Anexă la referat

SINTEZA OBSERVAȚIILOR

a proiectului Normă tehnică pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de stocare şi gazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale la consumatorii casnici şi industriali

| Adresa OMV Petrom SA nr. 223 PA/28.09.2020 Normă tehnică pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de stocare şi gazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale la consumatorii casnici şi industriali | Argumentare /Observaţii/ Propuneri | Adresa OMV Petrom SA nr. 148 PA/11.06.2021 NORMA TEHNICA Pentru proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de stocare și regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale la consumatori casnici și industriali OMV Petrom Adresa Nr. 203/PA/20.08.2021 |
| --- | --- | --- |
|  | INSEMEX NORMA TEHNICA Observații generale Este necesară inserarea diacriticelor în întreg documentul În document au fost efectuate modificări având activată funcția de urmărire a modificărilor (Track changes). Standardele referite (cu precădere standarde preluate în România, de exemplu prefix SR EN în loc de EN) trebuie verificate (ca valabilitate, ediție și domeniu de aplicare) în tot documentul proiectului de normativ (magazin.asro.ro). În proiectul de normativ a fost utilizat intervalul de inflamabilitate (explozivitate) 5-15% v/v dar în SR EN 60079-20-1 sunt specificate limitele 4,4-17% v/v pentru metan. În ce bază au fost menționate limitele 5-15%? Planșele de zonare trebuie să aibă hașurări diferite în legendă. La bibliografie trebuie specificat că se va aplica ultima ediție în vigoare a standardelor. Astfel se propune să nu mai fie menționați anii la standarde. |  |
|  | ISCIR Observaţii şi propuneri: - Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor la care vă referiţi se face cu respectarea HG nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, care transpune în legislsţia naţională Directiva 2014/68/EU a Parlamentului European şi a Comisiei, sau a prevederilor OUG nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, care transpune în legislsţia naţională Directiva 2014/68/EU a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 iunie 2010 privind echip/amen/tele sub presiune transportabile şi de a/brogare a directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE şi 199/36/CE ale consiliului, după caz; - Prevederile legislative naţionale nu pot să contravină legislsţiei comunitare armonizate; - Utilizarea standardelor armonizate nu constituie o obligaţie pentru producătorul de echipamente, acesta putând utiliza şi alte standarde aplicfabile în condiţiile respectării cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în directivele europene aplicabile; - Avizul provizoriu de instalare va fi necesar în cazul instalării recipientelor care se încadrează in prevederile ANEXEI 12, nr. crt. 2, poz. 7 din HG nr. 1340/2001 şi care vor fi fi prevăzute în viitoarea prescripţie Tehnică PT C4. Prescripţia tehnică PT C4 – 2010 în vigoare nu prevede necesitatea obţinerii avizului obligatoriu de instalare; - Instalarea, autorizarea funcţionării, utilizarea/exploatarea, verificarea tehnică periodică, repararea şi verificarea tehnică arecipientelor metalice stabilite sub presiune se efectuează cu respectarea prevederilor prescripţiei tehnice PT C 4 – 2010; - Conductele de la recipientul criogenic până la regulatorul de presiune montat înaintea conductei de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor casnici sau industriali trebuie să respecte prevederile HG nr. 123/2015. În cazul în care conductele se încadrează în prevederile prescripţiei tehnice PT C 6/2010 se vor respecta prevederile acestei reglementări. În cazul conductelor ale căror caracterictici sunt mai mici sau egale cu limitele prevăzute pentru categoria I conform prevederilor HG 123/2015 şi sunt proiectate şi fabricate în conformitate cu prcticile inginereşti, prin documentaţia tehnică de proiectare a sistemului de stocare şi regazeificare GNL se va stabili modul de verificare la presiune şi etanşeitate; - Utilizarea, verificarea la deschidere/închidere, repararea şi reglarea dispozitivelor de siguranţă se efectuează cu respecarea prevedrilor prescipţiei tehnice PT C 7-2010; - În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (1) şi ANEXA 2 din Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările tehnice în utilizare pentru echipamentele la care faceţi referire se efectuează de către CNCIR; - Pentru verificarea cerinţelor în domeniul securităţii la explozie considerăm oportună solicitarea unui punct de vedere din partea INSEMEX; - Pentru verificarea cerinţelor în domeniul securităţii la incendiu considerăm oportună solicitarea unui punct de vedere din partea IGSU. |  |
| CUPRINS 1. SCOP. DOMENIU DE APLICARE; 5. 2. TERMENI SI DEFINITII; 7. 3. STRUCTURA UNUI SISTEM DE STOCARE SI REGAZEIFICARE GNL PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE LA CONSUMATORI; 13. 4. ORGANIZAREA INCINTEI PENTRU STOCAREA SI REGAZEIFICAREA GNL PE BAZA DETERMINARII RISCULUI; 19. 5. ZONAREA EX INTR-O INCINTA CU REZERVOR DE STOCARE GNL SI SISTEM DE REGAZEIFICARE; 28. 6. DISTANTE DE SIGURANTA INTR-O INCINTA CU REZERVOR DE STOCARE GNL SI SISTEM DE REGAZEIFICARE PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A CONSUMATORILOR; 34. 7. PROIECTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GNL; 38. 8. UTILAJE, ECHIPAMENTE SI SISTEME UTILIZATE LA TRANSVAZAREA GPL; 40. 9. SISTEME DE SIGURANTA PE FLUXUL DE GNL; 41. 10. SISTEME DE CONTROL, SEMNALIZARE SI DETECTARE SCAPARI DE GNL LA REZERVORUL DE STOCARE SI SISTEMUL DE REGAZEIFICARE GNL; 42. 11. TRASEE DE CONDUCTE CU GNL; 44. 12. CERINTE PRIVIND PROTECTIA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE–DIRECTIVA ATEX; 47. 13. CERINTE PRIVIND ECHIPAREA CU INSTALATII SI ECHIPAMENTE DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR; 49. 14. MASURI DE EXPLOATARE IN SIGURANTA; 50. 15. REGULI PRIVIND TRANSVAZAREA GNL DIN CISTERNE /SEMIREMORCI IN REZERVORYUL CRIOGENIC; 51. 16. MASURI DE INTERVENTIE IN CAZ DE EVENIMENTE; 53. 17. ACTIVITATI DE INTRETINERE, VERIFICARE; 54. - DOCUMENTE OBLIGATORII SOLICITATE DE AUTORITATI SI DE FURNIZORII DE UTILITATI PENTRU REALIZAREA UNUI SISTEM DE ALIMENTARE CU GNL; 56. BIBLIOGRAFIE; 58. ANEXA 1 COMPOZITIA, CARACTERISTICILE SI PROPRIETATILE GNL; 63. ANEXA 2 SISTEM DE STOCARE ȘI REGAZEIFICARE GNL PENTRU ALIMENTARE CU GAZE NATURALE CONSUMATORI CASNICI SI INDUSTRIALI; 65. ANEXA 3 ZONAREA EX; 68. ANEXA 4 DIAGRAMA P&ID A UNUI REZERVOR CRIOGENIC DE STOCARE GNL; 69. |  | CUPRINS 1. SCOP. DOMENIU DE APLICARE; 5. 2. TERMENI și DEFINITII; 7. 3. STRUCTURA UNUI SISTEM DE STOCARE și REGAZEIFICARE GNL PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE LA CONSUMATORI; 13. 4. ORGANIZAREA INCINTEI PENTRU STOCAREA și REGAZEIFICAREA GNL PE BAZA DETERMINARII RISCULUI; 19. 5. ZONAREA EX INTR-O INCINTA CU REZERVOR DE STOCARE GNL și SISTEM DE REGAZEIFICARE; 28. 6. DISTANTE DE SIGURANTA INTR-O INCINTA CU REZERVOR DE STOCARE GNL și SISTEM DE REGAZEIFICARE PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A CONSUMATORILOR; 34. 7. PROIECTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GNL; 38. 8. UTILAJE, ECHIPAMENTE și SISTEME UTILIZATE LA TRANSVAZAREA GPL; 40. 9. SISTEME DE SIGURANTA PE FLUXUL DE GNL; 41. 10. SISTEME DE CONTROL, SEMNALIZARE și DETECTARE SCAPARI DE GNL LA REZERVORUL DE STOCARE și SISTEMUL DE REGAZEIFICARE GNL; 42. 11. TRASEE DE CONDUCTE CU GNL; 44. 12. CERINTE PRIVIND PROTECTIA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE–DIRECTIVA ATEX; 47. 13. CERINTE PRIVIND ECHIPAREA CU INSTALATII și ECHIPAMENTE DE LIMITARE și STINGERE A INCENDIILOR; 49. 14. MASURI DE EXPLOATARE IN SIGURANTA; 50. 15. REGULI PRIVIND TRANSVAZAREA GNL DIN CISTERNE /SEMIREMORCI IN REZERVORYUL CRIOGENIC; 51. 16. MASURI DE INTERVENTIE IN CAZ DE EVENIMENTE; 53. 17. ACTIVITATI DE INTRETINERE, VERIFICARE; 54. - DOCUMENTE OBLIGATORII SOLICITATE DE AUTORITATI și DE FURNIZORII DE UTILITATI PENTRU REALIZAREA UNUI SISTEM DE ALIMENTARE CU GNL; 56. BIBLIOGRAFIE; 58. ANEXA 1 COMPOZITIA, CARACTERISTICILE și PROPRIETATILE GNL; 63. ANEXA 2 SISTEM DE STOCARE ȘI REGAZEIFICARE GNL PENTRU ALIMENTARE CU GAZE NATURALE CONSUMATORI CASNICI și INDUSTRIALI; 65. ANEXA 3 ZONAREA EX; 68. ANEXA 4 DIAGRAMA P&ID A UNUI REZERVOR CRIOGENIC DE STOCARE GNL; 69. |
| PREFATA Norma Tehnica NTGNL se adresează societăților care au ca obiectiv proiectarea, realizarea si exploatarea sistemelor de descărcare GNL, stocare GNL in recipiente criogenice cu capacitate de stocare intre 5000 si 120000 litri si gazeificare GNL. Sistemele sunt montate la consumatori si sunt destinate alimentarii individuale si exclusive a acestora, nefiind conectate la rețeaua de transport sau distribuție gaze naturale. Norma Tehnica nu se refera la instalațiile de alimentare a produsului regazeificat de la instalația de GNL la consumator, care intra sub incidenta Normelor Tehnice de proiectare, executare si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 89/2018.” Norma Tehnica NTGNL cuprinde informațiile necesare în vederea stabilirii cerințelor de amplasare si respectare a distantelor de siguranța in incintele proprietate a persoanelor fizice sau juridice unde se vor realiza sisteme de stocare si regazeificare GNL pentru asigurarea alimentarii cu gaze naturale la consumatori comerciali/industriali si casnici și a măsurilor de securitate /siguranța la utilizare. „Norma Tehnica conține informații si date tehnice care facilitează obținerea de la ANRE in conformitate cu reglementările aflate in vigoare, a autorizațiilor de înființare si a licențelor de operare pentru operatorii economici care proiectează, construiesc si exploatează instalații de GNL de mic si mediu vrac montate la consumator.” Norma tehnica NTGNL s-a elaborat in conformitate cu Codului Tehnic al Gazelor Naturale Lichefiate, si a Ordinului privind modificarea și completarea Codului Tehnic al Gazelor Naturale Lichefiate, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 109/2013, bunele practici si codurile de GNL din alte state ale UE, standarde SR EN ISO pentru echipamente si prevederile Directivelor europene transpuse in legislația din Romania Norma Tehnica NTGNL a fost întocmita si pe baza datelor si informațiilor din literatura tehnica aplicabila si legislația existenta in alte tari cu tradiție din Europa, a standardelor pentru utilaje, echipamente si conducte întrucât in prezent nu exista legislație in acest domeniu din Romania si se va adapta cerințelor normelor si prescripțiilor tehnice existente si aplicabile elaborate de ANRE si ISCIR in Romania. Norma Tehnica NTGNL este utila pentru specialiștii din domeniul ANRE, ISCIR, Situațiilor de Urgenta, Sănătate si Securitate in Munca, INSEMEX si Protecția Mediului in analizarea proiectelor si verificării investițiilor pentru a se elibera avize, acorduri si autorizații prevăzute in legislația din Romania . | INSEMEX PREFATA Norma Tehnica NTGNL se adresează societăților care au ca obiectiv proiectarea, realizarea și exploatarea sistemelor de descărcare GNL, stocare GNL in recipiente criogenice cu capacitate de stocare intre 5000 și 120000 litri și gazeificare GNL. Sistemele sunt montate la consumatori și sunt destinate alimentarii individuale și exclusive a acestora, nefiind conectate la rețeaua de transport sau distribuție gaze naturale. Norma Tehnica nu se refera la instalațiile de alimentare a produsului regazeificat de la instalația de GNL la consumator, care intra sub incidenta Normelor Tehnice de proiectare, executare și exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 89/2018.” Norma Tehnica NTGNL cuprinde informațiile necesare în vederea stabilirii cerințelor de amplasare și respectare a distantelor de siguranța in incintele proprietate a persoanelor fizice sau juridice unde se vor realiza sisteme de stocare și regazeificare GNL pentru asigurarea alimentarii cu gaze naturale la consumatori comerciali/industriali și casnici și a măsurilor de securitate /siguranța la utilizare. „Norma Tehnica conține informații și date tehnice care facilitează obținerea de la ANRE in conformitate cu reglementările aflate in vigoare, a autorizațiilor de înființare și a licențelor de operare pentru operatorii economici care proiectează, construiesc și exploatează instalații de GNL de mic și mediu vrac montate la consumator.” Norma tehnica NTGNL s-a elaborat in conformitate cu Codului Tehnic al Gazelor Naturale Lichefiate, și a Ordinului privind modificarea și completarea Codului Tehnic al Gazelor Naturale Lichefiate, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 109/2013, bunele practici și codurile de GNL din alte state ale UE, standarde SR EN ISO pentru echipamente și prevederile Directivelor europene transpuse in legislația din Romania Norma Tehnica NTGNL a fost întocmita și pe baza datelor și informațiilor din literatura tehnica aplicabila și legislația existenta in alte tari cu tradiție din Europa, a standardelor pentru utilaje, echipamente și conducte întrucât in prezent nu exista legislație in acest domeniu din Romania și se va adapta cerințelor normelor și prescripțiilor tehnice existente și aplicabile elaborate de ANRE și ISCIR in Romania. Norma Tehnica NTGNL este utila pentru specialiștii din domeniul ANRE, ISCIR, Situațiilor de Urgenta, Sănătate și Securitate in Munca, INCD INSEMEX și Protecția Mediului in analizarea proiectelor și verificării investițiilor pentru a se elibera avize, acorduri, atestate și autorizații prevăzute in legislația din Romania . | PREFATA Norma Tehnica NTGNL se adresează societăților care au ca obiectiv proiectarea, realizarea și exploatarea sistemelor de descărcare GNL, stocare GNL in recipiente criogenice cu capacitate de stocare intre 5000 și 120000 litri și gazeificare GNL. Sistemele sunt montate la consumatori și sunt destinate alimentarii individuale și exclusive a acestora, nefiind conectate la rețeaua de transport sau distribuție gaze naturale. Norma Tehnica nu se refera la instalațiile de alimentare a produsului re gazeificat de la instalația de GNL la consumator, care intra sub incidenta Normelor Tehnice de proiectare, executare și exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 89/2018.” Norma Tehnica NTGNL cuprinde informațiile necesare în vederea stabilirii cerințelor de amplasare și respectare a distantelor de siguranța in incintele proprietate a persoanelor fizice sau juridice unde se vor realiza sisteme de stocare și regazeificare GNL pentru asigurarea alimentarii cu gaze naturale la consumatori comerciali/industriali și casnici și a măsurilor de securitate /siguranța la utilizare. „Norma Tehnica conține informații și date tehnice care facilitează obținerea de la ANRE in conformitate cu reglementările aflate in vigoare, a autorizațiilor de înființare și a licențelor de operare pentru operatorii economici care proiectează, construiesc și exploatează instalații de GNL de mic și mediu vrac montate la consumator.” Norma tehnica NTGNL s-a elaborat in conformitate cu Codului Tehnic al Gazelor Naturale Lichefiate, și a Ordinului privind modificarea și completarea Codului Tehnic al Gazelor Naturale Lichefiate, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 109/2013, bunele practici și codurile de GNL din alte state ale UE, standarde SR EN ISO pentru echipamente și prevederile Directivelor europene transpuse in legislația din Romania Norma Tehnica NTGNL a fost întocmita și pe baza datelor și informațiilor din literatura tehnica aplicabila și legislația existenta in alte tari cu tradiție din Europa, a standardelor pentru utilaje, echipamente și conducte întrucât in prezent nu exista legislație in acest domeniu din Romania și se va adapta cerințelor normelor și prescripțiilor tehnice existente și aplicabile elaborate de ANRE și ISCIR in Romania. Norma Tehnica NTGNL este utila pentru specialiștii din domeniul ANRE, ISCIR, Situațiilor de Urgenta, Sănătate și Securitate in Munca, INCD INSEMEX și Protecția Mediului in analizarea proiectelor și verificării investițiilor pentru a se elibera avize, acorduri, atestate și autorizații prevăzute in legislația din Romania . |
| - SCOP. DOMENIU DE APLICARE | - SCOP. DOMENIU DE APLICARE | - SCOP. DOMENIU DE APLICARE |
| Art. 1.1. Activitățile prevăzute in scopul prezentei Norme Tehnice GNL sunt proiectarea , execuția si exploatarea sistemelor de depozitare si regazeificare a gazelor naturale lichefiate ( GNL ) in vederea alimentarii consumatorilor comerciali/industriali si casnici, prevenirea accidentelor si definirea cerințelor de securitate privind protecția persoanelor si a bunurilor. | INSEMEX Art. 1.1. Activitățile prevăzute in scopul prezentei Norme Tehnice GNL sunt proiectarea , execuția și exploatarea sistemelor de depozitare și regazeificare a gazelor naturale lichefiate ( GNL ) in vederea alimentarii consumatorilor comerciali/industriali și casnici, prevenirea accidentelor și definirea cerințelor de securitate privind protecția persoanelor și a bunurilor. | Art. 1.1. Activitățile prevăzute in scopul prezentei Norme Tehnice GNL sunt proiectarea , execuția și exploatarea sistemelor de depozitare și regazeificare a gazelor naturale lichefiate ( GNL ) in vederea alimentarii consumatorilor comerciali/industriali și casnici, prevenirea accidentelor și definirea cerințelor de securitate privind protecția persoanelor și a bunurilor. |
| Art. 1.2. Definiții si caracteristici tehnice Gazelor natural lichefiat (1) GNL este gazul natural care a fost transformat în formă lichidă prin răcire avansata (- 162 ° C ) la presiune atmosferica , ceea ce reduce la maxim spațiul de depozitare sau maximizează transportul, raportul fiind aproximativ 1 volum de GNL faza lichida la 600 volume de gaz natural faza gazoasa ; (2) Temperatura extrem de scăzută a GNL il încadrează ca lichid criogenic; (3) Proprietățile GNL sunt prezentate în Anexa I. | INSEMEX Art. 1.2. Definiții și caracteristici tehnice Gazelor natural lichefiat (1) GNL este gazul natural care a fost transformat în formă lichidă prin răcire avansata (- 162 ° C ) la presiune atmosferica , ceea ce reduce la maxim spațiul de depozitare sau maximizează transportul, raportul fiind aproximativ 1 volum de GNL faza lichida la 600 volume de gaz natural faza gazoasa ; (2) Temperatura extrem de scăzută a GNL il încadrează ca lichid criogenic; (3) Proprietățile GNL sunt prezentate în Anexa I. | Art. 1.2. Definiții și caracteristici tehnice Gazelor natural lichefiat (1) GNL este gazul natural care a fost transformat în formă lichidă prin răcire avansata (- 162 ° C ) la presiune atmosferica , ceea ce reduce la maxim spațiul de depozitare sau maximizează transportul, raportul fiind aproximativ 1 volum de GNL faza lichida la 600 volume de gaz natural faza gazoasa ; (2) Temperatura extrem de scăzută a GNL îl încadrează ca lichid criogenic; (3) Proprietățile GNL sunt prezentate în Anexa I. |
| Art. 1.3. Sistemele de depozitare si regazeificare GNL vor fi realizate , echipate , dimensionate si gestionate astfel încât: - sa asigure debitele si presiunile de alimentare solicitate de consumatori; - sa minimizeze cauzele scăpărilor accidentale de GNL, izbucnirilor de incendii sau producerii de explozii; c) sa limiteze, in cazul unui eventual accident, daunele aduse persoanelor, pagubele materiale pentru clădirile si instalațiile din vecinătate si poluarea medialului; d) sa reducă, pe cat posibil, frecventa operațiunilor de reîncărcare a rezervoarelor fixe de la autospecialele de transport GNL; e) sa faciliteze efectuarea intervențiilor de urgenta a echipelor specializate si pompierilor in toate tipurile de activitate. | INSEMEX Art. 1.3. Sistemele de depozitare și regazeificare GNL vor fi realizate , echipate , dimensionate și gestionate astfel încât: - sa asigure debitele și presiunile de alimentare solicitate de consumatori; - sa minimizeze cauzele scăpărilor accidentale de GNL, izbucnirilor de incendii sau producerii de explozii; c) sa limiteze, in cazul unui eventual accident, daunele aduse persoanelor, pagubele materiale pentru clădirile și instalațiile din vecinătate și poluarea mediului; d) sa reducă, pe cat posibil, frecventa operațiunilor de reîncărcare a rezervoarelor fixe de la autospecialele de transport GNL; e) sa faciliteze efectuarea intervențiilor de urgenta a echipelor specializate și pompierilor in toate tipurile de activitate. | Art. 1.3. Sistemele de depozitare și regazeificare GNL vor fi realizate , echipate , dimensionate și gestionate astfel încât: - sa asigure debitele și presiunile de alimentare solicitate de consumatori; - sa minimizeze cauzele scăpărilor accidentale de GNL, izbucnirilor de incendii sau producerii de explozii; c) sa limiteze, in cazul unui eventual accident, daunele aduse persoanelor, pagubele materiale pentru clădirile și instalațiile din vecinătate și poluarea mediului; d) sa reducă, pe cat posibil, frecventa operațiunilor de reîncărcare a rezervoarelor fixe de la autospecialele de transport GNL; e) sa faciliteze efectuarea intervențiilor de urgenta a echipelor specializate și pompierilor in toate tipurile de activitate. |
| Art. 1.4. Obiectul prezentei Norme tehnice este stabilirea concepției, dimensionarea si alegerea echipamentelor la proiectarea si executarea sistemelor de stocare si regazeificare a gazelor naturale lichefiate (GNL) pentru alimentarea consumatorilor casnici si industriali si a cerințelor de exploatare in siguranța de prevenire a apariției de evenimente si de intervenție in cazul producerii acestora . | INSEMEX Art. 1.4. Obiectul prezentei Norme tehnice este stabilirea concepției, dimensionarea și alegerea echipamentelor la proiectarea și executarea sistemelor de stocare și regazeificare a gazelor naturale lichefiate (GNL) pentru alimentarea consumatorilor casnici și industriali și a cerințelor de exploatare in siguranța de prevenire a apariției de evenimente și de intervenție in cazul producerii acestora . | Art. 1.4. Obiectul prezentei Norme tehnice este stabilirea concepției, dimensionarea și alegerea echipamentelor la proiectarea și executarea sistemelor de stocare și regazeificare a gazelor naturale lichefiate (GNL) pentru alimentarea consumatorilor casnici și industriali și a cerințelor de exploatare in siguranța de prevenire a apariției de evenimente și de intervenție in cazul producerii acestora . |
| Art.1.5. Domeniul de aplicare al prezentei Norme Tehnice NTGNL îl constituie utilizarea sistemelor de depozitare GNL in sistem mic si mediu vrac , cu capacitate de stocare in rezervoare criogenice intre 5000 litri si 120.000 litri si gazeificarea GNL in vederea asigurării alimentarii consumatorilor casnici cu gaze naturale la presiune redusa , care nu dispun in zona de rețele de distribuție gaze naturale sau alimentarii consumatorilor industriali care necesita debite si presiuni pe gaze mai mari decât ce se poate asigura din zona sau au alte surse de energie mai poluante . | INSEMEX Art.1.5. Domeniul de aplicare al prezentei Norme Tehnice NTGNL îl constituie utilizarea sistemelor de depozitare GNL in sistem mic și mediu vrac , cu capacitate de stocare in rezervoare criogenice intre 5000 litri și 120.000 litri și gazeificarea GNL in vederea asigurării alimentarii consumatorilor casnici cu gaze naturale la presiune redusa , care nu dispun in zona de rețele de distribuție gaze naturale sau alimentarii consumatorilor industriali care necesita debite și presiuni pe gaze mai mari decât ce se poate asigura din zona sau au alte surse de energie mai poluante . | Art.1.5. Domeniul de aplicare al prezentei Norme Tehnice NTGNL îl constituie utilizarea sistemelor de depozitare GNL in sistem mic și mediu vrac , cu capacitate de stocare în rezervoare criogenice între 5000 litri și 120.000 litri și gazeificarea GNL in vederea asigurării alimentarii consumatorilor casnici cu gaze naturale la presiune redusa , care nu dispun în zona de rețele de distribuție gaze naturale sau alimentarii consumatorilor industriali care necesita debite și presiuni pe gaze mai mari decât ce se poate asigura din zona sau au alte surse de energie mai poluante . |
| Art. 1.6. Principalii consumatori pot fi - aparatele casnice pentru prepare hrana; - sistemele de încălzire la clădiri individuale sau colective si chiar zone rezidențiale; - la producerea de agent termic apa calda sau abur; - pe fluxuri la operațiuni de tăieri/sudura oxigaz; - -ca agent termic la cuptoare industriale cu inducție; - in industria alimentara la alimentarea arzătoarelor de la cuptoare pentru coacerea produselor de panificație etc. | INSEMEX Art. 1.6. Principalii consumatori pot fi - aparatele casnice pentru prepare hrana; - sistemele de încălzire la clădiri individuale sau colective și chiar zone rezidențiale; - la producerea de agent termic apa calda sau abur; - pe fluxuri la operațiuni de tăieri/sudura oxigaz; - ca agent termic la cuptoare industriale cu inducție; - in industria alimentara la alimentarea arzătoarelor de la cuptoare pentru coacerea produselor de panificație etc. | Art. 1.6. Principalii consumatori pot fi - aparatele casnice pentru preparare hrana; - sistemele de încălzire la clădiri individuale sau colective și chiar zone rezidențiale; - la producerea de agent termic apa calda sau abur; - pe fluxuri la operațiuni de tăieri/sudura oxigaz; - ca agent termic la cuptoare industriale cu inducție; - in industria alimentara la alimentarea arzătoarelor de la cuptoare pentru coacerea produselor de panificație etc. |
| Art.1.7. Nu fac obiectul Normei Tehnice NTGNL proiectarea, executarea, repararea şi verificarea - sistemelor de distribuție GNL si sau GNC la autovehicule; b) autocisternelor sau semiremorcilor pentru transport GNL; c) instalațiilor de lichefiere gaze naturale; d) instalațiilor din terminale marine de GNL. | INSEMEX Art.1.7. Nu fac obiectul Normei Tehnice NTGNL proiectarea, executarea, repararea şi verificarea - sistemelor de distribuție GNL și sau GNC la autovehicule; b) autocisternelor sau semiremorcilor pentru transport GNL; c) instalațiilor de lichefiere gaze naturale; e) instalațiilor din terminale marine de GNL. | Art.1.7. Nu fac obiectul Normei Tehnice NTGNL proiectarea, executarea, repararea şi verificarea - sistemelor de distribuție GNL și sau GNC la autovehicule; b) autocisternelor sau semiremorcilor pentru transport GNL; c) instalațiilor de lichefiere gaze naturale; e) instalațiilor din terminale marine de GNL. |
| Art. 1.8. Prevederile din Norma Tehnica NTGNL trebuie însușite si aplicate de proiectanți , responsabilii cu execuția autorizați , deținătorii instalațiilor și utilizatorii acestora , organele administrației publice centrale și locale cu atribuții și competențe legale privind siguranța in exploatare si securitatea la proiectarea, execuția, operarea, întreținerea, repararea , sistemelor de alimentare cu gaze naturale obținute prin gazeificarea GNL. | INSEMEX Art. 1.8. Prevederile din Norma Tehnica NTGNL trebuie însușite și aplicate de proiectanți , responsabilii cu execuția autorizați , deținătorii instalațiilor și utilizatorii acestora , organele administrației publice centrale și locale cu atribuții și competențe legale privind siguranța in exploatare și securitatea la proiectarea, execuția, operarea, întreținerea, repararea , sistemelor de alimentare cu gaze naturale obținute prin gazeificarea GNL. | Art. 1.8. Prevederile din Norma Tehnica NTGNL trebuie însușite și aplicate de proiectanți , responsabilii cu execuția autorizați , deținătorii instalațiilor și utilizatorii acestora , organele administrației publice centrale și locale cu atribuții și competențe legale privind siguranța in exploatare și securitatea la proiectarea, execuția, operarea, întreținerea, repararea , sistemelor de alimentare cu gaze naturale obținute prin gazeificarea GNL. |
| Art. 1.9. Proiectarea si execuția depozitului de GNL si a sistemului de regazeificare trebuie realizate în conformitate cu cerințele specifice din standardele SR EN 13645/2001, SR EN-1473/2007 privind instalații si echipamente pentru lichefierea gazelor naturale in unități pana la 200 mc, SR EN 1160/1996 Instalații si echipamente pentru GNL – Generalități. | INSEMEX Art. 1.9. Proiectarea și execuția depozitului de GNL și a sistemului de regazeificare trebuie realizate în conformitate cu cerințele specifice din standardele SR EN 13645/2001, SR EN-1473/2007 privind instalații și echipamente pentru lichefierea gazelor naturale in unități pana la 200 mc, SR EN 1160/1996 Instalații și echipamente pentru GNL – Generalități. SR EN 13645/2001 -Este în vigoare ediția din 2002 Acest standard este aplicabil numai pentru sisteme de peste 5=5/0,45mc – deci are parțială suprapunere de capacități SR EN-1473/2007 Este în vigoare ediția din 2016. Acest standard este aplicabil numai pentru sisteme de peste 200t=200/0,45mc – deci nu ar trebui să fie referit SR EN 1160/1996 Inlocuit prin SR EN ISO 16903:2015 - Industriile petrolului şi gazelor naturale. Caracteristici ale GNL care influenţează proiectarea şi alegerea materialelor | Art. 1.9. Proiectarea și execuția depozitului de GNL și a sistemului de regazeificare trebuie realizate în conformitate cu cerințele specifice din standardele SR EN 13645/2002 privind instalații și echipamente pentru lichefierea gazelor naturale in instalații cu capacități intre 5 – 200 tone, SR EN ISO 16903/2015 Industriile petrolului şi gazelor naturale. Caracteristici ale GNL care influenţează proiectarea şi alegerea materialelor. |
| Art. 1.10. Proiectarea si execuția rețelelor de distribuție gaze naturale către consumatori casnici si industriali la presiune redusa se va realiza conform Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 cu completările si modificările ulterioare aplicabile in Romania. | INSEMEX Art. 1.10. Proiectarea și execuția rețelelor de distribuție gaze naturale către consumatori casnici și industriali la presiune redusa se va realiza conform Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 cu completările și modificările ulterioare aplicabile in Romania. | Art. 1.10. Proiectarea și execuția rețelelor de distribuție gaze naturale către consumatori casnici și industriali la presiune redusa se va realiza conform Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 cu completările și modificările ulterioare aplicabile in Romania. |
| Art. 1.11. Aprovizionarea cu GNL se va asigura numai cu mijloace de transport auto speciale (cisterne sau semiremorci echipate cu recipiente criogenice) sau cu vagoane cisterna CF din care se descarcă GNL in rezervoarele cilindrice orizontale sau verticale criogenice direct prin diferența de presiune sau cu pompe de transvazare, după caz. |  | Art. 1.11. Aprovizionarea cu GNL se va asigura numai cu mijloace de transport auto speciale (cisterne sau semiremorci echipate cu recipiente criogenice) sau cu vagoane cisterna CF din care se descarcă GNL in rezervoarele cilindrice orizontale sau verticale criogenice direct prin diferența de presiune sau cu pompe de transvazare, după caz. |
| Art. 1.12. La realizarea investițiilor pentru asigurarea distribuției de gaze naturale din GNL este obligatorie realizarea cerințelor de calitate în construcții, de siguranța in operare si de respectarea cerințelor de sănătatea si securitatea in munca, de prevenirea si stingerea incendiilor, de protecția mediului, in conformitate cu legislația in vigoare si standardele aplicabile. | INSEMEX Art. 1.12. La realizarea investițiilor pentru asigurarea distribuției de gaze naturale din GNL este obligatorie realizarea cerințelor de calitate în construcții, de siguranța in operare și de respectarea cerințelor de sănătatea și securitatea in munca, de prevenirea și stingerea incendiilor, de protecția mediului, in conformitate cu legislația in vigoare și standardele aplicabile. | Art. 1.12. La realizarea investițiilor pentru asigurarea distribuției de gaze naturale din GNL este obligatorie realizarea cerințelor de calitate în construcții, de siguranța in operare și de respectarea cerințelor de sănătatea și securitatea in munca, de prevenirea și stingerea incendiilor, de protecția mediului, in conformitate cu legislația in vigoare și standardele aplicabile. |
| Art. 1.13. Proiectarea și executarea sistemelor de depozitare GNL si regazeificare in vederea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor casnic si industriale se realizează astfel încât să corespundă cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute în Legea 10/1995: a) rezistență mecanică și stabilitate; b) securitate la incendiu; c) higienă, sănătate și mediu înconjurător; d) siguranță și accesibilitate în exploatare; e) protecție împotriva zgomotului; f) economie de energie și izolare termică; g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. | INSEMEX Art. 1.13. Proiectarea și executarea sistemelor de depozitare GNL și regazeificare in vederea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor casnic și industriale se realizează astfel încât să corespundă cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute în Legea 10/1995: a) rezistență mecanică și stabilitate; b) securitate la incendiu; c) higienă, sănătate și mediu înconjurător; d) siguranță și accesibilitate în exploatare; e) protecție împotriva zgomotului; f) economie de energie și izolare termică; g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. | Art. 1.13. Proiectarea și executarea sistemelor de depozitare GNL și regazeificare in vederea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor casnici și industriali se realizează astfel încât să corespundă cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute în Legea 10/1995: a) rezistență mecanică și stabilitate; b) securitate la incendiu; c) higienă, sănătate și mediu înconjurător; d) siguranță și accesibilitate în exploatare; e) protecție împotriva zgomotului; f) economie de energie și izolare termică; g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. |
| 2. TERMENI SI DEFINITII | 2. TERMENI și DEFINITII | TERMENI și DEFINITII |
| - ANRE – Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei, este o Instituție publică autonomă de interes național cu personalitate juridică care reglementează activitatea privind acordarea, modificarea sau retragerea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale - Aviz/autorizație de securitate la incendiu - un act administrativ emis de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean care are rolul de a certifica că o construcție, o instalație tehnică sau alte amenajări îndeplinesc cerința securității la incendiu in faza de proiect si respectiv după recepția la terminarea lucrărilor. - Aviz obligatoriu de instalare ISCIR este un act administrativ emis de ISCIR-INSPECT IT pentru deținătorii/utilizatorii de instalații/echipamente, ca urmare a verificării condițiilor de montare/instalare conform prescripțiilor tehnice, pe baza căruia pot începe lucrările de montare/instalare; - Autorizație ISCIR. - Autorizație de funcționare emisa de ANRE. - Autorizarea funcționării - acordul emis de ISCIR pentru deținătorii/utilizatorii de instalații/echipamente, în scopul atestării faptului că o instalație/un echipament îndeplinește toate condițiile și cerințele pentru a fi pusă/pus în funcțiune în condiții de siguranță. - Cuva de retenție- o structură impermeabilă ridicată cu pereți din beton armat, capabilă să reziste la presiunea statică și temperatura lichidului vărsat, in care se amplasează rezervorul de stocare GNL si după caz sistemul de regazeificare. - Documentație tehnică - totalitatea documentelor și instrucțiunilor întocmite pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune, realizarea reviziilor, reparațiilor şi/sau pentru întreținerea instalațiilor/echipamentelor. - Eveniment accidental - eveniment care apare dintr-o situație necontrolată sau neplanificată, cu consecințe de siguranță și / sau de mediu. - Gaz natural - Un combustibil gazos obținut din surse subterane și constând dintr-un amestec complex de hidrocarburi, în principal metan, dar, în general, include și etan, propan și hidrocarburi mai mari în cantități mult mai mici , unele gaze inerte, cum ar fi azot și dioxidul de carbon (CO2), plus cantități minore de impurități solide . Gazul natural rămâne în stare gazoasă în condițiile de temperatură și presiune în exploatare. - Gaz natural brut -Gaz natural care conține si după procesare anumite impurități și substanțe nedorite, cum ar fi apa (H2O), azot (N), dioxid de carbon (CO2), gaz hidrogen sulfurat (H2S) și heliu (He) ce trebuie separate înainte de comprimare sau lichefiere. - Gaz bogat - este gazul cu cantități relativ mari de fracțiuni mai grele în compoziția sa (de obicei până la aproximativ 15%) și deci cu o mare putere calorică. De asemenea, cunoscut sub numele de Wet (gaz umed). - GNL -gaz natural lichefiat - gazul natural care, în urma unor procese specifice, este adus în stare lichidă și stocat în recipiente speciale conform EN 1160/1996. - Instalare - activitate de fixare/amplasare a unei/unui instalații/echipament la locul utilizării și/sau de conectare a acesteia/acestuia la alte instalații sau echipamente, în vederea asigurării condițiilor de funcționare. - Instalație de stocare si regazeificare GNL - ansamblu compus din rezervor criogenic de stocare GNL la temperatura de cca – 162 0 C , vaporizatoare ambientale si schimbătoare de căldura pentru regazeificare (trecerea GNL in faza gaz), cu armaturi de siguranța, aparatura de indicare, măsura si control a parametrilor trasee de conducte si reductor de presiune , ce se conectează la o rețea de alimentare cu gaze naturale la presiune redusa către consumatori. - Instrucțiuni de utilizare (exploatare) - instrucțiuni tehnice care cuprind informații privind montarea, instalarea, punerea în funcțiune, exploatarea, întreținerea și altele asemenea a instalațiilor/echipamentelor, elaborate de producător și care sunt puse la dispoziția deținătorului instalațiilor/echipamentelor de GNL. - Instalație de alimentare cu gaze naturale la consumatori - ansamblu de trasee de conducte si armaturi care se conectează la aparatele consumatoare proiectate si executate conform NT ANRE. - Incinta – suprafața de teren delimitata in care sunt amplasate utilaje, echipamente si sisteme pentru depozitarea si gazeificarea GNL , împrejmuita cu gard de protecție si poarta de acces. - ISCIR este organul de specialitate al administrației centrale, cu personalitate juridică, responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcționare în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2, 3 și 4, din Legea 64/2008 completata si modificata in 2018 care asigură controlul respectării prevederilor referitoare la condițiile de introducere pe piață , punere în funcțiune a instalațiilor/echipamentelor, precum și urmărirea și controlul regimului de autorizare și verificare tehnică a instalațiilor/echipamentelor. - Întreținere - totalitatea operațiunilor prin care se asigură menținerea instalației/echipamentului, în parametrii de funcționare în condiții de siguranță. - Limita de proprietate, de delimitare - suprafața de teren în interiorul căreia operatorul/proprietarul are control deplin și autoritate sau utilizare exclusivă. - Montare - activitate de îmbinare a componentelor unei instalații/sistem conform documentației tehnice, în vederea funcționării acesteia/acestuia. - Marcaj CE -indică faptul că produsele au fost evaluate de producător și că respectă normele europene în materie de siguranță, sănătate și protecție a mediului. Marcajul CE trebuie să fie însoțit de numărul de identificare al organismului notificat. Marcajul se aplică produselor care sunt fabricate oriunde în lume și ulterior comercializate în UE. - Operator / agent economic responsabil de exploatarea instalației. - Pericol - proprietate a unei substanțe periculoase sau a unei situații fizice cu potențial de a crea daune sănătății umane și / sau mediului. - Presiune critică - Presiunea minimă care trebuie aplicată unui gaz înainte de a putea fi lichefiat. - Presiunea de vapori - Presiunea exercitată de vaporii care rezulta prin evaporare dintr-un lichid. Pe măsură ce temperatura lichidului crește, presiunea vaporilor acestuia crește; în cele din urmă, depășește presiunea limita și lichidul fierbe. - Procesul sistemului de management al siguranței definește și monitorizează structura organizațională, responsabilitățile, procedurile, procesele și resursele pentru determinarea și implementarea politicii majore de prevenire a accidentelor. - Producător - persoană fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea și/sau realizarea unei/unui instalații/echipament, în scopul introducerii pe piață și/sau al punerii în funcțiune, în numele său; responsabilitățile producătorului se aplică oricărei persoane fizice sau juridice care construiește, montează, instalează, ambalează sau etichetează o instalație/echipament în vederea introducerii pe piață și/sau punerii în funcțiune. - Proiect pentru un sistem de depozitare si regazeificare GNL in vederea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor - este o documentație tehnica ce trebuie întocmita de un proiectant autorizat in vederea obținerii avizelor si autorizațiilor si licențelor conform cerințelor din Certificatul de urbanism si legislației aplicabile. - Punere în funcțiune - acțiunea care are loc în momentul primei utilizări sistemului de alimentare de la instalații de stocare si regazeificare GNL. - Punct de fierbere -Temperatura la care o substanță își schimbă starea de la lichid la gaz. - Racord de transvazare de la autocisterne/ semiremorci înseamnă dispozitivul care permite conectarea și deconectarea rapidă a furtunului flexibil de alimentare cu GNL a rezervorului criogenic. - Rezervor criogenic înseamnă rezervorul cu pereți dubli în care este depozitat gazul natural în stare lichidă la o temperatură de -162 0C , realizat conform cerințelor Directivei Europene 2009/105/CE pentru recipientele simple sub presiune produse în serie (PED), a standardelor AD 2000M, EN 13458-1,2,3/2002,2003 „Recipiente criogenice - Recipiente fixe, izolate sub vid”, SR EN ISO 21009/2016, fiind cu înveliș dublu , cu vid între pereți funcționând pe principiul integrității superioare a vidului si a izolației termice complete. - Rezervor primar – recipient în contact continuu cu GNL adică, vasul criogenic interior din componenta rezervorului cu pereți dubli. - Rezervor secundar – vasul exterior al rezervorului criogenic cu pereți dubli care intra în contact cu GNL numai în cazul unei fisuri sau defecțiuni a rezervorului primar. - Riscul este combinația dintre consecință și frecvența a unui pericol specific , care apare într-o perioadă specificată , în circumstanțe specificate’ - Risc de rostogolire - roll over- existenta în interiorul unui rezervor criogenic de stocare GNL a mai multor straturi de GNL , de presiune şi temperaturi diferite, care pot conduce la o instabilitate termodinamică şi urmare a acestei instabilități, se produce rostogolirea unor cantități de GNL in interiorul rezervorului rezultând suprapresiuni importante printr-o evaporare rapidă. - Semiremorca/cisterna cu recipient criogenic pentru transport GNL -înseamnă sașiul pe care este fixat un rezervor în care este depozitat gazul natural în stare lichidă, la o temperatură de -162 0C , realizat conform Directivei Europene 2010/35 EC pentru echipamentelor sub presiune transportabile (TPED); - Simbolul hst se definește ca înălțimea stâlpilor unei linii electrice aeriene. - Sistem ESD (Emergency Shut Down) sistem de securitate care oprește în siguranță și eficient întreaga instalație de GNL sau componente pentru a minimiza escaladarea incidentelor. - Sistem PSD (Process Shut Down) sistem care oprește în siguranță și eficient unitățile individuale din motive de proces la sesizarea scăpărilor de GNL sau izbucnirea unui incendiu la depozitarea si gazeificarea GNL, fiind conceput pentru a reduce la minimum consecințele situațiilor de urgență. - Sistem de stocare si regazeificare GNL totalitatea utilajelor, echipamentelor, conductelor, armaturilor, sistemelor de siguranța si protecție, de depozitare , de manipulare si aprovizionare cu gaze naturale lichefiate a rețelelor de alimentare cu gaze naturale la presiune redusa spre consumatori casnici sau comerciali/industriali. - Skidul de regazeificare este o instalație monobloc cu utilaje ( vaporizator, încălzitor) si echipamente ( regulator de presiune , armaturi de siguranța ) si aparate de automatizare măsura si control ( AMC) , trasee de conducte si armaturi , care asigura regazeificarea GNL si obținerea de gaze naturale la parametrii solicitați pentru a fi utilizați la consumatori casnici si comerciali/industriali. - Temperatura minimă/maximă admisibilă TS temperatura precizata de producător pentru care echipamentul sub presiune a fost proiectat si realizat. - Terminal de GNL totalitatea instalațiilor necesare pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul, descărcarea şi regazeificarea GNL și care include serviciile auxiliare și instalațiile de înmagazinare temporară necesare pentru procesul de regazeificare și livrarea ulterioară către sistemul de transport prin conducte sau la auto , dar care nu include nici o parte a terminalelor GNL utilizate pentru stocare; - Vaporizator ambiental schimbător de căldură în care aerul atmosferic furnizează cantitatea de căldură necesară regazeificării GNL pentru asigurarea parametrilor de temperatură și de presiune in vederea alimentarii cu gaze la consumatori. - Vapori in fierbere( boil -off) : Volumul de vapori care rezulta când GNL se încălzește la temperatura de fierbere într-un rezervor de depozitare criogenic. - Verificare tehnică in utilizare –totalitatea examinărilor si încercărilor efectuate la o instalație/un echipament sub presiune , periodic si de cate ori se modifica configurația in baza căreia s-a acordat autorizarea funcționarii de către ISCIR ,in scopul asigurării condițiilor de funcționare in siguranța. - Verificare tehnică în vederea autorizării funcționarii - ansamblul examinărilor şi încercărilor efectuate de către CNCIR in vederea autorizării funcționarii instalațiilor/ si de către ISCIR pentru echipamentele sub presiune. - Zona de retenție a deversărilor - Perimetru delimitat care nu permite împrăștierea în cazul unor scurgeri sau accidente cu GNL. - Zona de transvazare –locul in care staționează cisterna/semiremorca pentru aprovizionare cu GNL a rezervorului criogenic. | IGSU Trebuie eleiminată definiția pentru Aviz/autorizație de securitate la incendiu întrucât aceasta se regăsește într-un act normativ de nivel superior ISCIR Aviz obligatoriu de instalare ISCIR este un act administrativ emis de ISCIR-INSPECT IT pentru deținătorii/utilizatorii de instalații/echipamente, ca urmare a verificării condițiilor de montare/instalare conform prescripțiilor tehnice, pe baza căruia pot începe lucrările de montare/instalare;. În cazul instalării recipientelor care se încadrează în prevederile ANEXEI 1^2, nr. crt. 2, poz. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 și care vor fi prevăzute în viitoarea prescripție tehnică PT C 4. Prescripția tehnică PT C 4 – 2010 în vigoare nu prevede necesitatea obținerii avizului obligatoriu de instalare. - Autorizație ISCIR – act administrativ care atestă dreptul de exercitare al activității autorizate;. În cazul instalării recipientelor care se încadrează în prevederile ANEXEI 1^2, nr. crt. 2, poz. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 - Autorizarea funcționării - acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente, după caz, stabilit prin hotărâre a Guvernului conform prevederilor art. 4, alin. (4) din Legea nr. 64/2008, în scopul atestării faptului că o instalaţie/un echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă/pus în funcţiune în condiţii de siguranţă;- acordul emis de ISCIR pentru deținătorii/utilizatorii de instalații/echipamente, în scopul atestării faptului că o instalație/un echipament îndeplinește toate condițiile și cerințele pentru a fi pusă/pus în funcțiune în condiții de siguranță. Definiție conform Legii 64/2008. INSEMEX - Autorizarea funcționării - acordul emis de ISCIR pentru deținătorii/utilizatorii de instalații/echipamente, în scopul atestării faptului că o instalație/un echipament îndeplinește toate condițiile și cerințele pentru a fi pusă/pus în funcțiune în condiții de siguranță. - Atestat - document scris emis de INCD INSEMEX în urma verificării documentației tehnice și a examinării în situ pentru instalațiile care funcționează în atmosfere potențial explozive. - Cuva de retenție- o structură impermeabilă ridicată cu pereți din beton armat, capabilă să reziste la presiunea statică și temperatura lichidului vărsat, in care se amplasează rezervorul de stocare GNL și după caz sistemul de regazeificare. INSEMEX - GNL -gaz natural lichefiat - gazul natural care, în urma unor procese specifice, este adus în stare lichidă și stocat în recipiente speciale conform EN 1160/1996. EN 1160/1996 - A fost înlocuit cu SR EN ISO 16903:2015 Industriile petrolului şi gazelor naturale. Caracteristici ale GNL care influenţează proiectarea şi alegerea materialelor - Instalare - activitate de fixare/amplasare a unei/unui instalații/echipament la locul utilizării și/sau de conectare a acesteia/acestuia la alte instalații sau echipamente, în vederea asigurării condițiilor de funcționare. - Instalație de stocare și regazeificare GNL - ansamblu compus din rezervor criogenic de stocare GNL la temperatura de cca – 162 0 C , vaporizatoare ambientale și schimbătoare de căldura pentru regazeificare (trecerea GNL in faza gaz), cu armaturi de siguranța, aparatura de indicare, măsura și control a parametrilor trasee de conducte și reductor de presiune , ce se conectează la o rețea de alimentare cu gaze naturale la presiune redusa către consumatori. INSEMEX - Incinta – suprafața de teren delimitata in care sunt amplasate utilaje, echipamente și sisteme pentru depozitarea și gazeificarea GNL , împrejmuita cu gard de protecție și poarta de acces. - ISCIR este organul de specialitate al administrației centrale, cu personalitate juridică, responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcționare în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2, 3 și 4, din Legea 64/2008 completata și modificata in 2018 care asigură controlul respectării prevederilor referitoare la condițiile de introducere pe piață , punere în funcțiune a instalațiilor/echipamentelor, precum și urmărirea și controlul regimului de autorizare și verificare tehnică a instalațiilor/echipamentelor. ISCIR - ISCIR este organul de specialitate al administrației centrale, cu personalitate juridică, responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcționare în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2, 3 și 4, din Legea 64/2008 completata si modificata in 2018 care asigură controlul respectării prevederilor referitoare la condițiile de introducere pe piață , punere în funcțiune a instalațiilor/echipamentelor, precum și urmărirea și controlul regimului de autorizare și verificare tehnică a instalațiilor/echipamentelor. Definiție conform Legii 64/2008 - INCD INSEMEX este Organism Notificat pentru evaluarea conformității cu cerințele directivei ATEX și este recunoscut pentru evaluarea în situ a instalațiilor privind conformitatea cu cerințele NEx 01-06. INSEMEX - Marcaj CE -indică faptul că produsele au fost evaluate de producător și că respectă normele europene în materie de siguranță, sănătate și protecție a mediului. Marcajul CE trebuie să fie însoțit (după caz) de numărul de identificare al organismului notificat. Marcajul se aplică produselor care sunt fabricate oriunde în lume și ulterior comercializate în UE. ISCIR - Marcaj CE marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul este în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în legislația comunitară de armonizare care prevede aplicarea sa pe produs. indică faptul că produsele au fost evaluate de producător și că respectă normele europene în materie de siguranță, sănătate și protecție a mediului. Marcajul CE trebuie să fie însoțit de numărul de identificare al organismului notificat. Marcajul se aplică produselor care sunt fabricate oriunde în lume și ulterior comercializate în UE. Definiție conform Regulamentului (CE) 765/2008 ISCIR Producător - persoana fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea şi/sau realizarea unei/unui instalaţii/echipament în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune, în numele său, precum şi orice persoană fizică sau juridică, care construieşte, montează, instalează, ambalează sau etichetează o instalaţie/un echipament în vederea introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu; persoană fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea și/sau realizarea unei/unui instalații/echipament, în scopul introducerii pe piață și/sau al punerii în funcțiune, în numele său; responsabilitățile producătorului se aplică oricărei persoane fizice sau juridice care construiește, montează, instalează, ambalează sau etichetează o instalație/echipament în vederea introducerii pe piață și/sau punerii în funcțiune. Definiție conform Legii 64/2008 - Proiect pentru un sistem de depozitare si regazeificare GNL in vederea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor - este o documentație tehnica ce trebuie întocmita/avizată de un proiectant autorizat/atestat in vederea obținerii avizelor si autorizațiilor si licențelor conform cerințelor din Certificatul de urbanism si legislațiaei aplicabilăe. INSEMEX - Proiect pentru un sistem de depozitare și regazeificare GNL in vederea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor - este o documentație tehnica ce trebuie întocmita de un proiectant autorizat in vederea obținerii avizelor și autorizațiilor și licențelor conform cerințelor din Certificatul de urbanism și legislației aplicabile. - Punere în funcțiune - acțiunea care are loc în momentul primei utilizări sistemului de alimentare de la instalații de stocare și regazeificare GNL. - Punct de fierbere -Temperatura la care o substanță își schimbă starea de la lichid la gaz. - Racord de transvazare de la autocisterne/ semiremorci înseamnă dispozitivul care permite conectarea și deconectarea rapidă a furtunului flexibil de alimentare cu GNL a rezervorului criogenic. - Rezervor criogenic înseamnă rezervorul cu pereți dubli în care este depozitat gazul natural în stare lichidă la o temperatură de -162 0C , realizat conform cerințelor Directivei Europene 2009/105/CE pentru recipientele simple sub presiune produse în serie (PED), a standardelor AD 2000M, EN 13458-1,2,3/2002,2003 „Recipiente criogenice - Recipiente fixe, izolate sub vid”, SR EN ISO 21009/2016, fiind cu înveliș dublu , cu vid între pereți funcționând pe principiul integrității superioare a vidului și a izolației termice complete. Pentru - EN 13458-1,2,3/2002,2003 „Recipiente criogenice - Recipiente fixe, izolate sub vid În vigoare mai sunt SR EN 13458-1:2003 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 1: Condiţii de bază SR EN 13458-2:2004 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări SR EN 13458-2:2004/AC:2007 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări Partea 3 nu mai este în vigoare și a fot înlocuit cu SR EN ISO 21009-2:2016 Recipiente criogenice. Recipiente fixe izolate sub vid. Partea 2: Condiţii de exploatare ISCIR - Rezervor criogenic înseamnă rezervorul cu pereți dubli în care este depozitat gazul natural în stare lichidă la o temperatură de -162 0C , realizat conform cerințelor Directivei Europene 2014/68/UE 2009/105/CE pentru recipientele simple echipamente sub presiune produse în serie (PED), a standardelor AD 2000M, EN 13458-1,2,3/2002,2003 „Recipiente criogenice - Recipiente fixe, izolate sub vid”, SR EN ISO 21009/2016, fiind cu înveliș dublu , cu vid între pereți funcționând pe principiul integrității superioare a vidului si a izolației termice complete. - Rezervor primar – recipient în contact continuu cu GNL adică, vasul criogenic interior din componenta rezervorului cu pereți dubli. - Rezervor secundar – vasul exterior al rezervorului criogenic cu pereți dubli care intra în contact cu GNL numai în cazul unei fisuri sau defecțiuni a rezervorului primar. ISCIR - Sistem de stocare si regazeificare GNL totalitatea utilajelor, echipamentelor, conductelor, armaturilor, sistemelor de siguranța si protecție, de depozitare , de manipulare si aprovizionare cu gaze naturale lichefiate a rețelelor de alimentare cu gaze naturale la presiune redusa spre consumatori casnici sau comerciali/industriali. De coroborat cu definiția instalației de stocare și regazeificare GNL - Skidul? de regazeificare este o instalație monobloc cu utilaje ( vaporizator, încălzitor) si echipamente ( regulator de presiune , armaturi de siguranța ) si aparate de automatizare măsura si control ( AMC) , trasee de conducte si armaturi , care asigura regazeificarea GNL si obținerea de gaze naturale la parametrii solicitați pentru a fi utilizați la consumatori casnici si comerciali/industriali. Propunem definirea ca fiind ,,SISTEMUL DE REGAZEIFICARE,, pentru evitarea confuziei cu skidurile GPL INSEMEX - Sistem de stocare și regazeificare GNL totalitatea utilajelor, echipamentelor, conductelor, armaturilor, sistemelor de siguranța și protecție, de depozitare , de manipulare și aprovizionare cu gaze naturale lichefiate a rețelelor de alimentare cu gaze naturale la presiune redusa spre consumatori casnici sau comerciali/industriali. - Skidul de regazeificare este o instalație monobloc cu utilaje ( vaporizator, încălzitor) și echipamente ( regulator de presiune , armaturi de siguranța ) și aparate de automatizare măsura și control ( AMC) , trasee de conducte și armaturi , care asigura regazeificarea GNL și obținerea de gaze naturale la parametrii solicitați pentru a fi utilizați la consumatori casnici și comerciali/industriali. - Temperatura minimă/maximă admisibilă TS temperatura precizata de producător pentru care echipamentul sub presiune a fost proiectat și realizat. ISCIR - Verificare tehnică în vederea autorizării funcționarii - ansamblul examinărilor şi încercărilor efectuate în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor; Definiție conform Legii 64/2008 INSEMEX - Zona de transvazare –locul in care staționează cisterna/semiremorca pentru aprovizionare cu GNL a rezervorului criogenic. - Zona Ex - spațiu în care existã sau ar putea sã fie prezent o atmosferã explozivã gazoasã în asemenea cantitãţi încât sã necesite precauţii speciale pentru construcţia, instalarea şi utilizarea echipamentelor. | - ANRE – Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei, este o Instituție publică autonomă de interes național cu personalitate juridică care reglementează activitatea privind acordarea, modificarea sau retragerea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale - Aviz/autorizație de securitate la incendiu - un act administrativ emis de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean care are rolul de a certifica că o construcție, o instalație tehnică sau alte amenajări îndeplinesc cerința securității la incendiu in faza de proiect și respectiv după recepția la terminarea lucrărilor - Aviz obligatoriu de instalare ISCIR este un act administrativ emis de ISCIR pentru deținătorii/utilizatorii de instalații/echipamente, ca urmare a verificării condițiilor de montare/instalare conform prescripțiilor tehnice, pe baza căruia pot începe lucrările de montare/instalare. - Autorizație ISCIR – act administrativ care atestă dreptul de exercitare al activității autorizate; - Autorizarea funcționării - acordul emis de ISCIR pentru deținătorii/utilizatorii de instalații/echipamente, după caz, stabilit prin hotărâre a Guvernului conform prevederilor art. 4, alin. (4) din Legea nr. 64/2008, în scopul atestării faptului că o instalație/un echipament îndeplinește toate condițiile și cerințele pentru a fi pusă/pus în funcțiune în condiții de siguranță;- - Atestat - document scris emis de INCD INSEMEX în urma verificării documentației tehnice și a examinării în situ pentru instalațiile care funcționează în atmosfere potențial explozive. - Cuva de retenție- o structură impermeabilă ridicată cu pereți din beton armat, capabilă să reziste la presiunea statică și temperatura lichidului vărsat, in care se amplasează rezervorul de stocare GNL și după caz sistemul de regazeificare. - Documentație tehnică - totalitatea documentelor și instrucțiunilor întocmite pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune, realizarea reviziilor, reparațiilor şi/sau pentru întreținerea instalațiilor/echipamentelor. - Eveniment accidental - eveniment care apare dintr-o situație necontrolată sau neplanificată, cu consecințe de siguranță și / sau de mediu. - Gaz natural - Un combustibil gazos obținut din surse subterane și constând dintr-un amestec complex de hidrocarburi, în principal metan, dar, în general, include și etan, propan și hidrocarburi mai mari în cantități mult mai mici , unele gaze inerte, cum ar fi azot și dioxidul de carbon (CO2), plus cantități minore de impurități solide . Gazul natural rămâne în stare gazoasă în condițiile de temperatură și presiune în exploatare. - Gaz natural brut -Gaz natural care conține și după procesare anumite impurități și substanțe nedorite, cum ar fi apa (H2O), azot (N), dioxid de carbon (CO2), gaz hidrogen sulfurat (H2S) și heliu (He) ce trebuie separate înainte de comprimare sau lichefiere. - Gaz bogat - este gazul cu cantități relativ mari de fracțiuni mai grele în compoziția sa (de obicei până la aproximativ 15%) și deci cu o mare putere calorică. De asemenea, cunoscut sub numele de Wet (gaz umed). GNL -gaz natural lichefiat - gazul natural care, în urma unor procese specifice, este adus în stare lichidă și stocat în recipiente speciale conform SR EN ISO 16903:2015 Industriile petrolului și gazelor naturale. Caracteristici ale GNL care influențează proiectarea și alegerea materialelor. - Instalare - activitate de fixare/amplasare a unei/unui instalații/echipament la locul utilizării și/sau de conectare a acesteia/acestuia la alte instalații sau echipamente, în vederea asigurării condițiilor de funcționare. - Instalație (Sistem) de stocare și regazeificare GNL - ansamblu compus din rezervor criogenic de stocare GNL la temperatura de cca – 162 0 C , vaporizatoare ambientale și schimbătoare de căldura pentru regazeificare (trecerea GNL in faza gaz), cu armaturi de siguranța, aparatura de indicare, măsura și control a parametrilor trasee de conducte și reductor de presiune , ce se conectează la o rețea de alimentare cu gaze naturale la presiune redusa către consumatori. - Instrucțiuni de utilizare (exploatare) - instrucțiuni tehnice care cuprind informații privind montarea, instalarea, punerea în funcțiune, exploatarea, întreținerea și altele asemenea a instalațiilor/echipamentelor, elaborate de producător și care sunt puse la dispoziția deținătorului instalațiilor/echipamentelor de GNL. - Instalație de alimentare cu gaze naturale la consumatori - ansamblu de trasee de conducte și armaturi care se conectează la aparatele consumatoare proiectate și executate conform NT ANRE. - Incinta – suprafața de teren delimitata in care sunt amplasate utilaje, echipamente și sisteme pentru depozitarea și gazeificarea GNL , împrejmuita cu gard de protecție și poarta de acces. - ISCIR este organul de specialitate al administrației centrale, cu personalitate juridică, responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcționare în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2, 3 și 4, din Legea 64/2008 - INCD INSEMEX este Organism Notificat pentru evaluarea conformității cu cerințele directivei ATEX și este recunoscut pentru evaluarea în situ a instalațiilor privind conformitatea cu cerințele NEx 01-06. - Întreținere - totalitatea operațiunilor prin care se asigură menținerea instalației/echipamentului, în parametrii de funcționare în condiții de siguranță. - Limita de proprietate, de delimitare - suprafața de teren în interiorul căreia operatorul/proprietarul are control deplin și autoritate sau utilizare exclusivă. - Montare - activitate de îmbinare a componentelor unei instalații/sistem conform documentației tehnice, în vederea funcționării acesteia/acestuia. - Marcaj CE marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul este în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în legislația comunitară de armonizare care prevede aplicarea sa pe produs - Operator - agent economic responsabil de exploatarea instalației. - Pericol - proprietate a unei substanțe periculoase sau a unei situații fizice cu potențial de a crea daune sănătății umane și / sau mediului. - Presiune critică - Presiunea minimă care trebuie aplicată unui gaz înainte de a putea fi lichefiat. - Presiunea de vapori - Presiunea exercitată de vaporii care rezulta prin evaporare dintr-un lichid. Pe măsură ce temperatura lichidului crește, presiunea vaporilor acestuia crește; în cele din urmă, depășește presiunea limita și lichidul fierbe. - Procesul sistemului de management al siguranței definește și monitorizează structura organizațională, responsabilitățile, procedurile, procesele și resursele pentru determinarea și implementarea politicii majore de prevenire a accidentelor. - Producător - persoana fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea și/sau realizarea unei/unui instalaţii/echipament în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune, în numele său, precum şi orice persoană fizică sau juridică, care construieşte, montează, instalează, ambalează sau etichetează o instalaţie/un echipament în vederea introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu; - Proiect pentru un sistem de depozitare și regazeificare GNL in vederea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor - este o documentație tehnica ce trebuie întocmita de un proiectant autorizat/atestat in vederea obținerii avizelor/atestatelor și autorizațiilor și licențelor conform cerințelor din Certificatul de urbanism și legislației aplicabile. - Punere în funcțiune - acțiunea care are loc în momentul primei utilizări sistemului de alimentare de la instalații de stocare și regazeificare GNL. - Punct de fierbere -Temperatura la care o substanță își schimbă starea de la lichid la gaz. - Racord de transvazare de la autocisterne/ semiremorci înseamnă dispozitivul care permite conectarea și deconectarea rapidă a furtunului flexibil de alimentare cu GNL a rezervorului criogenic. Rezervor criogenic înseamnă rezervorul în care este depozitat gazul natural în stare lichidă la o temperatură de -162 0C , realizat conform cerințelor Directivei Europene 2014/68/UE pentru echipamente sub presiune (PED), a standardelor AD 2000M, EN 13458-1,2/2002,2003 „Recipiente criogenice - Recipiente fixe, izolate sub vid”, SR EN ISO 21009/2016, fiind cu înveliș dublu , cu vid între pereți funcționând pe principiul integrității superioare a vidului și a izolației termice complete - Riscul este combinația dintre consecință și frecvența a unui pericol specific , care apare într-o perioadă specificată , în circumstanțe specificate’ - Risc de rostogolire - roll over- existenta în interiorul unui rezervor criogenic de stocare GNL a mai multor straturi de GNL , de presiune şi temperaturi diferite, care pot conduce la o instabilitate termodinamică şi urmare a acestei instabilități, se produce rostogolirea unor cantități de GNL in interiorul rezervorului rezultând suprapresiuni importante printr-o evaporare rapidă. - Semiremorca/cisterna cu recipient criogenic pentru transport GNL -înseamnă sașiul pe care este fixat un rezervor în care este depozitat gazul natural în stare lichidă, la o temperatură de -162 0C , realizat conform Directivei Europene 2010/35 EC pentru echipamentelor sub presiune transportabile (TPED); - Simbolul hst se definește ca înălțimea stâlpilor unei linii electrice aeriene. - Sistem ESD (Emergency Shut Down) sistem de securitate care oprește în siguranță și eficient întreaga instalație de GNL sau componente pentru a minimiza escaladarea incidentelor. - Sistem PSD (Process Shut Down) sistem care oprește în siguranță și eficient unitățile individuale din motive de proces la sesizarea scăpărilor de GNL sau izbucnirea unui incendiu la depozitarea și gazeificarea GNL, fiind conceput pentru a reduce la minimum consecințele situațiilor de urgență. - Skidul de regazeificare este o instalație monobloc cu utilaje ( vaporizator, încălzitor) și echipamente ( regulator de presiune , armaturi de siguranța ) și aparate de automatizare măsura și control ( AMC) , trasee de conducte și armaturi , care asigura regazeificarea GNL și obținerea de gaze naturale la parametrii solicitați pentru a fi utilizați la consumatori casnici și comerciali/industriali. - Temperatura minimă/maximă admisibilă TS temperatura precizata de producător pentru care echipamentul sub presiune a fost proiectat și realizat. - Terminal de GNL totalitatea instalațiilor necesare pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul, descărcarea şi regazeificarea GNL și care include serviciile auxiliare și instalațiile de înmagazinare temporară necesare pentru procesul de regazeificare și livrarea ulterioară către sistemul de transport prin conducte sau la auto , dar care nu include nici o parte a terminalelor GNL utilizate pentru stocare; - Vaporizator ambiental schimbător de căldură în care aerul atmosferic furnizează cantitatea de căldură necesară regazeificării GNL pentru asigurarea parametrilor de temperatură și de presiune in vederea alimentarii cu gaze la consumatori. - Vapori in fierbere( boil -off) : Volumul de vapori care rezulta când GNL se încălzește la temperatura de fierbere într-un rezervor de depozitare criogenic. - Verificare tehnică în vederea autorizării funcționarii - ansamblul examinărilor şi încercărilor efectuate în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor; - Verificare tehnică in utilizare totalitatea examinărilor și încercărilor efectuate la o instalație/un echipament sub presiune , periodic și de cate ori se modifica configurația in baza căreia s-a acordat autorizarea funcționarii de către ISCIR ,in scopul asigurării condițiilor de funcționare in siguranța. - Verificare tehnică în vederea autorizării funcționarii - ansamblul examinărilor şi încercărilor efectuate de către CNCIR in vederea autorizării funcționarii instalațiilor/ și de către ISCIR pentru echipamentele sub presiune. - Zona de retenție a deversărilor - Perimetru delimitat care nu permite împrăștierea în cazul unor scurgeri sau accidente cu GNL. - Zona de transvazare –locul in care staționează cisterna/semiremorca pentru aprovizionare cu GNL a rezervorului criogenic. - Zona Ex - spațiu în care existã sau ar putea sã fie prezent o atmosferã explozivă gazoasă în asemenea cantități încât sã necesite precauții speciale pentru construcţia, instalarea şi utilizarea echipamentelor. |
| 3. STRUCTURA UNUI SISTEM DE STOCARE SI REGAZEIFICARE GNL PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE LA CONSUMATORI- CERINTE DE PROIECTARE SI REALIZARE | 3. STRUCTURA UNUI SISTEM DE STOCARE și REGAZEIFICARE GNL PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE LA CONSUMATORI- CERINTE DE PROIECTARE și REALIZARE ISCIR STRUCTURA UNUI SISTEM DE STOCARE SI REGAZEIFICARE GNL PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE LA CONSUMATORI- CERINTE DE PROIECTARE SI REALIZARE Proiectarea, fabricarea și evaluarea conformității echipamentelor sub presiune se face cu respectarea prevederilor HG 123/2015, prevederile legislative naționale neputând să contravină legislației comunitare armonizate. Utilizarea standardelor armonizate nu constitue o obligație pentru producător, acesta putând utiliza și alte standarde aplicabile în condițiile respectării cerințelor esențiale de securitate prevăzute în directivele europene aplicabile. | 3. SISTEM DE STOCARE și REGAZEIFICARE GNL PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE LA CONSUMATORI- STRUCTURA si DESCRIERE |
| Art. 3.1. Sistemele de stocare si regazeificare GNL pentru asigurarea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor casnici si comerciali/industriali au in componenta: - un rezervor criogenic cu pereți dubli cu capacitate 10-120 mc pentru stocarea GNL la temperaturi negative, la aproximativ -162 0 C, proiectat si realizat conform SR EN ISO 21009/2016, care trebuie sa fie realizat astfel încât : - structurile să reziste cel puțin la combinația de acțiuni definite în EN 14620/ astfel : - sa își mențină caracteristicile în condiții normale, în ceea ce privește degradarea, deplasarea și vibrațiile; - să aibă o marjă de siguranță adecvată cu privire la rezistența la oboseala; - sa aibă proprietăți ductile adecvate și sensibilitate redusă la deteriorarea locală; - să fie adecvat pentru monitorizare, întreținere și reparare. - sa asigure stocarea în siguranță a gazului natural la temperatura criogenică; - sa permită umplerea și golirea în siguranță a GNL; - sa permită eliminarea în siguranță a suprapresiunii vaporilor de GNL; - să prevină pătrunderea aerului și a umidității, atât in rezervorul criogenic cat si in spațiu cu izolație si vid; - sa se reducă viteza de evaporare si sa prevină apariția înghețului - să funcționeze în siguranță între presiunile maxime și cele minime (în vid) de proiectare - sa reziste la numărul de cicluri de umplere și de golire și la numărul de operații de răcire și încălzire care sunt planificate pe perioada de viată data de producător. | INSEMEX Art. 3.1. Sistemele de stocare și regazeificare GNL pentru asigurarea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor casnici și comerciali/industriali au in componenta: - un rezervor criogenic cu pereți dubli cu capacitate mc mc pentru stocarea GNL la temperaturi negative, la aproximativ -162 0 C, proiectat și realizat conform SR EN ISO 21009-2/2016, care trebuie sa fie realizat astfel încât : Neconcordanță cu art. 1 .5 - structurile să reziste cel puțin la combinația de acțiuni definite în SR EN 14620-(1 la 5):2007/ astfel: - sa își mențină caracteristicile în condiții normale, în ceea ce privește degradarea, deplasarea și vibrațiile; - să aibă o marjă de siguranță adecvată cu privire la rezistența la oboseala; - sa aibă proprietăți ductile adecvate și sensibilitate redusă la deteriorarea locală; - să fie adecvat pentru monitorizare, întreținere și reparare. - sa asigure stocarea în siguranță a gazului natural la temperatura criogenică; - sa permită umplerea și golirea în siguranță a GNL; - sa permită eliminarea în siguranță a suprapresiunii vaporilor de GNL; - să prevină pătrunderea aerului și a umidității, atât in rezervorul criogenic cat și in spațiu cu izolație și vid; - sa se reducă viteza de evaporare și sa prevină apariția înghețului - să funcționeze în siguranță între presiunile maxime și cele minime (în vid) de proiectare - sa reziste la numărul de cicluri de umplere și de golire și la numărul de operații de răcire și încălzire care sunt planificate pe perioada de viată data de producător. ISCIR Art. 3.1. Sistemele de stocare si regazeificare GNL pentru asigurarea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor casnici si comerciali/industriali au in componenta: - un rezervor criogenic cu pereți dubli cu capacitate 10-120 mc pentru stocarea GNL la temperaturi negative, la aproximativ -162 0 C, proiectat si realizat conform SR EN ISO 21009/2016, care trebuie sa fie realizat astfel încât Neconcordanță cu art. 1 .5 | Art. 3.1. (1) Proiectarea, fabricarea și evaluarea conformității echipamentelor sub presiune se face cu respectarea prevederilor HG 123/2015, prevederile legislative naționale neputând să contravină legislației comunitare armonizate. (2) Utilizarea standardelor armonizate nu constituie o obligație pentru producător, acesta putând utiliza și alte standarde aplicabile în condițiile respectării cerințelor esențiale de securitate prevăzute în directivele europene aplicabile. (3) Sistemele de stocare și regazeificare GNL pentru asigurarea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor casnici și comerciali/industriali au in componenta: unul sau mai multe rezervoare criogenice cu pereți dubli cu capacitate intre 5.000 litri si 120.000 litri pentru stocarea GNL la temperaturi negative, la aproximativ -162 0 C, proiectate și realizat conform SR EN ISO 21009-2/2016, care trebuie sa fie realizat astfel încât : - structurile să reziste cel puțin la combinația de acțiuni definite în SR EN 14620-(1 la 5):2007 astfel: - sa își mențină caracteristicile în condiții normale, în ceea ce privește degradarea, deplasarea și vibrațiile; - să aibă o marjă de siguranță adecvată cu privire la rezistența la oboseala; - sa aibă proprietăți ductile adecvate și sensibilitate redusă la deteriorarea locală; - să fie adecvat pentru monitorizare, întreținere și reparare. - sa asigure stocarea în siguranță a gazului natural la temperatura criogenică; - sa permită umplerea și golirea în siguranță a GNL; - sa permită eliminarea în siguranță a suprapresiunii vaporilor de GNL; - să prevină pătrunderea aerului și a umidității, atât in rezervorul criogenic cat și in spațiu cu izolație și vid; - sa se reducă viteza de evaporare și sa prevină apariția înghețului - să funcționeze în siguranță între presiunile maxime și cele minime (în vid) de proiectare - sa reziste la numărul de cicluri de umplere și de golire și la numărul de operații de răcire și încălzire care sunt planificate pe perioada de viată data de producător. |
| Art. 3.2. Depozitarea gazului natural lichefiat se face numai în rezervoare criogenice, proiectate si realizate pentru a se conforma HG 123/2015 – privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piața a echipamentelor sub presiune (Directiva europeana 2014/68/UE) cu marcaj CE și a standardelor armonizate pentru directiva menționată: - EN 13645/2001 si EN 13458-1.2.3/2002,2003 „Recipiente criogenice - Recipiente fixe, izolate sub vid”, cu înveliș dublu , cu vid între pereți, pe principiul integrității superioare a vidului si a izolației termice complete. - EN 13645/2002; Instalații si echipamente pentru GNL – Proiectare instalații cu capacitați intre 5-200 tone precum - ASME VIII div.1 (marcaje ASME) ori API 620 sau standarde AD 2000M funcție de producător. | INSEMEX Art. 3.2. Depozitarea gazului natural lichefiat se face numai în rezervoare criogenice, proiectate și realizate pentru a se conforma HG 123/2015 – privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piața a echipamentelor sub presiune (Directiva europeana 2014/68/UE) cu marcaj CE și a standardelor armonizate pentru directiva menționată: - EN 13645/2001 și EN 13458-1.2.3/2002,2003 „Recipiente criogenice - Recipiente fixe, izolate sub vid”, cu înveliș dublu , cu vid între pereți, pe principiul integrității superioare a vidului și a izolației termice complete. - EN 13645/2002; Instalații și echipamente pentru GNL – Proiectare instalații cu capacitați intre 5-200 tone precum Pentru EN 13645/2001 și EN 13458-1.2.3/2002,2003 și EN 13645/2002 - Trebuie actualizate și completate conf. obs generaleTrebuie actualizate și completate conf. obs generale - ASME VIII div.1 (marcaje ASME) ori API 620 sau standarde AD 2000M funcție de producător. ISCIR Art. 3.2. Depozitarea gazului natural lichefiat se face numai în rezervoare criogenice, proiectate si realizate pentru a se conforma HG 123/2015 – privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piața a echipamentelor sub presiune (Directiva europeana 2014/68/UE) cu marcaj CE și a standardelor armonizate pentru directiva menționată: | Art. 3.2. Depozitarea gazului natural lichefiat se face numai în rezervoare criogenice, proiectate și realizate pentru a se conforma HG 123/2015 – privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piața a echipamentelor sub presiune (Directiva europeana 2014/68/UE) cu marcaj CE și a standardelor armonizate pentru directiva menționată: - EN 13458-1.2./2003,2004 „Recipiente criogenice - Recipiente fixe, izolate sub vid”, cu înveliș dublu , cu vid între pereți, pe principiul integrității superioare a vidului și a izolației termice complete. - EN 13645/2002; Instalații și echipamente pentru GNL – Proiectare instalații cu capacitați intre 5-200 tone precum - ASME VIII div.1 (marcaje ASME) ori API 620 sau standarde AD 2000M funcție de producător. |
| Art.3.3. (1) Rezervoarele pentru stocare GNL sunt recipiente criogenice staționare, cilindrice , verticale sau orizontale, care lucrează la o temperatura foarte scăzută ( -162 0 C ) si o presiune variabila (18,5 bar sau 22,0 bar sau 36,0 bar funcție de tipul de consumator). (2) Rezervoarele pentru stocare GNL sunt protejate termic astfel încât orice aport de căldură din vecinătate este prevenit pe cât posibil. (3) Rezervorul de stocare GNL este montat suprateran pe suporturi din oțel și nu se montează in subteran sau acoperit cu pământ (tumulat). |  | Art.3.3. . (1) Rezervoarele pentru stocare GNL sunt recipiente criogenice staționare, cilindrice , verticale sau orizontale, care lucrează la o temperatura foarte scăzută ( -162 0 C ) și o presiune variabila (18,5 bar sau 22,0 bar sau 36,0 bar funcție de tipul de consumator). (2) Rezervoarele pentru stocare GNL sunt protejate termic astfel încât orice aport de căldură din vecinătate este prevenit pe cât posibil. (3) Rezervorul de stocare GNL este montat suprateran pe suporturi din oțel și nu se montează in subteran sau acoperit cu pământ (tumulat). |
| Art. 3.4. (1) Rezervorul de stocare a GNL va funcționa în condiții de siguranță în condițiile climatice din zona (vânt, ninsori etc.). (2) Rezervorul de stocare va fi proiectat pentru a rezista la seismele posibile în zona conform cerințelor Codului de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P100-1/2013,completat si modificat in 2019 . |  | Art. 3.4. (1) Rezervorul de stocare a GNL va funcționa în condiții de siguranță în condițiile climatice din zona (vânt, ninsori etc.). (2) Rezervorul de stocare va fi proiectat pentru a rezista la seismele posibile în zona conform cerințelor Codului de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P100-1/2013,completat și modificat in 2019 . |
| Art. 3.5. (1) Rezervorul criogenic este realizat din două recipiente ( rezervoare) concentrice, unul interior din oțel austenitic inox și unul exterior din oțel carbon . (2) Spațiul dintre cele 2 rezervoare este umplut cu materiale izolatoare perlita (o pulbere absorbanta a temperaturii) și sub vid cu valoare mai mica 5 x 10 -2 (3) Perlita (Absorbantul ) are si rolul de a menține vidul în spațiul intre cele 2 vase. (4) Presiunea de lucru este variabila fiind admisa in interior vasului criogenic de 18 -36 bari pentru temperaturi de proiectare de pana la - 162-196 ° C. (5) Capacitate maxima de umplere cu GNL este 95%. (6) Pentru rezervoarele orizontale, trebuie să se țină cont de faptul că capacitatea de umplere a rezervorului nu este aceeași cu înălțimea de umplere. | INSEMEX Art. 3.5. (1) Rezervorul criogenic este realizat din două recipiente ( rezervoare) concentrice, unul interior din oțel austenitic inox și unul exterior din oțel carbon . (2) Spațiul dintre cele 2 rezervoare este umplut cu materiale izolatoare perlita (o pulbere absorbanta a temperaturii) și sub vid cu valoare mai mica 5 x 10 -2 Trebuie unitate de măsură (3) Perlita (Absorbantul ) are și rolul de a menține vidul în spațiul intre cele 2 vase. (4) Presiunea de lucru este variabila fiind admisa in interior vasului criogenic de 18 -36 bari pentru temperaturi de proiectare de pana la - 162-196 ° C. Trebuie o singură valoare (5) Capacitate maxima de umplere cu GNL este 95%. (6) Pentru rezervoarele orizontale, trebuie să se țină cont de faptul că capacitatea de umplere a rezervorului nu este aceeași cu înălțimea de umplere. | Art. 3.5. (1) Rezervorul criogenic este realizat din două recipiente ( rezervoare) concentrice, unul interior din oțel austenitic inox și unul exterior din oțel carbon . (2) Spațiul dintre cele 2 rezervoare este umplut cu materiale izolatoare perlita (o pulbere absorbanta a temperaturii) și sub vid. (3) Perlita (Absorbantul ) are și rolul de a menține vidul în spațiul intre cele 2 vase. (4) Presiunea de lucru este variabila fiind admisa in interior vasului criogenic de 18 -36 bari pentru temperaturi de proiectare cuprinse in intervalul - 162-196 ° C. (5) Capacitate maxima de umplere cu GNL este 95%. (6) Pentru rezervoarele orizontale, trebuie să se țină cont de faptul că capacitatea de umplere a rezervorului nu este aceeași cu înălțimea de umplere. |
| Art. 3.6. Izolația de căldură este asigurată de umplerea în spațiul dintre cele două rezervoare folosind material izolant absorbant ( perlita ) și un vid ridicat, materialul absorbant asigura stabilitate mai mare a vidului. In condițiile in care izolația termică este eficientă se minimizează pierderile de căldura și este posibila depozitarea îndelungata a gazelor lichefiate la o temperatură joasă corespunzător temperaturilor criogenice, rezervorul fiind realizat si testat conform Directivei PET. | INSEMEX Art. 3.6. Izolația de căldură este asigurată de umplerea în spațiul dintre cele două rezervoare folosind material izolant absorbant ( perlita ) și un vid ridicat, materialul absorbant asigura stabilitate mai mare a vidului. In condițiile in care izolația termică este eficientă se minimizează pierderile de căldura și este posibila depozitarea îndelungata a gazelor lichefiate la o temperatură joasă corespunzător temperaturilor criogenice, rezervorul fiind realizat și testat conform Directivei PED. | Art. 3.6. Izolația de căldură este asigurată de umplerea în spațiul dintre cele două rezervoare folosind material izolant absorbant ( perlita ) și un vid ridicat, materialul absorbant asigura stabilitate mai mare a vidului. In condițiile in care izolația termică este eficientă se minimizează pierderile de căldura și este posibila depozitarea îndelungata a gazelor lichefiate la o temperatură joasă corespunzător temperaturilor criogenice, rezervorul fiind realizat și testat conform Directivei PED. |
| Art. 3.7. Fiecare rezervor de stocare a GNL trebuie sa fie identificat printr-o plăcuta de identificare, poziționata astfel încât sa fie vizibila si pe care trebuie sa fie marcate informațiile cerute de codurile sau reglementările relevante, cu următoarele date : a) numele producătorului; b) data producerii; c) numărul de serie; d) capacitatea volumetrică nominală de lichid; e) presiunea la partea superioara a rezervorului; f) tipul lichidului si densitatea maximă admisă; e) nivelul maxim de umplere; f) temperatura minimă de proiectare. | INSEMEX Art. 3.7. Fiecare rezervor de stocare a GNL trebuie sa fie identificat printr-o plăcuta de identificare, poziționata astfel încât sa fie vizibila și pe care trebuie sa fie marcate informațiile cerute de codurile sau reglementările relevante, cu următoarele date : a) numele producătorului; b) data producerii; c) numărul de serie; d) capacitatea volumetrică nominală de lichid; e) presiunea la partea superioara a rezervorului; f) tipul lichidului și densitatea maximă admisă; e) nivelul maxim de umplere; f) temperatura minimă de proiectare. ISCIR Art. 3.7. Fiecare rezervor de stocare a GNL trebuie sa fie identificat printr-o plăcuta de identificare, poziționata astfel încât sa fie vizibila si pe care trebuie sa fie marcate informațiile cerute de codurile sau reglementările relevante, cu următoarele date : Informațiile privind marcarea sunt prevăzute la pct. 3.3 din anexa nr. 1 la HG 123/2015. | Art. 3.7. Fiecare rezervor de stocare a GNL trebuie sa fie identificat printr-o plăcuta de identificare, poziționata astfel încât sa fie vizibila și pe care trebuie sa fie marcate informațiile conform pct. 3.3 din anexa nr. 1 la HG 123/2015. cu următoarele date : a) numele producătorului; b) data producerii; c) numărul de serie; d) capacitatea volumetrică nominală de lichid; e) presiunea la partea superioara a rezervorului; f) tipul lichidului și densitatea maximă admisă; e) nivelul maxim de umplere; f) temperatura minimă de proiectare. |
| Art. 3.8. (1) Echiparea rezervorului presupune o dotare suficientă pentru a permite punerea în funcțiune, operarea și dezafectarea rezervorului in condiții de siguranța. (2) instrumentația va include cel puțin indicatoare de nivel de lichid, de presiune, de temperatură; (3) fiabilitatea acestor indicatoare de măsura trebuie să fie asigurată si menținută in perioada funcționarii normale a rezervorului; (4) indicațiile si alarmele trebuie sa fie conectate la un sistem de vizualizare pe monitor si la un sistem de semnalizare; | INSEMEX Art. 3.8. (1) Echiparea rezervorului presupune o dotare suficientă pentru a permite punerea în funcțiune, operarea și dezafectarea rezervorului in condiții de siguranța. (2) instrumentația va include cel puțin indicatoare de nivel de lichid, de presiune, de temperatură; (3) fiabilitatea acestor indicatoare de măsura trebuie să fie asigurată și menținută in perioada funcționarii normale a rezervorului; (4) indicațiile și alarmele trebuie sa fie conectate la un sistem de vizualizare pe monitor și la un sistem de semnalizare; | Art. 3.8. (1) Echiparea rezervorului presupune o dotare suficientă pentru a permite punerea în funcțiune, operarea și dezafectarea rezervorului in condiții de siguranța. (2) instrumentația va include cel puțin indicatoare de nivel de lichid, de presiune, de temperatură; (3) fiabilitatea acestor indicatoare de măsura trebuie să fie asigurată și menținută in perioada funcționarii normale a rezervorului; (4) indicațiile și alarmele trebuie sa fie conectate la un sistem de vizualizare pe monitor și la un sistem de semnalizare; |
| Art. 3.9. (1) Măsurarea nivelului se asigura cu dispozitive de măsurare a nivelului de înaltă precizie și independente, pentru a preveni deversarea de GNL prin conductele de preaplin si care permit monitorizarea permanenta a nivelului de GNL și permit luarea de măsuri. (2) Fiecare indicator de măsurare a nivelului include alarme de nivel maxim (95%) și de nivel minim (5%); (2) Detectarea nivelului maxim sau minim va iniția funcția ESD pentru pompele de alimentare ale semiremorcii și ventilele automate de pe traseele de alimentare și recirculare ale rezervorului si vaporizatorului. | INSEMEX Art. 3.9. (1) Măsurarea nivelului se asigura cu dispozitive de măsurare a nivelului de înaltă precizie și independente, pentru a preveni deversarea de GNL prin conductele de preaplin și care permit monitorizarea permanenta a nivelului de GNL și permit luarea de măsuri. (2) Fiecare indicator de măsurare a nivelului include alarme de nivel maxim (95%) și de nivel minim (5%); (2) Detectarea nivelului maxim sau minim va iniția funcția ESD pentru pompele de alimentare ale semiremorcii și ventilele automate de pe traseele de alimentare și recirculare ale rezervorului și vaporizatorului. | Art. 3.9. (1) Măsurarea nivelului se asigura cu dispozitive de măsurare a nivelului de înaltă precizie și independente, pentru a preveni deversarea de GNL prin conductele de preaplin și care permit monitorizarea permanenta a nivelului de GNL și permit luarea de măsuri. (2) Fiecare indicator de măsurare a nivelului include alarme de nivel maxim (95%) și de nivel minim (5%); (2) Detectarea nivelului maxim sau minim va iniția funcția ESD pentru pompele de alimentare ale semiremorcii și ventilele automate de pe traseele de alimentare și recirculare ale rezervorului și vaporizatorului. |
| Art. 3.10. (1) Rezervorul trebuie să fie echipat cu instrumente locale de măsurare a presiunii (manometre) amplasate corespunzător pentru a fi vizualizate ușor din exterior si cu senzori de presiune diferențiali cu transmisie a valorilor la distanta fiind asigurata si monitorizarea permanenta a presiunii. (2) Rezervorul se va echipa cu sisteme de detectare la apariția unor presiuni prea mari respectiv prea mici (vid) prin instrumente independente de măsurarea continuă a presiunii, care vor opri pompe, compresor și, dacă este necesar va pune vidul sub control automat. (3) In spațiul dintre cele 2 rezervoare unde este vid trebuie sa existe senzori de presiune diferențiali între spațiul de izolație și recipientul intern sau senzori de presiune separați în spațiul de izolare. (4) Pentru o conformitate garantată, presiunea maximă de lucru a rezervorului de stocare a GNL trebuie să fie cu cel puțin 3 bar mai mare decât presiunea maximă de lucru a recipientul de pe semiremorca. (5) Menținerea sau creșterea presiunii in rezervor se asigura cu un vaporizator sub presiune care asigura transformarea lichidul în faza de gaz și îl returnează în rezervor, în vederea creșterii presiunii in interiorul rezervorului . (6 ) Un ventil regulator de presiune controlat de un presostat sau de o supapa reglează presiunea în rezervor. | INSEMEX Art. 3.10. (1) Rezervorul trebuie să fie echipat cu instrumente locale de măsurare a presiunii (manometre) amplasate corespunzător pentru a fi vizualizate ușor din exterior și cu senzori de presiune diferențiali cu transmisie a valorilor la distanta fiind asigurata și monitorizarea permanenta a presiunii. (2) Rezervorul se va echipa cu sisteme de detectare la apariția unor presiuni prea mari respectiv prea mici (vid) prin instrumente independente de măsurarea continuă a presiunii, care vor opri pompe, compresor și, dacă este necesar va pune vidul sub control automat. (3) In spațiul dintre cele 2 rezervoare unde este vid trebuie sa existe senzori de presiune diferențiali între spațiul de izolație și recipientul intern sau senzori de presiune separați în spațiul de izolare. (4) Pentru o conformitate garantată, presiunea maximă de lucru a rezervorului de stocare a GNL trebuie să fie cu cel puțin 3 bar mai mare decât presiunea maximă de lucru a recipientul de pe semiremorca. (5) Menținerea sau creșterea presiunii in rezervor se asigura cu un vaporizator sub presiune care asigura transformarea lichidul în faza de gaz și îl returnează în rezervor, în vederea creșterii presiunii in interiorul rezervorului . (6 ) Un ventil regulator de presiune controlat de un presostat sau de o supapa reglează presiunea în rezervor. | Art. 3.10. (1) Rezervorul trebuie să fie echipat cu instrumente locale de măsurare a presiunii (manometre) amplasate corespunzător pentru a fi vizualizate ușor din exterior și cu senzori de presiune diferențiali cu transmisie a valorilor la distanta fiind asigurata și monitorizarea permanenta a presiunii. (2) Rezervorul se va echipa cu sisteme de detectare la apariția unor presiuni prea mari respectiv prea mici (vid) prin instrumente independente de măsurarea continuă a presiunii, care vor opri pompe, compresor și, dacă este necesar va pune vidul sub control automat. (3) In spațiul dintre cele 2 rezervoare unde este vid trebuie sa existe senzori de presiune diferențiali între spațiul de izolație și recipientul intern sau senzori de presiune separați în spațiul de izolare. (4) Pentru o conformitate garantată, presiunea maximă de lucru a rezervorului de stocare a GNL trebuie să fie cu cel puțin 3 bar mai mare decât presiunea maximă de lucru a recipientul de pe semiremorca. (5) Menținerea sau creșterea presiunii in rezervor se asigura cu un vaporizator sub presiune care asigura transformarea lichidul în faza de gaz și îl returnează în rezervor, în vederea creșterii presiunii in interiorul rezervorului . (6 ) Un ventil regulator de presiune controlat de un presostat sau de o supapa reglează presiunea în rezervor. |
| Art. 3.11. Rezervorul trebuie să fie echipat cu instrumente locale pentru măsurarea temperaturii amplasate corespunzător pentru a fi ușor vizualizate din exterior si cu termocuplu care sa permită monitorizarea: - temperaturii lichidului la diferite cote (înălțimi la rezervoarele vertical), distanta între doi senzori consecutivi nu trebuie să depășească 2,00 metri; - temperaturii fazei gazoase; - temperaturii peretelui și temperaturii inferioare a recipientului primar; - temperaturii peretelui și temperaturii inferioare a rezervorului secundar. | INSEMEX Art. 3.11. Rezervorul trebuie să fie echipat cu instrumente locale pentru măsurarea temperaturii amplasate corespunzător pentru a fi ușor vizualizate din exterior și cu termocuplu care sa permită monitorizarea: - temperaturii lichidului la diferite cote (înălțimi la rezervoarele vertical), distanta între doi senzori consecutivi nu trebuie să depășească 2,00 metri; - temperaturii fazei gazoase; - temperaturii peretelui și temperaturii inferioare a recipientului primar; - temperaturii peretelui și temperaturii inferioare a rezervorului secundar. | Art. 3.11. Rezervorul trebuie să fie echipat cu instrumente locale pentru măsurarea temperaturii amplasate corespunzător pentru a fi ușor vizualizate din exterior și cu termocuplu care sa permită monitorizarea: - temperaturii lichidului la diferite cote (înălțimi la rezervoarele vertical), distanta între doi senzori consecutivi nu trebuie să depășească 2,00 metri; - temperaturii fazei gazoase; - temperaturii peretelui și temperaturii inferioare a recipientului primar; - temperaturii peretelui și temperaturii inferioare a rezervorului secundar. |
| Art. 3.12. (1) Rezervorul criogenic de depozitare trebuie să fie echipat cu cel puțin două supape de siguranța (primare), montate la partea de sus , dimensionate si realizate conform ISO 21013-1. Fiecare supapa de descărcare a presiunii va eșapa în atmosferă. (2) Presiunea de deschidere setată a supapei de evacuare primară trebuie să fie mai mică sau egală cu presiunea maximă admisibilă a rezervorului de stocare a GNL care va fi mai mare de 1,1 ori decât presiunea maximă de lucru admisă la debitul maxim de eșapare a supapei de presiune. | INSEMEX Art. 3.12. (1) Rezervorul criogenic de depozitare trebuie să fie echipat cu cel puțin două supape de siguranța (primare), montate la partea de sus , dimensionate și realizate conform ISO 21013-1. Fiecare supapa de descărcare a presiunii va eșapa în atmosferă. Pentru ISO 21013-1, există doar SR EN ISO 21013-3:2016 Recipiente criogenice. Dispozitive de reducere a presiunii pentru uz criogenic. Partea 3: Dimensionarea şi determinarea capacităţii (2) Presiunea de deschidere setată a supapei de evacuare primară trebuie să fie mai mică sau egală cu presiunea maximă admisibilă a rezervorului de stocare a GNL care va fi mai mare de 1,1 ori decât presiunea maximă de lucru admisă la debitul maxim de eșapare a supapei de presiune | Art. 3.12. (1) Rezervorul criogenic de depozitare trebuie să fie echipat cu cel puțin două supape de siguranța (primare), montate la partea de sus , dimensionate și realizate conform SR EN ISO 21013-3. Fiecare supapa de descărcare a presiunii va eșapa în atmosferă. (2) Presiunea de deschidere setată a supapei de evacuare primară trebuie să fie mai mică sau egală cu presiunea maximă admisibilă a rezervorului de stocare a GNL care va fi mai mare de 1,1 ori decât presiunea maximă de lucru admisă la debitul maxim de eșapare a supapei de presiune |
| Art. 3.13. În cazul în care descărcarea de gaz în atmosferă este considerată nesigură, linia de evacuare a supapei trebuie să fie îndreptată către un cos de dispersie sau sistem de facla cu aprindere automata. |  | Art. 3.13. În cazul în care descărcarea de gaz în atmosferă este considerată nesigură, linia de evacuare a supapei trebuie să fie îndreptată către un cos de dispersie sau sistem de facla cu aprindere automata. |
| Art. 3.14. Nu este recomandata echiparea rezervorului in care se stochează GNL cu discuri de rupere care au rolul de a reducere presiunea, datorită riscului creat de emisiile de gaze ce pot fi evacuate în atmosferă. |  | Art. 3.14. Nu este recomandata echiparea rezervorului in care se stochează GNL cu discuri de rupere care au rolul de a reducere presiunea, datorită riscului creat de emisiile de gaze ce pot fi evacuate în atmosferă. |
| Art. 3.15. (1) Rezervorul exterior trebuie proiectat în conformitate cu practicile recunoscute de inginerie structurală, ținând cont de încărcările de transport, sarcinile de montaj, încărcăturile de vânt și sarcinile termice si pentru a avea o rezistență la foc la radiații de 15 kW/m2 cel puțin o oră. (2) Dacă se folosește, izolația exterioara a rezervorului trebuie sa reziste la radiație exterioara de 15 kW/ m2 cel puțin o oră si trebuie sa fie rezistentă si la contactul cu GNL rece la descărcare. | INSEMEX Art. 3.15. (1) Rezervorul exterior trebuie proiectat în conformitate cu practicile recunoscute de inginerie structurală, ținând cont de încărcările de transport, sarcinile de montaj, încărcăturile de vânt și sarcinile termice și pentru a avea o rezistență la foc la radiații de 15 kW/m2 cel puțin o oră. (2) Dacă se folosește, izolația exterioara a rezervorului trebuie sa reziste la radiație exterioara de 15 kW/ m2 cel puțin o oră și trebuie sa fie rezistentă și la contactul cu GNL rece la descărcare. | Art. 3.15. (1) Rezervorul exterior trebuie proiectat în conformitate cu practicile recunoscute de inginerie structurală, ținând cont de încărcările de transport, sarcinile de montaj, încărcăturile de vânt și sarcinile termice și pentru a avea o rezistență la foc la radiații de 15 kW/m2 cel puțin o oră. (2) Dacă se folosește, izolația exterioara a rezervorului trebuie sa reziste la radiație exterioara de 15 kW/ m2 cel puțin o oră și trebuie sa fie rezistentă și la contactul cu GNL rece la descărcare. |
| Art. 3,16. Rezervoarele criogenice vor fi amplasate într-o cuva de retenție din beton armat care are rolul să limiteze suprafața pe care lichidul scurs din recipient se vaporizează și să asigure că vaporii rezultați prin evaporare se ridică (dispersează) numai în zona din jurul rezervorului. |  | Art. 3,16. Rezervoarele criogenice vor fi amplasate într-o cuva de retenție din beton armat care are rolul să limiteze suprafața pe care lichidul scurs din recipient se vaporizează și să asigure că vaporii rezultați prin evaporare se ridică (dispersează) numai în zona din jurul rezervorului. |
| Art. 3.16. (1) Dacă vaporii de GNL nu sunt eliberați, presiunea și temperatura din rezervor continua să crească si trebuie prevăzute masuri compensatorii, astfel : - faza gazoasa poate fi aspirata cu exhaustare, apoi răcita, vaporii condensând si apoi fiind reintroduși cu pompa in rezervorul criogenic; - faza gazoasa evaporata poate fi colectata și utilizata pentru egalizare presiune in cisterna/semiremorca pe timpul alimentarii rezervorului criogenic; - vaporii pot fi preluați si printr-un sistem de contorizare si reglare presiune care poate fi trimis la arzătoarele consumatorilor din zona. | INSEMEX Art. 3.16. (1) Dacă vaporii de GNL nu sunt eliberați, presiunea și temperatura din rezervor continua să crească și trebuie prevăzute masuri compensatorii, astfel : - faza gazoasa poate fi aspirata cu exhaustare, apoi răcita, vaporii condensând și apoi fiind reintroduși cu pompa in rezervorul criogenic; - faza gazoasa evaporata poate fi colectata și utilizata pentru egalizare presiune in cisterna/semiremorca pe timpul alimentarii rezervorului criogenic; - vaporii pot fi preluați și printr-un sistem de contorizare și reglare presiune care poate fi trimis la arzătoarele consumatorilor din zona. | Art. 3.16. (1) Dacă vaporii de GNL nu sunt eliberați, presiunea și temperatura din rezervor continua să crească și trebuie prevăzute masuri compensatorii, astfel : - faza gazoasa poate fi aspirata cu exhaustare, apoi răcita, vaporii condensând și apoi fiind reintroduși cu pompa in rezervorul criogenic; - faza gazoasa evaporata poate fi colectata și utilizata pentru egalizare presiune in cisterna/semiremorca pe timpul alimentarii rezervorului criogenic; - vaporii pot fi preluați și printr-un sistem de contorizare și reglare presiune care poate fi trimis la arzătoarele consumatorilor din zona. |
| Art. 3.17. Spațiul dintre cele 2 rezervoare trebuie protejat împotriva suprapresiunii care ar putea apărea prin echiparea cu disc de rupere, care se rupe la o diferență de presiune de la 0,345 bar la 0,482 bar peste valoare maxima de protecție care va împiedica flambajului rezervorului interior în cazul în care in spațiul dintre cele 2 rezervoare se creează presiune. |  | Art. 3.17. Spațiul dintre cele 2 rezervoare trebuie protejat împotriva suprapresiunii care ar putea apărea prin echiparea cu disc de rupere, care se rupe la o diferență de presiune de la 0,345 bar la 0,482 bar peste valoare maxima de protecție care va împiedica flambajului rezervorului interior în cazul în care in spațiul dintre cele 2 rezervoare se creează presiune. |
| Art. 3.18. Pentru a detecta scăpările de GNL care se pot acumula in cuva de retenție este necesar sa se amplaseze senzori de temperatura cu alarma care sa indice scăderea brusca a temperaturii ambiante. |  | Art. 3.18. Pentru a detecta scăpările de GNL care se pot acumula in cuva de retenție este necesar sa se amplaseze senzori de temperatura cu alarma care sa indice scăderea brusca a temperaturii ambiante. |
| Art. 3.19. În cuva rezervorului criogenic trebuie instalați senzori pentru detectarea scăpărilor de gaz cu semnalizare cu 2 praguri : 30 % din limita inferioară de explozie când se activează o alarmă si 50 % când întreaga instalație este oprită, fiind scoasa tensiunea iar ventilele automate închid imediat. | INSEMEX Art. 3.19. În cuva rezervorului criogenic trebuie instalați senzori pentru detectarea scăpărilor de gaz cu semnalizare cu 2 praguri : 30 % din limita inferioară de inflamabilitate când se activează o alarmă și 50 % când oprirea întregii instalați, fiind întreruptă tensiunea iar ventilele automate închid imediat (fiind cu protecție pozitivă?). | Art. 3.19. În cuva rezervorului criogenic trebuie instalați senzori pentru detectarea scăpărilor de gaz cu semnalizare cu 2 praguri : 30 % din limita inferioară de inflamabilitate când se activează o alarmă și 50 % când se produce oprirea întregii instalații, prin întreruperea tensiunii si închiderea ventilelor acționate automat. |
| Art. 3.20. Rezervorul criogenic si sistemul de regazeificare trebuie protejate împotriva intruziunilor persoanelor străine printr-un gard cu înălțimea de cel puțin 2,00 metri sau prin oricare alt dispozitiv care asigură aceeași protecție, prevăzut cu o poarta de acces care se închide cu cheie sau cu oricare alt mijloc de control al închiderii care asigură același nivel de protecție. | INSEMEX Art. 3.20. Rezervorul criogenic și sistemul de regazeificare trebuie protejate împotriva intruziunilor persoanelor străine printr-un gard cu înălțimea de cel puțin 2,00 metri sau prin oricare alt dispozitiv care asigură aceeași protecție, prevăzut cu o poarta de acces care se închide cu cheie sau cu oricare alt mijloc de control al închiderii care asigură același nivel de protecție. | Art. 3.20. Rezervorul criogenic și sistemul de regazeificare trebuie protejate împotriva intruziunilor persoanelor străine printr-un gard cu înălțimea de cel puțin 2,00 metri sau prin oricare alt dispozitiv care asigură aceeași protecție, prevăzut cu o poarta de acces care se închide cu cheie sau cu oricare alt mijloc de control al închiderii care asigură același nivel de protecție. |
| Art. 3.21. Interdicția accesului in zona de stocare si vehiculare GNL trebuie semnalizata cu panouri si afișe amplasate în apropierea porții de acces in incinta îngrădita. | INSEMEX Art. 3.21. Interdicția accesului in zona de stocare și vehiculare GNL trebuie semnalizata cu panouri și afișe amplasate în apropierea porții de acces in incinta îngrădita. | Art. 3.21. Interdicția accesului in zona de stocare și vehiculare GNL trebuie semnalizata cu panouri și afișe amplasate în apropierea porții de acces in incinta îngrădita. |
| Art. 3.22. Skid-ul de regazeificare O instatie monobloc pe care sunt montate vaporizatoarele, încălzitorul, regulatorul de presiune , armaturi de siguranța, aparate de automatizare măsura si control ( AMC) si trasee de conducte in vederea asigurării de gaze naturale la parametrii ceruți pentru a fi alimentați consumatori casnici si comerciali/industriali | INSEMEX Art. 3.22. Skid-ul de regazeificare O instatie monobloc pe care sunt montate vaporizatoarele, încălzitorul, regulatorul de presiune , armaturi de siguranța, aparate de automatizare măsura și control ( AMC) și trasee de conducte in vederea asigurării de gaze naturale la parametrii ceruți pentru a fi alimentați consumatori casnici și comerciali/industrial ISCIR Art. 3.22. Skid-ul de regazeificare A se vedea observația anterioară referitoare la skid | Art. 3.22. Skidul de regazeificare Skidul de regazeificare conform definiției este o instalație monobloc cu utilaje ( vaporizator, încălzitor) și echipamente ( regulator de presiune , armaturi de siguranța ) și aparate de automatizare măsura și control ( AMC) , trasee de conducte și armaturi , care asigura regazeificarea GNL și obținerea de gaze naturale la parametrii solicitați pentru a fi utilizați la consumatori casnici și comerciali/industriali. |
| Art. 3.23. (1) Pentru trecerea GNL in faza gazoasa , se utilizează echipamente sub presiune de mai multe tipuri: - vaporizatoare tip schimbătoare de căldura țeava in țeava cu agent de încălzire apa calda cu % de glicol pentru asigurarea de debite mici si medii de gaz; - vaporizatoare electrice in construcție Ex pentru debite mici si medii; - schimbătoare de căldura cu abur pentru asigurarea de debite mari de gaz; - vaporizatoarele ambientale sub presiune cu aer indiferent de cerințele privind debitul. | INSEMEX Art. 3.23. (1) Pentru trecerea GNL in faza gazoasa , se utilizează echipamente sub presiune de mai multe tipuri: - vaporizatoare tip schimbătoare de căldura țeava in țeava cu agent de încălzire apa calda cu % de glicol pentru asigurarea de debite mici și medii de gaz; Trebuie specificată concentrația de glicol! - vaporizatoare electrice in construcție protejată la explozie conform Directivei ATEX pentru debite mici și medii; - schimbătoare de căldura cu abur pentru asigurarea de debite mari de gaz; - vaporizatoarele ambientale sub presiune cu aer indiferent de cerințele privind debitul. | Art. 3.23. (1) Pentru trecerea GNL in faza gazoasa , se utilizează echipamente sub presiune de mai multe tipuri: - vaporizatoare tip schimbătoare de căldura țeava in țeava cu agent de încălzire apa calda cu adaos de glicol (conform recomandărilor din instrucțiunile de utilizare ale produsului) pentru asigurarea de debite mici și medii de gaz; - vaporizatoare electrice in construcție protejată la explozie conform Directivei ATEX pentru debite mici și medii; - schimbătoare de căldura cu abur pentru asigurarea de debite mari de gaz; - vaporizatoarele ambientale sub presiune cu aer indiferent de cerințele privind debitul. |
| Art. 3.24. Alegerea tipului de vaporizator optim depinde de clima locală, de sursa de încălzire disponibilă (apă calda, abur sau disponibil de energie electrică), de preferințele beneficiarului, preț și/sau de reglementările existente in amplasament. |  | Art. 3.24. Alegerea tipului de vaporizator optim depinde de clima locală, de sursa de încălzire disponibilă (apă calda, abur sau disponibil de energie electrică), de preferințele beneficiarului, preț și/sau de reglementările existente in amplasament. |
| Art. 3.25. (1) Vaporizatoarele ambientale pot fi montate vertical sau orizontal într-o zona bine ventilata natural, în care aerul poate circula liber si sa nu fie contaminat; (2) Vaporizatoarele cu aer ambiant natural și/sau forțat, sunt recomandate pentru sisteme de stocare si vehiculare GNL la maxim 40 bar si sunt realizate din aluminiu; ( 3) Pentru presiuni mari de peste 40 bar vaporizatoarele sunt din oțel inoxidabil; (4) Vaporizatoarele ambientale sunt proiectare si fabricate conform HG 123/2015 – privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piața a echipamentelor sub presiune (Directivei 97/23/EC PED ) si standard SR EN13645/2001, EN 1624/2016 si codurilor AD2000 si ASME; (5) vaporizatoarele trebuie sa aibă marcaj CE. | INSEMEX Art. 3.25. (1) Vaporizatoarele ambientale pot fi montate vertical sau orizontal într-o zona bine ventilata natural, în care aerul poate circula liber și sa nu fie contaminat; (2) Vaporizatoarele cu aer ambiant natural și/sau forțat, sunt recomandate pentru sisteme de stocare și vehiculare GNL la maxim 40 bar și sunt realizate din aluminiu; ( 3) Pentru presiuni mari de peste 40 bar vaporizatoarele sunt din oțel inoxidabil; (4) Vaporizatoarele ambientale sunt proiectare și fabricate conform HG 123/2015 – privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piața a echipamentelor sub presiune (Directivei 2014/68/UE PED ) și standard SR EN13645/2001, EN 1624/2016 si codurilor AD2000 și ASME; Pentru SR EN13645/2001, EN 1624/2016 - A se vedea observatiile generale ref standarde Atenție standardul SR EN 1624 are domeniu pentru materiale textile (5) vaporizatoarele trebuie sa aibă marcaj CE. ISCIR (4) Vaporizatoarele ambientale sunt proiectare si fabricate conform HG 123/2015 – privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piața a echipamentelor sub presiune (Directivei 2014/68/UE 97/23/EC PED ) si standard SR EN13645/2001, EN 1624/2016 si codurilor AD2000 si ASME; (5) vaporizatoarele trebuie sa aibă marcaj CE. | Art. 3.25. (1) Vaporizatoarele ambientale pot fi montate vertical sau orizontal într-o zona bine ventilata natural, în care aerul poate circula liber și sa nu fie contaminat; (2) Vaporizatoarele cu aer ambiant natural și/sau forțat, sunt recomandate pentru sisteme de stocare și vehiculare GNL la maxim 40 bar și sunt realizate din aluminiu; ( 3) Pentru presiuni mari de peste 40 bar vaporizatoarele sunt din oțel inoxidabil; (4) Vaporizatoarele ambientale sunt proiectare și fabricate conform HG 123/2015 – privind stabilirea condițiilor pentru punerea pentru punerea la dispoziție pe piața a echipamentelor sub presiune (Directiva 2014/68/UE) și standard SR EN13645/2001, codurilor AD2000 și ASME; (5) vaporizatoarele trebuie sa aibă marcaj CE. |
| Art. 3.26. Se permite ca vaporizatoarele sa fie amplasate si in aceeași cuva cu rezervorul criogenic cu condiția existentei a cel puțin 2 senzori de temperatura si 2 detectoare de sesizare a eventualelor scăpări de GNL, unul in zona rezervorului si unul in zona vaporizatorului. | INSEMEX Art. 3.26. Se permite ca vaporizatoarele sa fie amplasate și in aceeași cuva cu rezervorul criogenic cu condiția existentei a cel puțin 2 senzori de temperatura și 2 detectoare de sesizare a eventualelor scăpări de GNL, unul in zona rezervorului și unul in zona vaporizatorului. | Art. 3.26. Se permite ca vaporizatoarele sa fie amplasate și in aceeași cuva cu rezervorul criogenic cu condiția existentei a cel puțin 2 senzori de temperatura și 2 detectoare de sesizare a eventualelor scăpări de GNL, unul in zona rezervorului și unul in zona vaporizatorului. |
| Art. 3.27. (1) Vaporizatoarele ambientale încălzesc GNL care circula in contracurent cu aerul înconjurător care are temperatura mai ridicata inclusiv iarna, fiind realizate sub forma de stea, concepute pentru un serviciu continuu la temperatura mediului la nivelul mării de + 4 °C, umiditate relativă de 79% și viteză minimă a vântului de 1 m/s. (2) Pentru vaporizarea mai rapida pe ieșirea gazelor din vaporizator se poate monta si un schimbător de căldura cu apa calda sau electric in Ex. | INSEMEX Art. 3.27. (1) Vaporizatoarele ambientale încălzesc GNL care circula in contracurent cu aerul înconjurător care are temperatura mai ridicata inclusiv iarna, fiind realizate sub forma de stea, concepute pentru un serviciu continuu la temperatura mediului la nivelul mării de + 4 °C, umiditate relativă de 79% și viteză minimă a vântului de 1 m/s. (2) Pentru vaporizarea mai rapida pe ieșirea gazelor din vaporizator se poate monta și un schimbător de căldura cu apa calda sau electric in Ex. ISCIR - Pentru vaporizarea mai rapida pe ieșirea gazelor din vaporizator se poate monta si un schimbător de căldura cu apa calda sau electric in Ex. Care să respecte cerințele Directivei ATEX | Art. 3.27. (1) Vaporizatoarele ambientale încălzesc GNL care circula in contracurent cu aerul înconjurător care are temperatura mai ridicata inclusiv iarna, fiind realizate sub forma de stea, concepute pentru un serviciu continuu la temperatura mediului la nivelul mării de + 4 °C, umiditate relativă de 79% și viteză minimă a vântului de 1 m/s. (2) Pentru vaporizarea mai rapida pe ieșirea gazelor din vaporizator se poate monta și un schimbător de căldura cu apa calda sau electric care să respecte cerințele Directivei ATEX |
| Art.3.28. Dimensionarea, capacitatea nominală (Nm3/oră), presiunea si suprafața de încălzire a vaporizatorului vor fi in funcție de necesarul de gaze pentru alimentare a consumatorilor. | INSEMEX Art.3.28. Dimensionarea, capacitatea nominală (Nm3/oră), presiunea și suprafața de încălzire a vaporizatorului vor fi in funcție de necesarul de gaze pentru alimentare a consumatorilor | Art.3.28. Dimensionarea, capacitatea nominală (Nm3/oră), presiunea și suprafața de încălzire a vaporizatorului vor fi in funcție de necesarul de gaze pentru alimentare a consumatorilor. |
| Art. 3.29. Pe măsură ce aerul se răcește la contactul cu lichidul extrem de rece , in procesul de incalzire GNL, când ajunge la punctul de saturație umiditatea din aer începe să condenseze formând straturi de gheata care se depun pe suprafețele exterioare ale vaporizatorului. |  | Art. 3.29. Pe măsură ce aerul se răcește la contactul cu lichidul extrem de rece , in procesul de încălzire GNL, când ajunge la punctul de saturație umiditatea din aer începe să condenseze formând straturi de gheata care se depun pe suprafețele exterioare ale vaporizatorului. |
| Art. 3.30. Conectarea intre rezervorul criogenic, si echipamentele de pe SKID-ul de gazeificare se asigura prin trasee de conducte , armaturi | INSEMEX Art. 3.30. Conectarea intre rezervorul criogenic, și echipamentele de pe SKID-ul de gazeificare se asigura prin trasee de conducte , armaturi | Art. 3.30. Conectarea intre rezervorul criogenic, și echipamentele de pe SKIDul de gazeificare se asigura prin trasee de conducte , armaturi. |
| Art. 3.31. Conectarea pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor se face cu conducte dimensionate conform NT ANRE. |  | Art. 3.31. Conectarea pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor se face cu conducte dimensionate conform NT ANRE. |
| 4. ORGANIZAREA INCINTEI PENTRU STOCAREA SI REGAZEIFICAREA GNL PE BAZA DETERMINARII RISCURILOR. | 4. ORGANIZAREA INCINTEI PENTRU STOCAREA și REGAZEIFICAREA GNL PE BAZA DETERMINARII RISCURILOR. | 4. ORGANIZAREA INCINTEI PENTRU STOCAREA și REGAZEIFICAREA GNL PE BAZA DETERMINARII RISCURILOR. |
| Art. 4.1. La amplasarea rezervorului criogenic de stocare GNL si skidului de regazeificare pentru alimentarea cu gaze naturale la presiune redusa a consumatorilor casnici si comerciali/industriali , proiectantul trebuie sa evalueze riscurile de incendiu si explozie pe baza : - pericolelor potențiale din incinta și de obiectivele ori infrastructura externa; - stabilirii unor riscuri credibile in cazul unor scăpări de GNL in exterior; - determinării consecințelor unor evenimente in care sunt implicate GNL; - măsurilor de îmbunătățire a siguranței necesare pentru a limita consecințele in cazul producerii unui eveniment; - evenimentelor naturale posibile, specifice zonei (descărcări electrice, inundații, cutremure); | INSEMEX Art. 4.1. La amplasarea rezervorului criogenic de stocare GNL și skid-ului de regazeificare pentru alimentarea cu gaze naturale la presiune redusa a consumatorilor casnici și comerciali/industriali , proiectantul trebuie sa evalueze riscurile de incendiu și explozie pe baza : - pericolelor potențiale din incinta și de obiectivele ori infrastructura externa; - stabilirii unor riscuri credibile in cazul unor scăpări de GNL in exterior; - determinării consecințelor unor evenimente in care sunt implicate GNL; - măsurilor de îmbunătățire a siguranței necesare pentru a limita consecințele in cazul producerii unui eveniment; - evenimentelor naturale posibile, specifice zonei (descărcări electrice, inundații, cutremure); | Art. 4.1. La amplasarea rezervorului criogenic de stocare GNL și skid-ului de regazeificare pentru alimentarea cu gaze naturale la presiune redusa a consumatorilor casnici și comerciali/industriali , proiectantul trebuie sa evalueze riscurile de incendiu și explozie pe baza : - pericolelor potențiale din incinta și de obiectivele ori infrastructura externa; - stabilirii unor riscuri credibile in cazul unor scăpări de GNL in exterior; - determinării consecințelor unor evenimente in care sunt implicate GNL; - măsurilor de îmbunătățire a siguranței necesare pentru a limita consecințele in cazul producerii unui eveniment; - evenimentelor naturale posibile, specifice zonei (descărcări electrice, inundații, cutremure); |
| Art. 4.2. Proiectantul este obligat ca pentru fiecare locație unde se intenționează amplasarea de sisteme de stocare si regazeificare GNL sa identifice riscurile, sursele de pericol si sa determine nivelul riscului acceptat prin metode de evaluare riscuri consacrate HAZOP, MOSAR, FHA, LOPA in baza schemelor P&I întocmite si sa le pună la dispoziția autorităților. | INSEMEX Art. 4.2. Proiectantul este obligat ca pentru fiecare locație unde se intenționează amplasarea de sisteme de stocare și regazeificare GNL sa identifice riscurile, sursele de pericol și sa determine nivelul riscului acceptat prin metode de evaluare riscuri consacrate HAZOP/ MOSAR/ FHA/ LOPA in baza schemelor P&I întocmite și sa le pună la dispoziția autorităților. | Art. 4.2. Proiectantul este obligat ca pentru fiecare locație unde se intenționează amplasarea de sisteme de stocare și regazeificare GNL sa identifice riscurile, sursele de pericol și sa determine nivelul riscului acceptat prin metode de evaluare riscuri consacrate HAZOP/ MOSAR/ FHA/ LOPA in baza schemelor P&I întocmite și sa le pună la dispoziția autorităților. |
| Art. 4.3. La evaluarea instalațiilor din punct de vedere al riscului de explozie trebuie sa se tina seama de următoarele: - condițiile normale de exploatare; - masuri pe timpul lucrărilor de mentenanța; - la pornirea și oprirea instalației; - accidentele posibile pe timpul exploatării; - evenimentele ce pot apare in cazul întreruperii alimentarii cu utilități (alimentare electrica, cu aer instrumental, răcire); - utilizarea incorecta a echipamentelor sau instalației. |  | Art. 4.3. La evaluarea instalațiilor din punct de vedere al riscului de explozie trebuie sa se tina seama de următoarele: - condițiile normale de exploatare; - masuri pe timpul lucrărilor de mentenanța; - la pornirea și oprirea instalației; - accidentele posibile pe timpul exploatării; - evenimentele ce pot apare in cazul întreruperii alimentarii cu utilități (alimentare electrica, cu aer instrumental, răcire); - utilizarea incorecta a echipamentelor sau instalației. |
| Art. 4.4. Riscurile de explozie trebuie evaluate în ansamblu fiind necesar să se tina seama de: - echipamentele din structura instalației; - montajul si etanșeitatea instalației; - caracteristicile GNL si periculozitatea acestuia; - interacțiunile posibile între diferiți factori externi precum și cu mediul de in care este amplasat. | INSEMEX Art. 4.4. Riscurile de explozie trebuie evaluate în ansamblu fiind necesar să se tina seama de: - echipamentele din structura instalației; - montajul și etanșeitatea instalației; - caracteristicile GNL acestuia; - interacțiunile posibile între diferiți factori externi precum și cu mediul in care este amplasat. | Art. 4.4. Riscurile de explozie trebuie evaluate în ansamblu fiind necesar să se tina seama de: - echipamentele din structura instalației; - montajul și etanșeitatea instalației; - caracteristicile GNL ; - interacțiunile posibile între diferiți factori externi precum și cu mediul in care este amplasat. |
| Art. 4.5. Pentru ca o explozie să se producă, trebuie să fie îndeplinite următoarele 3 condiții: - un grad de dispersie ridicat al GNL ieșit din sistem (vaporizare instantanee fiind stocat la temperaturi extrem de joase); - concentrația vapori de GNL in aer sa se încadrează în limitele de explozie specifice gazelor naturale (interval intre 5-15%); - existenta de surse de aprindere active in zona cu posibile scăpări de vapori de GNL; | INSEMEX Art. 4.5. Pentru ca o explozie să se producă, trebuie să fie îndeplinite următoarele 3 condiții: - un grad de dispersie ridicat al GNL ieșit din sistem (vaporizare instantanee fiind stocat la temperaturi extrem de joase); - concentrația vapori de GNL in aer sa se încadrează în limitele de explozie specifice gazelor naturale (interval intre 5-15% v/v); În cazul în care gazul reprezentativ se consideră a fi metanul limitele de explozivitate sunt LFL=4,4% v/v, UFL=17% v/v din SR EN 60079-20-1 - existenta de surse de aprindere active in zona cu posibile scăpării de vapori de GNL; | Art. 4.5. Pentru ca o explozie să se producă, trebuie să fie îndeplinite următoarele 3 condiții: - un grad de dispersie ridicat al GNL ieșit din sistem (vaporizare instantanee fiind stocat la temperaturi extrem de joase); - concentrația vapori de GNL in aer sa se încadrează în limitele de explozie specifice gazelor naturale (interval intre 4,4-17% v/v); - existenta de surse de aprindere active in zona cu posibile scăpării de vapori de GNL; |
| Art. 4.6. ( 1) În cazul în care se poate forma un mediu exploziv, este necesar să se determine în care punct al instalației poate apărea, pentru a putea evalua potențialul de risc. (2) În acest scop, trebuie să se țină seama de proprietățile substanțelor și de caracteristicile instalației, de procedeul și factorii de mediu. (3) Principalele proprietăți care trebuie avute in vedere sunt : - Densitatea vaporilor de GNL în raport cu aerul. - GNL in faza lichida ieșit in exterior este mai greu decât aerul pana la vaporizare in masa având tendința de a se acumula la nivelul solului si migra în rigole și canalizări sau in alte construcții existente sub cota terenului; - gazele naturale rezultate prin evaporarea in masa a GNL ieșit in exterior sunt mult mai ușoare decât aerul si au tendința de a se disipa în atmosferă, neacumulându-se in zona , cu excepția cazurilor când s-ar acumula in spațiu închis - Indicele de evaporare a GNL determina cantitatea de mediu exploziv care se formează la o temperatură exterioara. - Dimensiunea suprafeței pe care se evapora GNL stocat criogenic la temperaturi negative - Presiunea la care vaporii GNL sunt eliberați din sistem in exterior și formează nori explozivi. | INSEMEX Art. 4.6. ( 1) În cazul în care se poate forma o atmosferă explozivă, este necesar să se determine în care punct al instalației poate apărea, pentru a putea evalua riscul. - În acest scop, trebuie să se țină seama de proprietățile substanțelor și de caracteristicile instalației, de procedeul și factorii de mediu. procesul tehnologic ? (3) Principalele proprietăți care trebuie avute in vedere sunt : - Densitatea vaporilor de GNL în raport cu aerul. - GNL in faza lichida ieșit in exterior este mai greu decât aerul pana la vaporizare in masa având tendința de a se acumula la nivelul solului și migra în rigole și canalizări sau in alte construcții existente sub cota terenului; - gazele naturale rezultate prin evaporarea in masa GNL ieșit in exterior sunt mult mai ușoare decât aerul și au tendința de a se disipa în atmosferă, neacumulându-se in zona , cu excepția cazurilor când s-ar acumula intr-un spațiu închis - Indicele de evaporare a GNL determina cantitatea de mediu exploziv care se formează la o temperatură exterioara. - Dimensiunea suprafeței pe care se evapora GNL stocat criogenic la temperaturi negative scăzute - Presiunea la care vaporii GNL sunt eliberați din sistem in exterior și formează nori explozivi. | Art. 4.6. ( 1) În cazul în care se poate forma o atmosferă explozivă, este necesar să se determine în care punct al instalației poate apărea, pentru a putea evalua riscul. (2) În acest scop, trebuie să se țină seama de proprietățile substanțelor și de caracteristicile instalației, de procesul tehnologic și factorii de mediu. (3) Principalele proprietăți care trebuie avute in vedere sunt : - Densitatea vaporilor de GNL în raport cu aerul. - GNL in faza lichida ieșit in exterior este mai greu decât aerul pana la vaporizare in masa având tendința de a se acumula la nivelul solului și migra în rigole și canalizări sau in alte construcții existente sub cota terenului; - gazele naturale rezultate prin evaporarea in masa GNL ieșit in exterior sunt mult mai ușoare decât aerul si au tendința de a se disipa în atmosferă, neacumulându-se in zona , cu excepția cazurilor când s-ar acumula intr-un spațiu închis - Indicele de evaporare a GNL determina cantitatea de mediu exploziv care se formează la o temperatură exterioara. - Dimensiunea suprafeței pe care se evapora GNL stocat criogenic la temperaturi scăzute - Presiunea la care vaporii GNL sunt eliberați din sistem in exterior și formează nori explozivi. |
| Art.4.7. Pericole specifice GNL : - Vaporii de GNL ieșiți in exterior in cantități mici formează amestecuri explozive în aer liber, dispersându-se rapid si ridicându-se in sus, fiind mai ușoare ca aerul. - Vaporii de GNL sunt inflamabili la o concentrație in intervalul 5-15% in amestec cu aerul . La o concentrație sub 5% amestecul de gaze naturale in aer este prea sărac pentru a se aprinde si produce explozia și la peste 15% amestecul este prea bogat in vapori pentru a se produce explozia - GNL este criogenic, răcit la -160 ° C și provoca arsuri reci pe piele. | INSEMEX Art.4.7. Pericole specifice GNL : - Vaporii de GNL ieșiți in exterior in cantități mici formează amestecuri explozive în aer liber, dispersându-se rapid și ridicându-se, fiind mai ușoare ca aerul. - Vaporii de GNL sunt inflamabili la o concentrație in intervalul 5-15% v/v in amestec cu aerul . La o concentrație sub 5% v/v amestecul de gaze naturale in aer este prea sărac pentru a se aprinde și produce explozia și la peste 15% v/v amestecul este prea bogat in vapori pentru a se produce explozia - GNL este criogenic, răcit la -160 ° C și poate provoca arsuri reci pe piele. | Art.4.7. Pericole specifice GNL : - Vaporii de GNL ieșiți in exterior in cantități mici formează amestecuri explozive în aer liber, dispersându-se rapid și ridicându-se, fiind mai ușoare ca aerul. - Vaporii de GNL sunt inflamabili la o concentrație in intervalul 4,4-17% v/v in amestec cu aerul . La o concentrație sub 4,4% v/v amestecul de gaze naturale in aer este prea sărac pentru a se aprinde și produce explozia și la peste 15% v/v amestecul este prea bogat in vapori pentru a se produce explozia - GNL este criogenic, răcit la -160 ° C și poate provoca arsuri reci pe piele. |
| Art.4.8. Sursele de risc sunt asociate surselor de degajare si surselor de aprindere astfel - Surse de degajare care trebuie sa conțină următoarele informații : a) descrierea, amplasarea și gradul de degajare; b) fluidul inflamabil degajat : tip, temperatura și presiunea de lucru, starea/faza - lichid sau gaz; c) aria periculoasă: tipul zonei EX , întinderea zonei pe verticală și orizontala; d) alte informații relevante și observații. (2) Sursele de aprindere capabile să inițieze incendii sau explozii în funcție de tipul energiei de aprindere, sunt cuprinse in următoarele grupe: a) surse electrice: arcuri electrice, scântei electrice, scurtcircuit, electricitate statică; b) surse termice cu flacără: flacără de chibrit sau de brichetă, lumânare, torță, făclie, bec de sudură (oxiacetilenică), bec de lampă de lipit sau de laborator (spirtieră), foc în aer liber, flacără la mașina de gătit (aragaz), flacără de lampă de iluminat sau de gătit ori de felinar(cu combustibil lichid) etc. c) surse termice de căldură: obiecte solide incandescente, țigară aprinsă, căldură degajată de aparate termice, motoare termice, conducte (canale)cu fluide calde,, efectul termic al curentului electric, metale topite , jar și cenușă nestinsă de lemn, cărbune, mase plastice sau alte materiale combustibile etc.; d) surse termice tip scântei sau particule arzând (suspensii de particule ori picături în aer) de materiale combustibile: lemn, paie, stuf, cetină de rășinoase, frunze și vegetație uscată, cărbuni, mase plastice etc., ori de combustibili lichizi la tobele de eșapament ale motoarelor cu ardere internă; e) surse de origine mecanică: scântei mecanice, frecare; f) surse termice naturale: căldură solară, trăsnet (fulger); g) surse de autoaprindere: de natură chimică (reacții exoterme), fizico-chimică sau biologică, reacții chimice exoterme; h) surse datorate exploziilor și aprinderii materialelor incendiare; i) surse de aprindere indirecte: radiația termică a unui focar de incendiu; j) arson (acțiune intenționata sau iresponsabila); Incendiile si exploziile pot fi inițiate daca exista împrejurări preliminate cum ar fi: - utilizarea de instalații și echipamente electrice, defecte ori improvizate; - echipamente electrice la care nu se mai asigura protecția Ex - fumatul în locuri cu pericol de incendiu/explozie; - operațiuni de sudură şi alte lucrări cu foc deschis in incinta fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor; - avarii sau incidente cu scăpări de GNL urmate de explozii sau incendii; - utilizarea de scule din materiale feroase pe timpul intervențiilor; - erori umane; - calamitați naturale ( seisme majore, alunecări de teren, tornade etc.) urmate de incendii. | INSEMEX Art.4.8. Sursele de risc sunt asociate surselor de degajare și surselor de aprindere astfel - Surse de degajare care trebuie sa conțină următoarele informații : a) descrierea, amplasarea și gradul de degajare; b) fluidul inflamabil degajat : tip, temperatura și presiunea de lucru, starea/faza - lichid sau gaz; c) aria periculoasă: tipul zonei EX , întinderea zonei pe verticală și orizontala; d) alte informații relevante și observații. (2) Sursele de aprindere capabile să inițieze incendii sau explozii în funcție de tipul energiei de aprindere, astfel: a) surse electrice: arcuri electrice, scântei electrice, scurtcircuit, electricitate statică; b) surse termice cu flacără: flacără de chibrit sau de brichetă, lumânare, torță, făclie, bec de sudură (oxiacetilenică), bec de lampă de lipit sau de laborator (spirtieră), foc în aer liber, flacără la mașina de gătit (aragaz), flacără de lampă de iluminat sau de gătit ori de felinar(cu combustibil lichid) etc. c) surse termice de căldură: obiecte solide incandescente, țigară aprinsă, căldură degajată de aparate termice, motoare termice, conducte (canale)cu fluide calde,, efectul termic al curentului electric, metale topite , jar și cenușă nestinsă de lemn, cărbune, mase plastice sau alte materiale combustibile etc.; d) surse termice tip scântei sau particule arzând (suspensii de particule ori picături în aer) de materiale combustibile: lemn, paie, stuf, cetină de rășinoase, frunze și vegetație uscată, cărbuni, mase plastice etc., ori de combustibili lichizi la tobele de eșapament ale motoarelor cu ardere internă; e) surse de origine mecanică: scântei mecanice, frecare; f) surse termice naturale: căldură solară, trăsnet (fulger); g) surse de autoaprindere: de natură chimică (reacții exoterme), fizico-chimică, reacții chimice exoterme; h) surse datorate altor explozii și aprinderii materialelor inflamabile; i) surse de aprindere indirecte: radiația termică a unui focar de incendiu; j) efect arson; | Art.4.8. Sursele de risc sunt asociate surselor de degajare și surselor de aprindere astfel - Surse de degajare care trebuie sa conțină următoarele informații : a) descrierea, amplasarea și gradul de degajare; b) fluidul inflamabil degajat : tip, temperatura și presiunea de lucru, starea/faza - lichid sau gaz; c) aria periculoasă: tipul zonei EX , întinderea zonei pe verticală și orizontala; d) alte informații relevante și observații. (2) Sursele de aprindere capabile să inițieze incendii sau explozii în funcție de tipul energiei de aprindere, astfel: a) surse electrice: arcuri electrice, scântei electrice, scurtcircuit, electricitate statică; b) surse termice cu flacără: flacără de chibrit sau de brichetă, lumânare, torță, făclie, bec de sudură (oxiacetilenică), bec de lampă de lipit sau de laborator (spirtieră), foc în aer liber, flacără la mașina de gătit (aragaz), flacără de lampă de iluminat sau de gătit ori de felinar(cu combustibil lichid) etc. c) surse termice de căldură: obiecte solide incandescente, țigară aprinsă, căldură degajată de aparate termice, motoare termice, conducte (canale)cu fluide calde,, efectul termic al curentului electric, metale topite , jar și cenușă nestinsă de lemn, cărbune, mase plastice sau alte materiale combustibile etc.; d) surse termice tip scântei sau particule arzând (suspensii de particule ori picături în aer) de materiale combustibile: lemn, paie, stuf, cetină de rășinoase, frunze și vegetație uscată, cărbuni, mase plastice etc., ori de combustibili lichizi la tobele de eșapament ale motoarelor cu ardere internă; e) surse de origine mecanică: scântei mecanice, frecare; f) surse termice naturale: căldură solară, trăsnet (fulger); g) surse de autoaprindere: de natură chimică (reacții exoterme), fizico-chimică, reacții chimice exoterme; h) surse datorate altor explozii și aprinderii materialelor inflamabile; i) surse de aprindere indirecte: radiația termică a unui focar de incendiu; j) efect arson; |
| Art. 4.9. Identificarea riscurilor si modurile de reducere a riscurilor la stocarea si regazeificare GNL (1) Metodologia de evaluare a riscului a sistemelor de stocare si regazeificare GNL trebuie să răspundă următoarelor probleme: a. Sistemului analizat. b. Ce riscuri pot fi la proiectarea, execuția și exploatarea sistemului. c. Dacă există evenimente care se așteptă să apară. d. Care este cel mai periculos eveniment. e. Care sunt consecințele posibile in cazul producerii unui eveniment. f. Care este probabilitatea de producere a evenimentului. g. Care este lanțul de evenimente care ar produce consecințe deosebite. h. Pot fi tolerate consecințele potențiale estimate ca fiind probabile. (2) Evaluarea riscului trebuie să ia în considerare următoarele principii: a) Identificarea pericolelor, situațiilor și evenimentelor periculoase. b) Evaluarea consecințelor/probabilității riscului. c) Estimarea riscului rezidual. d) Evaluarea riscului. e) . Analiza opțiunilor de reducere a riscului. | INSEMEX Art. 4.9. Identificarea riscurilor și modurile de reducere a riscurilor la stocarea și regazeificare GNL (1) Metodologia de evaluare a riscului a sistemelor de stocare și regazeificare GNL trebuie să răspundă următoarelor probleme: a. Sistemului analizat. b. Ce riscuri pot fi la proiectarea, execuția și exploatarea sistemului. c. Dacă există evenimente care se așteptă să apară. d. Care este cel mai periculos eveniment. e. Care sunt consecințele posibile in cazul producerii unui eveniment. f. Care este probabilitatea de producere a evenimentului. g. Care este lanțul de evenimente care ar produce consecințe deosebite. h. Pot fi tolerate consecințele potențiale estimate ca fiind probabile. (2) Evaluarea riscului trebuie să ia în considerare următoarele principii: a) Identificarea pericolelor, situațiilor și evenimentelor periculoase. b) Evaluarea consecințelor/probabilității riscului. c) Estimarea riscului rezidual. d) Evaluarea riscului. e) . Analiza opțiunilor de reducere a riscului. |  |
| Art.4.10 .Încadrarea sistemului de stocare si regazeificare GNL în grupele de risc este următoarea: a) Grupa X atunci când unul dintre domeniile și nivelele de risc sunt considerate a fi înalte. b) Grupa Y atunci când unul sau mai multe dintre domeniile și nivelele de risc sunt considerate a fi medii sau înalte. c) Grupa Z atunci când unul dintre domeniile și nivelele de risc sunt considerate a fi scăzute sau medii. | INSEMEX Art.4.10 .Încadrarea sistemului de stocare și regazeificare GNL în grupele de risc este următoarea: a) Grupa X atunci când unul dintre domeniile și nivelele de risc sunt considerate a fi înalte. b) Grupa Y atunci când unul sau mai multe dintre domeniile și nivelele de risc sunt considerate a fi medii sau înalte. c) Grupa Z atunci când unul dintre domeniile și nivelele de risc sunt considerate a fi scăzute sau medii. | Art.4.10 .Încadrarea sistemului de stocare și regazeificare GNL în grupele de risc este următoarea: a) Grupa X atunci când unul dintre domeniile și nivelele de risc sunt considerate a fi înalte. b) Grupa Y atunci când unul sau mai multe dintre domeniile și nivelele de risc sunt considerate a fi medii sau înalte. c) Grupa Z atunci când unul dintre domeniile și nivelele de risc sunt considerate a fi scăzute sau medii. |
| Art.4.11. Domeniul si nivelul riscului pentru instalații de stocare si regazeificare GNL Domeniul si nivelul riscului sisteme de stocare si regazeificare mic si mediu vrac; Grupa de risc. Populație; Mediu; Proprietate. Înalt; Mediu; Scăzut; Înalt; Mediu; Scăzut; Înalt; Mediu; Scăzut. x; x; x. | INSEMEX Art.4.11. Domeniul și nivelul riscului pentru instalații de stocare și regazeificare GNL Domeniul ;nivelul riscului sisteme de stocare si regazeificare mic si mediu vrac; Grupa de risc. Populație; Mediu; Proprietate. Înalt; Mediu; Scăzut; Înalt; Mediu; Scăzut; Înalt; Mediu; Scăzut. x; x; x. | Art.4.11. Domeniul și nivelul riscului pentru instalații de stocare și regazeificare GNL Domeniul ;nivelul riscului sisteme de stocare si regazeificare mic si mediu vrac; Grupa de risc. Populație; Mediu; Proprietate. Înalt; Mediu; Scăzut; Înalt; Mediu; Scăzut; Înalt; Mediu; Scăzut. x; x; x. |
| #### Art. 4.12. Criteriile de evaluare a riscului Risc foarte înalt; Risc substanțial; Risc posibil; Risc acceptabil; Risc îndoielnic. R >= 8.0; R = 6.0 ... 7.99; R = 4.0 ... 5.99; R = 2.0 ... 3.99; R < 2.0. |  | #### Art. 4.12. Criteriile de evaluare a riscului Risc foarte înalt; Risc substanțial; Risc posibil; Risc acceptabil; Risc îndoielnic. R >= 8.0; R = 6.0 ... 7.99; R = 4.0 ... 5.99; R = 2.0 ... 3.99; R < 2.0. |
| #### Art. 4.13. Metode și tehnici recomandate de evaluare a riscului Nr. crt.; Denumirea; Scopul metodei sau tehnicii. 1; HAZard and Operability Study- HAZOP; Metodă de identificare a pericolelor. 2; Fault Tree Analysis-FTA; Metodă de identificare a evenimentelor individuale și ordonarea după logica de apariție a pericolului (evenimentul de vârf). 3; What-Ifș Analysis; Tehnică de prezicere a erorilor umane bazată pe o listă de evenimente estimate. 4; Failure Mode and Effect Analysis-FMEA; Tehnică sistemică și cuprinzătoare de identificare a pericolului și prezicerea consecințelor. 6; Method Organised Systematic Analysis of Risk-MOSAR; Metodă de abordare sistemică de analiză a riscului utilizând treptele de siguranță ale sistemului. 14; Check-List; Tehnică prin care se stabilește o listă a pericolelor posibile ce trebuie analizate pentru predicția pericolului de vârf (top). 15; Standard (comparison of design with known safety standards); Tehnică de utilizare a standardelor referitoare la evaluarea pericolelor. 18; Hazardous Human Error Analysis-HHEA; Metodă de identificare a pericolului asociat interacțiunii erorilor umane asupra echipamentului. | #### Art. 4.13. Metode și tehnici recomandate de evaluare a riscului Nr. crt.; Denumirea; Scopul metodei sau tehnicii. 1; HAZard and Operability Study- HAZOP; Metodă de identificare a pericolelor. 2; Fault Tree Analysis-FTA; Metodă de identificare a evenimentelor individuale și ordonarea după logica de apariție a pericolului (evenimentul de vârf). 3; What-Ifs Analysis; Tehnică de prezicere a erorilor umane bazată pe o listă de evenimente estimate. 4; Failure Mode and Effect Analysis-FMEA; Tehnică sistemică și cuprinzătoare de identificare a pericolului și prezicerea consecințelor. 6; Method Organised Systematic Analysis of Risk-MOSAR; Metodă de abordare sistemică de analiză a riscului utilizând treptele de siguranță ale sistemului. 14; Check-List; Tehnică prin care se stabilește o listă a pericolelor posibile ce trebuie analizate pentru predicția pericolului de vârf (top). 15; Standard (comparison of design with known safety standards); Tehnică de utilizare a standardelor referitoare la evaluarea pericolelor. 18; Hazardous Human Error Analysis-HHEA; Metodă de identificare a pericolului asociat interacțiunii erorilor umane asupra echipamentului. | #### Art. 4.13. Metode și tehnici recomandate de evaluare a riscului Nr. crt.; Denumirea; Scopul metodei sau tehnicii. 1; HAZard and Operability Study- HAZOP; Metodă de identificare a pericolelor. 2; Fault Tree Analysis-FTA; Metodă de identificare a evenimentelor individuale și ordonarea după logica de apariție a pericolului (evenimentul de vârf). 3; What-Ifs Analysis; Tehnică de prezicere a erorilor umane bazată pe o listă de evenimente estimate. 4; Failure Mode and Effect Analysis-FMEA; Tehnică sistemică și cuprinzătoare de identificare a pericolului și prezicerea consecințelor. 6; Method Organised Systematic Analysis of Risk-MOSAR; Metodă de abordare sistemică de analiză a riscului utilizând treptele de siguranță ale sistemului. 14; Check-List; Tehnică prin care se stabilește o listă a pericolelor posibile ce trebuie analizate pentru predicția pericolului de vârf (top). 15; Standard (comparison of design with known safety standards); Tehnică de utilizare a standardelor referitoare la evaluarea pericolelor. 18; Hazardous Human Error Analysis-HHEA; Metodă de identificare a pericolului asociat interacțiunii erorilor umane asupra echipamentului. |
| Art.4.14. Criterii de acceptare riscuri Materiale utilizate la echipamente care reduc riscurile la stocarea si regazeificarea GNL: a) să fie compatibile cu temperaturile negative specifice GNL (reziliența adecvata); b) să aibă caracteristici compatibile condițiilor de operare și să fie previzibile pentru toate condițiile de încercare; c) să fie suficient de ductile și dure; d) să prevină fisurarea sub sarcină; e) să nu fie afectate semnificativ de îmbătrânire; f) să reziste la coroziune fiind aplicate grunduri si vopsele corespunzătoare; g) sa corespunda variațiilor de presiune și temperatură; h) să nu producă încărcări electrostatice periculoase în timpul operării. |  | Art.4.14. Criterii de acceptare riscuri Materiale utilizate la echipamente care reduc riscurile la stocarea și regazeificarea GNL: a) să fie compatibile cu temperaturile negative specifice GNL (reziliența adecvata); b) să aibă caracteristici compatibile condițiilor de operare și să fie previzibile pentru toate condițiile de încercare; c) să fie suficient de ductile și dure; d) să prevină fisurarea sub sarcină; e) să nu fie afectate semnificativ de îmbătrânire; f) să reziste la coroziune fiind aplicate grunduri și vopsele corespunzătoare; g) sa corespunda variațiilor de presiune și temperatură; h) să nu producă încărcări electrostatice periculoase în timpul operării. |
| Art. 4.15. Pentru a preveni scurgerile și escaladarea in evenimente cu consecințe deosebite se va asigura: - Respectarea codurilor și standardelor cunoscute și dovedite pentru proiectarea și amplasarea sistemelor - Amplasarea la o distanță sigură de zone rezidențiale pe baza evaluărilor riscurilor. - Respectarea cerințelor pentru materiale utilizate in fabricație și includerea de sisteme concepute. pentru izolarea și depozitarea în siguranță a GNL la temperaturi de -162 ° C. - Respectarea Prescripțiilor tehnice ISCIR si standardelor pentru întreținerea și inspecția echipamentelor GNL. - Asigurarea protecție la suprapresiune (regulatoare de presiune și supape de siguranță). - Echiparea incintelor cu detectarea scurgerilor de GNL și controlul scurgerilor prin sondele de temperatură. - Tinerea sub control a surselor de aprindere. - Zonarea Ex a amplasamentului. - Depresurizare de urgență; - Protecție pasivă împotriva incendiilor, bariere, pereți RF si cuve de retenție - Protecție activă împotriva incendiilor prin echiparea cu instalații si dotarea cu mijloace de stingere | INSEMEX Art. 4.15. Pentru a preveni scurgerile și escaladarea in evenimente cu consecințe deosebite se va asigura: Dacă se are în vedere riscul de explozie, trebuie reformulat astfel încât să se înțeleagă separarea menționată de Directiva 1999/92/EC HG 1058/2006 - Respectarea codurilor și standardelor pentru proiectarea și amplasarea sistemelor - Amplasarea la o distanță sigură de zone rezidențiale pe baza evaluărilor riscurilor. - Respectarea cerințelor pentru materiale utilizate in fabricație și includerea de sisteme concepute pentru izolarea și depozitarea în siguranță a GNL la temperaturi de -162 ° C. - Respectarea Prescripțiilor tehnice ISCIR și standardelor pentru întreținerea și inspecția echipamentelor GNL. - Asigurarea protecției la suprapresiune (regulatoare de presiune și supape de siguranță). - Echiparea incintelor cu detectarea scurgerilor de GNL și controlul scurgerilor prin sondele de temperatură. - sensul tehnic este incert - Tinerea sub control a surselor de aprindere. - Zonarea Ex a amplasamentului. - nu previne scurgerile și escaladarea în evenimente - Depresurizare de urgență; - Protecție pasivă împotriva incendiilor, bariere, pereți RF si cuve de retenție acronim nedefinit - Protecție activă împotriva incendiilor prin echiparea cu instalații și dotarea cu mijloace de stingere - trebuie menționate mijloacele compatibile ISCIR d)Respectarea Prescripțiilor tehnice ISCIR si a prevederilor legislației europene armonizate, după caz, standardelor pentru întreținerea și inspecția echipamentelor GNL. | Art. 4.15. Pentru a preveni scurgerile și riscul de explozie se va asigura: - Respectarea codurilor și standardelor pentru proiectarea și amplasarea sistemelor - Amplasarea la o distanță sigură de zone rezidențiale pe baza evaluărilor riscurilor. - Respectarea cerințelor pentru materiale utilizate in fabricație și includerea de sisteme concepute pentru izolarea și depozitarea în siguranță a GNL la temperaturi de -162 ° C. - Respectarea Prescripțiilor tehnice ISCIR și a prevederilor legislației europene armonizate, după caz, standardelor pentru întreținerea și inspecția echipamentelor GNL. - Protecția la suprapresiune (regulatoare de presiune și supape de siguranță). - Echiparea incintelor cu detectoare de GNL și controlul scurgerilor de GNL prin sondele de temperatură. - Tinerea sub control a surselor de aprindere. - Zonarea Ex a amplasamentului. - Depresurizare de urgență; - Protecție pasivă împotriva incendiilor, bariere, pereți rezistenti la foc si cuve de retenție - Protecție activă împotriva incendiilor prin echiparea cu instalații și dotarea cu mijloace de stingere, instalație de hidranți exteriori cu țevi cu apa pulverizata si stingătoare cu pulbere portabile P6 sau transportabile P5. |
| Art. 4.16. Proiectantul trebuie să se elaboreze o analiză a riscurilor posibile printr-o metoda utilizând diagrama P&I. | INSEMEX Art. 4.16. Proiectantul trebuie să elaboreze o analiză a riscurilor posibile printr-o metoda utilizând diagrama P&I. acronim nedefinit | Art. 4.16. Proiectantul trebuie să elaboreze o analiză a riscurilor posibile printr-o metoda utilizând schema de flux a instalației. |
| Art. 4.17. Analiza pentru evaluarea riscului la sistemele de stocare si regazeificare GNL Va fi întocmita în funcție de scenariile posibile care pot conduce la incidente avarii sau chiar accidente majore. |  | Art. 4.17. Analiza pentru evaluarea riscului la sistemele de stocare și regazeificare GNL Va fi întocmita în funcție de scenariile posibile care pot conduce la incidente, avarii sau chiar accidente majore. |
| Art. 4.18. Metodologia de evaluare a riscului trebuie să se bazeze pe criterii de evaluare determinate: a) condițiile statice: căi de acces, drumuri si cai ferate, unități de transmiterea semnalelor și detectoare de avarie, linii și stâlpi de înaltă si medie tensiune, b) condiții dinamice: întreținere, nivel de pregătire a personalului, module de instruire, planificarea procesului de transport, logistica, procese provizionale și procedura de control; c) condiții externe: existenta de zone rezidențiale , prezenta in zonele industriale de instalații si depozite cu substanțele periculoase poziția posturilor trafo si stațiilor electrice de putere, încrucișări ale traseelor de conducte (de apă, gaz, energie), influenta vremii (zone cu ceață, intensitatea ploii, condițiile de zăpadă, polei, durata perioadei cu lumină naturală, direcția și intensitatea vântului etc). | INSEMEX Art. 4.18. Metodologia de evaluare a riscului trebuie să se bazeze pe criterii de evaluare determinate: a) condițiile statice: căi de acces, drumuri și cai ferate, unități de transmiterea semnalelor și detectoare de avarie, linii și stâlpi de înaltă și medie tensiune, b) condiții dinamice: întreținere, nivel de pregătire a personalului, module de instruire, planificarea procesului de transport, logistica, procese provizionale și procedura de control; c) condiții externe: existenta de zone rezidențiale , prezenta in zonele industriale de instalații și depozite cu substanțele periculoase poziția posturilor de transformare și stațiilor electrice de putere, încrucișări ale traseelor de conducte (de apă, gaz, energie), influenta vremii (zone cu ceață, intensitatea ploii, condițiile de zăpadă, polei, durata perioadei cu lumină naturală, direcția și intensitatea vântului etc). | Art. 4.18. Metodologia de evaluare a riscului trebuie să se bazeze pe criterii de evaluare determinate: a) condițiile statice: căi de acces, drumuri și cai ferate, unități de transmiterea semnalelor și detectoare de avarie, linii și stâlpi de înaltă și medie tensiune, b) condiții dinamice: întreținere, nivel de pregătire a personalului, module de instruire, planificarea procesului de transport, logistica, și procedura de control; c) condiții externe: existenta de zone rezidențiale , prezenta in zonele industriale de instalații și depozite cu substanțele periculoase poziția posturilor de transformare și stațiilor electrice de putere, încrucișări ale traseelor de conducte (de apă, gaz, energie), influenta vremii (zone cu ceață, intensitatea ploii, condițiile de zăpadă, polei, durata perioadei cu lumină naturală, direcția și intensitatea vântului etc). |
| Art. 4.19. Evaluarea riscului se face prin încadrarea probabilității de producere a evenimentelor și a severității sau consecințelor evenimentului în matricea asociată riscului referitor la activitatea desfășurată în cadrul sistemului de stocare si regazeificare. | Art. 4.19. Evaluarea riscului se face prin încadrarea probabilității de producere a evenimentelor și a severității sau consecințelor evenimentului în matricea asociată riscului referitor la activitatea desfășurată în cadrul sistemului de stocare și regazeificare. | Art. 4.19. Evaluarea riscului se face prin încadrarea probabilității de producere a evenimentelor și a severității sau consecințelor evenimentului în matricea asociată riscului referitor la activitatea desfășurată în cadrul sistemului de stocare și regazeificare. |
| Art. 4.20. (1) Estimarea probabilităților de producere a evenimentelor și a severității consecințelor este recomandată în Tabelul 4.1, încadrarea in clase de risc din tabel 4.2 si de încadrare a riscului Tabelul 4.3. Tabelul 4.1. Încadrarea probabilității și severității/consecințelor Probabilitate. A; Probabil sa se întâmple imediat P> 10 -1. B; Probabil sa se întâmple in timp 10 -1 > P > 10 -2. C; Probabil sa se întâmple in timp 10 -2 > P > 10 -3. D; Probabil sa s întâmple vreodată 10 -3 > P > 10 -6. E; Improbabil sa se întâmple P < 10 -6. Tabel 4.2. Încadrarea in clase de risc Clasa Severitatea/Consecințele. Clasa I - Evenimente care pot provoca moartea sau rânirea Catastrofică Rănirea cu rămânerea cu dizabilități permanente, Distrugeri majore ale sistemelor care conduc la pagube >1 milion euro. Clasa II Evenimente care pot provoca răniri severe sau îmbolnăviri profesionale Critica Distrugeri majore cu pagube de 200.000- 1.000.000 euro. Clasa III - Evenimente care pot provoca răniri ușoare sau îmbolnăviri profesionale Moderată Distrugeri importante ale cuprinse între 10.000 - 200.000 euro. Clasa IV - Evenimente care pot necesita primul ajutor Neglijabilă Distrugeri neesențiale ale proprietății, care pot fi remediate repede cu pagube cuprinse între 2.000 -10.000 EURO. Tabelul 4.3. Matricea de evaluare a riscului Clasa de severitate/ consecințe; Probabilitate estimata. A; B; C; D; E. I; Foarte înalt; Foarte înalt; Foarte înalt; Foarte înalt; Foarte înalt. II; Înalt; Înalt; Înalt; Înalt; Înalt. III; Mediu; Mediu; Mediu; Mediu; Mediu. IV; Scăzut; Scăzut; Scăzut; Scăzut; Scăzut. #### Tabel 4.4. Încadrarea scurgerilor de GNL și modalități de acționare Gradul de scurgere; Criterii de acționare. GRAD 1: Scurgere care este reprezentată de existența sau probabilitatea pericolului pentru persoane și proprietate și care necesită reparare imediată sau o acțiune continuă în condițiile existenței pericolelor de scurtă durată; - implementarea planului de urgență al sistemului;. - evacuarea de persoane. - interzicerea accesului în zona limitată;. - evacuarea vehiculelor. - eliminarea surselor de aprindere;. - izolarea scurgerilor prin închiderea armăturilor sau a altor dispozitive;. - anunțarea la 112 pentru alarmarea forțelor si mijloacelor de intervenție. GRAD 2: Scurgere care este recunoscută ca fiind nepericuloasă fiind detectata însă necesită un program de reparație bazat pe probabilitatea unui viitor pericol potențial; - existenta unei surse de apa pulverizata pentru dispersia si limitarea migrării vaporilor spre surse de aprindere. - posibilități de izolare a traseului / echipamentului la care s-a constat scurgerea. - existența pavajului/ paviment betonat /cuva /asfaltului;. GRAD 3: Scurgere care este nepericuloasă la momentul detecției și poate fi rezonabil presupusă să rămână nepericuloasă; Aceste pierderi trebuie să fie reevaluate periodic până la prima intervenție sau până când gradul de scurgere este reevaluat. | INSEMEX Art. 4.20. (1) Estimarea probabilităților de producere a evenimentelor și a severității consecințelor este recomandată în Tabelul 4.1, încadrarea in clase de risc din tabelul 4.2 și de încadrare a riscului Tabelul 4.3. Tabelul 4.1. Încadrarea probabilității și severității/consecințelor Probabilitate. A; Probabil sa se întâmple imediat P> 10 -1. B; Probabil sa se întâmple in timp 10 -1 > P > 10 -2. C; Probabil sa se întâmple in timp 10 -2 > P > 10 -3. D; Probabil sa s întâmple vreodată 10 -3 > P > 10 -6. E; Improbabil sa se întâmple P < 10 -6. Tabel 4.2. Încadrarea in clase de risc Clasa Severitatea/Consecințele. Clasa I - Evenimente care pot provoca moartea sau rânirea Catastrofică Rănirea cu rămânerea cu dizabilități permanente, Distrugeri majore ale sistemelor care conduc la pagube >1 milion euro. Clasa II Evenimente care pot provoca răniri severe sau îmbolnăviri profesionale Critica Distrugeri majore cu pagube de 200.000- 1.000.000 euro. Clasa III - Evenimente care pot provoca răniri ușoare sau îmbolnăviri profesionale Moderată Distrugeri importante ale cuprinse între 10.000 - 200.000 euro. Clasa IV - Evenimente care pot necesita primul ajutor Neglijabilă Distrugeri neesențiale ale proprietății, care pot fi remediate repede cu pagube cuprinse între 2.000 -10.000 EURO. Tabelul 4.3. Matricea de evaluare a riscului Clasa de severitate/ consecințe; Probabilitate estimata. A; B; C; D; E. I; Foarte înalt; Foarte înalt; Foarte înalt; Foarte înalt; Foarte înalt. II; Înalt; Înalt; Înalt; Înalt; Înalt. III; Mediu; Mediu; Mediu; Mediu; Mediu. IV; Scăzut; Scăzut; Scăzut; Scăzut; Scăzut. #### Tabel 4.4. Încadrarea scurgerilor de GNL și modalități de acționare Gradul de scurgere; Criterii de acționare. GRAD 1: Scurgere care este reprezentată de existența sau probabilitatea pericolului pentru persoane și proprietate și care necesită reparare imediată sau o acțiune continuă în condițiile existenței pericolelor de scurtă durată - Sens incert; - implementarea planului de urgență al sistemului;. - evacuarea de persoane. - interzicerea accesului în zona limitată;. - evacuarea vehiculelor. - eliminarea surselor de aprindere;. - izolarea scurgerilor prin închiderea armăturilor sau a altor dispozitive;. - anunțarea la 112 pentru alarmarea forțelor si mijloacelor de intervenție. GRAD 2: Scurgere care este recunoscută ca fiind nepericuloasă fiind detectata însă necesită un program de reparație bazat pe probabilitatea unui viitor pericol potențial - Trebuie reformulat; - existenta unei surse de apa pulverizata pentru dispersia si limitarea migrării vaporilor spre surse de aprindere. - posibilități de izolare a traseului / echipamentului la care s-a constat scurgerea. - existența pavajului/ paviment betonat /cuva /asfaltului;. GRAD 3: Scurgere care este nepericuloasă la momentul detecției și poate fi rezonabil presupusă să rămână nepericuloasă; Aceste pierderi trebuie să fie reevaluate periodic până la prima intervenție sau până când gradul de scurgere este reevaluat. | Art. 4.20. (1) Estimarea probabilităților de producere a evenimentelor și a severității consecințelor este recomandată în Tabelul 4.1, încadrarea in clase de risc din tabelul 4.2 și de încadrare a riscului Tabelul 4.3. Tabelul 4.1. Încadrarea probabilității și severității/consecințelor Probabilitate. A; Probabil sa se întâmple imediat P> 10 -1. B; Probabil sa se întâmple in timp 10 -1 > P > 10 -2. C; Probabil sa se întâmple in timp 10 -2 > P > 10 -3. D; Probabil sa s întâmple vreodată 10 -3 > P > 10 -6. E; Improbabil sa se întâmple P < 10 -6. Tabel 4.2. Încadrarea in clase de risc Clasa Severitatea/Consecințele. Clasa I - Evenimente care pot provoca moartea sau rânirea Catastrofică Rănirea cu rămânerea cu dizabilități permanente, Distrugeri majore ale sistemelor care conduc la pagube >1 milion euro. Clasa II Evenimente care pot provoca răniri severe sau îmbolnăviri profesionale Critica Distrugeri majore cu pagube de 200.000- 1.000.000 euro. Clasa III - Evenimente care pot provoca răniri ușoare sau îmbolnăviri profesionale Moderată Distrugeri importante ale cuprinse între 10.000 - 200.000 euro. Clasa IV - Evenimente care pot necesita primul ajutor Neglijabilă Distrugeri neesențiale ale proprietății, care pot fi remediate repede cu pagube cuprinse între 2.000 -10.000 EURO. Tabelul 4.3. Matricea de evaluare a riscului Clasa de severitate/ consecințe; Probabilitate estimata. A; B; C; D; E. I; Foarte înalt; Foarte înalt; Foarte înalt; Foarte înalt; Foarte înalt. II; Înalt; Înalt; Înalt; Înalt; Înalt. III; Mediu; Mediu; Mediu; Mediu; Mediu. IV; Scăzut; Scăzut; Scăzut; Scăzut; Scăzut. #### Tabel 4.4. Încadrarea scurgerilor de GNL și modalități de acționare Gradul de scurgere; Criterii de acționare. GRAD 1: Scurgere care pune in pericol persoane sau proprietati și care necesită remediere imediata; - implementarea planului de urgență al sistemului;. - evacuarea de persoane. - interzicerea accesului în zona limitată;. - evacuarea vehiculelor. - eliminarea surselor de aprindere;. - izolarea scurgerilor prin închiderea armăturilor sau a altor dispozitive;. - anunțarea la 112 pentru alarmarea forțelor si mijloacelor de intervenție. GRAD 2: Scurgere considerata nepericuloasă dar care necesită un program de remediere pentru evitarea apariției unui pericol in viitor; - existenta unei surse de apa pulverizata pentru dispersia si limitarea migrării vaporilor spre surse de aprindere. - posibilități de izolare a traseului / echipamentului la care s-a constat scurgerea. - existența pavajului/ paviment betonat /cuva /asfaltului;. GRAD 3: Scurgere care este nepericuloasă la momentul detecției și poate fi rezonabil presupusă să rămână nepericuloasă; Aceste pierderi trebuie să fie reevaluate periodic până la prima intervenție sau până când gradul de scurgere este reevaluat. |
| 5. ZONAREA EX INTR-O INCINTA CU REZERVOR DE STOCARE GNL SI SISTEM DE REGAZEIFICARE | 5. CERINTE DE PREVENIRE și PROTECTIE LA EXPLOZII. ZONAREA EX INTR-O INCINTA CU REZERVOR DE STOCARE GNL și SISTEM DE REGAZEIFICARE | 5. CERINTE DE PREVENIRE și PROTECTIE LA EXPLOZII. ZONAREA EX INTR-O INCINTA CU REZERVOR DE STOCARE GNL și SISTEM DE REGAZEIFICARE |
| 5.1 Zonarea Ex. sau clasificarea ariilor periculoase Zonarea Ex. sau clasificarea ariilor periculoase este o metodă de analiză și de clasificare a mediului în care pot apărea atmosfere explozive gazoase, astfel încât să faciliteze alegerea și instalarea corectă a aparaturii electrice utilizabile fără pericol în acest mediu ținând cont de grupele de gaze și clasele de temperatură ale substanțelor, ce pot genera atmosfere gazoase periculoase. Zonarea Ex. se realizează în conformitate cu prescripțiile tehnice ale standardului SR EN 60079-10-1/2016 “Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase”. Delimitarea practică a ariilor periculoase în care o atmosferă explozivă gazoasă poate fi prezentă se face pentru condiții normale de funcționare când, între anumite limite, sunt admise unele scăpări de gaze sau scurgeri de lichide inflamabile în atmosfera de lucru. În ariile în care pot apărea concentrații periculoase de gaze sau vapori inflamabili și/sau explozivi se aplică măsuri preventive pentru a reduce riscul de explozie. În practică, în majoritatea cazurilor în care se stochează, se vehiculează sau se procesează materiale inflamabile și/sau explozive este dificil să se garanteze că nu va apărea niciodată o atmosferă explozivă gazoasă. De asemenea, este dificil să se garanteze că aparatura electrică nu va genera niciodată o sursă de aprindere. De aceea, când prezenta unei atmosfere explozive gazoase este foarte probabilă, se va recurge la utilizarea unei aparaturi electrice cu o probabilitate scăzută de a genera o sursă de aprindere. Dimpotrivă, dacă probabilitatea prezentei unei atmosfere gazoase explozive este scăzută, se va putea utiliza o aparatură electrică construită după standarde mai puțin riguroase. Clasificarea ariilor potențial explozive, determinarea mărimii și a formei ariilor cu atmosfere potențial explozive sunt determinate de caracterizarea produselor inflamabile și/sau explozive ce pot să apară accidental în atmosfera de lucru: temperatură de inflamabilitate, grupă de gaze, clasă de temperatură, densitate relativă fată de aer precum și de caracteristicile ventilației ariei analizate. Ca atare fiecare situație particulară se judecă funcție de condițiile întrunite. Această analiză de regulă este făcută de proiectanți abilitați INSEMEX Petroșani si elaborată în baza Hotărârii de Guvern nr. 1058/2006 conform SR EN 1127-1/2011 | INSEMEX 5.1 Zonarea Ex sau clasificarea ariilor periculoase # Zonarea Ex sau clasificarea ariilor periculoase este o metodă de analiză și de clasificare a mediului în care pot apărea atmosfere explozive gazoase, în funcție de frecvența apariției și durata prezenței unei atmosfere explozive gazoase, astfel încât să faciliteze alegerea și instalarea corectă a echipamentelor utilizabile fără pericol în acest mediu ținând cont de caracteristicele de aprindere ale gazelor sau vaporilor, cum ar fi energia de aprindere (grupa de gaz) și temperatura de autoaprindere (clasa de temperatura). Zonarea Ex se realizează în conformitate cu prescripțiile standardului SR EN 60079-10-1, de către de persoane autorizate / organizații a căror competență a fost evaluată de către INCD-INSEMEX Petroșani în conformitate cu NEx 01-06, HG 1058/2006 și standardele aplicabile. Arie periculoasă (datorită unei atmosfere explozive cu gaz) - arie în care există sau ar putea să fie prezentă o atmosferă explozivă gazoasă în asemenea cantități încât să necesite precauții speciale pentru construcția, instalarea și utilizarea echipamentelor. Atmosfera explozivă gazoasă - amestec cu aerul, în condiții atmosferice normale, a substanțelor inflamabile sub formă de gaz sau vapori, în care, după aprindere, arderea se propagă în tot ansamblul amestecului neconsumat. O atmosferă explozivă în cazul unei instalații GNL este desemnată atunci când apar concentrații de gaz natural sau vapori de GNL în aer în intervalul 5-15%. # Atmosferele potențial explozive de gaze, vapori sau cețuri inflamabile / aer se clasifica în trei zone, astfel: Zona 0: arie în care este prezentă în permanență, sau pe perioade lungi de timp o atmosferă explozivă gazoasă. În interiorul rezervoarelor criogenice unde GNL este stocat la -162°C și rămâne în stare lichidă fără a se evapora și rezervorul este perfect închis nefiind deschideri spre atmosferă, nu se consideră că în interior poate fi zona 0. Zona 1: arie în care este probabilă apariția unei atmosfere explozive gazoase în timpul funcționării normale. Zona 2: arie în care nu este probabilă apariția unei atmosfere explozive gazoase la funcționarea normală și dacă totuși apare, este probabil ca aceasta să se întâmple numai rareori și doar pentru o perioadă scurtă de timp. Amplasamentele din apropierea conductelor etanșe prin care se transportă substanțe inflamabile, nu sunt considerate ca fiind amplasamente periculoase. De regulă, în cazul scăpărilor de GNL lichid care se evaporă sau scăpărilor de gaze naturale în sistemul de distribuție spre consumatori, se consideră ca fiind zona 1 pe o rază de 1,00 m și zona 2 pe o rază de 2,00 m. Se va stabili zona 1 pe o raza de 1,5 m urmată de zona 2 cu o rază de 3 m, în zona de transvazare, în punctul cuplării furtunului flexibil de la cisterna / semiremorca la conducta de intrare GNL în rezervorul criogenic, fiind posibil sa apară neetanșeități la îmbinare prin flanșe și astfel să existe scurgeri de GNL, care se vaporizează, fiind posibilă o concentrare în aer a gazului natural evaporat (în faza gazoasă), care de regulă după evaporare fiind mai ușor decât aerul are tendința de a se disipa în atmosferă. La cisterna/semiremorca în partea recipientului în zona armăturilor și a furtunului de alimentare cu GNL se considera zonă 2 cu extindere pe verticală până la 4m începând cu cota armăturilor. La supapele de pe rezervorul criogenic se consideră zona 2 pe verticală pe o înălțime de la 4,00 m sub formă de con, gazul vaporizat va urca în aer, neacumulându-se la nivelul solului. La echipamentele și armăturile îmbinate prin flanșe de la Skid-ul de regazeificare, se va considera zonă 2 pe o distanță măsurată pe orizontală de 2,00 m fiind posibile scăpări ascendente, pe verticală până la 4,00 m începând cu cota armăturilor / flanșelor. ISCIR 5.1 Zonarea Ex. sau clasificarea ariilor periculoase Zonarea Ex. sau clasificarea ariilor periculoase este o metodă de analiză și de clasificare a mediului în care pot apărea atmosfere explozive gazoase, astfel încât să faciliteze alegerea și instalarea corectă a aparaturii electrice utilizabile fără pericol în acest mediu ținând cont de grupele de gaze și clasele de temperatură ale substanțelor, ce pot genera atmosfere gazoase periculoase. Zonarea Ex. se realizează în conformitate cu prescripțiile tehnice ale cerințele standardului SR EN 60079-10-1/2016 “Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase”. Delimitarea practică a ariilor periculoase în care o atmosferă explozivă gazoasă poate fi prezentă se face pentru condiții normale de funcționare când, între anumite limite, sunt admise unele scăpări de gaze sau scurgeri de lichide inflamabile în atmosfera de lucru. În ariile în care pot apărea concentrații periculoase de gaze sau vapori inflamabili și/sau explozivi se aplică măsuri preventive pentru a reduce riscul de explozie. În practică, în majoritatea cazurilor în care se stochează, se vehiculează sau se procesează materiale inflamabile și/sau explozive este dificil să se garanteze că nu va apărea niciodată o atmosferă explozivă gazoasă. De asemenea, este dificil să se garanteze că aparatura electrică nu va genera niciodată o sursă de aprindere. De aceea, când prezenta unei atmosfere explozive gazoase este foarte probabilă, se va recurge la utilizarea unei aparaturi electrice cu o probabilitate scăzută de a genera o sursă de aprindere. Dimpotrivă, dacă probabilitatea prezentei unei atmosfere gazoase explozive este scăzută, se va putea utiliza o aparatură electrică construită după standarde mai puțin riguroase. Clasificarea ariilor potențial explozive, determinarea mărimii și a formei ariilor cu atmosfere potențial explozive sunt determinate de caracterizarea produselor inflamabile și/sau explozive ce pot să apară accidental în atmosfera de lucru: temperatură de inflamabilitate, grupă de gaze, clasă de temperatură, densitate relativă fată de aer precum și de caracteristicile ventilației ariei analizate. Ca atare fiecare situație particulară se judecă funcție de condițiile întrunite. Această analiză de regulă ??? este făcută de proiectanți abilitați INSEMEX Petroșani si elaborată în baza Hotărârii de Guvern nr. 1058/2006 conform SR EN 1127-1/2011 Stabilirea în mod explicit cine are dreptul să facă analiza. | 5.1 Zonarea Ex sau clasificarea ariilor periculoase # Zonarea Ex sau clasificarea ariilor periculoase este o metodă de analiză și de clasificare a mediului în care pot apărea atmosfere explozive gazoase, în funcție de frecvența apariției și durata prezenței unei atmosfere explozive gazoase, astfel încât să faciliteze alegerea și instalarea corectă a echipamentelor utilizabile fără pericol în acest mediu ținând cont de caracteristicele de aprindere ale gazelor sau vaporilor, cum ar fi energia de aprindere (grupa de gaz) și temperatura de autoaprindere (clasa de temperatura). Zonarea Ex se realizează în conformitate cu prescripțiile standardului SR EN 60079-10-1, de către de persoane autorizate / organizații a căror competență a fost evaluată de către INCD-INSEMEX Petroșani în conformitate cu NEx 01-06, HG 1058/2006 și standardele aplicabile. Arie periculoasă (datorită unei atmosfere explozive cu gaz) - arie în care există sau ar putea să fie prezentă o atmosferă explozivă gazoasă în asemenea cantități încât să necesite precauții speciale pentru construcția, instalarea și utilizarea echipamentelor. Atmosfera explozivă gazoasă - amestec cu aerul, în condiții atmosferice normale, a substanțelor inflamabile sub formă de gaz sau vapori, în care, după aprindere, arderea se propagă în tot ansamblul amestecului neconsumat. O atmosferă explozivă în cazul unei instalații GNL este desemnată atunci când apar concentrații de gaz natural sau vapori de GNL în aer în intervalul 5-15%. # Atmosferele potențial explozive de gaze, vapori sau cețuri inflamabile / aer se clasifica în trei zone, astfel: Zona 0: arie în care este prezentă în permanență, sau pe perioade lungi de timp o atmosferă explozivă gazoasă. În interiorul rezervoarelor criogenice unde GNL este stocat la -162°C și rămâne în stare lichidă fără a se evapora și rezervorul este perfect închis nefiind deschideri spre atmosferă, nu se consideră că în interior poate fi zona 0. Zona 1: arie în care este probabilă apariția unei atmosfere explozive gazoase în timpul funcționării normale. Zona 2: arie în care nu este probabilă apariția unei atmosfere explozive gazoase la funcționarea normală și dacă totuși apare, este probabil ca aceasta să se întâmple numai rareori și doar pentru o perioadă scurtă de timp. Amplasamentele din apropierea conductelor etanșe prin care se transportă substanțe inflamabile, nu sunt considerate ca fiind amplasamente periculoase. De regulă, în cazul scăpărilor de GNL lichid care se evaporă sau scăpărilor de gaze naturale în sistemul de distribuție spre consumatori, se consideră ca fiind zona 1 pe o rază de 1,00 m și zona 2 pe o rază de 2,00 m. Se va stabili zona 1 pe o raza de 1,5 m urmată de zona 2 cu o rază de 3 m, în zona de transvazare, în punctul cuplării furtunului flexibil de la cisterna / semiremorca la conducta de intrare GNL în rezervorul criogenic, fiind posibil sa apară neetanșeități la îmbinare prin flanșe și astfel să existe scurgeri de GNL, care se vaporizează, fiind posibilă o concentrare în aer a gazului natural evaporat (în faza gazoasă), care de regulă după evaporare fiind mai ușor decât aerul are tendința de a se disipa în atmosferă. La cisterna/semiremorca în partea recipientului în zona armăturilor și a furtunului de alimentare cu GNL se considera zonă 2 cu extindere pe verticală până la 4m începând cu cota armăturilor. La supapele de pe rezervorul criogenic se consideră zona 2 pe verticală pe o înălțime de la 4,00 m sub formă de con, gazul vaporizat va urca în aer, neacumulându-se la nivelul solului. La echipamentele și armăturile îmbinate prin flanșe de la Skid-ul de regazeificare, se va considera zonă 2 pe o distanță măsurată pe orizontală de 2,00 m fiind posibile scăpări ascendente, pe verticală până la 4,00 m începând cu cota armăturilor / flanșelor. |
|  | INSEMEX # Art xx Conform HG 1058 /2006 (Directiva 1999/92/EC) în ariile în care pot apărea concentrații periculoase de gaze sau vapori inflamabili și/sau explozivi se aplică măsuri de protecție pentru a reduce riscul de explozie. # Masurile de protecție: # Prevenirea formării atmosferei explozive # Prevenirea surselor de aprindere eficiente # Limitarea efectelor exploziei # În practică, în majoritatea cazurilor în care se stochează, se vehiculează sau se procesează materiale inflamabile și/sau explozive este dificil să se garanteze că nu va apărea niciodată o atmosferă explozivă gazoasă. De asemenea, este dificil să se garanteze că aparatura electrică nu va genera niciodată o sursă de aprindere. De aceea, când prezenta unei atmosfere explozive gazoase este foarte probabilă, se va recurge la utilizarea unei aparaturi electrice cu o probabilitate scăzută de a genera o sursă de aprindere. Dimpotrivă, dacă probabilitatea prezentei unei atmosfere gazoase explozive este scăzută, se va putea utiliza o aparatură electrică construită după standarde mai puțin riguroase. In instalațiile care funcționează în zone clasificate Ex trebuie utilizate numai echipamente eligibile care respectă cerințele de prevenire și protecție la explozie din directiva ATEx 2014/34/EU. La realizarea instalațiilor din zonele clasificate Ex trebuie respectate și cerințele aplicabile din reglementările și standardele specifice: Directiva 1999/92/CE (transpusă în legislația noastră prin HG 1058/2006); NEx 01-06; NP 099-04 ; Normativ I 7—2011 ; SR EN 1127-1; seria de standarde SR EN 60079; SR EN ISO 80079-36; SR EN ISO 80079-37; IEC 60079-32-1 TS etc. | # 5.1.1 Conform HG 1058 /2006 (Directiva 1999/92/EC) în ariile în care pot apărea concentrații periculoase de gaze sau vapori inflamabili și/sau explozivi se aplică măsuri de protecție pentru a reduce riscul de explozie. # Masurile de protecție: # Prevenirea formării atmosferei explozive # Prevenirea surselor de aprindere eficiente # Limitarea efectelor exploziei # În practică, în majoritatea cazurilor în care se stochează, se vehiculează sau se procesează materiale inflamabile și/sau explozive este dificil să se garanteze că nu va apărea niciodată o atmosferă explozivă gazoasă. De asemenea, este dificil să se garanteze că aparatura electrică nu va genera niciodată o sursă de aprindere. De aceea, când prezenta unei atmosfere explozive gazoase este foarte probabilă, se va recurge la utilizarea unei aparaturi electrice cu o probabilitate scăzută de a genera o sursă de aprindere. Dimpotrivă, dacă probabilitatea prezentei unei atmosfere gazoase explozive este scăzută, se va putea utiliza o aparatură electrică construită după standarde mai puțin riguroase. In instalațiile care funcționează în zone clasificate Ex trebuie utilizate numai echipamente eligibile care respectă cerințele de prevenire și protecție la explozie din directiva ATEx 2014/34/EU. La realizarea instalațiilor din zonele clasificate Ex trebuie respectate și cerințele aplicabile din reglementările și standardele specifice: Directiva 1999/92/CE (transpusă în legislația noastră prin HG 1058/2006); NEx 01-06; NP 099-04 ; Normativ I 7—2011 ; SR EN 1127-1; seria de standarde SR EN 60079; SR EN ISO 80079-36; SR EN ISO 80079-37; IEC 60079-32-1 TS etc. |
|  | INSEMEX Art. xx. Angajatorul (beneficiarul / utilizatorul instalației) trebuie să evalueze riscul de explozii conform cerințelor din HG 1058/2006 - privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive. Evaluarea riscului de explozie este făcută, de regulă, de către de proiectanți autorizați / organizații a căror competență a fost evaluată de către INCD-INSEMEX Petroșani în conformitate cu NEx 01-06, HG 1058/2006 și standardele aplicabile și trebuie integrata in „documentul privind protecția la explozie”. Standardele aplicabile : SR EN 1127-1; SR EN 15198; IEC 60079-32-1 TS; SR EN 60079-10-1; SR EN 60079-14 NOTĂ: Se va avea in vedere Non-binding guide to good practice for implementing Directive 1999/92/EC "ATEX" (explosive atmospheres) Analiza de risc va cuprinde și alte surse de aprindere decât cele de la echipamentele tehnice , de exemplu cele de la echipamente individuale, descărcările atmosferice, alte surse externe. A se vedea CEN/CLC/TR 16832 | 5.1.2 Angajatorul (beneficiarul / utilizatorul instalației) trebuie să evalueze riscul de explozii conform cerințelor din HG 1058/2006 - privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive. Evaluarea riscului de explozie este făcută, de regulă, de către de proiectanți autorizați / organizații a căror competență a fost evaluată de către INCD-INSEMEX Petroșani în conformitate cu NEx 01-06, HG 1058/2006 și standardele aplicabile și trebuie integrata in „documentul privind protecția la explozie”. Standardele aplicabile : SR EN 1127-1; SR EN 15198; IEC 60079-32-1 TS; SR EN 60079-10-1; SR EN 60079-14 NOTĂ: Se va avea in vedere Non-binding guide to good practice for implementing Directive 1999/92/EC "ATEX" (explosive atmospheres) Analiza de risc va cuprinde și alte surse de aprindere decât cele de la echipamentele tehnice , de exemplu cele de la echipamente individuale, descărcările atmosferice, alte surse externe. A se vedea CEN/CLC/TR 16832 |
|  | INSEMEX 5.2 Echipamente / instalații din arii clasificate Ex Art. xx. Pentru a alegerea echipamentului corespunzător zonelor periculoase, sunt necesare următoarele informații: - clasificarea zonelor periculoase, inclusiv cerințele privind nivelul de protecție la explozie al echipamentului (dacă este aplicabil); - clasificarea gazului, vaporilor, în raport cu grupa sau subgrupa echipamentului; - clasa de temperatură sau temperatura de aprindere a gazului sau vaporilor implicați; - aplicația pentru care este destinat echipamentul; - influențele externe și temperatura ambiantă. Se recomandă ca cerințele privind nivelurile de protecție ale echipamentului (EPL) să fie înregistrate pe planșa cu clasificarea zonelor. Acest lucru ar trebui realizat chiar și în cazul în care consecințele unei aprinderi nu au fost supuse unei evaluări de risc. Gazul natural lichefiat se încadrează în funcție de caracteristici astfel: Denumire substanța; Subgrupa de gaze; Clasă de temperatură; Densitate relativa a vaporilor GNL față de aer. GNL; llA; T1; 0,6-0,7. | 5.2 Echipamente / instalații din arii clasificate Ex 5.2.1 Pentru a alegerea echipamentului corespunzător zonelor periculoase, sunt necesare următoarele informații: - clasificarea zonelor periculoase, inclusiv cerințele privind nivelul de protecție la explozie al echipamentului (dacă este aplicabil); - clasificarea gazului, vaporilor, în raport cu grupa sau subgrupa echipamentului; - clasa de temperatură sau temperatura de aprindere a gazului sau vaporilor implicați; - aplicația pentru care este destinat echipamentul; - influențele externe și temperatura ambiantă. Se recomandă ca cerințele privind nivelurile de protecție ale echipamentului (EPL) să fie înregistrate pe planșa cu clasificarea zonelor. Acest lucru ar trebui realizat chiar și în cazul în care consecințele unei aprinderi nu au fost supuse unei evaluări de risc. Gazul natural lichefiat se încadrează în funcție de caracteristici astfel: Denumire substanța; Subgrupa de gaze; Clasă de temperatură; Densitate relativa a vaporilor GNL față de aer. GNL; llA; T1; 0,6-0,7. |
| 5.2 Evaluarea riscului de explozie Atunci când sunt implicate materiale inflamabile care pot genera o atmosfera explozivă nu se poate vorbi de risc zero ci despre un nivel de risc acceptabil care este stabilit prin norme. Evaluarea riscului trebuie să fie efectuată pentru fiecare situație individuală și va cuprinde: - identificarea pericolelor de explozie și determinarea probabilității de apariție a atmosferei explozive periculoase; - identificarea pericolelor de aprindere și determinarea probabilității de apariție a surselor de aprindere potențiale; - determinarea efectelor posibile ale unei explozii. Evaluarea riscului de explozie este legată de: - pericolul de explozie care este determinat de natura produselor procesate; - riscul de aprindere care este legat de echipamente/instalații care pot genera o sursa de aprindere; - riscul de explozie care este definit ca probabilitatea apariției atmosferei explozive concomitent cu apariția unei surse de aprindere eficiente şi efectele provocate de aceasta. În cazul instalațiilor care vehiculează produse inflamabile și/sau explozive conform HGR 1.058/2006 - privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive evaluarea riscului de explozie de regulă este făcută de proiectanți abilitați INSEMEX Petroșani sub forma unei documentații privind protecția la explozie. Standardele aplicabile în anul 2020 (Lista standardelor aplicabile - actualizată în sept. 2019 de către INSEMEX Petroșani) - SR EN 1127-1/2011 - Atmosfere explozive. Prevenirea și protecția la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale și metodologie - SR EN 60079-10-1/2016, ver. eng. - Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase | INSEMEX |  |
| Art. 5.3. Înaintea amplasării sistemului de stocare si regazeificare GNL într-o incinta se va face o analiză de clasificare a zonelor periculoase în conformitate cu EN 1127-1/2019 și SR EN 60079-10/2015 astfel ca in cazul unui eveniment in care pot apare scurgeri de GNL din instalație, consecințele sa fie minime prin reducerea drastica a surselor de aprindere si asigurarea distantelor de siguranța (delimitarea zonelor periculoase “Zonare EX”) | INSEMEX |  |
| Art. 5.4. Forma și întinderea fiecărei zone poate diferi, în funcție de codul național sau profesional utilizat dar măsurile de protecție împotriva exploziilor pentru echipamentele electrice si de automatizare amplasate in acele zone trebuie să corespundă metodologiei prezentate în SR EN 60079-10/2015. | INSEMEX |  |
| 5.5. (1) Conform IEC/EN 61241-10/2004 Un amplasament periculos este un amplasament unde poate apărea un mediu exploziv în concentrații atât de mari încât să necesite măsuri pentru protecția lucrătorilor sau persoanelor împotriva riscurilor de explozie. (2) Un mediu exploziv in cazul unei instalații GNL este desemnat periculos atunci când apar concentrații de gaz natural sau vapori de GNL in aer in intervalul 5-15%. (3) Pentru a evalua aria măsurilor de protecție, este necesar ca amplasamentele periculoase identificate în funcție de probabilitatea de apariție a unui mediu exploziv periculos să fie subîmpărțite în zone: Zona 0: un loc în care este prezent permanent sau pe perioade lungi sau frecvent un mediu exploziv format la contactul substanțelor inflamabile sub formă de gaz, vapori cu aerul. Exemplu: în general, condițiile din zona 0 pot fi întâlnite numai în interiorul recipientelor sau aparatelor (vaporizator, etc.) dar pot apărea de asemenea și în apropierea unor ventile si a altor deschizături. Zona 1: un loc în care este probabil să apară ocazional în stare de funcționare normală un mediu exploziv format la contactul substanțelor inflamabile sub formă de gaz, vapori cu aerul. Exemplu: Pot face parte din această zonă, printre altele: • imediata vecinătate a zonei 0; • imediata vecinătate a zonelor de transvazare din vehicule cu GNL si de alimentarea la livrarea de GNL la vehicule (umplere); • amplasamentele din jurul presetupei care nu este suficient de etanșă, de exemplu în apropierea pompelor sau alimentatoarelor; • interiorul instalațiilor precum evaporatoarele /regazeificare. Zona 2: un loc în care nu este probabil să apară un mediu exploziv format la contactul substanțelor inflamabile sub formă de gaz, vapori cu aerul, dar dacă apare, persistă doar o scurtă perioadă. • amplasamentele din jurul zonelor 0 sau 1. (4) Amplasamentele din apropierea conductelor etanșe prin care se transporta substanțe inflamabile, nu sunt considerate ca fiind amplasamente periculoase ( 5) In interiorul rezervoarelor criogenice unde GNL este stocat la -1620 C si rămâne in stare lichida fără a se evapora si rezervorul este perfect închis nefiind deschideri spre atmosfera, nu se considera ca in interior poate fi zona 0. | INSEMEX |  |
| Art. 5.6. (1) De regula in cazul scăpărilor de GNL lichid care se evapora sau scăpărilor de gaze naturale pe sistemul de distribuție spre consumatori se considera ca zona 1 si se întinde pe o raza de 1,00 m si zona 2 pe o raza de 2,00 m. (2) Se va stabili o zona Ex 1 pe o raza de 1,00 m in zona de transvazare, in punctul cuplării furtunului flexibil de la cisterna/semiremorca la conducta de intrare GNL in rezervorul criogenic, fiind posibil sa apară neetanșeități la îmbinare prin flanșe si astfel sa existe scurgeri de GNL, care vaporizează, fiind posibila o concentrare in aer a gazului natural evaporat (in faza gazoasa), care de regula după evaporare fiind mai ușor decât aerul are tendința de a se disipa in atmosfera. (3) La cisterna/semiremorca in partea recipientului unde este echiparea cu armaturi si furtunul de alimentare cu GNL se considera zonă 2, si pe verticala pe 1,50 m de la sol. (4) La supapele de pe rezervorul criogenic se considera zona EX 2 pe verticala pe o înălțime de la 2,00 m sub forma de con, gazul vaporizat va urca in aer, neacumulându-se la nivelul solului. (5) La echipamentele si armaturile îmbinate prin flanșe de la Skidul de regazeificare, se va delimita o zona Ex 2 pe 2,00 m fiind posibile scăpări de faza gaz care se disipează in sus, pe verticala la minim 1,5 m. | INSEMEX ISCIR Art. 5.6. (1) De regula ??? in cazul scăpărilor de GNL lichid care se evapora sau scăpărilor de gaze naturale pe sistemul de distribuție spre consumatori se considera ca zona 1 si se întinde pe o raza de 1,00 m si zona 2 pe o raza de 2,00 m. Zonarea nu trebuie să respecte crințele standardului specific? |  |
| Art. 5.7. Zonarea “Ex” se realizează în conformitate cu: - cerințele tehnice ale standardului SR EN 60079–10-1/2009 “ Atmosfere explozive. Partea 10 Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase”, - cerințele din Hotărârea Nr. 245/2016 transpunerea Directivei AtEx 14/9/CE – privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive - NP – 099/2005 - "Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie"; | INSEMEX |  |
| Art. 5.8. Sursele de degajare a) sursele cu grad continuu de degajare de regula sunt la suprafața unui lichid intr-un rezervor cu capac fix, unde vaporii exista permanent si exista o ventilare permanenta spre atmosfera formând o zona 0 (nu este cazul rezervorului criogenic de stocare GNL unde la -162 0 C nu exista vapori); b) surse de grad primar sunt la acele utilaje , echipamente si conducte unde pe timpul funcționarii normale este probabila o degajare de vapori/gaz sau lichid inflamabil (exemplu garnituri la utilajele in mișcare îmbinate prin flanșe, supape pe rezervoare, sisteme de purjare); c) surse de grad secundar sunt acele echipamente sau îmbinări in care in funcționare normala nu pot apărea degajări de vapori/ gaze sau lichide (supape termice pe conducte, îmbinări ale conductelor prin flanșe cu garnituri de etanșare speciale); | INSEMEX |  |
| Art. 5.9. Clasificarea ariilor potențial explozive, stabilirea mărimii și a formei acestora in condiții de funcționare normala (pot apărea scăpări accidentale de scurta durata) sunt determinate de grupa in care este încadrat gazul natural, temperatura de inflamabilitate, clasa de temperatură, densitate relativă față de aer. | INSEMEX |  |
| Art. 5.10. La încadrarea unui echipament in clase de protecție antiexploziva trebuie avut in vedere conform cerințelor Directivei ATEX: - Grupa echipamentului I = pentru medii in mină II = pentru activități in alte medii cu pericol de explozie - Categorie echipament 1 = poate fi utilizat în Zona 0 sau Zona 20 2 = poate fi utilizat în Zona 1 sau Zona 21 3 = poate fi utilizat în Zona 2 sau Zona 22 Unde Zona 0, 1 si 2 corespunde zonelor in care apa degajări pentru gaze, vapori inflamabili si Zonele 20,21,si 22 corespunde zonelor cu degajări de pulberi praf combustibil - Atmosferă G = gaz D = praf - Pe echipament sa existe marcaj Ex european standard - Tipul protecției echipamentului sa fie o = imersare în ulei p = capsulare presurizată q = umplere cu nisip d = capsulare antideflagrantă e = siguranță mărită ia = siguranță intrinsecă (cerut pentru Zona 0) ib = siguranță intrinsecă (suficient pentru Zona 1 și 2) m = încapsulat prin turnare s = protecție special e) Grupele explozive (dat numai pentru echipamentele Ex utilizate în atmosferă cu gaz) - pentru gaz metan( de mina) grupa I - pentru gaze altele decât gaz metan din mina : IIA , IIB IIC f) Clasele de temperatură (temperatura maximă a suprafeței expuse la gaz/praf pe durata funcționării echipamentului) T1 = 450 ºC ; T2 = 300 ºC ; T3 = 200 ºC ; T4 = 135 ºC ; T5 = 100 ºC ; T6 = 85 ºC Gazul natural lichefiat se încadrează in funcție de caracteristici astfel : Denumire substanța; Temperatură inflamabilitate; Grupă de gaze; Clasă de temperatură; Tipul protecției; Densitate relativa a vaporilor GNL față de aer. GNL; 650 - 750 0C.; ll A; T 1; d= capsulare antideflagrantă e= siguranță mărită ib= siguranță intrinsecă (Zona 1,2); 0,6-0,7. |  |  |
|  | INSEMEX Ast. xx. În cazul atmosferelor explozive generate de GNL pot fi utilizate echipamente din subgrupele IIA, IIB, sau IIC și clasele de temperatură T1 la T6. Echipamentele cu categoriile ATEX 1G și 2G sunt admise pentru zona 1 și 1G, 2G și 3G sunt admise pentru zona 2. Art. 12.1. Alegerea și instalarea echipamentelor electrice trebuie să respecte SR EN 60079-14, inspecția și întreținerea lor trebuie să se facă conform SR EN 60079-17 iar reparațiile conform SR EN 60079-19. | 5.2.2 În cazul atmosferelor explozive generate de GNL pot fi utilizate echipamente din subgrupele IIA, IIB, sau IIC și clasele de temperatură T1 la T6. Echipamentele cu categoriile ATEX 1G și 2G sunt admise pentru zona 1 și 1G, 2G și 3G sunt admise pentru zona 2. 5.2.3 Alegerea și instalarea echipamentelor electrice trebuie să respecte SR EN 60079-14, inspecția și întreținerea lor trebuie să se facă conform SR EN 60079-17 iar reparațiile conform SR EN 60079-19. |
|  | INSEMEX Art. 12.3. Echipamentele amplasate in zona Ex 1 si 2 sau aparatura asociată trebuie însoțită de următoarele documente: - o declarație de conformitate UE (EU) care să facă referire la directiva 2014/34/UE și standardele aplicabile referitor la protecția la explozie; - marcaj ATEX si CE; - instrucțiunile echipamentului în limba română; - un certificat, după caz, care demonstrează conformitatea cu cerințele Directivei ATEX 2014/34/UE. | 5.2.4 Echipamentele amplasate in zona Ex 1 si 2 sau aparatura asociată trebuie însoțită de următoarele documente: - o declarație de conformitate UE (EU) care să facă referire la directiva 2014/34/UE și standardele aplicabile referitor la protecția la explozie; - marcaj ATEX si CE; - instrucțiunile echipamentului în limba română; - un certificat, după caz, care demonstrează conformitatea cu cerințele Directivei ATEX 2014/34/UE. |
|  | INSEMEX Art. 12.4. Se permite instalarea de echipamente in construcție normală cu condiția să fie situate în afara zonelor periculoase considerate zone Ex. | 5.2.5 Se permite instalarea de echipamente in construcție normală cu condiția să fie situate în afara zonelor periculoase considerate zone Ex. |
|  | INSEMEX #### Art. xx La punerea în funcțiune INSEMEX , la solicitarea utilizatorului, va efectua o verificare a documentației tehnice și o examinare “in situ” a instalației de alimentare cu GNL privind conformitatea cu cerințele NEx 01-06 si HG 1058/2006 și va elibera un Atestat și Raport privind protecția la explozie. | #### 5.2.6 La punerea în funcțiune INSEMEX , la solicitarea utilizatorului, va efectua o verificare a documentației tehnice și o examinare “in situ” a instalației de alimentare cu GNL privind conformitatea cu cerințele NEx 01-06 si HG 1058/2006 și va elibera un Atestat și Raport privind protecția la explozie. |
|  | INSEMEX Art. xx. Beneficiarul este obligat să dețină „Documentul de protecție la explozie” specific GNL, conform Directivei 1999/92/EC (HG 1058/2006) privind locul de muncă din care să rezulte că: - au fost determinate și evaluate riscurile de explozie; - au fost stabilite zonele cu pericol de explozie; - s-au stabilit locurile care necesită cerințe minime de protecție; - că locul de muncă, echipamentele de protecție și dispozitivele de avertizare sunt conforme cu cerințele HG privind cerințele minime de Securitate si sănătate conform Directivei 89/665 CEE. | 5.2.7 Beneficiarul este obligat să dețină „Documentul de protecție la explozie” specific GNL, conform Directivei 1999/92/EC (HG 1058/2006) privind locul de muncă din care să rezulte că: - au fost determinate și evaluate riscurile de explozie; - au fost stabilite zonele cu pericol de explozie; - s-au stabilit locurile care necesită cerințe minime de protecție; - că locul de muncă, echipamentele de protecție și dispozitivele de avertizare sunt conforme cu cerințele HG privind cerințele minime de Securitate si sănătate conform Directivei 89/665 CEE. |
| 6. DISTANTE DE SIGURANTA INTR-O INCINTA CU REZERVOR DE STOCARE GNL SI SISTEM DE REGAZEIFICARE PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A CONSUMATORILOR | 6. DISTANTE DE SIGURANTA INTR-O INCINTA CU REZERVOR DE STOCARE GNL și SISTEM DE REGAZEIFICARE PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A CONSUMATORILOR | 6. DISTANTE DE SIGURANTA INTR-O INCINTA CU REZERVOR DE STOCARE GNL și SISTEM DE REGAZEIFICARE PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A CONSUMATORILOR |
| Art. 6.1. In interiorul zonei stabilite de amplasare a sistemului de stocare si regazeificare se vor stabili distante de siguranța interne intre echipamentele instalației conform Tabel 6.1 : - zona de transvazare a GPL din autocisterna si rezervorul criogenic de stocare GNL; - intre rezervorul de stocare criogenic , vaporizator si celelalte componente ale sistemului de regazeificare cu respectarea precizărilor din anexa B la standardul EN ISO 16924/2018; | INSEMEX Art. 6.1. In interiorul zonei stabilite de amplasare a sistemului de stocare și regazeificare se vor stabili distante de siguranța interne intre echipamentele instalației conform Tabel 6.1 : - zona de transvazare a GPL din autocisterna și rezervorul criogenic de stocare GNL; - intre rezervorul de stocare criogenic , vaporizator și celelalte componente ale sistemului de regazeificare cu respectarea precizărilor din anexa B la standardul EN ISO 16924/2018; trebuie menționate standardele SR EN..... Este standard pentru alimentarea autovehiculelor | Art. 6.1. In interiorul zonei stabilite de amplasare a sistemului de stocare și regazeificare se vor stabili distante de siguranța interne intre echipamentele instalației conform Tabel 6.1 : - zona de transvazare a GPL din autocisterna și rezervorul criogenic de stocare GNL; - intre rezervorul de stocare criogenic , vaporizator și celelalte componente ale sistemului de regazeificare cu respectarea precizărilor din anexa B la standardul EN ISO 16924/2018; |
| Art. 6.2. La amplasarea unui rezervor de stocare GNL si a unui sistem de regazeificare se va tine cont si de distantele de siguranța fata de clădirile si instalațiile din incinta si fata de vecinătăți, aflate in afara limitei de incinta, așa cum sunt prevăzute in anexa B a standardului EN ISO 16924/2018 si Tabelele 6.2 si 6.3; | INSEMEX Art. 6.2. La amplasarea unui rezervor de stocare GNL și a unui sistem de regazeificare se va tine cont și de distantele de siguranța fata de clădirile și instalațiile din incinta și fata de vecinătăți, aflate in afara limitei de incinta, așa cum sunt prevăzute in anexa B a standardului EN ISO 16924/2018 si Tabelele 6.2 și 6.3; Idem trebuie menționate standardele SR EN..... Este standard pentru alimentarea autovehiculelor | Art. 6.2. La amplasarea unui rezervor de stocare GNL și a unui sistem de regazeificare se va tine cont și de distantele de siguranța fata de clădirile și instalațiile din incinta și fata de vecinătăți, aflate in afara limitei de incinta, așa cum sunt prevăzute in anexa B a standardului EN ISO 16924/2018 si Tabelele 6.2 și 6.3; |
| Art. 6.3. Distanțele de siguranță intre obiectele/echipamentele componente ale sistemului de stocare si regazeificare GNL si echipamentele/obiectele existente in incinta, trebuie să asigure o separare minimă, care să diminueze efectul oricărui eveniment probabil și să împiedice escaladarea acestui eveniment într-un incident de mai mare amploare . | INSEMEX Art. 6.3. Distanțele de siguranță intre obiectele/echipamentele componente ale sistemului de stocare și regazeificare GNL și echipamentele/obiectele existente in incinta, trebuie să asigure o separare minimă, care să diminueze efectul oricărui eveniment probabil și să împiedice escaladarea acestui eveniment într-un incident de mai mare amploare. obiectele- ?? părți ale instalației , componente etc. | Art. 6.3. Distanțele de siguranță intre părțile/echipamentele componente ale sistemului de stocare și regazeificare GNL și echipamentele/părțile existente in incinta, trebuie să asigure o separare minimă, care să diminueze efectul oricărui eveniment probabil și să împiedice escaladarea acestui eveniment într-un incident de mai mare amploare |
| Art. 6.4. Distanța de siguranță trebuie sa asigure si protecția echipamentelor sistemului de alimentare cu gaz natural de joasa presiune îndeosebi împotriva impactului din exterior previzibil sau al activităților din obiectivele aflate in vecinătate; | INSEMEX Art. 6.4. Distanța de siguranță trebuie sa asigure și protecția echipamentelor sistemului de alimentare cu gaz natural de joasa presiune îndeosebi împotriva impactului din exterior previzibil sau al activităților din obiectivele aflate in vecinătate; | Art. 6.4. Distanța de siguranță trebuie sa asigure și protecția echipamentelor sistemului de alimentare cu gaz natural de joasa presiune îndeosebi împotriva impactului din exterior previzibil sau al activităților din obiectivele aflate in vecinătate; |
| Art. 6.5. (1) Distanțele de siguranță nu pot să ofere o protecție împotriva evenimentelor catastrofice sau a degajărilor majore de GNL si sunt stabilite in funcție de următoarele criterii: - natura pericolului (de ex. Degajări de gaze inflamabile cu pericol de explozie, etc.) - proprietățile fizice ale GNL în aceste condiții de utilizare; - proiectarea echipamentelor si sistemelor de siguranța individuale; - parametrii de funcționare (de exemplu presiunea, temperatura) - măsuri suplimentare externe de protecție ce pot fi luate pentru limitarea sau atenuarea pericolelor (exemplu, ziduri/pereți plini rezistenți la foc, cuve de retenție) cu rolul de a reduce escaladarea incidentului. - „Obiectul” care trebuie protejat prin distanța de siguranță cu referire la potențialul de vătămare (pentru oameni, clădiri, instalații, mediu). - Evaluarea riscului pentru a determina frecvența evenimentului și a consecințele potențiale pentru a înțelege cum pot fi diminuate în mod rezonabil de o distanță de siguranță | INSEMEX Art. 6.5. (1) Distanțele de siguranță nu pot să ofere o protecție împotriva evenimentelor catastrofice sau a degajărilor majore de GNL și sunt stabilite in funcție de următoarele criterii: - natura pericolului (de ex. Degajări de gaze inflamabile cu pericol de explozie, etc.) - proprietățile fizice ale GNL în aceste condiții de utilizare; - proiectarea echipamentelor și sistemelor de siguranța individuale; - parametrii de funcționare (de exemplu presiunea, temperatura) - măsuri suplimentare externe de protecție ce pot fi luate pentru limitarea sau atenuarea pericolelor (exemplu, ziduri/pereți plini rezistenți la foc, cuve de retenție) cu rolul de a reduce escaladarea incidentului. - „Obiectul” care trebuie protejat prin distanța de siguranță cu referire la potențialul de vătămare (pentru oameni, clădiri, instalații, mediu). - Evaluarea riscului pentru a determina frecvența evenimentului și a consecințele potențiale pentru a înțelege cum pot fi diminuate în mod rezonabil de o distanță de siguranță | Art. 6.5. (1) Distanțele de siguranță nu pot să ofere o protecție împotriva evenimentelor catastrofice sau a degajărilor majore de GNL și sunt stabilite in funcție de următoarele criterii: - natura pericolului (de ex. Degajări de gaze inflamabile cu pericol de explozie, etc.) - proprietățile fizice ale GNL în aceste condiții de utilizare; - proiectarea echipamentelor și sistemelor de siguranța individuale; - parametrii de funcționare (de exemplu presiunea, temperatura) - măsuri suplimentare externe de protecție ce pot fi luate pentru limitarea sau atenuarea pericolelor (exemplu, ziduri/pereți plini rezistenți la foc, cuve de retenție) cu rolul de a reduce escaladarea incidentului. - „Obiectul” care trebuie protejat prin distanța de siguranță cu referire la potențialul de vătămare (pentru oameni, clădiri, instalații, mediu). - Evaluarea riscului pentru a determina frecvența evenimentului și a consecințele potențiale pentru a înțelege cum pot fi diminuate în mod rezonabil de o distanță de siguranță |
| Art.6.6 Dacă distanța de siguranță este prea mare, este rezonabil sa fie stabilite masuri compensatorii cu rol de limitare a migrării vaporilor si de atenuare a consecințelor si ca urmare distanta trebuie recalculată. | INSEMEX Art.6.6 Dacă distanța de siguranță este prea mare, este rezonabil sa fie stabilite masuri compensatorii cu rol de limitare a migrării vaporilor și de atenuare a consecințelor și ca urmare distanta trebuie recalculată. | Art.6.6 Dacă distanța de siguranță este prea mare, este rezonabil sa fie stabilite masuri compensatorii cu rol de limitare a migrării vaporilor și de atenuare a consecințelor și ca urmare distanta trebuie recalculată. |
| Art. 6.7. (1) Rezervorul criogenic si skidul de regazeificare GNL din componenta instalației de alimentare a consumatorilor casnici si industriali nu se amplasează in - zone de parcuri sau alte zone de agrement amenajate sau neamenajate dar frecventate; - in zone cu construcții rezidențiale. (2) Daca este necesar sa asigure alimentare cu gaze a unor zone rezidențiale (cartiere) intre incinta instalației cu rezervor de stocare si skid de regazeificare si primele clădiri se va asigura o distanta de cel puțin 200 m | INSEMEX Art. 6.7. (1) Rezervorul criogenic și skid-ul de regazeificare GNL din componenta instalației de alimentare a consumatorilor casnici și industriali nu se amplasează in - zone de parcuri sau alte zone de agrement amenajate sau neamenajate dar frecventate; - in zone cu construcții rezidențiale. (2) Daca este necesar sa asigure alimentare cu gaze a unor zone rezidențiale (cartiere) intre incinta instalației cu rezervor de stocare și skid de regazeificare și primele clădiri se va asigura o distanta de cel puțin 200 m | Art. 6.7. (1) Rezervorul criogenic și skid-ul de regazeificare GNL din componenta instalației de alimentare a consumatorilor casnici și industriali nu se amplasează in - zone de parcuri sau alte zone de agrement amenajate sau neamenajate dar frecventate; - in zone cu construcții rezidențiale. (2) Daca este necesar sa asigure alimentare cu gaze a unor zone rezidențiale (cartiere) intre incinta instalației cu rezervor de stocare și skid de regazeificare și primele clădiri se va asigura o distanta de cel puțin 200 m |
| Art.6.8. Distantele de siguranța intre incinta in care este amplasat rezervorul de stocare GNL si sistemul de regazeificare se pot reduce cu 50 % fata de alte obiecte in care exista instalații cu flacăra deschisa (CT, cuptoare) sau fata de clădiri cu număr mare de ocupanți/vizitatori ori sau blocuri de locuit numai daca se realizează un zid plin din zidărie sau beton armat fără goluri, cu rezistenta la foc de minim 2 ore, dimensionat de proiectant astfel încât radiația termica sa nu afecteze clădirea/obiectul vecin . | INSEMEX Art.6.8. Distantele de siguranța intre incinta in care este amplasat rezervorul de stocare GNL și sistemul de regazeificare se pot reduce cu 50 % fata de alte obiecte in care exista instalații cu flacăra deschisa (CT, cuptoare) sau fata de clădiri cu număr mare de ocupanți/vizitatori ori sau blocuri de locuit numai daca se realizează un zid plin din zidărie sau beton armat fără goluri, cu rezistenta la foc de minim 2 ore, dimensionat de proiectant astfel încât radiația termica sa nu afecteze clădirea/obiectul vecin . IGSU Trebuie stabilit un număr de ocupanți/vizitatori, expresia “număr mare” fiind relativă. De asemenea, propunem înlocuirea expresiei “ocupanți/vizitatori” cu “utilizatori” La articolul 6.8 și articolul 6.9 propunem introducerea unei scheme exemplificative din care să reiasă modul de măsurare a distanței de siguranâă. Considerăm că acest aspect este foarte important întrucât prin modul de calcul se determină, implicit lungimea zidului de protecție. De asemenea, trebuie satbilită o distanță de siguranță și față de alte construcții civile și/sau de producție și depozitare care nu se regăsesc în tabel; | Art.6.8. Distantele de siguranța intre incinta in care este amplasat rezervorul de stocare GNL și sistemul de regazeificare se pot reduce cu 50 % fata de alte obiecte in care exista instalații cu flacăra deschisa (CT, cuptoare) sau fata de clădiri cu număr mare de ocupanți/vizitatori ori sau blocuri de locuit numai daca se realizează un zid plin din zidărie sau beton armat fără goluri, cu rezistenta la foc de minim 2 ore, dimensionat de proiectant astfel încât radiația termica sa nu afecteze clădirea/obiectul vecin . OMV Petrom Scrisoarea Nr. 203/PA/20.08.2021 La art. 6.8 - Am eliminat prevederile articolului si am introdus o soluție unică de reducere cu până la 50% a distanțelor normate prin construcția unui zid de protecție anti-foc. Modul de implementare a acestor soluții a fost ilustrat în schița din figura 6.4. |
| Art. 6.9. Distantele de siguranța intre rezervorul de stocare si sistemul de regazeificare si clădiri civile sau de producție/depozitare încadrate la categoria C pericol de incendiu cu risc mare, se pot reduce cu 30 % daca exista un perete plin fără goluri sau se realizează un perete plin din zidărie sau beton armat fără goluri, cu rezistenta la foc min 2 ore, dimensionat de proiectant astfel încât sa împiedice migrația GNL si sa atenueze suflul unei eventuale explozii. | INSEMEX Art. 6.9. Distantele de siguranța intre rezervorul de stocare și sistemul de regazeificare și clădiri civile sau de producție/depozitare încadrate la categoria C pericol de incendiu cu risc mare, se pot reduce cu 30 % daca exista un perete plin fără goluri sau se realizează un perete plin din zidărie sau beton armat fără goluri, cu rezistenta la foc min 2 ore, dimensionat de proiectant astfel încât sa împiedice migrația GNL și sa atenueze suflul unei eventuale explozii. IGSU La articolul 6.8 și articolul 6.9 propunem introducerea unei scheme exemplificative din care să reiasă modul de măsurare a distanței de siguranâă. Considerăm că acest aspect este foarte important întrucât prin modul de calcul se determină, implicit lungimea zidului de protecție. De asemenea, trebuie satbilită o distanță de siguranță și față de alte construcții civile și/sau de producție și depozitare care nu se regăsesc în tabel; | Art. 6.9. Distantele de siguranța intre rezervorul de stocare și sistemul de regazeificare și clădiri civile sau de producție/depozitare încadrate la categoria C pericol de incendiu cu risc mare, se pot reduce cu 30 % daca exista un perete plin fără goluri sau se realizează un perete plin din zidărie sau beton armat fără goluri, cu rezistenta la foc min 2 ore, dimensionat de proiectant astfel încât sa împiedice migrația GNL și sa atenueze suflul unei eventuale explozii. OMV Petrom Scrisoarea Nr. 203/PA/20.08.2021 La art. 6.9 - Am eliminat articolul deoarece situația descrisă este acum acoperită de art. 6.8 |
| Art. 6.10. Nu pot fi reduse distantele de siguranța prin realizarea de ziduri pline fata de liniile electrice de înalta si medie tensiune, fata de conductele magistrale de produse petroliere sau de gaze la mare presiune, fata de clădiri de producție încadrate la categoria A,B pericol de incendiu (risc foarte mare). Distante de siguranța in incinta intre echipamentele in care se stochează si gazeifica GNL Tabel 6.1 Utilaj/echipament; Rezervor criogenic (m); Punct transvazare (m); Vaporizator (m); Schimbător căldura (m). Rezervor criogenic; x; Min 2,00; Min 3,00; Min 3,00. Punct transvazare; Min 2,00; x; Min 5,00; Min 5,00. Vaporizator; Minim 3,00; Min 5,00; x; N. Schimbător căldura; Minim 3,00; Min 5,00; N; x. Art. 6.11. Distante de siguranța intre rezervorul de stocare GNL /sistem de regazeificare pentru alimentare cu gaze naturale a consumatorilor si construcții civile si de producție din vecinătăți Tabel 6.2 Utilaj Echipament; Clădire birouri (m); Depozit mat. incombustibile (m); Depozit mat. combustibile (m); Rezervor Carburant (m); Locuința (m); Secție producție categoria C (m); CT/ stație de abur (m). Rezervor; 25,00; 5,00; 10,00; 20,00; 20,00; 10,00; 10,00. Punct transvazare GPL din autocisterna; 25,00; 5,00; 10,00; 20,00; 20,00; 10,00; 10,00. Vaporizator; 10,00; 3,00; 8,00; 15,00; 10.00; 8,00; 5,00. Schimbător căldura; 10,00; 3,00; 8,00; 15,00; 10,00; 8,00; 5,00. Fata de liniile electrice de joasa tensiune distanta este H stâlp X 1,5 așa cum este precizat in cerințele Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr 123/2012 cu completările si modificările ulterioare Art. 6.12. Distante de siguranța intre rezervorul de stocare GNL/sistem de regazeificare pentru alimentare cu gaze naturale a consumatorilor si infrastructura din vecinătate. Tabel 6.3 Utila Echipament; Drum in localitate (m); DN/DJ (m); Cale ferata (m); Conducte magistrale (m); Păduri (m); Limita incinta fără construcții (m). Rezervor; 25,00; 8,00; 20,00; 20,00; 10,00; 5,00. Punct transvazare GNL din autocisterne; 25,00; 8,00; 20,00; 20,00; 10,00; 5,00. Vaporizator; 10,00; 5,00; 10,00; 10,00; 8,00; 3,00. Schimbător căldura; 10,00; 5,00; 10,00; 10,00; 8,00; 3,00. Fata de liniile electrice de medie si înalta tensiune distanta este H stâlp X 1,5 așa cum este precizat in cerințele Legii energiei electrice si gazelor naturale nr 123/2012 cu modificările si completările ulterioare. | INSEMEX Art. 6.10. Nu pot fi reduse distantele de siguranța prin realizarea de ziduri pline fata de liniile electrice de înalta și medie tensiune, fata de conductele magistrale de produse petroliere sau de gaze la mare presiune, fata de clădiri de producție încadrate la categoria A,B pericol de incendiu (risc foarte mare). Distante minime (de siguranța) in incinta intre echipamentele in care se stochează și gazeifica GNL Tabel 6.1 Utilaj/echipament; Rezervor criogenic (m); Punct transvazare (m); Vaporizator (m); Schimbător căldura (m). Rezervor criogenic; x; 2,00; 3,00; 3,00. Punct transvazare; 2,00; x; 5,00; 5,00. Vaporizator; 3,00; 5,00; x; N. Schimbător căldura; 3,00; 5,00; N; x. trebuie descris simbolul, acronimul (N) Art. 6.11. Distante minime (de siguranța) intre rezervorul de stocare GNL /sistem de regazeificare pentru alimentare cu gaze naturale a consumatorilor și construcții civile și de producție din vecinătăți Tabel 6.2 Utilaj Echipament; Clădire birouri (m); Depozit mat. incombustibile (m); Depozit mat. combustibile (m); Rezervor Carburant (m); Locuința (m); Secție producție categoria C (m); CT/ stație de abur (m). Rezervor; 25,00; 5,00; 10,00; 20,00; 20,00; 10,00; 10,00. Punct transvazare GPL din autocisterna; 25,00; 5,00; 10,00; 20,00; 20,00; 10,00; 10,00. Vaporizator; 10,00; 3,00; 8,00; 15,00; 10.00; 8,00; 5,00. Schimbător căldura; 10,00; 3,00; 8,00; 15,00; 10,00; 8,00; 5,00. Fata de liniile electrice de joasa tensiune distanta este H stâlp X 1,5 așa cum este precizat in cerințele Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr 123/2012 cu completările și modificările ulterioare. Art. 6.12. Distante minime (de siguranța) intre rezervorul de stocare GNL/sistem de regazeificare pentru alimentare cu gaze naturale a consumatorilor și infrastructura din vecinătate. Tabel 6.3 Utila Echipament; Drum in localitate (m); DN/DJ (m); Cale ferata (m); Conducte magistrale (m); Păduri (m); Limita incinta fără construcții (m). Rezervor; 25,00; 8,00; 20,00; 20,00; 10,00; 5,00. Punct transvazare GNL din autocisterne; 25,00; 8,00; 20,00; 20,00; 10,00; 5,00. Vaporizator; 10,00; 5,00; 10,00; 10,00; 8,00; 3,00. Schimbător căldura; 10,00; 5,00; 10,00; 10,00; 8,00; 3,00. Fata de liniile electrice de medie și înalta tensiune distanta este H stâlp X 1,5 așa cum este precizat in cerințele Legii energiei electrice și gazelor naturale nr 123/2012 cu modificările și completările ulterioare. IGSU Tabelul 6.2 trebuie corelat cu prevederile art. 6.7 alin. (2) în ceea ce privește distanța de siguranță dintre rezervorul de stocare/skid de regazeificare și locuințe; | Art. 6.10. Nu pot fi reduse distantele de siguranța prin realizarea de ziduri pline fata de liniile electrice de înalta și medie tensiune, fata de conductele magistrale de produse petroliere sau de gaze la mare presiune, fata de clădiri de producție încadrate la categoria A,B pericol de incendiu (risc foarte mare). Distante minime (de siguranța) in incinta intre echipamentele in care se stochează și gazeifica GNL Tabel 6.1 Utilaj/echipament; Rezervor criogenic (m); Punct transvazare (m); Vaporizator (m); Schimbător căldura (m). Rezervor criogenic; x; 2,00; 3,00; 3,00. Punct transvazare; 2,00; x; 5,00; 5,00. Vaporizator; 3,00; 5,00; x; x. Schimbător căldura; 3,00; 5,00; x; x. Art. 6.11. Distante minime (de siguranța) intre rezervorul de stocare GNL /sistem de regazeificare pentru alimentare cu gaze naturale a consumatorilor și construcții civile și de producție din vecinătăți Tabel 6.2 Utilaj Echipament; Clădire birouri (m); Depozit mat. incombustibile (m); Depozit mat. combustibile (m); Rezervor Carburant (m); Locuința (m); Secție producție categoria C (m); CT/ stație de abur (m). Rezervor; 25,00; 5,00; 10,00; 20,00; 20,00; 10,00; 10,00. Punct transvazare GPL din autocisterna; 25,00; 5,00; 10,00; 20,00; 20,00; 10,00; 10,00. Vaporizator; 10,00; 3,00; 8,00; 15,00; 10.00; 8,00; 5,00. Schimbător căldura; 10,00; 3,00; 8,00; 15,00; 10,00; 8,00; 5,00. Fata de liniile electrice de joasa tensiune distanta este H stâlp X 1,5 așa cum este precizat in cerințele Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr 123/2012 cu completările și modificările ulterioare. Art. 6.12. Distante minime (de siguranța) intre rezervorul de stocare GNL/sistem de regazeificare pentru alimentare cu gaze naturale a consumatorilor și infrastructura din vecinătate. Tabel 6.3 Utila Echipament; Drum in localitate (m); DN/DJ (m); Cale ferata (m); Conducte magistrale (m); Păduri (m); Limita incinta fără construcții (m). Rezervor; 25,00; 8,00; 20,00; 20,00; 10,00; 5,00. Punct transvazare GNL din autocisterne; 25,00; 8,00; 20,00; 20,00; 10,00; 5,00. Vaporizator; 10,00; 5,00; 10,00; 10,00; 8,00; 3,00. Schimbător căldura; 10,00; 5,00; 10,00; 10,00; 8,00; 3,00. Fata de liniile electrice de medie și înalta tensiune distanta este H stâlp X 1,5 așa cum este precizat in cerințele Legii energiei electrice și gazelor naturale nr 123/2012 cu modificările și completările ulterioare. OMV Petrom Scrisoarea Nr. 203/PA/20.08.2021 La art. 6.7 - S-a anulat restricția de amplasare a instalațiilor de GNL în apropierea zonelor rezidențiale, cu condiția ca regimul distantelor să se încadreze în valorile din tabelul 6.2 care a fost actualizat. La art. 6.11 - Am refăcut tabelul 6.2 Distante de siguranță fata de clădiri civile, de producție si depozitare , instalații tehnologice si amenajări in aer liber, luând in considerare distanțe normate față de diverse construcții și clădiri grupate pe categorii așa cum solicita IGSU. La art. 6.12 - Am restructurat tabelul de distante 6.3 grupând vaporizatorul și schimbătorul de căldură în poziția skid de gazeificare. |
| Art. 6.13. Distanțele de securitate între rețelele de alimentare cu gaze naturale la joasa presiune montate subteran si suprateran și diferite construcții sau instalații învecinate vor respecta prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr 89/2018. | INSEMEX Art. 6.13. Distanțele de securitate între rețelele de alimentare cu gaze naturale la joasa presiune montate subteran și suprateran și diferite construcții sau instalații învecinate vor respecta prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr 89/2018. | Art. 6.13. Distanțele de securitate între rețelele de alimentare cu gaze naturale la joasa presiune montate subteran și suprateran și diferite construcții sau instalații învecinate vor respecta prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr 89/2018. |
| - PROIECTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GNL | - PROIECTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GNL ISCIR - PROIECTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GNL Se repetă parțial titlul capitolului 3 și anumite referințe din acesta. | 7.PROIECTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GNL |
| Art. 7.1. Proiectarea sistemului de stocare și regazeificare a GNL trebuie sa fie elaborata in conformitate cu precizările din standardele SR EN ISO16924/2016, SR EN 13645/2001, SR EN-1473/2007, SR EN 1160/1996 si orice altă reglementare, | INSEMEX Art. 7.1. Proiectarea sistemului de stocare și regazeificare a GNL trebuie sa fie elaborata in conformitate cu precizările din standardele SR EN ISO16924/2018, SR EN 13645/2002, SR EN-1473/2016, SR EN 1160/1996 și orice altă reglementare, SR EN ISO16924/2018, respectiv SR EN 1160/1996 neaplicabil - Standard pt GNCV | Art. 7.1. Proiectarea sistemului de stocare și regazeificare a GNL trebuie sa fie elaborata in conformitate cu precizările din standardele SR EN ISO16924/2018, (este standard pentru stații de distribuție GNL carburant auto, dar structura sistemului de stocare si regazeificare este similara cu cea a instalațiilor montate la clienți casnici si industriali) SR EN 13645/2002, SR EN-1473/2016, SR EN 1160/1996 și orice altă reglementare. |
| Art. 7.2. Proiectarea sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze naturale se va face in conformitate cu Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr 89/2018. |  | Art. 7.2. Proiectarea sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze naturale se va face in conformitate cu Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr 89/2018 |
| Art. 7.3. Echipamentele, componentele, conductele, armăturile și materialele trebuie asamblate într-o manieră potrivită pentru utilizarea lor, pentru întreaga gamă de condiții de proces [presiuni, tipuri fluide, temperaturi și condiții meteorologice (temperatură ambientală maximă și minimă, vânt, precipitații maxime, ninsori maxime etc.)] și încărcări care pot apărea în condiții normale și extreme, cum ar fi un cutremur. |  | Art. 7.3. Echipamentele, componentele, conductele, armăturile și materialele trebuie asamblate într-o manieră potrivită pentru utilizarea lor, pentru întreaga gamă de condiții de proces [presiuni, tipuri fluide, temperaturi și condiții meteorologice (temperatură ambientală maximă și minimă, vânt, precipitații maxime, ninsori maxime etc.)] și încărcări care pot apărea în condiții normale și extreme, cum ar fi un cutremur. |
| Art. 7.4. Echipamentele sistemului de stocare si regazeificare GNL trebuie instalate și utilizate în conformitate cu instrucțiunile producătorului, montate pe fundații adecvate care trebuie să respecte standardele aplicabile ținând cont de condițiile geologice locale, eoliene, de precipitați și seismice. | INSEMEX Art. 7.4. Echipamentele sistemului de stocare și regazeificare GNL trebuie instalate și utilizate în conformitate cu instrucțiunile producătorului, montate pe fundații adecvate care trebuie să respecte standardele aplicabile ținând cont de condițiile geologice locale, eoliene, de precipitați și seismice. | Art. 7.4. Echipamentele sistemului de stocare și regazeificare GNL trebuie instalate și utilizate în conformitate cu instrucțiunile producătorului, montate pe fundații adecvate care trebuie să respecte standardele aplicabile ținând cont de condițiile geologice locale, eoliene, de precipitați și seismice. |
| Art. 7.5. Echipamentele care conțin sau vehiculează GNL trebuie amplasate în aer liber și într-un spațiu bine ventilat natural. |  | Art. 7.5. Echipamentele care conțin sau vehiculează GNL trebuie amplasate în aer liber și într-un spațiu bine ventilat natural. |
| Art.7.6. Unele echipamente din structura Skid-ului de regazeificare pot fi amplasate sub o copertină din materiale incombustibile fără închideri perimetrale, fiind asigurata ventilarea naturala si echipata cu senzori pentru detectarea gazelor și de temperatura. |  | Art.7.6. Unele echipamente din structura Skid-ului de regazeificare pot fi amplasate sub o copertină din materiale incombustibile fără închideri perimetrale, fiind asigurata ventilarea naturala și echipata cu senzori pentru detectarea gazelor și de temperatura. |
| Art. 7.7. Vaporizatoarele ambientale trebuie amplasate astfel încât circulația aerului în jurul vaporizatorului să nu fie restricționată. |  | Art. 7.7. Vaporizatoarele ambientale trebuie amplasate astfel încât circulația aerului în jurul vaporizatorului să nu fie restricționată |
| Art. 7.8. Vaporizatoarele trebuie separate de zonele de trafic astfel încât ceața generată de răcirea aerului din jurul vaporizatorului să nu afecteze siguranța vehiculelor și a persoanelor. |  | Art. 7.8. Vaporizatoarele trebuie separate de zonele de trafic astfel încât ceața generată de răcirea aerului din jurul vaporizatorului să nu afecteze siguranța vehiculelor și a persoanelor. |
| Art. 7.9. Rezervorul de stocare trebuie să fie amplasat într-o cuva de retenție din beton armat pentru a prelua deversările de GNL si pentru a reduce consecințele unei migrări a GNL pe suprafețe mari având in vedere ca gazul lichefiat la temperaturi sub – 100 0 C este încă mai greu decât aerul si rămâne in primele momente pana la evaporare la sol, existând pericolul de a migra spre rigole, canalizări si alte construcții subterane. | INSEMEX Art. 7.9. Rezervorul de stocare trebuie să fie amplasat într-o cuva de retenție din beton armat pentru a prelua deversările de GNL și pentru a reduce consecințele unei migrări a GNL pe suprafețe mari având in vedere ca gazul lichefiat la temperaturi sub – 100 0 C este încă mai greu decât aerul și rămâne in primele momente pana la evaporare la sol, existând pericolul de a migra spre rigole, canalizări și alte construcții subterane. | Art. 7.9. Rezervorul de stocare trebuie să fie amplasat într-o cuva de retenție din beton armat pentru a prelua deversările de GNL și pentru a reduce consecințele unei migrări a GNL pe suprafețe mari având in vedere ca gazul lichefiat la temperaturi sub – 100 0 C este încă mai greu decât aerul și rămâne in primele momente pana la evaporare la sol, existând pericolul de a migra spre rigole, canalizări și alte construcții subterane. |
| Art. 7.10. Vaporizatoarele si componentele sistemului de regazeificare GNL pot fi amplasate si in aceeași cuva de retenție din beton armat cu condiția asigurării depistării scăpărilor de GNL in faza incipienta, cuva fiind echipata suplimentar si cu senzori de gaze pentru determinarea temperaturi negative alții decât cei aferenți rezervorului. | INSEMEX Art. 7.10. Vaporizatoarele și componentele sistemului de regazeificare GNL pot fi amplasate și in aceeași cuva de retenție din beton armat cu condiția asigurării depistării scăpărilor de GNL in faza incipienta, cuva fiind echipata suplimentar și cu senzori de gaze pentru determinarea temperaturi negative alții decât cei aferenți rezervorului. | Art. 7.10. Vaporizatoarele și componentele sistemului de regazeificare GNL pot fi amplasate și in aceeași cuva de retenție din beton armat cu condiția asigurării depistării scăpărilor de GNL in faza incipienta, cuva fiind echipata suplimentar și cu senzori de gaze pentru determinarea temperaturi negative alții decât cei aferenți rezervorului. |
| Art. 7.11. În cazul în care deversările de GNL sunt sesizate de detectoare de gaze si/sau de temperatura negativa si s-au realizat sisteme de siguranța care asigura închiderea automată a ventilelor de vehiculare GNL dinspre rezervor spre sistemul de regazeificare asigurând izolarea rezervorului de stocare a GNL ( declanșarea automata prin sistemul ESD), volumul de retenție al cuvei poate fi limitat la volumul de lichid care ar putea să fie evacuat pe o perioadă de 10 minute din orice sursă accidentală de scurgere acceptat de autoritatea competentă. | INSEMEX Art. 7.11. În cazul în care deversările de GNL sunt sesizate de detectoare de gaze si/sau de temperatura negativa și s-au realizat sisteme de siguranța care asigura închiderea automată a ventilelor de vehiculare GNL dinspre rezervor spre sistemul de regazeificare asigurând izolarea rezervorului de stocare a GNL ( declanșarea automata prin sistemul ESD), volumul de retenție al cuvei poate fi limitat la volumul de lichid care ar putea să fie evacuat pe o perioadă de 10 minute din orice sursă accidentală de scurgere acceptat de autoritatea competentă. | Art. 7.11. În cazul în care deversările de GNL sunt sesizate de detectoare de gaze si/sau de temperatura negativa și s-au realizat sisteme de siguranța care asigura închiderea automată a ventilelor de vehiculare GNL dinspre rezervor spre sistemul de regazeificare asigurând izolarea rezervorului de stocare a GNL ( declanșarea automata prin sistemul ESD), volumul de retenție al cuvei poate fi limitat la volumul de lichid care ar putea să fie evacuat pe o perioadă de 10 minute din orice sursă accidentală de scurgere acceptat de autoritatea competentă. |
| Art. 7.12. Sistemele de stocare si regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale la consumatori casnici si industriali se amplasează cu respectarea cerințelor privind siguranța si securitatea in exploatare si fără a pune in pericol celelalte activități din incinta sau din vecini, fiind asigurate si delimitate : - zona de transvazare GNL din cisterne/semiremorca de transport; - zona de amplasare a rezervorului si sistemului de regazeificare delimitate si închise perimetral. | INSEMEX Art. 7.12. Sistemele de stocare și regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale la consumatori casnici și industriali se amplasează cu respectarea cerințelor privind siguranța și securitatea in exploatare și fără a pune in pericol celelalte activități din incinta sau din vecini, fiind asigurate și delimitate : - zona de transvazare GNL din cisterne/semiremorca de transport; - zona de amplasare a rezervorului și sistemului de regazeificare delimitate și închise perimetral. | Art. 7.12. Sistemele de stocare și regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale la consumatori casnici și industriali se amplasează cu respectarea cerințelor privind siguranța și securitatea in exploatare și fără a pune in pericol celelalte activități din incinta sau din vecini, fiind asigurate și delimitate : - zona de transvazare GNL din cisterne/semiremorca de transport; - zona de amplasare a rezervorului și sistemului de regazeificare delimitate și închise perimetral. |
| Art. 7.13. La amplasarea utilajelor si echipamentelor de stocare si regazeificare GNL trebuie respectate distantele de siguranța fata de clădirile, instalațiile si amenajările din incinta si fata de vecini. | INSEMEX Art. 7.13. La amplasarea utilajelor și echipamentelor de stocare și regazeificare GNL trebuie respectate distantele de siguranța fata de clădirile, instalațiile și amenajările din incinta și fata de vecini. | Art. 7.13. La amplasarea utilajelor și echipamentelor de stocare și regazeificare GNL trebuie respectate distantele de siguranța fata de clădirile, instalațiile și amenajările din incinta și fata de vecini. |
| Art.7.14. Se vor asigura acces din/in drumurile publice si trasee in incinta fără obstacole si compatibile cu gabaritele pentru autocisternele/semiremorcile care asigura alimentarea cu GNL. | INSEMEX Art.7.14. Se vor asigura acces din/in drumurile publice și trasee in incinta fără obstacole și compatibile cu gabaritele pentru autocisternele/semiremorcile care asigura alimentarea cu GNL. | Art.7.14. Se vor asigura acces din/in drumurile publice și trasee in incinta fără obstacole și compatibile cu gabaritele pentru autocisternele/semiremorcile care asigura alimentarea cu GNL. |
| Art. 7.15. Zonele amplasării rezervorului de GNL si skid-ului de regazeificare trebuie sa permită accesul facil al mijloacelor de intervenție si salvare ale Pompierilor, cu respectarea următoarele cerințe minime: - lățime: 3.50 m; - înălțime libera: 4 m; - raza de întoarcere: 13 m; - inclinație de maxim 10%; - rezistenta la încărcare de cel puțin 20 tone (8 pe axa anterioara si 12 pe axa posterioara; pas 4 m); | INSEMEX Art. 7.15. Zonele amplasării rezervorului de GNL și skid-ului de regazeificare trebuie sa permită accesul facil al mijloacelor de intervenție și salvare ale Pompierilor, cu respectarea următoarele cerințe minime: - lățime: 3.50 m; - înălțime libera: 4 m; - raza de întoarcere: 13 m; - inclinație de maxim 10%; - rezistenta la încărcare de cel puțin 20 tone (8 pe axa anterioara și 12 pe axa posterioara; pas 4 m); | Art. 7.15. Zonele amplasării rezervorului de GNL și skid-ului de regazeificare trebuie sa permită accesul facil al mijloacelor de intervenție și salvare ale Pompierilor, cu respectarea următoarele cerințe minime: - lățime: 3.50 m; - înălțime libera: 4 m; - raza de întoarcere: 13 m; - inclinație de maxim 10%; - rezistenta la încărcare de cel puțin 20 tone (8 pe axa anterioara și 12 pe axa posterioara; pas 4 m); |
| Art. 7.16. Staționarea autocisternei/semiremorcii pe timpul transvazării GNL in rezervor trebuie sa fie securizata si zona de transvazare trebuie sa fie marcata corespunzător cu indicatoare de securitate | INSEMEX Art. 7.16. Staționarea autocisternei/semiremorcii pe timpul transvazării GNL in rezervor trebuie sa fie securizata și zona de transvazare trebuie sa fie marcata corespunzător cu indicatoare de securitate | Art. 7.16. Staționarea autocisternei/semiremorcii pe timpul transvazării GNL in rezervor trebuie sa fie securizata și zona de transvazare trebuie sa fie marcata corespunzător cu indicatoare de securitate |
| Art. 7.17. Se vor lua masuri pentru interzicerea accesului persoanelor străine in incinta delimitata a rezervorului si sistemului de regazeificare , care se va securiza prin închiderea perimetrala cu gard, prevăzut cu poarta de acces cu lacăt . | INSEMEX Art. 7.17. Se vor lua masuri pentru interzicerea accesului persoanelor străine in incinta delimitata a rezervorului și sistemului de regazeificare , care se va securiza prin închiderea perimetrala cu gard, prevăzut cu poarta de acces cu lacăt . | Art. 7.17. Se vor lua masuri pentru interzicerea accesului persoanelor străine in incinta delimitata a rezervorului și sistemului de regazeificare , care se va securiza prin închiderea perimetrala cu gard, prevăzut cu poarta de acces cu lacăt . |
| Art. 7.18. Traseele de alimentare cu gaze naturale de medie si/sau joasa presiune la consumatori vor respecta cerințele de amplasare si realizare din Normele tehnice specifice elaborate de ANRE fiind permis ca țevile sa fie pozate îngropat si/sau aerian, după caz, cu respectarea distantelor de protecție si de siguranța specifice. | INSEMEX Art. 7.18. Traseele de alimentare cu gaze naturale de medie si/sau joasa presiune la consumatori vor respecta cerințele de amplasare și realizare din Normele tehnice specifice elaborate de ANRE fiind permis ca țevile sa fie pozate îngropat si/sau aerian, după caz, cu respectarea distantelor de protecție și de siguranța specifice. | Art. 7.18. Traseele de alimentare cu gaze naturale de medie si/sau joasa presiune la consumatori vor respecta cerințele de amplasare și realizare din Normele tehnice specifice elaborate de ANRE fiind permis ca țevile sa fie pozate îngropat si/sau aerian, după caz, cu respectarea distantelor de protecție și de siguranța specifice. |
| 8. UTILAJE, ECHIPAMENTE SI SISTEME UTILIZATE LA TRANSVAZAREA GPL Punctul de transvazare GNL din cisterne/semiremorci | 8. UTILAJE, ECHIPAMENTE și SISTEME UTILIZATE LA TRANSVAZAREA GNL Punctul de transvazare GNL din cisterne/semiremorci | 8. UTILAJE, ECHIPAMENTE și SISTEME UTILIZATE LA TRANSVAZAREA GNL Punctul de transvazare GNL din cisterne/semiremorci |
| Art. 8.1. Zona de transvazare se va amenajata cat mai aproape de zona in care este amplasat rezervorul criogenic dar astfel încât vehiculul cisterna sau semiremorca să poată fi evacuata in siguranța din incinta, deplasându-se înainte. |  | Art. 8.1. Zona de transvazare se va amenajata cat mai aproape de zona in care este amplasat rezervorul criogenic dar astfel încât vehiculul cisterna sau semiremorca să poată fi evacuata in siguranța din incinta, deplasându-se înainte. |
| Art. 8.2. Oprirea vehiculelor cisterna sau semiremorca cu GNL se va face numai în zona de transvazare , marcata pe paviment . |  | Art. 8.2. Oprirea vehiculelor cisterna sau semiremorca cu GNL se va face numai în zona de transvazare , marcata pe paviment . |
| Art. 8.3. Zona de transvazare se va amenaja în aer liber in zone cat mai bine ventilate natural. |  | Art. 8.3. Zona de transvazare se va amenaja în aer liber in zone cat mai bine ventilate natural. |
| Art. 8.4. Pavimentul din Zona de transvazare trebuie sa fie cu rezistenta mecanica si inerție chimica la temperaturile negative ale GNL si fără goluri sub cota terenului sau cu rigole pentru a fi evitata migrarea scăpărilor de GNL spre sistemul de canalizare . | INSEMEX Art. 8.4. Pavimentul din Zona de transvazare trebuie sa fie cu rezistenta mecanica și inerție chimica la temperaturile negative ale GNL și fără goluri sub cota terenului sau cu rigole pentru a fi evitata migrarea scăpărilor de GNL spre sistemul de canalizare . | Art. 8.4. Pavimentul din Zona de transvazare trebuie sa fie cu rezistenta mecanica și inerție chimica la temperaturile negative ale GNL și fără goluri sub cota terenului sau cu rigole pentru a fi evitata migrarea scăpărilor de GNL spre sistemul de canalizare . |
| Art. 8.5. Punctul de transvazare trebuie sa fie protejat împotriva lovirii de către vehiculul cisterna sau semiremorca prin materiale sau sisteme care asigură o protecție eficienta. |  | Art. 8.5. Punctul de transvazare trebuie sa fie protejat împotriva lovirii de către vehiculul cisterna sau semiremorca prin materiale sau sisteme care asigură o protecție eficienta. |
| Art. 8.6. Zona punctului de transvazare trebuie sa fie echipata cu un senzor de gaz si unul pentru temperatura negativa pentru a detecta scăpări de GNL la descărcarea din autocisterne sau semiremorci. | INSEMEX Art. 8.6. Zona punctului de transvazare trebuie sa fie echipata cu un senzor de gaz și unul pentru temperatura negativa pentru a detecta scăpări de GNL la descărcarea din autocisterne sau semiremorci. | Art. 8.6. Zona punctului de transvazare trebuie sa fie echipata cu un senzor de gaz și unul pentru temperatura negativa pentru a detecta scăpări de GNL la descărcarea din autocisterne sau semiremorci |
| Art.8.7. Senzorul de gaz va avea semnalizare pe 2 praguri : 30 % din limita inferioară de explozie când se activează o alarmă si 50 % când se închide automat ventilul pe conducta de alimentare a rezervorului. | INSEMEX Art.8.7. Senzorul de gaz va avea semnalizare pe 2 praguri : 30 % din limita inferioară de inflamabilitate când se activează o alarmă și 50 % când se închide automat ventilul pe conducta de alimentare a rezervorului. | Art.8.7. Senzorul de gaz va avea semnalizare pe 2 praguri : 30 % din limita inferioară de inflamabilitate când se activează o alarmă și 50 % când se închide automat ventilul pe conducta de alimentare a rezervorului. |
| Art. 8.8. Furtunurile de alimentare cu GNL ale rezervorului criogenic și racordul său de transvazare, trebuie sa fie realizate in conformitate cu standardul SR EN 12434/2002 „Recipiente criogenice - Tuburi flexibile criogenice”. | INSEMEX Art. 8.8. Furtunurile de alimentare cu GNL ale rezervorului criogenic și racordul său de transvazare, trebuie sa fie realizate in conformitate cu standardul SR EN 12434/2002 „Recipiente criogenice - Tuburi flexibile criogenice”. Standard anulat. A fost înlocuit cu SR EN ISO 21012:2019 | Art. 8.8. Furtunurile de alimentare cu GNL ale rezervorului criogenic și racordul său de transvazare, trebuie sa fie realizate in conformitate cu standardul SR EN ISO 21012/2019 „Recipiente criogenice - Tuburi flexibile criogenice”. |
| Art. 8.9. Transvazarea GNL din cisterna in rezervorul criogenic de stocare se asigura cu pompă din echiparea cisternei sau semiremorcii de transport sau prin diferența de presiune fără pompa. |  | Art. 8.9. Transvazarea GNL din cisterna in rezervorul criogenic de stocare se asigura cu pompă din echiparea cisternei sau semiremorcii de transport sau prin diferența de presiune fără pompa. |
| Art. 8.10. GNL descărcat din cisterna/semiremorca este adesea mai rece decât zestrea de GNL rămasa în rezervor (nivel minim admis 5% de GNL) si in momentul alimentarii presiunea în rezervorul de stocare va scădea si pentru a nu mari viteza de umplere este necesar ca anterior alimentarii sa se asigure egalizarea presiunii intre recipientul de pe semiremorca si rezervorul de GNL, prin cuplarea de furtun cu retur de vapori. | INSEMEX Art. 8.10. GNL descărcat din cisterna/semiremorca este adesea mai rece decât zestrea de GNL rămasa în rezervor (nivel minim admis 5% de GNL) și in momentul alimentarii presiunea în rezervorul de stocare va scădea și pentru a nu mari viteza de umplere este necesar ca anterior alimentarii sa se asigure egalizarea presiunii intre recipientul de pe semiremorca și rezervorul de GNL, prin cuplarea de furtun cu retur de vapori. | Art. 8.10. GNL descărcat din cisterna/semiremorca este adesea mai rece decât zestrea de GNL rămasa în rezervor (nivel minim admis 5% de GNL) și in momentul alimentarii presiunea în rezervorul de stocare va scădea și pentru a nu mari viteza de umplere este necesar ca anterior alimentarii sa se asigure egalizarea presiunii intre recipientul de pe semiremorca și rezervorul de GNL, prin cuplarea de furtun cu retur de vapori. |
| Art. 8.11. In zona de transvazare din autocisterna/semiremorca cu GPL trebuie prevăzut un buton care trebuie rearmat de conducătorul auto pe timpul alimentarii cel puțin o dată la fiecare 3 minute, în caz contrar, pompa se oprește automat și se închide ventilul automat pe traseul de alimentare in rezervor ( intra in funcțiune sistemul ESD) . |  | Art. 8.11. In zona de transvazare din autocisterna/semiremorca cu GPL trebuie prevăzut un buton care trebuie rearmat de conducătorul auto pe timpul alimentarii cel puțin o dată la fiecare 3 minute, în caz contrar, pompa se oprește automat și se închide ventilul automat pe traseul de alimentare in rezervor ( intra in funcțiune sistemul ESD) . |
| Art. 8.12. În cazul în care racordul de transvazare nu este corect poziționat sau nu este efectuata împământarea cisternei/semiremorcii, operația de alimentare a rezervorului de stocare GNL nu este posibila. |  | Art. 8.12. În cazul în care racordul de transvazare nu este corect poziționat sau nu este efectuata împământarea cisternei/semiremorcii, operația de alimentare a rezervorului de stocare GNL nu este posibila |
| Art. 8.13. Ventilul automat de pe traseul de alimentare a rezervorului va fi realizat pentru automat de oprire prin închiderea ventilelor automate (EDS) atunci când volumul gazului natural lichefiat atinge 95 % din volumul util al rezervorului criogenic. | ISCIR Art. 8.13. Ventilul automat de pe traseul de alimentare a rezervorului va fi realizat pentru automat de oprire ??? prin închiderea ventilelor automate (EDS) atunci când volumul gazului natural lichefiat atinge 95 % din volumul util al rezervorului criogenic. Exprimare neclară. | Art. 8.13. Ventilul automat de pe traseul de alimentare a rezervorului cu GNL de la autocisterna va fi realizat astfel ca sa închidă automat atunci când volumul gazului natural lichefiat atinge 95 % din volumul util al rezervorului criogenic. |
| 9. SISTEME DE SIGURANTA PE FLUXUL DE GNL | 9. SISTEME DE SIGURANTA PE FLUXUL DE GNL | 9. SISTEME DE SIGURANTA PE FLUXUL DE GNL |
| Art. 9.1. Sistemele de stocare si regazeificare GNL trebuie sa fie echipate cu armaturi si accesorii, aparate de indicare , măsura, si control, sisteme de comanda si reglare care: - Sa împiedice depășirea nepermisa a parametrilor (presiunii, temperaturii de operare). - Sa limiteze scurgerile si sa nu permită migrarea GNL spre alte obiecte din incinta si/sau acumularea in spatii închise. - Sa asigure protecția rezervorului, vaporizatoarelor. - Sa limiteze umplerea rezervorului peste capacitatea maxima admisa. | INSEMEX Art. 9.1. Sistemele de stocare și regazeificare GNL trebuie sa fie echipate cu armaturi și accesorii, aparate de indicare , măsura, și control, sisteme de comanda și reglare care: - Sa împiedice depășirea nepermisa a parametrilor (presiunii, temperaturii de operare). - Sa limiteze scurgerile și sa nu permită migrarea GNL spre alte obiecte din incinta si/sau acumularea in spatii închise. - Sa asigure protecția rezervorului, vaporizatoarelor. - Sa limiteze umplerea rezervorului peste capacitatea maxima admisa. | Art. 9.1. Sistemele de stocare și regazeificare GNL trebuie sa fie echipate cu armaturi și accesorii, aparate de indicare , măsura și control, sisteme de comanda și reglare care: - Sa împiedice depășirea nepermisa a parametrilor (presiunii, temperaturii de operare). - Sa limiteze scurgerile și sa nu permită migrarea GNL spre alte obiecte din incinta si/sau acumularea in spatii închise. - Sa asigure protecția rezervorului, vaporizatoarelor. - Sa limiteze umplerea rezervorului peste capacitatea maxima admisa. |
| Art. 9.2. Sistemele de stocare si regazeificare GNL trebuie echipate cu sisteme de automatizare si de securitate (ESD) care sa asigure închiderea de urgenta a vehicularii GNL in cazul unui incident indiferent de mărime. Atât in punctul de transvazare cat si la punctul de alimentare spre consumatori | INSEMEX Art. 9.2. Sistemele de stocare și regazeificare GNL trebuie echipate cu sisteme de automatizare și de securitate (ESD) care sa asigure închiderea de urgenta a vehicularii GNL in cazul unui incident indiferent de mărime. Atât in punctul de transvazare cat și la punctul de alimentare spre consumatori ISCIR Art. 9.2. Sistemele de stocare si regazeificare GNL trebuie echipate cu sisteme de automatizare si de securitate (ESD) care sa asigure închiderea de urgenta a vehicularii GNL in cazul unui incident indiferent de mărime. Atât in punctul de transvazare cat si la punctul de alimentare spre consumatori ????? - Nu are finalitate. | Art. 9.2. Sistemele de stocare și regazeificare GNL trebuie echipate cu sisteme de automatizare și de securitate (ESD) care sa asigure închiderea de urgenta a vehicularii GNL atât in punctul de transvazare din autocisterna cat si a fazei gaz spre consumatori in cazul unui incident indiferent de mărime. |
| Art.9.3. Echipamentul ESD trebuie sa asigure : - Închiderea traseelor in amonte si aval de rezervor si de vaporizator. - Întreruperea alimentarii cu energie cu excepția sistemelor de siguranța. | INSEMEX Art.9.3. Echipamentul ESD trebuie sa asigure : - Închiderea traseelor in amonte și aval de rezervor și de vaporizator. - Întreruperea alimentarii cu energie cu excepția sistemelor de siguranța. | Art.9.3. Echipamentul ESD trebuie sa asigure : - Închiderea traseelor in amonte și aval de rezervor și de vaporizator. - Întreruperea alimentarii cu energie cu excepția sistemelor de siguranța. |
| Art.9.4. Oprire de urgenta ESD va fi inițiata prin: a) Activarea butoanelor de oprire manuala de urgenta unul in zona de transvazare GNL din autocisterna b) Senzorii de detectare a concentrației de gaze in aer din cuva si din zona de transvazare. c) Senzorii de temperatura din cuva. d) Interblocări la depășirea parametrilor (presiune , temperatura). | INSEMEX Art.9.4. Oprire de urgenta ESD va fi inițiata prin: a) Activarea butoanelor de oprire manuala de urgenta unul in zona de transvazare GNL din autocisterna b) Senzorii de detectare a concentrației de gaze in aer din cuva și din zona de transvazare. c) Senzorii de temperatura din cuva. d) Interblocări la depășirea parametrilor (presiune , temperatura). | Art.9.4. Oprire de urgenta ESD va fi inițiata prin: a) Activarea butoanelor de oprire manuala de urgenta unul in zona de transvazare GNL din autocisterna b) Senzorii de detectare a concentrației de gaze in aer din cuva și din zona de transvazare. c) Senzorii de temperatura din cuva. d) Interblocări la depășirea parametrilor (presiune , temperatura). |
| Art. 9.5. Senzorii pentru depistarea scăpărilor de gaze naturale, sunt calibrați să alarmeze vizual (lumină roșie) și sonor la atingerea a 30% din limita inferioară de explozie - LEL și să declanșeze la 50 % întreruperea alimentării cu energie electrică a sistemului de alimentare cu GNL | INSEMEX Art. 9.5. Senzorii pentru depistarea scăpărilor de gaze naturale, sunt calibrați să alarmeze vizual (lumină roșie) și sonor la atingerea a 30% din limita inferioară de inflamabilitate - LFL și să declanșeze la 50 % întreruperea alimentării cu energie electrică a sistemului de alimentare cu GNL | Art. 9.5. Senzorii pentru depistarea scăpărilor de gaze naturale, sunt calibrați să alarmeze vizual (lumină roșie) și sonor la atingerea a 30% din limita inferioară de inflamabilitate - LFL și să declanșeze la 50 % întreruperea alimentării cu energie electrică a sistemului de alimentare cu GNL |
| Art. 9.6. Senzorii de gaze trebuie sa fie setați cu un timp de răspuns maxim 20 sec și un timp de revenire după semnalizare de minim 30 sec. |  | Art. 9.6. Senzorii de gaze trebuie sa fie setați cu un timp de răspuns maxim 20 sec și un timp de revenire după semnalizare de minim 30 sec. |
| Art. 9.7. In cazul depășirii unor parametri, trebuie prevăzute sisteme de alarmare care sa intre in funcțiune optic si acustic la scăderea si/sau creșterea temperaturii si/sau presiunii in rezervor, depășirea nivelului minim si/sau maxim, mișcării straturilor de lichid in interior (roll over) | INSEMEX Art. 9.7. In cazul depășirii unor parametri, trebuie prevăzute sisteme de alarmare care sa intre in funcțiune optic și acustic la scăderea si/sau creșterea temperaturii si/sau presiunii in rezervor, depășirea nivelului minim si/sau maxim, mișcării straturilor de lichid in interior (roll over) | Art. 9.7. In cazul depășirii unor parametri, trebuie prevăzute sisteme de alarmare care sa intre in funcțiune optic și acustic la scăderea si/sau creșterea temperaturii si/sau presiunii in rezervor, depășirea nivelului minim si/sau maxim, mișcării straturilor de lichid in interior (roll over) |
| Art. 9.8. Se va asigura menținerea in perfecta stare de funcționare a supapelor de siguranța fiind obligatorie verificarea anuala a acestora pe standuri de probe la firma autorizate ISCIR. | ISCIR Art. 9.8. Se va asigura menținerea in perfecta stare de funcționare a supapelor de siguranța fiind obligatorie verificarea anuala a acestora pe standuri de probe la firma de către persoane juridice autorizate ISCIR. Conform Legii 64/2008 | Art. 9.8. Se va asigura menținerea in perfecta stare de funcționare a supapelor de siguranța fiind obligatorie verificarea anuala a acestora pe standuri de probe Conform Legii 64/2008 |
| Art. 9.9. Menținerea permanenta a unei suprapresiuni de 100-200 mbar pentru a împiedica pătrunderea aerului in rezervor. | ISCIR Art. 9.9. Menținerea permanenta a unei suprapresiuni de 100-200 mbar pentru a împiedica pătrunderea aerului in rezervor. - Care rezervor? | Art. 9.9. Menținerea permanenta a unei suprapresiuni de 100-200 mbar pentru a împiedica pătrunderea aerului in rezervor |
| 10. SISTEME DE CONTROL SEMNALIZARE SI DETECTARE SCAPARI DE GNL LA REZERVORUL DE STOCARE SI SISTEMUL DE REGAZEIFICARE GNL | 10. SISTEME DE CONTROL SEMNALIZARE și DETECTARE SCAPARI DE GNL LA REZERVORUL DE STOCARE și SISTEMUL DE REGAZEIFICARE GNL | 10. SISTEME DE CONTROL SEMNALIZARE și DETECTARE SCAPARI DE GNL LA REZERVORUL DE STOCARE și SISTEMUL DE REGAZEIFICARE GNL |
| Art.10.1. In situația in care rezervorul este montat într-o cuva betonata se va avea în vedere instalarea de senzori de detectare a scurgerilor in cuva de retenție |  | Art.10.1. In situația in care rezervorul este montat într-o cuva betonata se va avea în vedere instalarea de senzori de detectare a scurgerilor in cuva de retenție pentru a identifica eventualele scurgeri provocate de apariția fenomenelor descrise la articolul 3.16 |
| Art. 10.2. Scurgerea accidentală de GNL trebuie sesizata prin detectarea temperaturilor scăzute care apar in cuva betonata, senzorii pentru temperaturi negative trebuie să fie instalați pe suprafața fundației în zonele cu cea mai probabila apariție de GNL. |  | Art. 10.2. Scurgerea accidentală de GNL trebuie sesizata prin detectarea temperaturilor scăzute care apar in cuva betonata, senzorii pentru temperaturi negative trebuie să fie instalați pe suprafața fundației în zonele cu cea mai probabila apariție de GNL. |
| Art. 10.3. Este necesar sa se echipeze cuva si cu senzori pentru depistarea vaporilor de GNL pentru a depista din timp concentrația cu pericol de explozie si neatingerea pragului limitei inferioare de explozie (LEL de 5 % Vapori de GNL in aer). | INSEMEX Art. 10.3. Este necesar sa se echipeze cuva și cu senzori pentru depistarea vaporilor de GNL pentru a depista din timp concentrația cu pericol de explozie și neatingerea pragului limitei inferioare de inflamabilitate (LFL de 5 % Vapori de GNL in aer). | Art. 10.3. Este necesar sa se echipeze cuva și cu senzori pentru depistarea vaporilor de GNL pentru a depista din timp concentrația cu pericol de explozie și neatingerea pragului limitei inferioare de inflamabilitate (LFL de 5 % Vapori de GNL in aer). |
| Art. 10.4. Senzorii vor fi setați pentru a semnaliza si alarma la o concentrație de 30 % din LEL si de oprirea in regim de urgenta ( ESD) prin închiderea ventilelor automate, alimentarii si scoaterea tensiunii la atingerea pragului de 50 % din LEL. | INSEMEX Art. 10.4. Senzorii vor fi setați pentru a semnaliza și alarma la o concentrație de 30 % din LFL și de oprirea in regim de urgenta ( ESD) prin închiderea ventilelor automate, alimentarii și scoaterea tensiunii la atingerea pragului de 50 % din LFL. | Art. 10.4. Senzorii vor fi setați pentru a semnaliza și alarma la o concentrație de 30 % din LFL și de oprirea in regim de urgenta ( ESD) prin închiderea ventilelor automate, alimentarii și scoaterea tensiunii la atingerea pragului de 50 % din LFL. |
| Art. 10.5. Cuva in cazul in care include si vaporizatorul poate fi împărțita in 2 compartimente pentru a limita vaporizarea GNL și, prin urmare, emisia de gaz în atmosfera, in fiecare compartiment fiind necesar cate un detector de temperatura si unul de sesizare scăpări de gaze. | INSEMEX Art. 10.5. Cuva in cazul in care include și vaporizatorul poate fi împărțita in 2 compartimente pentru a limita vaporizarea GNL și, prin urmare, emisia de gaz în atmosfera, in fiecare compartiment fiind necesar cate un detector de temperatura și unul de sesizare scăpări de gaze. | Art. 10.5. Cuva in cazul in care include și vaporizatorul poate fi împărțita in 2 compartimente pentru a limita vaporizarea GNL și, prin urmare, emisia de gaz în atmosfera, in fiecare compartiment fiind necesar cate un detector de temperatura și unul de sesizare scăpări de gaze |
| Art. 10.6. Dacă cuva de retenție este împărțită, se va fixa cate un senzor de temperaturi negative si cate un detector de gaz natural în fiecare compartiment. |  | Art. 10.6. Dacă cuva de retenție este împărțită, se va fixa cate un senzor de temperaturi negative și cate un detector de gaz natural în fiecare compartiment. |
| Art. 10.7. În cazul în care evaluarea pericolului demonstrează că valorile de prag sunt depășite sau arată că nivelul de risc necesită îmbunătățiri se vor lua măsuri, de exemplu: - crearea unui sistem de siguranță care să permită detectarea mai timpurie a scurgerii și limitarea astfel a consecințelor aprinderilor; - creșterea diluției norului inflamabil; - eliminarea surselor potențiale de aprindere din interiorul norului inflamabil; - reducerea ratelor de evaporare prin minimizarea transferului de căldură; - reducerea radiațiilor termice prin perdele de apă, sisteme de scurgere, spumă sau izolare; - reducerea distanței de dispersie a vaporilor prin încălzirea norului prin utilizarea de spumă sau pulverizare; - distanțarea mai mare între echipamente. - protecția instalației împotriva exploziilor; - sisteme de alarmă, cum ar fi telefoane, televiziune cu circuit închis și sirene. |  | Art. 10.7. În cazul în care evaluarea pericolului demonstrează că valorile de prag sunt depășite sau arată că nivelul de risc necesită îmbunătățiri se vor lua măsuri, de exemplu: - crearea unui sistem de siguranță care să permită detectarea mai timpurie a scurgerii și limitarea astfel a consecințelor aprinderilor; - creșterea diluției norului inflamabil; - eliminarea surselor potențiale de aprindere din interiorul norului inflamabil; - reducerea ratelor de evaporare prin minimizarea transferului de căldură; - reducerea radiațiilor termice prin perdele de apă, sisteme de scurgere, spumă sau izolare; - reducerea distanței de dispersie a vaporilor prin încălzirea norului prin utilizarea de spumă sau pulverizare; - distanțarea mai mare între echipamente. - protecția instalației împotriva exploziilor; - sisteme de alarmă, cum ar fi telefoane, televiziune cu circuit închis și sirene. |
| 11. TRASEE DE CONDUCTE CU GNL | 11. TRASEE DE CONDUCTE CU GNL ISCIR 11. TRASEE DE CONDUCTE CU GNL Conductele de la recipientul criogenic până la regulatorul de presiune montat înaintea conductei de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor casnici sau industriali trebuie să respecte prevederile HG 123/2015. În cazul în care conductele se incadrează în prevederile prescripției tehnice PT C 6 – 2010 se vor respecta prevederile acestei reglementări. În cazul conductelor ale căror caracteristici sunt mai mici sau egale cu limitele prevăzute pentru categoria I conform prevederilor HG 123/2015 și sunt proiectate și fabricate în conformitate cu practicile inginerești, prin documentația tehnică de proiectare a sistemului de stocare și regazeificare GNL se va stabili modul de verificare a rezistenței la presiune și etanșeitate. | 11. TRASEE DE CONDUCTE CU GNL |
| Art. 11.1. In sistemul de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor casnici si comerciali/industriali provenit din rezervoare de stocare GNL si regazeificare vor fi 2 zone distincte : a) zona cu trasee, armaturi de închidere si de siguranța cu GNL care sa corespunda cerințelor de rezistenta pentru materiale la temperaturi negative. b ) zona cu trasee, armaturi de închidere si de siguranța pentru conducte pentru vehicularea gazului natural la presiune mica sau medie si la temperatura ambientala pana la consumatori . | INSEMEX Art. 11.1. In sistemul de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor casnici și comerciali/industriali provenit din rezervoare de stocare GNL și regazeificare vor fi 2 zone distincte : a) zona cu trasee, armaturi de închidere și de siguranța cu GNL care sa corespunda cerințelor de rezistenta pentru materiale la temperaturi negative. b ) zona cu trasee, armaturi de închidere și de siguranța pentru conducte pentru vehicularea gazului natural la presiune mica sau medie și la temperatura ambientala pana la consumatori . | Art. 11.1. In sistemul de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor casnici și comerciali/industriali provenit din rezervoare de stocare GNL și regazeificare vor fi 2 zone distincte : a) zona cu trasee, armaturi de închidere și de siguranța cu GNL care sa corespunda cerințelor de rezistenta pentru materiale la temperaturi negative. b ) zona cu trasee, armaturi de închidere și de siguranța pentru conducte pentru vehicularea gazului natural la presiune mica sau medie și la temperatura ambientala pana la consumatori . |
| Art. 11.2. Conductele din sistemul de depozitare si regazeificare GNL trebuie sa fie utilizate in conformitate cu cerințele din SR EN 1474 Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Proiectarea și testarea echipamentelor de încărcare și descărcare , fiind permise țevile sudate longitudinal, spiralate si țevile fără sudura. | INSEMEX Art. 11.2. Conductele din sistemul de depozitare și regazeificare GNL trebuie sa fie utilizate in conformitate cu cerințele din SR EN 1474 Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Proiectarea și testarea echipamentelor de încărcare și descărcare , fiind permise țevile sudate longitudinal, spiralate și țevile fără sudura. Pentru SR EN 1474 Care parte? Este Standard pentru Sisteme de transfer marin | Art. 11.2. (1) Conductele din sistemul de depozitare și regazeificare GNL trebuie realizate astfel : - Conductele de la recipientul criogenic până la regulatorul de presiune montat înaintea conductei de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor casnici sau industriali trebuie să respecte prevederile HG 123/2015. - În cazul în care conductele se încadrează în prevederile prescripției tehnice PT C 6 – 2010 se vor respecta prevederile acestei reglementări. - În cazul conductelor ale căror caracteristici sunt mai mici sau egale cu limitele prevăzute pentru categoria I conform prevederilor HG 123/2015 și sunt proiectate și fabricate în conformitate cu practicile inginerești, prin documentația tehnică de proiectare a sistemului de stocare și regazeificare GNL se va stabili modul de verificare a rezistenței la presiune și etanșeitate. - Conductele trebuie sa fie utilizate in conformitate cu cerințele din SR EN 1474 (este un standard specific pentru instalații de transfer marin, dar se preiau cerințele pentru conductele de GNL) Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Proiectarea și testarea echipamentelor de încărcare și descărcare , fiind permise țevile sudate longitudinal, spiralate și țevile fără sudura. |
| Art. 11.3. Materialul cel mai des utilizat este otel inox austenitic astfel ales încât sa reziste la temperaturile de vehiculare extrem de joase cum este GNL , marca 1.4301 , după standardul american AISI 304, cunoscut și ca oțelul 18/10, care conține 18% crom și 10% nichel, si respectiv marca 1.4306. | INSEMEX Art. 11.3. Materialul cel mai des utilizat este otel inox austenitic astfel ales încât sa reziste la temperaturile de vehiculare extrem de joase cum este GNL , marca 1.4301 , după standardul american AISI 304, cunoscut și ca oțelul 18/10, care conține 18% crom și 10% nichel, și respectiv marca 1.4306. | Art. 11.3. Materialul cel mai des utilizat este otel inox austenitic astfel ales încât sa reziste la temperaturile de vehiculare extrem de joase cum este GNL , marca 1.4301 , după standardul american AISI 304, cunoscut și ca oțelul 18/10, care conține 18% crom și 10% nichel, și respectiv marca 1.4306. |
| Art. 11.4. Conductele de vehiculare a GNL trebuie sa fie dimensionate astfel încât să se asigure o viteză de curgere de maximum 1,5 m/s în scopul evitării unui regim turbulent de curgere, care ar determina o încărcare electrostatică mai mare. |  | Art. 11.4. Conductele de vehiculare a GNL trebuie sa fie dimensionate astfel încât să se asigure o viteză de curgere de maximum 1,5 m/s în scopul evitării unui regim turbulent de curgere, care ar determina o încărcare electrostatică mai mare. |
| Art. 11.5. Racordarea prin conducte intre rezervor si vaporizator trebuie sa fie realizata din otel inox si prevăzută cu o armatura de securitate (ventil automat cu rol de închidere rapida) care sa respecte si standardul ISO 16924/2016 . | INSEMEX Art. 11.5. Racordarea prin conducte intre rezervor și vaporizator trebuie sa fie realizata din otel inox și prevăzută cu o armatura de securitate (ventil automat cu rol de închidere rapida) care sa respecte și standardul ISO /2016 . Este în vigoare editia din 2018 dar domeniul de aplicare este stații GNL pentru alimentare vehicule | Art. 11.5. Racordarea prin conducte intre rezervor și vaporizator trebuie sa fie realizata din otel inox și prevăzută cu o armatura de securitate (ventil automat cu rol de închidere rapida) care sa respecte și standardul ISO /2016 |
| Art. 11.6. Este interzis a se utiliza țevi din mase plastice (PE, PP, PA), țeava galvanizata, din aluminiu, din aliaje din cupru cu un conținut care depășește 70% Cu. |  | Art. 11.6. Este interzis a se utiliza țevi din mase plastice (PE, PP, PA), țeava galvanizata, din aluminiu, din aliaje din cupru cu un conținut care depășește 70% Cu. |
| Art. 11.7. Conductele prin care se vehiculează GNL trebuie sa îndeplinească următoarele condiții: - sa aibă cat mai puține îmbinări prin flanșe fiind recomandata îmbinarea prin sudura; - sa fie protejate anticoroziv prin acoperire cu grund si vopsea rezistente la acțiunea exterioara; - sa fie asigurate cu protecție catodica daca sunt montate îngropat; - țevile si toate echipamentele de pe traseul de conducta (fitingurile, armaturile, piesele speciale de conexiune, armaturile de exces de debit, supapele de securitate) trebuie sa fie marcate corespunzător clasei de presiune de lucru si sa îndeplinească cerințele esențiale de securitate specifice echipamentelor sub presiune. | INSEMEX Art. 11.7. Conductele prin care se vehiculează GNL trebuie sa îndeplinească următoarele condiții: - sa aibă cat mai puține îmbinări prin flanșe fiind recomandata îmbinarea prin sudura; - sa fie protejate anticoroziv prin acoperire cu grund și vopsea rezistente la acțiunea exterioara; - sa fie asigurate cu protecție catodica daca sunt montate îngropat; - țevile și toate echipamentele de pe traseul de conducta (fitingurile, armaturile, piesele speciale de conexiune, armaturile de exces de debit, supapele de securitate) trebuie sa fie marcate corespunzător clasei de presiune de lucru și sa îndeplinească cerințele esențiale de securitate specifice echipamentelor sub presiune. | Art. 11.7. Conductele prin care se vehiculează GNL trebuie sa îndeplinească următoarele condiții: - sa aibă cat mai puține îmbinări prin flanșe fiind recomandata îmbinarea prin sudura; - sa fie protejate anticoroziv prin acoperire cu grund și vopsea rezistente la acțiunea exterioara; - sa fie asigurate cu protecție catodica daca sunt montate îngropat; - țevile și toate echipamentele de pe traseul de conducta (fitingurile, armaturile, piesele speciale de conexiune, armaturile de exces de debit, supapele de securitate) trebuie sa fie marcate corespunzător clasei de presiune de lucru și sa îndeplinească cerințele esențiale de securitate specifice echipamentelor sub presiune. |
| Art. 11.8. Treptele de presiune pentru instalațiile de distribuire și utilizare gaz natural produs in instalații de stocare si regazeificare GNL se aleg în funcție de: - presiunea și debitul necesar la punctele de consum; - distanta între rezervorul de stocare și punctele de consum. | INSEMEX Art. 11.8. Treptele de presiune pentru instalațiile de distribuire și utilizare gaz natural produs in instalații de stocare și regazeificare GNL se aleg în funcție de: - presiunea și debitul necesar la punctele de consum; - distanta între rezervorul de stocare și punctele de consum. | Art. 11.8. Treptele de presiune pentru instalațiile de distribuire și utilizare gaz natural produs in instalații de stocare și regazeificare GNL se aleg în funcție de: - presiunea și debitul necesar la punctele de consum; - distanta între rezervorul de stocare și punctele de consum. |
| Art. 11.9 Treptele de presiune folosite în sistemele de alimentare de la sisteme de stocare si regazeificare GNL pentru consumatori sunt: Treapta II – presiune medie, cuprinsă între 2 – 0,05 bar la consumatori industriali; Treapta III – presiune joasă sub 0,05 bar pentru consumatori casnici. | INSEMEX Art. 11.9 Treptele de presiune folosite în sistemele de alimentare de la sisteme de stocare și regazeificare GNL pentru consumatori sunt: Treapta II – presiune medie, cuprinsă între 2 – 0,05 bar la consumatori industriali; Treapta III – presiune joasă sub 0,05 bar pentru consumatori casnici. | Art. 11.9 Treptele de presiune folosite în sistemele de alimentare de la sisteme de stocare și regazeificare GNL pentru consumatori sunt: Treapta II – presiune medie, cuprinsă între 2 – 0,05 bar la consumatori industriali; Treapta III – presiune joasă sub 0,05 bar pentru consumatori casnici |
| Art. 11.10. În sistemele de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor pot fi folosite ţevi din: a) oţel b) polietilenă PE 100 pentru orice treaptă de presiune; c) polietilenă PE 80 până la presiunea maximă de 4·105 Pa (4 bar); | INSEMEX Art. 11.10. În sistemele de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor pot fi folosite ţevi din: a) oţel b) polietilenă PE 100 pentru orice treaptă de presiune; c) polietilenă PE 80 până la presiunea maximă de 4·105 Pa (4 bar); | Art. 11.10. În sistemele de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor pot fi folosite ţevi din: a) oţel b) polietilenă PE 100 pentru orice treaptă de presiune; c) polietilenă PE 80 până la presiunea maximă de 4·105 Pa (4 bar); |
| Art. 11.11. Rețelele de alimentare cu gaze la consumatori, în funcție de considerente tehnico - economice, cerințe funcționale și situația locală, pot fi : a) inelare; b) ramificate. | . | Art. 11.11. Rețelele de alimentare cu gaze la consumatori, în funcție de considerente tehnico - economice, cerințe funcționale și situația locală, pot fi : a) inelare; b) ramificate. |
| Art. 11.12. Zona de protecție a unei conducte de alimentare de gaze naturale amplasata la suprafața solului, are o lățime de 0,5m de ambele parți ale conductei în proiecție orizontală de la generatoarea exterioară a conductei. |  | Art. 11.12. Zona de protecție a unei conducte de alimentare de gaze naturale amplasata la suprafața solului, are o lățime de 0,5m de ambele parți ale conductei în proiecție orizontală de la generatoarea exterioară a conductei. |
| Art. 11.10. Măsurarea cantității de GNL consumate se face cu: - dispozitivul de măsurare din sistemul de stocare si regazeificare în cazul sistemelor de alimentare cu un singur consumator; - cu contoare amplasate înainte de intrarea în clădiri în cazul sistemelor de alimentare cu mai mulți consumatori. |  | Art. 11.10. Măsurarea cantității de GNL consumate se face cu: - dispozitivul de măsurare din sistemul de stocare și regazeificare în cazul sistemelor de alimentare cu un singur consumator; - cu contoare amplasate înainte de intrarea în clădiri în cazul sistemelor de alimentare cu mai mulți consumatori. |
| Art. 11.11. Dimensionarea conductelor de alimentare cu gaze naturale la medie si/sau joasa presiune se face în funcție de debitul de calcul, lungimea, conductelor și de căderea de presiune disponibilă cu dimensionare conform Normelor tehnice de proiectare execuție si exploatare conducte de alimentare cu gaze naturale emisa de ANRE. | INSEMEX Art. 11.11. Dimensionarea conductelor de alimentare cu gaze naturale la medie si/sau joasa presiune se face în funcție de debitul de calcul, lungimea, conductelor și de căderea de presiune disponibilă cu dimensionare conform Normelor tehnice de proiectare execuție și exploatare conducte de alimentare cu gaze naturale emisa de ANRE | Art. 11.11. Dimensionarea conductelor de alimentare cu gaze naturale la medie si/sau joasa presiune se face în funcție de debitul de calcul, lungimea, conductelor și de căderea de presiune disponibilă cu dimensionare conform Normelor tehnice de proiectare execuție și exploatare conducte de alimentare cu gaze naturale emisa de ANRE. |
| Art. 11.12. Traseele instalațiilor de alimentare se prevăd din segmente rectilinii. La stabilirea traseelor se acordă prioritate asigurării condițiilor de siguranță. |  | Art. 11.12. Traseele instalațiilor de alimentare se prevăd din segmente rectilinii. La stabilirea traseelor se acordă prioritate asigurării condițiilor de siguranță. |
| Art. 11.13. Conductele instalațiilor de alimentare se vor monta, de regulă, suprateran, la înălțimi variind de la 0,5 m până la 6,0 m de la suprafața solului, pe: - pereții exteriori ai clădirilor din cărămidă sau beton; - garduri stabile din cărămidă sau beton; - stâlpi metalici sau din beton și estacade. |  | Art. 11.13. Conductele instalațiilor de alimentare se vor monta, de regulă, suprateran, la înălțimi variind de la 0,5 m până la 6,0 m de la suprafața solului, pe: - pereții exteriori ai clădirilor din cărămidă sau beton; - garduri stabile din cărămidă sau beton; - stâlpi metalici sau din beton și estacade. |
| Art. 11.14. Conductele de distribuție montate subteran se pozează de regulă utilizând trasee neaglomerate de instalații subterane, în următoarele ordine de preferință: - zone verzi; - trotuare; - alei pietonale; - carosabil. |  | Art. 11.14. Conductele de distribuție montate subteran se pozează de regulă utilizând trasee neaglomerate de instalații subterane, în următoarele ordine de preferință: - zone verzi; - trotuare; - alei pietonale; - carosabil. |
| Art. 11.15. Pe conductele subterane se montează răsuflători pentru detectarea eventualelor scăpări de gaze. |  | Art. 11.15. Pe conductele subterane se montează răsuflători pentru detectarea eventualelor scăpări de gaze |
| Art. 11.16. Stabilirea presiunii pentru instalațiile de utilizare industriale se face în funcție de presiunea de regim a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși. |  | Art. 11.16. Stabilirea presiunii pentru instalațiile de utilizare industriale se face în funcție de presiunea de regim a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși. |
| Art. 11.17. Debitele de calcul se determină în funcție de debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și de factorii de simultaneitate specifici. |  | Art. 11.17. Debitele de calcul se determină în funcție de debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și de factorii de simultaneitate specifici. |
| Art. 11.18. (1) Coeficientul de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși, destinate încălzirii sau altor activități industriale este 1. (2) Valoarea coeficienților de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși, destinate preparării hranei este intre 0,34 si 1,0 funcție de numărul de apartamente. | INSEMEX Art. 11.18. (1) Coeficientul de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși, destinate încălzirii sau altor activități industriale este 1. (2) Valoarea coeficienților de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși, destinate preparării hranei este intre 0,34 și 1,0 funcție de numărul de apartamente. | Art. 11.18. (1) Coeficientul de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși, destinate încălzirii sau altor activități industriale este 1. (2) Valoarea coeficienților de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși, destinate preparării hranei este intre 0,34 și 1,0 funcție de numărul de apartamente. |
| Art. 11.19. Căderea de presiune pentru dimensionarea unei conducte se stabilește cu relația ΔP=P1-P2 în care: P1 - presiunea minimă disponibilă la intrarea în conductă, în Pa sau în bar; P2 - presiunea minimă necesară la ieșirea din conductă, majorată cu 10% pentru compensarea unor factori imprevizibili, în Pa sau în bar. |  | Art. 11.19. Căderea de presiune pentru dimensionarea unei conducte se stabilește cu relația ΔP=P1-P2 în care: P1 - presiunea minimă disponibilă la intrarea în conductă, în Pa sau în bar; P2 - presiunea minimă necesară la ieșirea din conductă, majorată cu 10% pentru compensarea unor factori imprevizibili, în Pa sau în bar. |
| Art. 11.20. (1) Diametrul conductelor se determină pe criteriul asigurării debitelor nominale de gaz și a presiunii minime necesare aparatelor consumatoare de combustibili gazoși. (2) Diametrul conductelor de presiune medie sau presiune redusă se calculează conform art. 5.9 si 5.10 din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale elaborate de ANRE . | INSEMEX Art. 11.20. (1) Diametrul conductelor se determină pe criteriul asigurării debitelor nominale de gaz și a presiunii minime necesare aparatelor consumatoare de combustibili gazoși. (2) Diametrul conductelor de presiune medie sau presiune redusă se calculează conform art. 5.9 și 5.10 din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale elaborate de ANRE. | Art. 11.20. (1) Diametrul conductelor se determină pe criteriul asigurării debitelor nominale de gaz și a presiunii minime necesare aparatelor consumatoare de combustibili gazoși. (2) Diametrul conductelor de presiune medie sau presiune redusă se calculează conform art. 5.9 și 5.10 din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale elaborate de ANRE. |
| Art. 11.21. Viteza maximă admisă a gazelor naturale în rețelele de distribuție și în instalațiile de utilizare este: a) 20 m/s pentru conducte supraterane; b) 40 m/s pentru conducte subterane. |  | Art. 11.21. Viteza maximă admisă a gazelor naturale în rețelele de distribuție și în instalațiile de utilizare este: a) 20 m/s pentru conducte supraterane; b) 40 m/s pentru conducte subterane. |
| Art. 11.22. (1) Conductele rețelelor de alimentare se montează subteran. (2) În cazul în care nu există condiții de montare subterană, conductele rețelelor de alimentare din oțel se pot monta suprateran, în condiții justificate de către proiectant și înscrise în certificatul de urbanism. (3) În cazul în care nu există condiții de montare subterană, tronsoane ale rețelelor de alimentare din polietilenă se pot monta suprateran în tuburi de protecție sau se intercalează un tronson de conductă din oțel. (4) Conductele instalațiilor de utilizare exterioare se montează: a) din oțel, suprateran/subteran; b) din polietilenă, subteran. |  | Art. 11.22. (1) Conductele rețelelor de alimentare se montează subteran. (2) În cazul în care nu există condiții de montare subterană, conductele rețelelor de alimentare din oțel se pot monta suprateran, în condiții justificate de către proiectant și înscrise în certificatul de urbanism. (3) În cazul în care nu există condiții de montare subterană, tronsoane ale rețelelor de alimentare din polietilenă se pot monta suprateran în tuburi de protecție sau se intercalează un tronson de conductă din oțel. (4) Conductele instalațiilor de utilizare exterioare se montează: a) din oțel, suprateran/subteran; b) din polietilenă, subteran |
| 12. CERINTE PRIVIND PROTECTIA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE–DIRECTIVA ATEX | INSEMEX ISCIR CERINTE PRIVIND PROTECTIA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE–DIRECTIVA ATEX Pentru verificarea cerințelor în domeniul securității la explozie considerăm oportună solicitarea unui punct de vedere din partea INSEMEX |  |
| Art. 12.1. Instalarea echipamentelor electrice trebuie să respecte EN 60079-14/2016. | INSEMEX |  |
| Art. 12.2. (1) Echipamentele electrice și echipamentele neelectrice care sunt capabile să producă o sursă de aprindere trebuie proiectate pentru a fi utilizate în zone periculoase corespunzător cerințelor Hotărârii nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor şi sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (directiva AtEx) si trebuie sa poarte marcaj EEx . | INSEMEX |  |
| Art. 12.3. Aparatura electrica si de protecție amplasata in zone Ex 1 si 2 trebuie însoțita de următoarele documentele : - o declarație de conformitate CE; - marcaj ATEX si CE; - un certificat de conformitate a echipamentelor eliberat de Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani nominalizat prin Hotărârea nr. 1461/2006 ca autoritate națională în domeniile cu pericol de explozie si conform cu Legea 90/1996 privind Sănătatea si Securitatea Muncii. | INSEMEX |  |
| Art. 12.4. Se permite dotarea cu echipamente electrice si neelectrice in construcție normala cu condiția sa fie situate in afara zonelor periculoase considerate zone Ex. | INSEMEX |  |
| Art. 12.5. Echipamentele și componentele care nu sunt electrice, dar sunt in zona cu atmosfere potențial explozive trebuie să respecte cerințele standardului EN 13463-1. | INSEMEX |  |
| Art. 12.6. Toate echipamentele instalate în zone in care pot apărea scăpări sau acumulări de gaze trebuie să fie clasificate corespunzător Directivei 94/9/EC - ATEX referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive. | INSEMEX |  |
| #### Art. 12.7. Înainte de punerea in funcțiune a sistemului de alimentare cu GNL la consumatori casnici si industriali se va elibera de INSEMEX Petroșani – departamentul GANEx un Raport privind protecția la explozie in baza verificării documentației tehnice și o examinării “in situ” a instalației privind prevenirea exploziilor, de către specialiști’ | INSEMEX |  |
| #### Art. 12.8. Beneficiarul este obligat sa dețină documentul privind Protecția împotriva exploziilor specific GNL, conform Directivei ATEX privind locul de muncă din care sa rezulte ca beneficiarul declară ca : - au fost determinate si evaluate riscurile de explozie; - au fost stabilite zonele cu pericol de explozie; - s-au stabilit locurile care necesita cerințe minime de protecție; - ca locul de munca, echipamentele de protecție si dispozitivele de avertizare sunt conforme cu cerințele HGR privind cerințele minime de Securitate si sănătate conform Directivei 89/665 CEE. | INSEMEX |  |
| Art. 12.9. Echipamentele utilizate in zona potențial periculoasa au fost proiectate conform NP 099/04 Proiectare Instalații Electrice in Zone Ex si realizate conform EN 1127-1/2019 si EN 60079-10/2016 astfel: : a) Categoria 1G: cuprinde echipamentele utilizate in zone in care atmosferele explozive cauzate de amestecurile de aer si gaze sunt prezente continuu, pe perioade lungi sau frecvente ( nu este cazul) valabil pentru zona 0. b) Categoria 2G: Echipamentele utilizate in zone in care este posibil sa apară atmosfere explozive cauzate de scăpări de gaze valabil pentru zona 1. c) Categoria 3G: Echipamentele utilizate in zone in care este puțin probabil sa apară atmosfera exploziva cauzata de scăpări de gaze, sau daca acestea apar, sunt rare si pentru o perioada scurta de timp valabil pentru zona 2. | INSEMEX |  |
| Art. 12.10 Tipul de protecție permis pentru aparatele electrice amplasate in zone potențial explozive sunt precizate in EN 600079-11/2016 : - Securitate intrinseca ia si ib - Securitate antideflagranta d - Siguranța crescuta e | INSEMEX |  |
| Art. 12.11. Orice echipament neelectric, destinat utilizării într-o atmosfera cu potențial exploziv, trebuie sa respecte cerințele EN ISO 80079-36/2016. | INSEMEX |  |
| 13. CERINTE PRIVIND ECHIPAREA CU INSTALATII SI ECHIPAMENTE DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR | 13. CERINTE PRIVIND ECHIPAREA CU INSTALATII și ECHIPAMENTE DE LIMITARE și STINGERE A INCENDIILOR ISCIR 13. CERINTE PRIVIND ECHIPAREA CU INSTALATII SI ECHIPAMENTE DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR Pentru verificarea cerințelor în domeniul securității la incendiu considerăm oportună solicitarea unui punct de vedere din partea IGSU | 12. CERINTE PRIVIND ECHIPAREA CU INSTALATII și ECHIPAMENTE DE LIMITARE și STINGERE A INCENDIILOR |
| Art. 13.1. In conformitate cu cerințele Normativului de securitate la incendiu partea a II a – instalații de limitare si stingere, apa nu este recomandata la stingerea incendiilor. | IGSU Trebuie făcută precizarea că apa nu este recomandată la stingerea incendiilor de gaze; INSEMEX Art. 13.1. In conformitate cu cerințele Normativului de securitate la incendiu partea a II a – instalații de limitare și stingere, apa nu este recomandata la stingerea incendiilor. | Art. 13.1. In conformitate cu cerințele Normativului de securitate la incendiu partea a II a – instalații de limitare și stingere, apa nu este recomandata la stingerea incendiilor. OMV Petrom Scrisoarea Nr. 203/PA/20.08.2021 La art. 12.1 și 12.3 am modificat textul conform recomandărilor din adresa de la IGSU. |
| Art. 13.2. In cazul deversărilor de GNL se recomanda pentru grăbirea dispersiei utilizarea apei pulverizate, iar pentru limitarea migrării vaporilor utilizarea de perdele de apa care pot fi realizate atât de forțele de intervenție de la autopompe cat si cu mijloace de pe locul de munca (cozi de păun) , | INSEMEX Art. 13.2. In cazul deversărilor de GNL se recomanda pentru grăbirea dispersiei utilizarea apei pulverizate, iar pentru limitarea migrării vaporilor utilizarea de perdele de apa care pot fi realizate atât de forțele de intervenție de la autopompe cat și cu mijloace de pe locul de munca (cozi de păun) , | Art. 13.2. In cazul deversărilor de GNL se recomanda pentru grăbirea dispersiei utilizarea apei pulverizate, iar pentru limitarea migrării vaporilor utilizarea de perdele de apa care pot fi realizate atât de forțele de intervenție de la autopompe cat și cu mijloace de pe locul de munca (cozi de păun) , |
| Art. 13.3. Este necesar ca in zona amplasamentului sa existe sursa de apa din rețele publice (hidranți) sau ale proprietarului incintei, fiind necesar a se asigura continuitate in alimentare si presiuni, debite conform prevederilor P118/2/2013 modificat si completat ulterior. | IGSU Trebuie instituită obligația echipării cu hidranți exteriori sau a asigurării unei rampe de alimentare cu apă din surse naturale INSEMEX Art. 13.3. Este necesar ca in zona amplasamentului sa existe sursa de apa din rețele publice (hidranți) sau ale proprietarului incintei, fiind necesar a se asigura continuitate in alimentare și presiuni, debite conform prevederilor P118/2/2013 modificat și completat ulterior | Art. 12.3. Este necesar ca in zona amplasamentului sa existe sursa de apa din rețele publice (hidranți) sau ale proprietarului incintei, fiind necesar a se asigura continuitate in alimentare și presiuni, debite conform prevederilor P118/2/2013 modificat și completat ulterior. OMV Petrom Scrisoarea Nr. 203/PA/20.08.2021 La art. 12.1 și 12.3 am modificat textul conform recomandărilor din adresa de la IGSU. |
| Art. 13.4. (1) Zona de transvazare unde staționează cisterna/semiremorca se va dota cu un stingător cu pulbere transportabil P50 si cu 2 stingătoare cu pulbere portabile P6. (2) Zona de amplasare a rezervorului criogenic de GNL si a sistemului de regazeificare se va dota cu un stingător cu pulbere transportabil P50 si 2 stingătoare cu pulbere P6. | IGSU – pentru stingătoarele de incendiu trebuie stabilite performanțele de stingere. Astfel, propunem reformularea astfel: “…….2 stingătoare de incendiu cu performanța de stingere 21A și 113B și un stingător transportabil cu performanâa 34A și IIB; INSEMEX Art. 13.4. (1) Zona de transvazare unde staționează cisterna/semiremorca se va dota cu un stingător cu pulbere transportabil P50 și cu 2 stingătoare cu pulbere portabile P6. (2) Zona de amplasare a rezervorului criogenic de GNL și a sistemului de regazeificare se va dota cu un stingător cu pulbere transportabil P50 și 2 stingătoare cu pulbere P6. | Art. 12.4. (1) Zona de transvazare unde staționează cisterna/semiremorca se va dota cu un stingător cu pulbere transportabil P50 și cu 2 stingătoare cu pulbere portabile P6. (2) Zona de amplasare a rezervorului criogenic de GNL și a sistemului de regazeificare se va dota cu un stingător cu pulbere transportabil P50 și 2 stingătoare cu pulbere P6. |
| 14. MASURI DE EXPLOATARE IN SIGURANTA | 14. MASURI DE EXPLOATARE IN SIGURANTA ISCIR 14. MASURI DE EXPLOATARE IN SIGURANTA Pentru echipamentele care fac obiectul prescripțiilor tehnice ISCIR se vor respecta și prevederile acestora. | 13. MASURI DE EXPLOATARE IN SIGURANTA |
| Art. 14.1. Perimetrul aferent zonei de depozitare si regazeificare GNL se va asigura împotriva intruziunii persoanelor străine prin închidere perimetrala cu gard prevăzut cu o poarta de acces cu sistem de încuiere. | INSEMEX Art. 14.1. Perimetrul aferent zonei de depozitare și regazeificare GNL se va asigura împotriva intruziunii persoanelor străine prin închidere perimetrala cu gard prevăzut cu o poarta de acces cu sistem de încuiere. | Art. 13.1. Perimetrul aferent zonei de depozitare și regazeificare GNL se va asigura împotriva intruziunii persoanelor străine prin închidere perimetrala cu gard prevăzut cu o poarta de acces cu sistem de încuiere. |
| Art. 14.2. In zona de stocare si regazeificare precum si in zona de transvazare sunt obligatoriu a fi prevăzute marcaje, avertizări si interdicții. | INSEMEX Art. 14.2. In zona de stocare și regazeificare precum și in zona de transvazare sunt obligatoriu a fi prevăzute marcaje, avertizări și interdicții. | Art. 13.2. In zona de stocare și regazeificare precum și in zona de transvazare sunt obligatoriu a fi prevăzute marcaje, avertizări și interdicții. |
| Art. 14.3. Punctul de transvazare trebuie stabilit astfel încât șoferul cisternei GNL sa aibă o vedere bună a nivelului de umplere (marcat în volum%) și a evoluției presiunii în rezervorul de stocare GNL în timpul umplerii și sa aibă suficient timp pentru a interveni pentru închiderea alimentarii înainte de atingerea nivelului maxim de umplere. |  | Art. 13.3. Punctul de transvazare trebuie stabilit astfel încât șoferul cisternei GNL sa aibă o vedere bună a nivelului de umplere (marcat în volum%) și a evoluției presiunii în rezervorul de stocare GNL în timpul umplerii și sa aibă suficient timp pentru a interveni pentru închiderea alimentarii înainte de atingerea nivelului maxim de umplere. |
| Art. 14.4. (1) Pe perioada transvazării GNL din recipientul de pe cisterna/semiremorca in rezervorul criogenic șoferul trebuie să fie prezent permanent în timpul procesului de umplere. (2) Pentru a garanta acest lucru, instalația de livrare a GNL trebuie să fie echipata cu un buton (Dead Button) care trebuie sa fi activat la fiecare 3 minute pe timpul transvazării. (3) Dacă butonul (Dead Button) nu este activat la timp, pompa din echiparea cisternei/semiremorcii se oprește nemaifiind livrat GNL. |  | Art. 13.4. (1) Pe perioada transvazării GNL din recipientul de pe cisterna/semiremorca in rezervorul criogenic șoferul trebuie să fie prezent permanent în timpul procesului de umplere. (2) Pentru a garanta acest lucru, instalația de livrare a GNL trebuie să fie echipata cu un buton (Dead Button) care trebuie sa fi activat la fiecare 3 minute pe timpul transvazării. (3) Dacă butonul (Dead Button) nu este activat la timp, pompa din echiparea cisternei/semiremorcii se oprește nemaifiind livrat GNL |
| Art. 14.5. (1)La punctul de transvazare trebuie asigurat un sistem de egalizare potențială a cisternei/semiremorcii, cu scopul de a elimina orice diferență de încărcare electrostatică între cisterna GNL și rezervorul de stocare (2) Daca cablul de alimentare nu este conectat la partea metalica a recipientului sistemul ESD nu permite începerea transvazării. |  | Art. 13.5. (1) La punctul de transvazare trebuie asigurat un sistem de egalizare potențială a cisternei/semiremorcii, cu scopul de a elimina orice diferență de încărcare electrostatică între cisterna GNL și rezervorul de stocare (2) Daca cablul de alimentare nu este conectat la partea metalica a recipientului sistemul ESD nu permite începerea transvazării |
| Art. 14.6. Punctul de transvazare trebuie astfel ales încât in cazul unor scăpări de GNL pe timpul alimentarii rezervorului, gazul sa nu poată migra spre: - drumul public (strada); - o alta instalație sau clădire din incinta; - căile de acces si de circulație interioara in incinta; - construcții sub nivelul solului, rigole sau cămine de canalizare unde s-ar putea acumula. |  | Art. 13.6. Punctul de transvazare trebuie astfel ales încât in cazul unor scăpări de GNL pe timpul alimentarii rezervorului, gazul sa nu poată migra spre: - drumul public (strada); - o alta instalație sau clădire din incinta; - căile de acces și de circulație interioara in incinta; construcții sub nivelul solului, rigole sau cămine de canalizare unde s-ar putea acumula |
| Art. 14.7. Toate robinetele de închidere de siguranță trebuie să fie prevăzute cu un indicator de poziție deschis/închis. |  | Art. 13.7. Toate robinetele de închidere de siguranță trebuie să fie prevăzute cu un indicator de poziție deschis/închis. |
| Art. 14.8. In zona amplasării rezervorului, punctului de transvazare si skidului de regazeificare trebuie asigurat un iluminat corespunzător pe timpul nopții si care sa fie alimentat si din a doua sursa daca la întreruperea alimentarii este absolut necesara funcționarea continua a sistemului de alimentare si nu poate fi întrerupt. | INSEMEX Art. 14.8. In zona amplasării rezervorului, punctului de transvazare și skid-ului de regazeificare trebuie asigurat un iluminat corespunzător pe timpul nopții și care sa fie alimentat și din a doua sursa daca la întreruperea alimentarii este absolut necesara funcționarea continua a sistemului de alimentare și nu poate fi întrerupt. IGSU Art. 13.8 – În vederea corelării cu normativul specific, propunem reformularea acestui articol, astfel: “În zona amplasării rezervorului, punctului de transvazare și skidu-lui de regazeificare trebuie asigurat iluminat de securitate pentru continuarea lucrulului, alimentat din două surse, dacă la întreruperea alimentării este absolut necesară funcționarea continua a sistemului de alimentare și nu poate fi întrerupt” | Art. 13.8. In zona amplasării rezervorului, punctului de transvazare și skid-ului de regazeificare trebuie asigurat un iluminat corespunzător pe timpul nopții și care sa fie alimentat și din a doua sursa daca la întreruperea alimentarii este absolut necesara funcționarea continua a sistemului de alimentare și nu poate fi întrerupt |
| Art. 14.9. Este strict interzisa utilizarea surselor de iluminat cu flacăra deschisa si a lămpilor portabile neprotejate corespunzător in zona mediilor cu pericol de explozie. | INSEMEX Art. 14.9. Este strict interzisa utilizarea echipamentelor portabile neprotejate corespunzător pentru zona cu pericol de explozie. | Art. 13.9. Este strict interzisa utilizarea echipamentelor portabile neprotejate corespunzător pentru zona cu pericol de explozie. |
| Art. 14.10.Lucrarile de sudura la utilaje, echipamente sau conducte se vor executa numai după oprirea, golirea si depresurizarea instalației, suflarea cu gaz inert, luare probelor pentru determinarea concentrației de gaze, fiind obligatorie dotarea zonei cu mijloace de prima intervenție pentru stingere , așa cum este stipulat in permisul de lucru cu foc. | INSEMEX Art. 14.10.Lucrarile cu flacără deschisă, de sudura la utilaje, echipamente sau conducte se vor executa numai după oprirea, golirea și depresurizarea instalației, suflarea cu gaz inert, luare probelor pentru determinarea concentrației de gaze, fiind obligatorie dotarea zonei cu mijloace de prima intervenție pentru stingere , așa cum este stipulat in permisul de lucru cu foc. | Art. 13.10. Lucrările cu flacără deschisă, de sudura la utilaje, echipamente sau conducte se vor executa numai după oprirea, golirea și depresurizarea instalației, suflarea cu gaz inert, luare probelor pentru determinarea concentrației de gaze, fiind obligatorie dotarea zonei cu mijloace de prima intervenție pentru stingere , așa cum este stipulat in permisul de lucru cu foc. |
| Art. 14.11. In zonele Ex se interzice folosirea sculelor si dispozitivelor care pot produce scântei prin frecare sau lovire fiind permisa numai folosirea sculelor si dispozitivelor confecționate din materiale neferoase sau special protejate, marcate in acest scop de furnizor. | INSEMEX Art. 14.11. In zonele Ex se interzice folosirea sculelor și dispozitivelor care pot produce scântei prin frecare sau lovire fiind permisa numai folosirea sculelor și dispozitivelor Ex special concepute, marcate in acest scop de producător. | Art. 13.11. In zonele Ex se interzice folosirea sculelor și dispozitivelor care pot produce scântei prin frecare sau lovire fiind permisa numai folosirea sculelor și dispozitivelor Ex special concepute, marcate in acest scop de producător. |
| Art. 14.12. Săpăturile in zona echipamentelor din structura sistemului de alimentare cu GNL la autovehicule se executa numai pe baza unui permis de lucru de săpături, eliberat de persoana desemnata. |  | Art. 13.12. Săpăturile in zona echipamentelor din structura sistemului de alimentare cu GNL la autovehicule se executa numai pe baza unui permis de lucru de săpături, eliberat de persoana desemnata |
| Art. 14.13. (1) Atunci când instalația de livrare a GNL este oprită, sistemul de control și protecție electronică trebuie sa fie in stand by astfel încât livrarea de GNL să nu fie posibilă. (2)Cu toate acestea, echipamentul de siguranța și de alarmă trebuie să fie funcțional pentru utilizare imediată. |  | Art. 13.13. (1) Atunci când instalația de livrare a GNL este oprită, sistemul de control și protecție electronică trebuie sa fie in stand by astfel încât livrarea de GNL să nu fie posibilă. (2) Cu toate acestea, echipamentul de siguranța și de alarmă trebuie să fie funcțional pentru utilizare imediată. |
| 15. REGULI PRIVIND TRANSVAZAREA IN SIGURANTA A GNL DIN CISTERNE /SEMIREMORCI AUTO | 15. REGULI PRIVIND TRANSVAZAREA IN SIGURANTA A GNL DIN CISTERNE /SEMIREMORCI AUTO | 14. REGULI PRIVIND TRANSVAZAREA IN SIGURANTA A GNL DIN CISTERNE /SEMIREMORCI AUTO |
| Art. 15.1. Staționarea cisternei de GNL se va face în sensul de ieșire din incinta si cât mai aproape de punctul de transvazare in rezervorul criogenic. | INSEMEX Art. 15.1. Staționarea cisternei de GNL se va face în sensul de ieșire din incinta și cât mai aproape de punctul de transvazare in rezervorul criogenic. | Art. 14.1. Staționarea cisternei de GNL se va face în sensul de ieșire din incinta și cât mai aproape de punctul de transvazare in rezervorul criogenic. |
| Art. 15.2. După poziționarea vehiculului in zona de transvazare special desemnata, conducătorul auto va opri motorul si va trage frână de mână si va monta saboții de blocare la roti. | INSEMEX Art. 15.2. După poziționarea vehiculului in zona de transvazare special desemnata, conducătorul auto va opri motorul și va trage frână de mână și va monta saboții de blocare la roti. | Art. 14.2. După poziționarea vehiculului in zona de transvazare special desemnata, conducătorul auto va opri motorul și va trage frână de mână și va monta saboții de blocare la roti. |
| Art. 15.3. Conducătorul auto si persoana desemnata vor verifica ca pe o distanta de cca 25 m de la punctul de transvazare nu sunt surse cu foc deschis sau alte pericole, stabilind ca transvazarea GNL poate avea loc în siguranță. | INSEMEX Art. 15.3. Conducătorul auto și persoana desemnata vor verifica ca pe o distanta de cca 25 m de la punctul de transvazare nu sunt surse cu foc deschis sau alte pericole, stabilind ca transvazarea GNL poate avea loc în siguranță. | Art. 14.3. Conducătorul auto și persoana desemnata vor verifica ca pe o distanta de cca 25 m de la punctul de transvazare nu sunt surse cu foc deschis sau alte pericole, stabilind ca transvazarea GNL poate avea loc în siguranță. |
| Art. 15.4. Salariatul desemnat trebuie sa fie prezent la punctul de transvazare permanent pe timpul alimentarii rezervorului criogenic si sa fie îmbrăcat cu echipament de protecție individuala complet. | INSEMEX Art. 15.4. Salariatul desemnat trebuie sa fie prezent la punctul de transvazare permanent pe timpul alimentarii rezervorului criogenic și sa fie îmbrăcat cu echipament de protecție individuala complet. | Art. 14.4. Salariatul desemnat trebuie sa fie prezent la punctul de transvazare permanent pe timpul alimentarii rezervorului criogenic și sa fie îmbrăcat cu echipament de protecție individuala complet. |
| Art. 15.5. Anterior transvazării se verifica valoarea in volum corespunzător % de la indicatorul de nivel si prin diferența se determina cantitatea maximă admisă care trebuie completată conform cerinței beneficiarului sau la solicitarea umplerii complete ( 95%). | INSEMEX Art. 15.5. Anterior transvazării se verifica valoarea in volum corespunzător % de la indicatorul de nivel și prin diferența se determina cantitatea maximă admisă care trebuie completată conform cerinței beneficiarului sau la solicitarea umplerii complete ( 95%). | Art. 14.5. Anterior transvazării se verifica valoarea in volum corespunzător % de la indicatorul de nivel și prin diferența se determina cantitatea maximă admisă care trebuie completată conform cerinței beneficiarului sau la solicitarea umplerii complete ( 95%). |
| Art. 15.6. Se va verifica presiunea în rezervorul de stocare GNL. Valoarea presiunii din rezervor nu poate depăși presiunea maximă de transvazare a pompei de pe cisterna. |  | Art. 14.6. Se va verifica presiunea în rezervorul de stocare GNL. Valoarea presiunii din rezervor nu poate depăși presiunea maximă de transvazare a pompei de pe cisterna. |
| Art. 15.7. Dacă presiunea din rezervor este mai mare decât presiunea cu care poate refula pompa se conectează furtunul flexibil pe faza gaz si de deschid robineții pentru egalizarea presiunii intre rezervor si recipientul cisternei/semiremorcii. | INSEMEX Art. 15.7. Dacă presiunea din rezervor este mai mare decât presiunea cu care poate refula pompa se conectează furtunul flexibil pe faza gaz și de deschid robineții pentru egalizarea presiunii intre rezervor și recipientul cisternei/semiremorcii. | Art. 14.7. Dacă presiunea din rezervor este mai mare decât presiunea cu care poate refula pompa se conectează furtunul flexibil pe faza gaz și de deschid robineții pentru egalizarea presiunii intre rezervor și recipientul cisternei/semiremorcii. |
| Art. 15.8. Conducătorul auto deschide ușile compartimentului unde sunt ventilele si aparatura de măsura si control a cisternei GNL, derulează furtunul flexibil de pe tambur si îl cuplează la gura de descărcare aferenta rezervorului nefiind recomandabil ca lungimea furtunului sa depășească 15 m. | INSEMEX Art. 15.8. Conducătorul auto deschide ușile compartimentului unde sunt ventilele și aparatura de măsura și control a cisternei GNL, derulează furtunul flexibil de pe tambur și îl cuplează la gura de descărcare aferenta rezervorului nefiind recomandabil ca lungimea furtunului sa depășească 15 m. | Art. 14.8. Conducătorul auto deschide ușile compartimentului unde sunt ventilele și aparatura de măsura și control a cisternei GNL, derulează furtunul flexibil de pe tambur și îl cuplează la gura de descărcare aferenta rezervorului nefiind recomandabil ca lungimea furtunului sa depășească 15 m. |
| Art. 15.9. Se verifica funcționarea telecomenzii de operare de la distanta (pornire/oprire pompa), se cuplează sistemul de închidere de urgență al alimentarii de la cisterna cu sistemul de oprire de urgență. |  | Art. 14.9. Se verifica funcționarea telecomenzii de operare de la distanta (pornire/oprire pompa), se cuplează sistemul de închidere de urgență al alimentarii de la cisterna cu sistemul de oprire de urgență. |
| Art. 15.10. Se verifica funcționarea pompei prin pornirea pe traseul de recirculare GNL cu ventilele de pe refulare spre rezervor închise. Se cuplează cablul pentru realizarea conexiunii echipotențiale si împământării. | INSEMEX Art. 15.10. Se verifica funcționarea pompei prin pornirea pe traseul de recirculare GNL cu ventilele de pe refulare spre rezervor închise. Se cuplează cablul pentru realizarea conexiunii de echipotențializare între cisternă / semiremorcă și rezervor de stocare GNL | Art. 14.10. Se verifica funcționarea pompei prin pornirea pe traseul de recirculare GNL cu ventilele de pe refulare spre rezervor închise. Se cuplează cablul pentru realizarea conexiunii de echipotențializare între cisternă / semiremorcă și rezervor de stocare GNL |
| Art. 15.11. Se scot flanșele/cuplajele oarbe aferente ventilelor de pe refularea pompei de pe cisterna/ semiremorca de transport GNL și de la conectorul de pe conducta de transvazare in rezervor. |  | Art. 14.11. Se scot flanșele/cuplajele oarbe aferente ventilelor de pe refularea pompei de pe cisterna/ semiremorca de transport GNL și de la conectorul de pe conducta de transvazare in rezervor |
| Art. 15.12. Se cuplează furtunul între ventilul de pe recipientul cisternei/semiremorcii și conectorul de pe traseul de umplere a rezervorului de stocare GNL prin flanșele sau cuplajele speciale utilizând pentru strângere numai unelte neferoase care nu produc scântei. | INSEMEX Art. 15.12. Se cuplează furtunul între ventilul de pe recipientul cisternei/semiremorcii și conectorul de pe traseul de umplere a rezervorului de stocare GNL prin flanșele sau cuplajele speciale utilizând pentru strângere numai unelte conform art. 14.11. | Art. 14.12. Se cuplează furtunul între ventilul de pe recipientul cisternei/semiremorcii și conectorul de pe traseul de umplere a rezervorului de stocare GNL prin flanșele sau cuplajele speciale utilizând pentru strângere numai unelte conform art. 14.11 |
| Art. 15.13. Conducătorul auto deschide robinetele de la cisterna GNL și de pe conducta de umplere si verifica etanșeitatea conexiunilor făcute cu spuma , verificare absolut necesara întrucât în urma contracției apărute din cauza temperaturii scăzute este necesara o strângere suplimentara a șuruburilor. | INSEMEX Art. 15.13. Conducătorul auto deschide robinetele de la cisterna GNL și de pe conducta de umplere și verifica etanșeitatea conexiunilor făcute cu spuma , verificare absolut necesara întrucât în urma contracției apărute din cauza temperaturii scăzute este necesara o strângere suplimentara a șuruburilor. | Art. 14.13. Conducătorul auto deschide robinetele de la cisterna GNL și de pe conducta de umplere și verifica etanșeitatea conexiunilor făcute cu spuma , verificare absolut necesara întrucât în urma contracției apărute din cauza temperaturii scăzute este necesara o strângere suplimentara a șuruburilor. |
| Art. 15.1.4. Se pornește pompa si se supraveghează permanent transvazarea în special pentru a nu se depăși capacitatea de umplere a rezervorului cu GNL. | INSEMEX Art. 15.1.4. Se pornește pompa și se supraveghează permanent transvazarea în special pentru a nu se depăși capacitatea de umplere a rezervorului cu GNL | Art. 14.1.4. Se pornește pompa și se supraveghează permanent transvazarea în special pentru a nu se depăși capacitatea de umplere a rezervorului cu GNL |
| Art. 15.15. La atingerea capacității maxime admise de umplere oprirea pompei se face automat, iar daca nu a închis se acționează telecomanda. |  | Art. 14.15. La atingerea capacității maxime admise de umplere oprirea pompei se face automat, iar daca nu a închis se acționează telecomanda. |
| Art. 15.16. Se închid ventilele manuale de la cisterna si de pe traseul de conducta de umplere. | INSEMEX Art. 15.16. Se închid ventilele manuale de la cisterna și de pe traseul de conducta de umplere. | Art. 14.16. Se închid ventilele manuale de la cisterna și de pe traseul de conducta de umplere. |
| Art. 15.17. Se degazează furtunul de descărcare conform procedurii si se deconectează de la punctul de transvazare | INSEMEX Art. 15.17. Se degazează furtunul de descărcare conform procedurii și se deconectează de la punctul de transvazare. La sfârșitul operațiunii de descărcare, furtunul rămâne cu GNL în el? Ce presupune degazarea? Care este procedura de degazare? | Art. 14.17. Se degazează furtunul de descărcare conform procedurii stabilite de proiectantul instalatiei și se deconectează de la punctul de transvazare. |
| Art. 15.18.Conectarea furtunurilor pentru transvazare și deconectarea acestora nu trebuie efectuate în timpul furtunii. |  | Art. 14.18.Conectarea furtunurilor pentru transvazare și deconectarea acestora nu trebuie efectuate în timpul furtunii. |
| Art. 15.19. Se deconectează furtunul și se montează flanșă oarbă/cuplaj orb la ventilul de închidere a furtunului. |  | Art. 14.19. Se deconectează furtunul și se montează flanșă oarbă/cuplaj orb la ventilul de închidere a furtunului. |
| Art.15.20.Se deconectează împământarea si se închide compartimentul ventilelor si aparaturii de la cisterna/semiremorca de transport GNL. | INSEMEX Art.15.20.Se deconectează împământarea și se închide compartimentul ventilelor și aparaturii de la cisterna/semiremorca de transport GNL. | Art.14.20.Se deconectează împământarea și se închide compartimentul ventilelor și aparaturii de la cisterna/semiremorca de transport GNL. |
| Art. 15.21. Se verifica atât rezervorul criogenic cât și cisterna/semiremorca cu GNL daca au apărut nereguli sau scurgeri . |  | Art. 14.21. Se verifica atât rezervorul criogenic cât și cisterna/semiremorca cu GNL daca au apărut nereguli sau scurgeri . |
| Art. 15.22. Conducătorul auto eliberează frâna de mână, pornește motorul și părăsește locul de staționare. |  | Art. 14.22. Conducătorul auto eliberează frâna de mână, pornește motorul și părăsește locul de staționare. |
| - MASURI DE INTERVENTIE IN CAZ DE EVENIMENTE | 16. MASURI DE INTERVENTIE IN CAZ DE EVENIMENTE | 15 MASURI DE INTERVENTIE IN CAZ DE EVENIMENTE |
| Art. 16.1. Măsurile recomandate pentru prevenirea și intervenția la deversările de GNL presupun: - Evaluarea riscului de deversare a instalațiilor de/depozitare/livrare, pe baza modelelor recunoscute la nivel internațional. - Întocmirea unor proceduri de prevenire și control al deversărilor care abordează scenarii semnificative și amploarea eliberărilor de GNL in exterior. - Stabilirea echipamentelor de intervenție care să răspundă la deversările mici si care sunt de natură operațională si trebuie să fie disponibile la instalație. - Sa existe contracte pentru mobilizarea resurselor externe in a răspunde la evenimente. - Elaborarea de proceduri care sa cuprindă cerințe privind forțele si mijloacele ce trebuie sa asigure intervenția si timpul de răspuns. - Dezvoltarea planurilor de răspuns in cazul deversării masive în coordonare cu autoritățile locale. - Existenta si menținerea in funcțiune a sistemului pentru detectarea emisiilor de gaze/vapori, astfel încât sistemul de închidere de urgență (ESD) să poată fi activat. - Existenta si menținerea integrității cuvei de retenție astfel dimensionata încât să retina o cantitate de GNL care ar putea fi eliberata brusc timp de 10 minute. - Sistemul de drenare din instalație trebuie sa asigure colectarea degajărilor accidentale de substanțe periculoase pentru a reduce riscul de incendiu și explozie și afectarea mediului. | INSEMEX Art. 16.1. Măsurile recomandate pentru prevenirea și intervenția la deversările de GNL presupun: - Evaluarea riscului de deversare a instalațiilor de/depozitare/livrare, pe baza modelelor recunoscute la nivel internațional. - Întocmirea unor proceduri de prevenire și control al deversărilor care abordează scenarii semnificative și amploarea eliberărilor de GNL in exterior. - Stabilirea echipamentelor de intervenție care să răspundă la deversările mici și care sunt de natură operațională și trebuie să fie disponibile la instalație. - Sa existe contracte pentru mobilizarea resurselor externe in a răspunde la evenimente. - Elaborarea de proceduri care sa cuprindă cerințe privind forțele și mijloacele ce trebuie sa asigure intervenția și timpul de răspuns. - Dezvoltarea planurilor de răspuns in cazul deversării masive în coordonare cu autoritățile locale. - Existenta și menținerea in funcțiune a sistemului pentru detectarea emisiilor de gaze/vapori, astfel încât sistemul de închidere de urgență (ESD) să poată fi activat. - Existenta și menținerea integrității cuvei de retenție astfel dimensionata încât să retina o cantitate de GNL care ar putea fi eliberata brusc timp de 10 minute. - Sistemul de drenare din instalație trebuie sa asigure colectarea degajărilor accidentale de substanțe periculoase pentru a reduce riscul de incendiu și explozie și afectarea mediului. | Art. 15.1. Măsurile recomandate pentru prevenirea și intervenția la scurgerile de GNL presupun: - Evaluarea riscului de deversare a instalațiilor de/depozitare/livrare, pe baza modelelor recunoscute la nivel internațional. - Întocmirea unor proceduri de prevenire și control al scurgerilor care abordează scenarii semnificative și amploarea eliberărilor de GNL in exterior. - Stabilirea echipamentelor de intervenție care să răspundă la scurgerile mici și care sunt de natură operațională și trebuie să fie disponibile la instalație. - Sa existe contracte pentru mobilizarea resurselor externe in a răspunde la evenimente. - Elaborarea de proceduri care sa cuprindă cerințe privind forțele și mijloacele ce trebuie sa asigure intervenția și timpul de răspuns. - Dezvoltarea planurilor de răspuns in cazul deversării masive în coordonare cu autoritățile locale. - Existenta și menținerea in funcțiune a sistemului pentru detectarea emisiilor de gaze/vapori, astfel încât sistemul de închidere de urgență (ESD) să poată fi activat. - Existenta și menținerea integrității cuvei de retenție astfel dimensionata încât să retina o cantitate de GNL care ar putea fi eliberata brusc timp de 10 minute. - Sistemul de drenare din instalație trebuie sa asigure colectarea degajărilor accidentale de substanțe periculoase pentru a reduce riscul de incendiu și explozie și afectarea mediului. |
| - ACTIVITATI DE INTRETINERE, VERIFICARE | A17. CTIVITATI DE INTRETINERE, VERIFICARE | - ACTIVITATI DE INTRETINERE, VERIFICARE |
| Art. 17.1. Verificările tehnice in utilizare (VTU) ale echipamentelor sub presiune din componenta sistemului de stocare si gazeificare GNL se fac de către CNCIR conform Prescripțiilor tehnice ISCIR care prevăd tipurile de verificări (interioare, exterioare, de etanșeitate si de presiune) si periodicitatea acestora. Celelalte inspecții periodice si lucrări de întreținere preventiva ale echipamentelor componente ale sistemului de stocare si gazeificare GNL se fac conform manualelor de Operare si Întreținere puse la dispoziție de către producătorii de echipamente la achiziționarea acestora. | INSEMEX Art. 17.1. Verificările tehnice in utilizare (VTU) ale echipamentelor sub presiune din componenta sistemului de stocare și gazeificare GNL se fac de către CNCIR conform Prescripțiilor tehnice ISCIR care prevăd tipurile de verificări (interioare, exterioare, de etanșeitate și de presiune) și periodicitatea acestora. Celelalte inspecții periodice și lucrări de întreținere preventiva ale echipamentelor componente ale sistemului de stocare și gazeificare GNL se fac conform manualelor de Operare și Întreținere puse la dispoziție de către producătorii de echipamente la achiziționarea acestora. | Art. 16.1. Verificările tehnice in utilizare (VTU) ale echipamentelor sub presiune din componenta sistemului de stocare și gazeificare GNL se fac de către CNCIR conform Prescripțiilor tehnice ISCIR care prevăd tipurile de verificări (interioare, exterioare, de etanșeitate și de presiune) și periodicitatea acestora. Celelalte inspecții periodice și lucrări de întreținere preventiva ale echipamentelor componente ale sistemului de stocare și gazeificare GNL se fac conform manualelor de Operare și Întreținere puse la dispoziție de către producătorii de echipamente la achiziționarea acestora. |
| Art. 17.2. Lucrările de întreținere, verificare si de înlocuire a echipamentelor electrice, a aparatelor, cablurilor si corpurilor de iluminat amplasate in zone Ex , se executa numai de către personal autorizat INSEMEX | INSEMEX Art. 17.2. Lucrările de inspecție, întreținere, verificare și de înlocuire a echipamentelor tehnice, a aparatelor, cablurilor și corpurilor de iluminat amplasate in zone Ex , se executa numai de către personal autorizat INSEMEX în conformitate cu SR EN 60079-17:2014. | Art. 16.2. Lucrările de inspecție, întreținere, verificare și de înlocuire a echipamentelor tehnice, a aparatelor, cablurilor și corpurilor de iluminat amplasate in zone Ex , se executa numai de către personal autorizat INSEMEX în conformitate cu SR EN 60079-17:2014. |
| Art. 17.3. Verificarea, întreținerea si repararea instalațiilor electrice pentru medii normale se realizează potrivit prevederilor normativului I7/2011 de personal de specialitate. |  | Art. 16.3. Verificarea, întreținerea și repararea instalațiilor electrice pentru medii normale se realizează potrivit prevederilor normativului I7/2011 de personal de specialitate. |
| Art. 17.4. Verificarea, întreținerea si repararea instalației de protecție împotriva descărcărilor electrice si cele de punere la pământ (PRAM) se realizează potrivit prevederilor normativului I.7/2011 numai de personal autorizat. |  | Art. 16.4. Verificarea, întreținerea și repararea instalației de protecție împotriva descărcărilor electrice și cele de punere la pământ (PRAM) se realizează potrivit prevederilor normativului I.7/2011 numai de personal autorizat. |
| Art. 17.5. Verificarea, întreținerea si repararea instalației de detectare gaze se realizează conform precizărilor furnizorului de echipament si prevederilor normelor metrologice cu personal specializat desemnat de furnizorul echipamentelor acreditat . | INSEMEX Art. 17.5. Verificarea, întreținerea și repararea instalației de detectare gaze se realizează conform precizărilor furnizorului de echipament și prevederilor normelor metrologice cu personal specializat desemnat de furnizorul echipamentelor acreditat | Art. 16.5. Verificarea, întreținerea și repararea instalației de detectare gaze se realizează conform precizărilor furnizorului de echipament și prevederilor normelor metrologice cu personal specializat desemnat de furnizorul echipamentelor acreditat . |
| Art. 17.6. Verificarea, întreținerea si reparațiile la instalațiile de detectare, semnalizare si alarmare in caz de incendiu si a instalațiilor de stingere se vor executa numai de personal autorizat de CNSIPC si conform cu precizările din Normativele specifice P118/2/2013 si P118/3/2015. | INSEMEX Art. 17.6. Verificarea, întreținerea și reparațiile la instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare in caz de incendiu și a instalațiilor de stingere se vor executa numai de personal autorizat de CNSIPC și conform cu precizările din Normativele specifice P118/2/2013 și P118/3/2015. | Art. 16.6. Verificarea, întreținerea și reparațiile la instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare in caz de incendiu și a instalațiilor de stingere se vor executa numai de personal autorizat de CNSIPC și conform cu precizările din Normativele specifice P118/2/2013 și P118/3/2015. |
| Art. 17.7. Toate mijloacele de intervenție in caz de incendiu (stingătoare) trebuie menținute in perfecta stare de funcționare, sa fie verificate si in termen scadent conform standardelor in vigoare de personal acreditat CNSIPC. |  | Art. 16.7. Toate mijloacele de intervenție in caz de incendiu (stingătoare) trebuie menținute in perfecta stare de funcționare, sa fie verificate și in termen scadent conform standardelor in vigoare de personal acreditat CNSIPC. |
| Art. 17.8. Personalul care asigura intervenții tehnice trebuie sa cunoască foarte bine utilajele si echipamentele din componenta sistemului de alimentare cu GNL pentru a asigura intervenția cu maxima eficienta si siguranța. | INSEMEX Art. 17.8. Personalul care asigura intervenții tehnice trebuie sa cunoască foarte bine utilajele și echipamentele din componenta sistemului de alimentare cu GNL pentru a asigura intervenția cu maxima eficienta și siguranța. | Art. 16.8. Personalul care asigura intervenții tehnice trebuie sa cunoască foarte bine utilajele și echipamentele din componenta sistemului de alimentare cu GNL pentru a asigura intervenția cu maxima eficienta și siguranța. |
| Art. 17.9. Echipele care asigura întreținerea si reparațiile trebuie sa efectuează periodic controlul in vederea depistării eventualelor pierderi de gaze conform graficului stabilit in baza precizărilor producătorului si Normativelor, standardelor in vigoare si ori de cate ori sunt sesizați ca exista miros de gaze, utilizând soluție de apa si săpun si/sau detectoare electronice portabile. | INSEMEX Art. 17.9. Echipele care asigura întreținerea și reparațiile trebuie sa efectuează periodic controlul in vederea depistării eventualelor pierderi de gaze conform graficului stabilit in baza precizărilor producătorului și Normativelor, standardelor in vigoare și ori de cate ori sunt sesizați ca exista miros de gaze, utilizând soluție de apa și săpun si/sau detectoare electronice portabile | Art. 16.9. Echipele care asigura întreținerea și reparațiile trebuie sa efectuează periodic controlul in vederea depistării eventualelor pierderi de gaze conform graficului stabilit in baza precizărilor producătorului și Normativelor, standardelor in vigoare și ori de cate ori sunt sesizați ca exista miros de gaze, utilizând soluție de apa și săpun si/sau detectoare electronice portabile. |
| Art. 17.10. Dispozitive de Securitate - supapele montate pe rezervor trebuie reglate sa deschidă la o suprapresiune cu 20 % mai mare decât presiunea normala de operare si trebuie verificate anual la societăți autorizate ISCIR , utilizatorului fiindu-i predate buletine de verificare. | INSEMEX Art. 17.10. Dispozitive de Securitate - supapele montate pe rezervor trebuie reglate sa deschidă la o suprapresiune cu 20 % mai mare decât presiunea normala de operare și trebuie verificate anual la societăți autorizate ISCIR , utilizatorului fiindu-i predate buletine de verificare. La începutul documentului era menționată 10% (1,1 presiunea maximă) ISCIR Art. 17.10. Dispozitive de Securitate - supapele montate pe rezervor trebuie reglate sa deschidă la o suprapresiune cu 20 % mai mare decât presiunea normala de operare si trebuie verificate anual la societăți autorizate ISCIR , utilizatorului fiindu-i predate buletine de verificare. Condițiile se stabilesc de către producătorul recipientului În conformitate cu prevederile prescripției tehnice aplicabile | Art. 16.10. Dispozitive de Securitate - supapele montate pe rezervor trebuie reglate sa deschidă la o suprapresiune cu 10 % mai mare decât presiunea normala de operare si trebuie verificate . Condițiile se stabilesc de către producătorul recipientului si în conformitate cu prevederile prescripției tehnice aplicabile |
| Art. 17.11. Întreținerea, verificarea utilajelor, conductelor si armaturilor se face numai de personal autorizat, in condițiile prevăzute de furnizorul echipamentului si de prescripțiile tehnice I.S.C.I.R. si A.N.R.E. | ISCIR Art. 17.11. Întreținerea, verificarea utilajelor, conductelor si armaturilor se face numai de personal autorizat, in condițiile prevăzute de furnizorul echipamentului si de prescripțiile tehnice I.S.C.I.R. , acolo unde este cazul, si A.N.R.E. | Art. 16.11. Întreținerea, verificarea utilajelor, conductelor și armaturilor se face numai de personal autorizat, in condițiile prevăzute de furnizorul echipamentului și de prescripțiile tehnice I.S.C.I.R. și A.N.R.E. |
| Art. 17.12. Verificarea aparatelor de reglare, măsura si control se face de către personal autorizat BRM, in conformitate cu prevederile reglementarilor metrologice. | INSEMEX Art. 17.12. Verificarea aparatelor de reglare, măsura și control se face de către personal autorizat BRM, in conformitate cu prevederile reglementarilor metrologice. | Art. 16.12. Verificarea aparatelor de reglare, măsura și control se face de către personal autorizat BRM, in conformitate cu prevederile reglementarilor metrologice. |
| Art. 17.13. Verificările tehnice in utilizare la echipamentele sub presiune se vor face, potrivit Prescripțiilor Tehnice I.S.C.I.R.. | ISCIR Art. 17.13. Verificările tehnice in utilizare la echipamentele sub presiune se vor face, potrivit Prescripțiilor Tehnice I.S.C.I.R.. Este prevăzut la art. 17.1 | Art. 16.13. Verificările tehnice in utilizare la echipamentele sub presiune se vor face, potrivit Prescripțiilor Tehnice I.S.C.I.R. |
| 18. DOCUMENTE OBLIGATORII SOLICITATE DE AUTORITATI SI FURNIZORII DE UTILITATI PENTRU REALIZAREA UNUI SISTEM DE ALIMENTARE CU GNL | 18. DOCUMENTE OBLIGATORII SOLICITATE DE AUTORITATI SI FURNIZORII DE UTILITATI PENTRU REALIZAREA UNUI SISTEM DE ALIMENTARE CU GNL | 17. DOCUMENTE OBLIGATORII SOLICITATE DE AUTORITATI și FURNIZORII DE UTILITATI PENTRU REALIZAREA UNUI SISTEM DE ALIMENTARE CU GNL |
| Art.18.1. Proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu GNL se fac numai de către agenți economici autorizați în acest scop ANRE si ISCIR . | INSEMEX Art.18.1. Proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu GNL se fac numai de către agenți economici autorizați în acest scop ANRE,ISCIR și INSEMEX. ISCIR Art.18.1. Proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu GNL se fac numai de către agenți economici autorizați în acest scop ANRE si ISCIR . Fără incălcarea prevederilor legislației europene armonizate și cu respectarea prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile | Art.17.1. Proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu GNL se fac numai de către agenți economici autorizați în acest scop ANRE, ISCIR și INSEMEX, fără incălcarea prevederilor legislației europene armonizate și cu respectarea prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile. |
| Art. 18.2. Verificarea proiectelor se efectuează de către verificatori atestați de MLPAT conform Legii 10/1995 si ANRE conform Normelor tehnice la distribuția gazelor. |  | Art. 17.2. Verificarea proiectelor se efectuează de către verificatori atestați de MLPAT conform Legii 10/1995 și ANRE conform Normelor tehnice la distribuția gazelor. |
| Art. 18.3. Documentația pentru solicitarea de autorizație de funcționare de la ISCIR si ANRE cuprinde: a) Lista cu piese scrise și desenate. b) Contractul de livrare a GNL. c) Tema de proiectare. d) Memoriu tehnic, soluția de alimentare cu GNL condițiile de amplasare, executare și verificare a sistemului de transvazare. e) Breviar de calcul, necesarul de GPL și alegerea diametrelor conductelor. f) Plan de încadrare în zonă, scara 1:2000 și plan de situație scara 1:500. g) Planurile lucrărilor proiectate cu toate detaliile necesare execuției. h) Schema izometrică. i) Lista de echipamente, cu caracteristici tehnice însoțite, după caz, de agrement sau avize. j) Caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor. k) Instrucțiuni de exploatare. l) Măsuri de protecția muncii și PSI. m) Măsuri organizatorice pentru executarea lucrărilor de înlocuire a conductelor în funcțiune sau de extindere a instalațiilor de depozitare în funcțiune, după caz. n) Certificat de urbanism cu avizele și acordurile cerute de acesta. o) Datele de identificare ale proiectantului și instalatorului său autorizat. Pentru punctele f și g se vor indica, după caz: - diametrul și lungimea conductelor; - diametrul și lungimea tuburilor și protecție; - armăturile; - debitul și presiunea; - aparatele de utilizare și arzătoarele; - aparatele de măsură, control și siguranță. | INSEMEX Art. 18.3. Documentația pentru solicitarea de autorizație de funcționare de la ISCIR și ANRE cuprinde: Trebuie specificată componența documentatiei pentru atestare GANEx a) Lista cu piese scrise și desenate. b) Contractul de livrare a GNL. c) Tema de proiectare. d) Memoriu tehnic, soluția de alimentare cu GNL condițiile de amplasare, executare și verificare a sistemului de transvazare. e) Breviar de calcul, necesarul de GPL și alegerea diametrelor conductelor. f) Plan de încadrare în zonă, scara 1:2000 și plan de situație scara 1:500. g) Planurile lucrărilor proiectate cu toate detaliile necesare execuției. h) Schema izometrică. i) Lista de echipamente, cu caracteristici tehnice însoțite, după caz, de agrement sau avize. j) Caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor. k) Instrucțiuni de exploatare. l) Măsuri de protecția muncii și PSI. m) Măsuri organizatorice pentru executarea lucrărilor de înlocuire a conductelor în funcțiune sau de extindere a instalațiilor de depozitare în funcțiune, după caz. n) Certificat de urbanism cu avizele și acordurile cerute de acesta. o) Datele de identificare ale proiectantului și instalatorului său autorizat. Pentru punctele f și g se vor indica, după caz: - diametrul și lungimea conductelor; - diametrul și lungimea tuburilor și protecție; - armăturile; - debitul și presiunea; - aparatele de utilizare și arzătoarele; - aparatele de măsură, control și siguranță. ISCIR Art. 18.3. Documentația pentru solicitarea de autorizație de funcționare de la ISCIR si ANRE cuprinde: Documentația tehnică pentru autorizarea funcționării echipamentelor din domeniul ISCIR este cea prevăzută în prescripțiile tehnice aplicabile | Art. 17.3. Documentația pentru solicitarea de autorizație de funcționare a echipamentelor din domeniul ISCIR este cea prevăzută în prescripțiile tehnice aplicabile și respectiv ANRE si cuprinde: a) Lista cu piese scrise și desenate. b) Contractul de livrare a GNL. c) Tema de proiectare. d) Memoriu tehnic, soluția de alimentare cu GNL condițiile de amplasare, executare și verificare a sistemului de transvazare. e) Breviar de calcul, necesarul de GPL și alegerea diametrelor conductelor. f) Plan de încadrare în zonă, scara 1:2000 și plan de situație scara 1:500. g) Planurile lucrărilor proiectate cu toate detaliile necesare execuției. h) Schema izometrică. i) Lista de echipamente, cu caracteristici tehnice însoțite, după caz, de agrement sau avize. j) Caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor. k) Instrucțiuni de exploatare. l) Măsuri de protecția muncii și PSI. m) Măsuri organizatorice pentru executarea lucrărilor de înlocuire a conductelor în funcțiune sau de extindere a instalațiilor de depozitare în funcțiune, după caz. n) Certificat de urbanism cu avizele și acordurile cerute de acesta. o) Datele de identificare ale proiectantului și instalatorului său autorizat. Pentru punctele f și g se vor indica, după caz: - diametrul și lungimea conductelor; - diametrul și lungimea tuburilor și protecție; - armăturile; - debitul și presiunea; - aparatele de utilizare și arzătoarele; - aparatele de măsură, control și siguranță. |
| - Art. 18.4. Pentru realizarea unui sistem de alimentare cu GNL la consumatori casnici si industriali trebuie parcurse următoarele etape : - Societatea care deține instalații de alimentare cu GNL la consumatori casnici si industriali si asigura alimentarea cu GNL trebuie sa solicite si sa obțină autorizație de realizare a investițiilor si licența de comercializare GNL. - Sa solicite si sa obțină Certificatului de Urbanism care se eliberează de autoritățile locale in baza unui memoriu tehnic de arhitectura si a unui plan de amplasare - Prin Certificatul de Urbanism se stabilesc avizele, acordurile, punctele de vedere de la autorități si furnizorii de utilități. |  | - Art. 17.4. Pentru realizarea unui sistem de alimentare cu GNL la consumatori casnici și industriali trebuie parcurse următoarele etape : - Societatea care deține instalații de alimentare cu GNL la consumatori casnici și industriali și asigura alimentarea cu GNL trebuie sa solicite și sa obțină autorizație de realizare a investițiilor și licența de comercializare GNL. - Sa solicite și sa obțină Certificatului de Urbanism care se eliberează de autoritățile locale in baza unui memoriu tehnic de arhitectura și a unui plan de amplasare - Prin Certificatul de Urbanism se stabilesc avizele, acordurile, punctele de vedere de la autorități și furnizorii de utilități. |
| Art. 18.5. Proiectanții trebuie sa întocmească documentații pe specialități in faza DTAC pentru solicitarea de avize, acorduri si puncte de vedere. |  | Art. 17.5. Proiectanții trebuie sa întocmească documentații pe specialități in faza DTAC pentru solicitarea de avize, acorduri și puncte de vedere. |
| Art. 18.6. După ce s-au obținut toate avizele si aprobările conform Certificatului de Urbanism se va solicita autorizația de construcție in baza proiectelor pe specialități in faza PT DE |  | Art. 17.6. După ce s-au obținut toate avizele și aprobările conform Certificatului de Urbanism se va solicita autorizația de construcție in baza proiectelor pe specialități in faza PT DE |
| Art. 18.7. După realizarea montajului se va întocmi PV de recepție la terminarea lucrărilor |  | Art. 17.7. După realizarea montajului se va întocmi PV de recepție la terminarea lucrărilor |
| Art. 18.8. După recepție se vor întocmi documentații tehnice faza PT pentru solicitarea autorizațiilor de la: - ISCIR autorizație de funcționare. - Agenția de Protecție a Mediului - autorizație de mediu. - Inspectoratul Pentru Situații de Urgenta județean – autorizație de securitate la incendiu. - Agenția de Protecția Muncii – autorității de sănătate si securitate in munca. - Atestat GANEx de la INSEMEX | INSEMEX Art. 18.8. După recepție se vor întocmi documentații tehnice faza PT pentru solicitarea autorizațiilor de la: - ISCIR autorizație de funcționare. - Agenția de Protecție a Mediului - autorizație de mediu. - Inspectoratul Pentru Situații de Urgenta județean – autorizație de securitate la incendiu. - Agenția de Protecția Muncii – autorității de sănătate și securitate in munca. Atestat GANEx de la INSEMEX și raportul privind protectia la explozie de la INSEMEX ISCIR Art. 18.8. După recepție se vor întocmi documentații tehnice faza PT pentru solicitarea autorizațiilor de la: - ISCIR autorizație de funcționare. autorizarea funcționării echipamentelor - Agenția de Protecție a Mediului - autorizație de mediu. - Inspectoratul Pentru Situații de Urgenta județean – autorizație de securitate la incendiu. - Agenția de Protecția Muncii – autorității de sănătate si securitate in munca. - Atestat GANEx de la INSEMEX. | Art. 17.8. După recepție se vor întocmi documentații tehnice faza PT pentru solicitarea autorizațiilor de la: - ISCIR autorizarea funcționării echipamentelor . - Agenția de Protecție a Mediului - autorizație de mediu. - Inspectoratul Pentru Situații de Urgenta județean – autorizație de securitate la incendiu. - Agenția de Protecția Muncii – autorității de sănătate și securitate in munca. Atestat GANEx de la INSEMEX și raportul privind protecția la explozie de la INSEMEX |
| BIBLIOGRAFIE : Acte normative: - Legea nr. 10 /1995 privind calitatea în construcții. - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor completata, modificata in 2019. - Legea nr. 49/2019 pentru modificarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008. - Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă. - HG 1326/2009 –privind transportul mărfurilor periculoase in Romania. - ADR - Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994 şi care se aplică transporturilor interne în baza Ordonanței Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002. - HG 123/2015 – privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piața a echipamentelor sub presiune. - Hotărârea Guvernului nr. 1.407/2008 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 17 noiembrie 2008. - Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. - Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003. - Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziții privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde. - HOTĂRÂRE Nr. 245/2016 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive. - Ordonanța Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională, aprobată prin Legea nr. 355/2002, cu modificările și completările ulterioare. - Ordonanța de urgenta 126/2011- privind echipamentele sub presiune transportabile. - Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. - Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002. - Ordinul ministrului economiei și comerțului nr.1610/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea in recipiente transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GNLV. - Ordinul Inspectorului de Stat Șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalațiilor, cu modificările și completările ulterioare. - Ordinul Inspectorului de Stat Șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalațiile și echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranță în funcționare conform Prescripțiilor Tehnice, Colecția ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005. - Ordin M.A.I. nr. 163 / 2007 privind Norme Generale de apărare împotriva incendiilor. - Normativul de siguranță la foc a construcțiilor – indicativ P 118/1999. - Normativul pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor indicativ I 7/2011. - Normativul privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor – indicativ P118/2/2013 cu modificările si completările ulterioare prin Ordinul 6026/2018. - Normativul privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de detectare, semnalizare si avertizare a incendiilor – indicativ P118/3/2015 cu modificările si completările ulterioare prin Ordinul 6025/2018. - Codul tehnic al gazelor naturale lichefiate (GNL). - Directiva 97/23/EC (PED ) pentru echipamente sub presiune. - Directiva 94/9/EC (ATEX) pentru echipamente electrice si non electrice proiectate sa opereze in zone cu potențial de explozie. - Directiva 2006/42/EC (MSD) pentru utilaje si mașini. - Directiva 04/108/EC (EMC) Compatibilității electromagnetice. - Prescripțiile tehnice C3/2010 , C4/2010, C8/2010 C12/2010 – colecția ISCIR. Lista standardelor romanesti aplicabile în domeniul GNL Referința; Titlul. SR EN 1160/1996; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Generalități. SR EN 1473/2007; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Proiectarea instalațiilor terestre. SR EN 1474/2008; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Proiectarea și testarea echipamentelor de încărcare și descărcare. SR EN 1532/1997; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Interfețe terestre/maritime pentru gaz natural lichefiat. SR EN 13645/2001; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Proiectarea instalațiilor terestre cu capacitate de depozitare cuprinsă între 5 și 200 tone. SR EN 14620 /2006; Proiectarea și producerea rezervoarelor verticale cilindrice cu partea de jos plată din oțel pentru depozitarea gazelor naturale lichefiate, refrigerate cu temperaturi de operare între -5°C și -165°C. SR EN 1626/1999; Vase criogenice - Valve de aplicare criogenice. SR EN 1797/2001; Vase criogenice - Compatibilitatea între gaz și materiale. SR EN 12213/2010; Vase criogenice - Metode pentru evaluarea performanțelor izolațiilor termice. SR EN 12434/2002; Vase criogenice - Conducte flexibile criogenice Standard anulat R. SR EN 13275/2002; Vase criogenice - Pompe pentru service criogenie. SR EN 13458-1/2002; Vase criogenice - Vase fixe izolate la vid - Partea 1: cerințe esențiale. SR EN 13458-2/2002; Vase criogenice - Vase fixe izolate la vid - Partea 2: proiectare, producere, inspectare și testare. SR EN 13458-3/2003; Vase criogenice - Vase fixe izolate la vid - Partea 3: cerințe de operare. SR EN 13648-1/2008; Vase criogenice - Dispozitive de protecție împotriva suprapresiunii - Partea 1: valve de siguranță pentru service criogenie. SR EN 13648-2/2002; Vase criogenice - Dispozitive de protecție împotriva suprapresiunii - Partea 2: dispozitiv de siguranță pentru rupturile de disc pentru service criogenie. SR EN 13648-3/2002; Vase criogenice - Dispozitive de protecție împotriva suprapresiunii - Partea 3: determinarea debitului de descărcare - Capacitate și dimensionare. SR EN ISO 6976: 1995; Calculul valorilor calorifice, densității, densității relative și indicele Wobbe privind compoziția. SR EN ISO 12213 : 1997; Calculul factorului de compresie. Referința; Titlul standardului. EN 1160 : 1996; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat – Generalități. EN 1473 : 2016; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Proiectarea instalațiilor la sol. EN 1474 : 2008; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Proiectarea și testarea echipamentelor de încărcare și descărcare. EN 1532 : 1997; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Interfețe terestre/maritime pentru gaz natural lichefiat. EN 12065 : 1997; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Teste de eligibilitate asupra emulsificatorilor folosiți în producerea spumei și pudrelor folosite pentru stingerea focului alimentat de gaz natural lichefiat. EN 12308 : 1998; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Teste de eligibilitate asupra folosirii conectorilor pentru conducte de gaz natural lichefiat. EN 12567 : 2000; Valve de întrerupere pentru gaz natural lichefiat - Cerințe de eligibilitate pentru folosire și verificări aferente. EN 12838/2000; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Teste de eligibilitate pentru folosirea sistemului de sampling pentru gaz natural lichefiat. EN 13645/2002; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Proiectarea instalațiilor terestre cu capacitate de depozitare între 5 și 200 tone. EN 14620-1/2006; Proiectarea și producerea rezervoarelor verticale, cilindrice, cu partea de jos plată, din oțel pentru depozitarea gazelor lichefiate, refrigerate cu temperaturi -5°C și -165°C. Documentații tehnice de specialitate publicate - REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA CONDUZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI TIPO L-GNL, L-GNC E L-GNC/GNL PER AUTOTRAZIONE ALIMENTATI DA SERBATOI FISSI DI GAS NATURALE LIQUEFATTO -Italia - LNG HANDBOOK FOR RETAIL LNG Market - GIIGNL Technical Study Group - Groupe International des Importateurs de Gaz naturel Liquefie - GIIGNL, Neuilly-sur-Seine (France) - REGASIFICATION CODE FOR THE OFFSHORE REGASIFICATION TERMINAL “FSRU TOSCANA” - Authority for Energy, Grids and Environment (ARERA)- Italy , with resolution 85/2020/R/gas- - NATURAL GAS FUELLING STATIONS - LNG STATIONS FOR FULLING VEHICLE ISO 16924:2016 WARTSILA – PRODUCT CODE FOR LNG PLANTS -MINI AND SMALL SCALE LIQUEFACTION TECHNOLOGY- FINLAND - NATURAL GAS: LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) DELIVERY INSTALLATIONS FOR VEHICLES-PGS 33-1- HOLLAND - CRITERIA FOR DEVELOPS, DESIGNS AND MANUFACTURES CRYOGENIC VAPORIZERS, SMALL SCALE SYSTEMS AND PLANTS FOR AIR GASES AND LNG - CRYONORM BV Holland - CODE OF PRACTICE 41 THE DESIGN, CONSTRUCTION, MAINTENANCE AND OPERATION OF FILLING STATIONS DISPENSING GASEOUS FUELS - Revision 1: 2016 – British Compressed Gases Association - QUALITATIVE RISK ASSESSMENT FOR AN LNG REFUELING STATION AND REVIEW OF RELEVANT SAFETY ISSUES - Idaho National Engineering and Environmental Laboratory INEEL/EXT-97-00827Rev2 February 99 - CODUL TEHNIC AL GAZELOR NATURALE LICHEFIATE – aprobat prin ordinul nr 109/18.12.2013 de Președintele ANRE - NORMELOR TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA ȘI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cu nr. 89/2018 modificările si completările ulterioare | INSEMEX BIBLIOGRAFIE : Acte normative: - Legea nr. 10 /1995 privind calitatea în construcții. - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor completata, modificata in 2019. - Legea nr. 49/2019 pentru modificarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008. - Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă. - HG 1326/2009 –privind transportul mărfurilor periculoase in Romania. - ADR - Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994 şi care se aplică transporturilor interne în baza Ordonanței Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002. - HG 123/2015 – privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piața a echipamentelor sub presiune. - Hotărârea Guvernului nr. 1.407/2008 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 17 noiembrie 2008. - Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. - Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003. - Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziții privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde. - HOTĂRÂRE Nr. 245/2016 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (Directiva 2014/34/EU IRECTIVA 2014/34/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (reformare)) - Ordonanța Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională, aprobată prin Legea nr. 355/2002, cu modificările și completările ulterioare. - Ordonanța de urgenta 126/2011- privind echipamentele sub presiune transportabile. - Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. - Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002. - Ordinul ministrului economiei și comerțului nr.1610/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea in recipiente transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GNLV. - Ordinul Inspectorului de Stat Șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalațiilor, cu modificările și completările ulterioare. - Ordinul Inspectorului de Stat Șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalațiile și echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranță în funcționare conform Prescripțiilor Tehnice, Colecția ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005. - Ordin M.A.I. nr. 163 / 2007 privind Norme Generale de apărare împotriva incendiilor. - Normativul de siguranță la foc a construcțiilor – indicativ P 118/1999. - Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor indicativ I 7/2011. - Normativul privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor – indicativ P118/2/2013 cu modificările și completările ulterioare prin Ordinul 6026/2018. - Normativul privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor – indicativ P118/3/2015 cu modificările și completările ulterioare prin Ordinul 6025/2018. - Codul tehnic al gazelor naturale lichefiate (GNL). - Directiva 97/23/EC (PED ) pentru echipamente sub presiune. - Directiva 2006/42/EC (MSD) pentru utilaje și mașini. - Directiva 04/108/EC (EMC) Compatibilității electromagnetice. - Prescripțiile tehnice C3/2010 , C4/2010, C8/2010 C12/2010 – colecția ISCIR. - Hotararea nr. 1058 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii și protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive - Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive [a cincisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] - NORMATIV din 2 mai 2007 privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive, indicativ NEx 01-06 - Directiva 2014/34/UE, transpusă în HG 245 / 2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, care reglementează obligațiile producătorilor pentru introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive - Directiva 1999/92/CE, transpusă în legislația noastră prin HG 1058/2006, care reglementează obligațiile angajatorilor, respectiv utilizatorilor „echipamentelor /instalațiilor Ex” privind cerințele minime pentru securitatea și protecția sănătății lucrătorilor aflați în potențial pericol în atmosfere explozive. - NP 099-04 Normativ pentru proiectarea , executarea, verificarea și exploatarea instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie - M Of 418 bis /18.V.2005 (revizuire ID 17-1986 Normativ pentru proiectarea , executarea, verificarea și recepționarea instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie) - Normativ I7—2011 pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor ISCIR BIBLIOGRAFIE : Acte normative: - Legea nr. 10 /1995 privind calitatea în construcții. - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor completata, modificata in 2019. - Legea nr. 49/2019 pentru modificarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008. Legea nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare. - Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă. - HG 1326/2009 –privind transportul mărfurilor periculoase in Romania. - ADR - Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994 şi care se aplică transporturilor interne în baza Ordonanței Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002. - HG 123/2015 – privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piața a echipamentelor sub presiune. - Hotărârea Guvernului nr. 1.407/2008 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 17 noiembrie 2008. Este cuprinsă la pct. 3 - Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. - Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003. - Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziții privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde. - HOTĂRÂRE Nr. 245/2016 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive. - Ordonanța Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională, aprobată prin Legea nr. 355/2002, cu modificările și completările ulterioare. - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 126/2011- privind echipamentele sub presiune transportabile. - Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. - Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002. - Ordinul ministrului economiei și comerțului nr.1610/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea in recipiente transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GNLV. - Ordinul Inspectorului de Stat Șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 333/2006 130/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatoruluiilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, cu modificările și completările ulterioare. - Ordinul Inspectorului de Stat Șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalațiile și echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranță în funcționare conform Prescripțiilor Tehnice, Colecția ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005. privind aprobarea aplicării sigiliilor de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare, conform Prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR. - Ordin M.A.I. nr. 163 / 2007 privind Norme Generale de apărare împotriva incendiilor. - Normativul de siguranță la foc a construcțiilor – indicativ P 118/1999. - Normativul pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor indicativ I 7/2011. - Normativul privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor – indicativ P118/2/2013 cu modificările si completările ulterioare prin Ordinul 6026/2018. - Normativul privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de detectare, semnalizare si avertizare a incendiilor – indicativ P118/3/2015 cu modificările si completările ulterioare prin Ordinul 6025/2018. - Codul tehnic al gazelor naturale lichefiate (GNL). - Directiva 97/23/EC (PED ) pentru echipamente sub presiune. - Directiva 94/9/EC (ATEX) pentru echipamente electrice si non electrice proiectate sa opereze in zone cu potențial de explozie. - Directiva 2006/42/EC (MSD) pentru utilaje si mașini. - Directiva 04/108/EC (EMC) Compatibilității electromagnetice. - Prescripțiile tehnice C3/2010 , PT C 4 2010, PT C 6 – 2010, PT C 7 – 2010, C8/2010 C12/2010 – colecția ISCIR. #### Lista standardelor romanesti aplicabile în domeniul GNL #### INSEMEX - Trebuie reanalizate ref editii actuale Referința; Titlul. SR EN 1160/1996; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Generalități. SR EN 1473/2007; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Proiectarea instalațiilor terestre. SR EN 1474/2008; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Proiectarea și testarea echipamentelor de încărcare și descărcare. SR EN 1532/1997; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Interfețe terestre/maritime pentru gaz natural lichefiat. SR EN 13645/2001; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Proiectarea instalațiilor terestre cu capacitate de depozitare cuprinsă între 5 și 200 tone. SR EN 14620 /2006; Proiectarea și producerea rezervoarelor verticale cilindrice cu partea de jos plată din oțel pentru depozitarea gazelor naturale lichefiate, refrigerate cu temperaturi de operare între -5°C și -165°C. SR EN 1626/1999; Vase criogenice - Valve de aplicare criogenice. SR EN 1797/2001; Vase criogenice - Compatibilitatea între gaz și materiale. SR EN 12213/2010; Vase criogenice - Metode pentru evaluarea performanțelor izolațiilor termice. SR EN 12434/2002; Vase criogenice - Conducte flexibile criogenice Standard anulat R. SR EN 13275/2002; Vase criogenice - Pompe pentru service criogenie. SR EN 13458-1/2002; Vase criogenice - Vase fixe izolate la vid - Partea 1: cerințe esențiale. SR EN 13458-2/2002; Vase criogenice - Vase fixe izolate la vid - Partea 2: proiectare, producere, inspectare și testare. SR EN 13458-3/2003; Vase criogenice - Vase fixe izolate la vid - Partea 3: cerințe de operare. SR EN 13648-1/2008; Vase criogenice - Dispozitive de protecție împotriva suprapresiunii - Partea 1: valve de siguranță pentru service criogenie. SR EN 13648-2/2002; Vase criogenice - Dispozitive de protecție împotriva suprapresiunii - Partea 2: dispozitiv de siguranță pentru rupturile de disc pentru service criogenie. SR EN 13648-3/2002; Vase criogenice - Dispozitive de protecție împotriva suprapresiunii - Partea 3: determinarea debitului de descărcare - Capacitate și dimensionare. SR EN ISO 6976: 1995; Calculul valorilor calorifice, densității, densității relative și indicele Wobbe privind compoziția. SR EN ISO 12213 : 1997; Calculul factorului de compresie. SR EN 1127-1: 2011 Atmosfere explozive. Prevenirea și protecția la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale și metodologie SR EN 60079-10-1:2016 Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase SR EN 60079-0 :2013/A11:2014 Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Cerințe generale Înlocuiește SR EN 50014 Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 0: Condiții generale-); SR EN ISO 80079-36:2016 Atmosfere explozive Partea 36: Echipamente neelectrice pentru atmosfere potențial explozive. Metodă și cerințe de bază (SR EN 13463-1:2009 Echipamente neelectrice pentru atmosfere potențial explozive. Partea 1: Metodă și cerințe de bază) SR EN ISO 80079-37:2016 Atmosfere explozive. Partea 37: Echipamente neelectrice pentru atmosfere explozive. Tip de protecție neelectrică prin securitate constructivă "c", prin controlul sursei de aprindere "b", prin imersie într-un lichid "k" (SR EN 13463-5:2011, SR EN 13463-6:2005, SR EN 13463-8:2004) IEC 60079-32-1 TS: Explosive atmospheres – Part 32-1: Electrostatic hazards. Guidance SR EN 60079-14:2014/AC:2016 Atmosfere explozive. Partea 14: Proiectarea, alegerea și construcția instalațiilor electrice (inlocuieste SR EN 60 079-14 Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 14 : Instalații electrice în arii periculoase altele decât minele SR EN 1127-1:2011 - Atmosfere explozive. Prevenirea și protecția la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale și metodologie SR EN 15198: 2008 Methodology for the risk assessment of non-electrical equipment and components for intended use in potentially explosive atmospheres IEC 60079-32-1 TS: Explosive atmospheres – Part 32-1: Electrostatic hazards. Guidance SR EN 60079-10-1:2016 -Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase SR EN 60079-14:2014/AC:2016 Atmosfere explozive. Partea 14: Proiectarea, alegerea și construcția instalațiilor electrice SR EN 1127-1 - Atmosfere explozive. Prevenirea și protecția la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale și metodologie SR EN 15198 Methodology for the risk assessment of non-electrical equipment and components for intended use in potentially explosive atmospheres IEC 60079-32-1 TS: Explosive atmospheres – Part 32-1: Electrostatic hazards. Guidance SR EN 60079-10-1 -Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase SR EN 60079-14 CEN/CLC/TR 16832:2015 Selection, use, care and maintenance of personal protective equipment for preventing electrostatic risks in hazardous areas (explosion risks) | BIBLIOGRAFIE : Acte normative: - Legea nr. 10 /1995 privind calitatea în construcții. - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor completata, modificata in 2019. 3. Legea nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare. 4. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă. HG 1326/2009 –privind transportul mărfurilor periculoase in Romania. 5. ADR - Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994 şi care se aplică transporturilor interne în baza Ordonanței Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002. 6. HG 123/2015 – privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piața a echipamentelor sub presiune. . 7. Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. 8. Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003. 9. Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziții privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde. 10 HOTĂRÂRE Nr. 245/2016 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (Directiva 2014/34/EU IRECTIVA 2014/34/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (reformare)) 11. Ordonanța Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională, aprobată prin Legea nr. 355/2002, cu modificările și completările ulterioare. 12. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 126/2011- privind echipamentele sub presiune transportabile. 13. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 14. Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002. 15. Ordinul ministrului economiei și comerțului nr.1610/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea in recipiente transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GNLV. 16. Ordinul Inspectorului de Stat Șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 130/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, cu modificările și completările ulterioare. - Ordinul Inspectorului de Stat Șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aprobarea aplicării sigiliilor de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare, conform Prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR. - Inspectorului de Stat Șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalațiile și echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranță în funcționare conform Prescripțiilor Tehnice, Colecția ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005. - Ordin M.A.I. nr. 163 / 2007 privind Norme Generale de apărare împotriva incendiilor. - Normativul de siguranță la foc a construcțiilor – indicativ P 118/1999. - Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor indicativ I 7/2011. - Normativul privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor – indicativ P118/2/2013 cu modificările și completările ulterioare prin Ordinul 6026/2018. - Normativul privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor – indicativ P118/3/2015 cu modificările și completările ulterioare prin Ordinul 6025/2018. - Codul tehnic al gazelor naturale lichefiate (GNL). - Directiva 97/23/EC (PED ) pentru echipamente sub presiune. - Directiva 2006/42/EC (MSD) pentru utilaje și mașini. - Directiva 04/108/EC (EMC) Compatibilității electromagnetice. - Prescripțiile tehnice , PT C 4 2010, PT C 6 – 2010, PT C 7 – 2010, – colecția ISCIR. - C3/2010 , C4/2010, C8/2010 C12/2010 – colecția ISCIR. - Hotărârea nr. 1058 din 09/08/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive - Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive [a cincisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] - NORMATIV din 2 mai 2007 privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea şi întreținerea instalațiilor tehnice care funcționează în atmosfere potențial explozive, indicativ NEx 01-06 - Directiva 2014/34/UE, transpusă în HG 245 / 2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, care reglementează obligațiile producătorilor pentru introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive - Directiva 1999/92/CE, transpusă în legislația noastră prin HG 1058/2006, care reglementează obligațiile angajatorilor, respectiv utilizatorilor „echipamentelor /instalațiilor Ex” privind cerințele minime pentru securitatea și protecția sănătății lucrătorilor aflați în potențial pericol în atmosfere explozive. - NP 099-04 Normativ pentru proiectarea , executarea, verificarea și exploatarea instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie - M Of 418 bis /18.V.2005 (revizuire ID 17-1986 Normativ pentru proiectarea , executarea, verificarea și recepționarea instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie) - Normativ I7—2011 pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor #### Lista standardelor aplicabile în domeniul GNL Referința; Titlul. SR EN 1160/1996; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Generalități. SR EN 1473/2007; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Proiectarea instalațiilor terestre. SR EN 1474/2008; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Proiectarea și testarea echipamentelor de încărcare și descărcare. SR EN 1532/1997; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Interfețe terestre/maritime pentru gaz natural lichefiat. SR EN 13645/2001; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Proiectarea instalațiilor terestre cu capacitate de depozitare cuprinsă între 5 și 200 tone. SR EN 14620 /2006; Proiectarea și producerea rezervoarelor verticale cilindrice cu partea de jos plată din oțel pentru depozitarea gazelor naturale lichefiate, refrigerate cu temperaturi de operare între -5°C și -165°C. SR EN 1626/1999; Vase criogenice - Valve de aplicare criogenice. SR EN 1797/2001; Vase criogenice - Compatibilitatea între gaz și materiale. SR EN 12213/2010; Vase criogenice - Metode pentru evaluarea performanțelor izolațiilor termice. SR EN 12434/2002; Vase criogenice - Conducte flexibile criogenice Standard anulat R. SR EN 13275/2002; Vase criogenice - Pompe pentru service criogenie. SR EN 13458-1/2002; Vase criogenice - Vase fixe izolate la vid - Partea 1: cerințe esențiale. SR EN 13458-2/2002; Vase criogenice - Vase fixe izolate la vid - Partea 2: proiectare, producere, inspectare și testare. SR EN 13458-3/2003; Vase criogenice - Vase fixe izolate la vid - Partea 3: cerințe de operare. SR EN 13648-1/2008; Vase criogenice - Dispozitive de protecție împotriva suprapresiunii - Partea 1: valve de siguranță pentru service criogenie. SR EN 13648-2/2002; Vase criogenice - Dispozitive de protecție împotriva suprapresiunii - Partea 2: dispozitiv de siguranță pentru rupturile de disc pentru service criogenie. SR EN 13648-3/2002; Vase criogenice - Dispozitive de protecție împotriva suprapresiunii - Partea 3: determinarea debitului de descărcare - Capacitate și dimensionare. SR EN ISO 6976: 1995; Calculul valorilor calorifice, densității, densității relative și indicele Wobbe privind compoziția. SR EN ISO 12213 : 1997; Calculul factorului de compresie. Referința; Titlul standardului. EN 1160 : 1996; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat – Generalități. EN 1473 : 2016; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Proiectarea instalațiilor la sol. EN 1474 : 2008; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Proiectarea și testarea echipamentelor de încărcare și descărcare. EN 1532 : 1997; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Interfețe terestre/maritime pentru gaz natural lichefiat. EN 12065 : 1997; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Teste de eligibilitate asupra emulsificatorilor folosiți în producerea spumei și pudrelor folosite pentru stingerea focului alimentat de gaz natural lichefiat. EN 12308 : 1998; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Teste de eligibilitate asupra folosirii conectorilor pentru conducte de gaz natural lichefiat. EN 12567 : 2000; Valve de întrerupere pentru gaz natural lichefiat - Cerințe de eligibilitate pentru folosire și verificări aferente. EN 12838/2000; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Teste de eligibilitate pentru folosirea sistemului de sampling pentru gaz natural lichefiat. EN 13645/2002; Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat - Proiectarea instalațiilor terestre cu capacitate de depozitare între 5 și 200 tone. EN 14620-1/2006; Proiectarea și producerea rezervoarelor verticale, cilindrice, cu partea de jos plată, din oțel pentru depozitarea gazelor lichefiate, refrigerate cu temperaturi -5°C și -165°C. Documentații tehnice de specialitate publicate - REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA CONDUZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI TIPO L-GNL, L-GNC E L-GNC/GNL PER AUTOTRAZIONE ALIMENTATI DA SERBATOI FISSI DI GAS NATURALE LIQUEFATTO -Italia - LNG HANDBOOK FOR RETAIL LNG Market - GIIGNL Technical Study Group - Groupe International des Importateurs de Gaz naturel Liquefie - GIIGNL, Neuilly-sur-Seine (France) - REGASIFICATION CODE FOR THE OFFSHORE REGASIFICATION TERMINAL “FSRU TOSCANA” - Authority for Energy, Grids and Environment (ARERA)- Italy , with resolution 85/2020/R/gas- - NATURAL GAS FUELLING STATIONS - LNG STATIONS FOR FULLING VEHICLE ISO 16924:2016 WARTSILA – PRODUCT CODE FOR LNG PLANTS -MINI AND SMALL SCALE LIQUEFACTION TECHNOLOGY- FINLAND - NATURAL GAS: LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) DELIVERY INSTALLATIONS FOR VEHICLES-PGS 33-1- HOLLAND - CRITERIA FOR DEVELOPS, DESIGNS AND MANUFACTURES CRYOGENIC VAPORIZERS, SMALL SCALE SYSTEMS AND PLANTS FOR AIR GASES AND LNG - CRYONORM BV Holland - CODE OF PRACTICE 41 THE DESIGN, CONSTRUCTION, MAINTENANCE AND OPERATION OF FILLING STATIONS DISPENSING GASEOUS FUELS - Revision 1: 2016 – British Compressed Gases Association - QUALITATIVE RISK ASSESSMENT FOR AN LNG REFUELING STATION AND REVIEW OF RELEVANT SAFETY ISSUES - Idaho National Engineering and Environmental Laboratory INEEL/EXT-97-00827 Rev2 February 99 - CODUL TEHNIC AL GAZELOR NATURALE LICHEFIATE – aprobat prin ordinul nr 109/18.12.2013 de Președintele ANRE - NORMELOR TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA ȘI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cu nr. 89/2018 modificările și completările ulterioare |
| ANEXA 1 COMPOZITIA PROPRIETATI SI CARACTERISTICI GNL 1. Proprietăți fizico chimice ale GNL : a) Când gazul natural la presiune ambientală este răcit la aproximativ -260 grade Fahrenheit (-162 grade Celsius), acesta devine „lichefiat” și reduce volumul la aproximativ 1/600 din dimensiunea sa inițială, ceea ce face mai ușor transportul. b) Se păstrează la presiune ambientală, iar atunci când este expus la o sursă de căldură, GNL incepe sa vaporizeze trecând înapoi în faza de gaz . c) Dacă GNL este vărsat pe pământ sau pe apă, vaporizează intens și nu lasă reziduuri în urmă. d) GNL este inodor (nu este odorizat), incolor, netoxic și non-coroziv. 2. Printre riscuri specifice GNL se numără : - inflamabilitatea dar numai după vaporizare si trecere în stare gazoasă; - îngheț instantaneu la ieșirea din sistem; - asfixierea persoanelor intrate in norul de gaze. 3. Gazele naturale in cantități mici nu sunt explozive în aer liber dispersând-se rapid si ridicându-se in sus, fiind mai ușoare ca aerul 4. Gazele naturale sunt inflamabile in intervalul de concentrație aer-combustibil de 5-15%. Sub 5% amestecul de gaze naturale in aer este prea sărac pentru a arde și peste 15% amestecul este prea bogat pentru a arde. 5. Temperatura de autoaprindere a gazelor naturale (preponderent metan) este de 1004 ° F Trebuie menționate grade Celsius 8. Totuși, GNL este periculos și dacă este vărsat, va fierbe rapid (este extrem de rece) creând un nor de vapori care dacă există sursă de aprindere se poate aprinde și va arde înapoi spre sursă. 9. Inițial, vaporii de GNL ieșiți din sistem fiind extrem de reci vor condensa vaporii de apă din aer, apărând un nor vizibil care va rămâne o perioada la nivelul solului pana se va încălzi si transforma in gaz , ridicându-se in aer și se va disipa. 10. GNL este un fluid criogenic, răcit la -162° F și la contactul cu pielea poate provoca arsuri criogenice (arsuri reci ) destul de severe , fiind obligatoriu ca personalul de operare sa poarte echipament complet de protecție a fetei, mâinilor si picioarelor. 11. Conform Legii 59/ 2016 ( Seveso III Directiva 2012 /18/EU ) in funcție de cantitățile de GNL stocate in rezervorul criogenic instalațiile care fac obiectul Normei Tehnice se încadrează in anexa 1 partea a 2-a A colanele 2 si 3 : Gaze lichefiate inflamabile de categoria 1 sau 2 - sub 50 tone nu se încadrează ca si amplasament SEVESO. 12. Conversia GNL Unite de masura; Tone; m3; Nm3. tone; x; 2,222; 1,300. m3; 0,450; 585. Nm3; 7.692 x 10-4; 0.0017. 13. Alte pericole potențiale ale unei deversări de GNL includ: a) BLEVE (explozie de vapori în expansiune a lichidului în fierbere) rezultă din vaporizarea rapidă din cauza unor defecțiunii ale rezervorului (spargere) dar acestea sunt foarte puțin probabile datorită standardelor moderne care impun obligativitatea ca rezervoarele sa fie realizate cu pereți dubli și izolare durabilă. b) RPT (tranziția rapidă în fază) este un fenomen extrem de neobișnuit și curios, în care cantități mari de GNL aruncat în apă pot exploda fizic, dar nu arde. Nu există inițiere de incendiu, dar există potențial de deteriorare a echipamentelor din apropiere Este nevoie de mai mult de 10.000 de galoane (37850 litri) de GNL într-un scenariu RPT pentru a provoca daune semnificative și, ca atare, sunt considerate a fi extrem de puțin probabil. Pericolul cel mai mare și cel mai probabil este dacă se deversează GNL într-o zona închisa în care vaporii nu se pot disipa, în acest scenariu există pericol mare de incendiu dacă sunt prezente surse de aprindere. Rupturile extreme ale rezervoarelor de GNL, un accident rutier al unui camion de transport GNL sau un atac armat , ar putea provoca un incendiu existând suficiente surse de aprindere |  | ANEXA 1 COMPOZITIE PROPRIETATI și CARACTERISTICI GNL 1. Proprietăți fizico-chimice ale GNL : a) Când gazul natural la presiune ambientală este răcit la aproximativ -260 grade Fahrenheit (-162 grade Celsius), acesta devine „lichefiat” și reduce volumul la aproximativ 1/600 din dimensiunea sa inițială, ceea ce face mai ușor transportul. b) Se păstrează la presiune ambientală, iar atunci când este expus la o sursă de căldură, GNL începe sa vaporizeze trecând înapoi în faza de gaz . c) Dacă GNL este vărsat pe pământ sau pe apă, vaporizează intens și nu lasă reziduuri în urmă. d) GNL este inodor (nu este odorizat), incolor, netoxic și non-coroziv. 2. Printre riscuri specifice GNL se numără : - inflamabilitatea dar numai după vaporizare și trecere în stare gazoasă; - îngheț instantaneu la ieșirea din sistem; - asfixierea persoanelor intrate in norul de gaze. 3. Gazele naturale in cantități mici nu sunt explozive în aer liber dispersând-se rapid și ridicându-se in sus, fiind mai ușoare ca aerul 4. Gazele naturale sunt inflamabile in intervalul de concentrație aer-combustibil de 5-15%. Sub 5% amestecul de gaze naturale in aer este prea sărac pentru a arde și peste 15% amestecul este prea bogat pentru a arde. 5. Temperatura de autoaprindere a gazelor naturale (preponderent metan) este de 540 °C 8. Totuși, GNL este periculos și dacă este vărsat, va fierbe rapid (este extrem de rece) creând un nor de vapori care dacă există sursă de aprindere se poate aprinde și va arde înapoi spre sursă. 9. Inițial, vaporii de GNL ieșiți din sistem fiind extrem de reci vor condensa vaporii de apă din aer, apărând un nor vizibil care va rămâne o perioada la nivelul solului pana se va încălzi și transforma in gaz , ridicându-se in aer și se va disipa. 10. GNL este un fluid criogenic, răcit la -162° C și la contactul cu pielea poate provoca arsuri criogenice (arsuri reci ) destul de severe , fiind obligatoriu ca personalul de operare sa poarte echipament complet de protecție a fetei, mâinilor și picioarelor. 11. Conform Legii 59/ 2016 ( Seveso III Directiva 2012 /18/EU ) in funcție de cantitățile de GNL stocate in rezervorul criogenic instalațiile care fac obiectul Normei Tehnice se încadrează in anexa 1 partea a 2-a A colanele 2 și 3 : Gaze lichefiate inflamabile de categoria 1 sau 2 - sub 50 tone nu se încadrează ca și amplasament SEVESO. 12. Conversia GNL Unite de masura; Tone; m3; Nm3. tone; x; 2,222; 1,300. m3; 0,450; 585. Nm3; 7.692 x 10-4; 0.0017. 13. Alte pericole potențiale ale unei deversări de GNL includ: a) BLEVE (explozie de vapori în expansiune a lichidului în fierbere) rezultă din vaporizarea rapidă din cauza unor defecțiunii ale rezervorului (spargere) dar acestea sunt foarte puțin probabile datorită standardelor moderne care impun obligativitatea ca rezervoarele sa fie realizate cu pereți dubli și izolare durabilă. b) RPT (tranziția rapidă în fază) este un fenomen extrem de neobișnuit și curios, în care cantități mari de GNL aruncat în apă pot exploda fizic, dar nu arde. Nu există inițiere de incendiu, dar există potențial de deteriorare a echipamentelor din apropiere Este nevoie de mai mult de 10.000 de galoane (37850 litri) de GNL într-un scenariu RPT pentru a provoca daune semnificative și, ca atare, sunt considerate a fi extrem de puțin probabil. Pericolul cel mai mare și cel mai probabil este dacă se deversează GNL într-o zona închisa în care vaporii nu se pot disipa, în acest scenariu există pericol mare de incendiu dacă sunt prezente surse de aprindere. Rupturile extreme ale rezervoarelor de GNL, un accident rutier al unui camion de transport GNL sau un atac armat , ar putea provoca un incendiu existând suficiente surse de aprindere |
| ANEXA 2 SISTEM DE STOCARE ȘI REGAZEIFICARE GNL PENTRU ALIMENTARE CU GAZE NATURALE CONSUMATORI CASNICI SI INDUSTRIALI - Gazeificare GNL cu vaporizator ambiental cu aer 1; Semiremorcă. 2; Rezervor GNC. 3; Vaporizator de inaltă presiune. 4; Schimbător de căldură electric. 5; SKID cu armătură de siguranță,echipamente de urmărire și control parametri. 6; Odorizator. 7; Consumator industrial. | ISCIR - Regazeificare GNL cu vaporizator ambiental cu aer Pentru figura 1 sistemul de regazeificare (5) ar trebui poziționat între pozițiile 4 și 7. Pentru figura 2 în titlu este menționat în mod eronat GPL și nu considerăm necesar alimentarea rezistenței electrice cu gaz natural. Pentru figura 2 și 3 nu este prevăzut regulator de presiune spre consumator și nici odorizator. | ANEXA 2 SISTEM DE STOCARE ȘI REGAZEIFICARE GNL PENTRU ALIMENTARE CU GAZE NATURALE CONSUMATORI CASNICI și INDUSTRIALI - Regazeificare GNL cu vaporizator ambiental cu aer 1; Semiremorcă. 2; Rezervor GNC. 3; Vaporizator de inaltă presiune. 4; Schimbător de căldură electric. 5; SKID cu armătură de siguranță,echipamente de urmărire și control parametri. 6; Odorizator. 7; Consumator industrial. |
| ANEXA 3 ZONARE EX | ANEXA 3 ZONARE EX INSEMEX ANEXA 3 ZONARE EX |  |
| ANEXA 4. DIAGRAMA P&ID A UNUI REZERVOR CRIOGENIC DE STOCARE GNL Cod culori : Rosu – faza vapori de GNL Albastru –lichid (gaz natural criogenic ) Verde- vacuum Legenda 1; Conector de la semitrailer GNL. 2-L; Ventil de umplere cu GNL pe la partea inferioara a rezervorului criogenic. 3 – G; Ventil de umplere pe faza gaz de la partea superioara a rezervorului criogenic. 4; Ventil de preaplin. 5- G; Ventil de izolare pe faza gaz pe la partea superioare a rezervorului criogenic. 6-L; Ventil de izolare pe lichid la partea inferioară a rezervorului criogenic. 10; Alimentare pe faza lichida direct fara a trece prin rezervor. 13; Ventil economizor. 13-2; Robinet economizor manual. 14; Combinați supapa (filtru, regulator, economizator, supapă non-retur. 20-L; supapa de extragere a lichidului. 30; Ventil cu 3 cai schimbare supape de presiune. 31 A; Supapa de siguranta a rezervorului interior criogenic. 31 -B; Supapa de siguranta a rezervorului interior. 34; Ventil manual pe faza gaz. 35; Supapa ternica cu esapare in atmosfera. 40; Indicator de nivel. 41; Ventil egalizare by pas. 42-G; Supapa de închidere rapida la presiune joasă faza gaz. 43-L; Supapa de închidere rapida la presiune inalta pe faza lichid. 44; Indicator de presiune. 51 -V; Conector evacuare vacum din spatiul intermediar. 52-v; Dispozitiv de siguranta pe vacuum. Optiuni - Egalizare traseu de vapori 22; conexiunea de egalizare a vaporilor. 23; supapa de egalizare a vaporilor. - Sistem de oprire de urgență 18; Ventll automat actionat de la distanta de oprire de urgență. 35; Supapa termic cu esapare in atmosfera. - Linie de purjare 19; Ventil manual de purjare. - Sistem de emergenta cu orire reapida de la distanta 21-l; Ventil automat actionat de la distanta de oprire de urgență. 35; Supapa termica cu esapare in atmosfera. - Supapa de izolare PBC ( consumatori) 11; Ventil de intrare a lichidului pentru PBC. 35; Supapa termica cu esapare in atmosfera. - supapa de evacuare din PBC( consumatori) 12; Ventil de evacuare a lichidului.. | ISCIR ANEXA 4 DIAGRAMA P&ID A UNUI REZERVOR CRIOGENIC DE STOCARE GNL Pentru claritate considerăm necesară reanalizarea Anexei 4. | ANEXA 3 DIAGRAMA P&ID A UNUI REZERVOR CRIOGENIC DE STOCARE Cod culori : Rosu – faza vapori de GNL Albastru –lichid (gaz natural criogenic ) Verde- vacuum Legenda 1; Conector de la semitrailer GNL. 2-L; Ventil de umplere cu GNL pe la partea inferioara a rezervorului criogenic. 3 – G; Ventil de umplere pe faza gaz de la partea superioara a rezervorului criogenic. 4; Ventil de preaplin. 5- G; Ventil de izolare pe faza gaz pe la partea superioare a rezervorului criogenic. 6-L; Ventil de izolare pe lichid la partea inferioară a rezervorului criogenic. 10; Alimentare pe faza lichida direct fara a trece prin rezervor. 13; Ventil economizor. 13-2; Robinet economizor manual. 14; Combinați supapa (filtru, regulator, economizator, supapă non-retur. 20-L; supapa de extragere a lichidului. 30; Ventil cu 3 cai schimbare supape de presiune. 31 A; Supapa de siguranta a rezervorului interior criogenic. 31 -B; Supapa de siguranta a rezervorului interior. 34; Ventil manual pe faza gaz. 35; Supapa ternica cu esapare in atmosfera. 40; Indicator de nivel. 41; Ventil egalizare by pas. 42-G; Supapa de închidere rapida la presiune joasă faza gaz. 43-L; Supapa de închidere rapida la presiune inalta pe faza lichid. 44; Indicator de presiune. 51 -V; Conector evacuare vacum din spatiul intermediar. 52-v; Dispozitiv de siguranta pe vacuum. Optiuni - Egalizare traseu de vapori 22; conexiunea de egalizare a vaporilor. 23; supapa de egalizare a vaporilor. - Sistem de oprire de urgență 18; Ventll automat actionat de la distanta de oprire de urgență. 35; Supapa termic cu esapare in atmosfera. - Linie de purjare 19; Ventil manual de purjare. - Sistem de emergenta cu orire reapida de la distanta 21-l; Ventil automat actionat de la distanta de oprire de urgență. 35; Supapa termica cu esapare in atmosfera. - Supapa de izolare PBC ( consumatori) 11; Ventil de intrare a lichidului pentru PBC. 35; Supapa termica cu esapare in atmosfera. - supapa de evacuare din PBC( consumatori) 12; Ventil de evacuare a lichidului. |

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

SR EN 3-7 + A1:2007 Stingătoare de incendiu portative. Partea 7: Caracteristici, performanțe și metode de încercare

SR EN 1866-1:2008 Stingătoare de incendiu. Partea 1: Caracteristici, performanțe și metode de încercare

Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011