Anexa

la referat

SINTEZA OBSERVAȚIILOR a proiectului de

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,

Data finalizării procesului de consultare publică faza a V-a: 30.06.2022

| Forma inițială a Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018 | Proiectul de ordin supus consultării publice | Observații și propuneri primite |
| --- | --- | --- |
|  | Având în vedere prevederile: - art. 1021 alin. (6), art. 117, art. 160 și art. 162 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, - art. 10 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, |  |
|  | Art. I. - Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 5 iunie 2018, se modifică și se completează după cum urmează: |  |
|  | 1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11 cu următorul cuprins: „Art. 1^1 – (1) Prezentele norme tehnice se aplică de: a) operatorii de distribuție a gazelor naturale; b) operatorii sistemelor de distribuție închise; c) operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei proiectarea și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip autorizație PT/PDSB/PDIB și/sau ET/EDSB/EDIB , după caz, în funcție de regimul de presiune al gazelor naturale; d) persoanele fizice autorizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, tip autorizație RPFA ; e) verificatorii de proiecte și/sau experții tehnici atestați în domeniul gazelor naturale, respectiv: (i). pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Ig - Instalaţii de alimentare cu gaze aferente construcţiilor: instalaţii de gaze naturale combustibile şi instalaţii de gaze petroliere lichefiate; (ii). tip atestat VGt/VGd și/sau EGt/EGd , după caz, în funcție de regimul de presiune al gazelor naturale, pentru sectorul gazelor naturale; f) instalatorii autorizați Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip autorizație, PGIU/PGD/PGT și/sau EGIU/EGD/EGT, după caz, în funcție de regimul de presiune al gazelor naturale; g) clienților finali. (2) Prezentele norme tehnice nu se aplică de: a) operatorii sistemelor de înmagazinare a gazelor naturale; b) producătorii de gaze naturale; c) operatorul de transport și de sistem; d) operatorul terminalului GNL; e) furnizorii de gaze naturale; f) traderii de gaze naturale; g) administratorii piețelor centralizate; f) verificatorii de proiecte și/sau experții tehnice atestați de ANRE în sectorul gazelor naturale, tip atestat VGp/VGb/VGs/VGg și/sau EGp/EGb/EGs/EGg.” | DGSR (2) Prezentele norme tehnice nu se aplică de: - operatorii sistemelor de înmagazinare a gazelor naturale; - producătorii de gaze naturale; - operatorul de transport și de sistem; - operatorul terminalului GNL; - furnizorii de gaze naturale; - traderii de gaze naturale; - administratorii piețelor centralizate; f) verificatorii de proiecte și/sau experții tehnice atestați de ANRE în sectorul gazelor naturale, tip atestat VGp/VGb/VGs/VGg și/sau EGp/EGb/EGs/EGg .” Justificare: Propunem eliminarea deoarece nu considerăm această enumerare relevantă într-o normă tehnică...în special că există situații în care se aplică (ex. instalațiile de utilizare ce deservesc CT din SRMP-urile producătorilor/transportatorului). |
|  | 2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1 cu următorul cuprins: „Art. 2^1 - (1) Obiectivele sistemului de distribuție a gazelor naturale/sistemului de distribuție închis sunt: a) conducta de distribuție a gazelor naturale; b) magistrala directă, după caz; c) racordul de gaze naturale; d) stația de reglare măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare măsurare/postul de reglare/postul de măsurare; e) părțile componente ale obiectivelor prevăzute la lit. a) ÷ d). (2) Instalația de utilizare a gazelor naturale nu este un obiectiv al sistemului de distribuție a gazelor naturale/sistemului de distribuție închis. (3) Instalația de utilizare a gazelor naturale, necesară alimentării cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, sunt aferente construcțiilor, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.” | WattVisor s.r.l. Art. 21(3) Instalația de utilizare a gazelor naturale, necesară alimentării cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, sunt după caz, instalatii sau accesorii aferente construcțiilor, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) și art. 20 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 din Legea 50/2006 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții sau instalații tehnologice așa cum sunt acestea definite în legea nr. 440 din 27 iunie 2002 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale. Consideram ca prin precizarea/completarea de mai sus se distinge mai clar intre situația în care, în vederea executiei instalatiei de utilizare, este necesara, sau nu, obtinerea unei autorizatii de construire și pe cale de consecinta se poate distinge mai exact setul de proceduri care se aplica în vederea urmaririi, receptiei și punerii în funcțiune a instalatiei. |
|  |  | DGSR După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21 cu următorul cuprins: „Art. 21 - (1) Obiectivele sistemului de distribuție a gazelor naturale/sistemului de distribuție închis sunt: - conducta de distribuție a gazelor naturale; - magistrala directă, după caz; - racordul de gaze naturale; - stația de reglare măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare măsurare/postul de reglare/postul de măsurare; - părțile componente ale obiectivelor prevăzute la lit. a) ÷ d). Observaţie: Considerăm necesară explicitarea „magistralei directe” în contextul acestui nou articol ….eventual o schiţă exemplu. În lipsa unei descrieri exacte a ”magistralelor directe”, precum și a proximității acestora (…pe aceeași stradă, arteră etc.) față de obiectivele de distribuție sau transport, vă rugăm să consemnați că ne declinăm responsabilitatea cu privire la funcționarea acestora în condiții de siguranță și securitate în cazurile unor operatori diferiți. |
| Art. 6 c) MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice; --------------- h) Legea nr. 10/1995 – Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările ulterioare | 3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Abrevierile utilizate în prezentele norme tehnice sunt următoarele; a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei; b) ATP – aviz tehnic de principiu; c) ATR – aviz tehnic de racordare; d) CA - conducta de alimentare din amonte; e) MDLPA – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; f) PM- postul de măsurare a gazelor naturale; g) PR – postul de reducere și reglare a presiunii gazelor naturale; h) PRM – postul de reglare-măsurare a gazelor naturale; i) OSD – operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale sau operatorul sistemului de distribuție închis, după caz; j) SD – sistemul de distribuție a gazelor naturale sau sistemul de distribuție închis, după caz; k) SDR – raportul dimensional standard – raportul dintre diametrul nominal și grosimea nominală de perete a conductei de distribuție a gazelor naturale din polietilenă; l) SM – stația de măsurare a gazelor naturale; m) SRM – stația de reglare-măsurare gaze naturale; n) SNT – sistemul național de transport al gazelor naturale; o) SR – stația de reducere și reglare a presiunii gazelor naturale; p) Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare; q) Legea nr. 10/1995 – Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare; r) Ordinul ANRE nr. 118/2013 - Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare; s) p – presiunea gazelor naturale, [Pa] sau [bar]; t) Procedură - Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 28 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare. | DGSR q1) Legea nr. 50/1991 – Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare Justificare: Propunem introducerea lit. q1) deoarece considerăm absolut necesară trimiterea la această lege, având în vedere ultimele modificări legislative privind regimul autorizării lucrărilor de execuție a conductelor și branșamentelor... |
|  |  | Delgaz Grid g) PR – postul de reducere și reglare a presiunii gazelor naturale; Justificare: propunem menținerea actualei definiții din Ordinul ANRE nr. 7/2022. o) SR – stația de reducere și reglare a presiunii gazelor naturale; Justificare: propunem menținerea actualei definiții din Ordinul ANRE nr. 7/2022. |
| Art. 7 alin. (2) - acordul de acces/avizul tehnic de racordare, după caz, care conține soluția tehnică de racordare la | 4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 7 – (1) Proiectarea şi/sau executarea lucrărilor în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se realizează numai de către operatori economici autorizaţi de ANRE, pe tip autorizație specifică lucrării, în funcție de regimul de presiune al gazelor naturale. (2) Proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a obiectivelor din cadrul SD se realizează în baza temei de proiectare emisă de OSD. (3) Proiectarea lucrărilor în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se realizează în baza următoarelor documente puse la dispoziție de solicitant: a) avizul tehnic de racordare care conține soluția tehnică de racordare la: i. CA; ii. SNT; iii. SD; b) certificatul de urbanism, după caz; c) alte avize şi acorduri conform legislaţiei în vigoare. (4) Proiectarea separării dintr-o instalației de utilizare comună a gazelor naturale se realizează în baza unui ATR sau a unei notificări, emise conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 7/2022. (5) Studiul de fezabilitate, necesar înființării unui SD nou, parte integrantă din documentația de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, sau dezvoltării SD în localitățile incluse în actele adiționale la contractele de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, se realizează de proiectant în baza ATP.” | DGSR (41) În situația reamplasării, înlocuirii sau suplimentării debitelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu sau fără modificarea traseului instalației de utilizare a gazelor naturale, proiectarea modificărilor instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se face cu respectarea prevederilor art. 29 din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 7/2022. Justificare: Propunem introducerea acestui alin. pentru a surprinde şi situaţiile de reamplasare, înlocuire sau suplimentare a debitelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu sau fără modificarea traseului instalației de utilizare a gazelor naturale, descrise în Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 7/2022. |
|  |  | Delgaz Grid (2) Proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a obiectivelor din cadrul SD se realizează în baza temei de proiectare /tema prefezabilitate emisă de OSD. Justificare: Propunere de completare, avand in vedere documentațiile întocmite. (3) Proiectarea lucrărilor în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se realizează în baza următoarelor documente puse la dispoziție de solicitant: a) acordul de acces/avizul tehnic de racordare/ avizul tehnic de principiu, după caz, care conține soluția tehnică de racordare la: Justificare: Propunem actualizarea denumirii documentelor, conform regulamentelor de racordare, în vigoare, respectiv excluderea referinței la acordul de acces, și includerea avizului tehnic de principiu. (4) Proiectarea separării dintr-o instalației de utilizare comună a gazelor naturale sau a modificării instalației de utilizare se realizează în baza unui ATR sau a unei notificări, emise conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 7/2022. Justificare: Propunere de completare, având în vedere că în anumite situații modificarea IU, se face având la bază notificarea emisă de OSD. |
| Art. 8 (3) Proiectanții au obligația să respecte soluţia tehnică de racordare stabilită prin acordul de acces/avizul tehnic de racordare prevăzut la art. 7 alin. (2) lit a) | 5. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Proiectanții au obligația să respecte soluția tehnică de racordare stabilită prin avizul tehnic de racordare prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. a).” | Delgaz Grid (3) Proiectanții au obligația să respecte soluția tehnică de racordare stabilită prin acordul de acces/ avizul tehnic de racordare prevăzut la art. 7 alin. (3) lit a) și avizul tehnic de principiu. Justificare: Propunem actualizarea denumirii documentelor, conform regulamentelor de racordare, în vigoare, respectiv excluderea referinței la acordul de acces, și includerea avizului tehnic de principiu. |
|  | 6. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: „(4) Proiectanții au obligația să respecte informațiile tehnice menționate în notificarea prevăzută la art. 7 alin. (4).” |  |
| Art. 9 - (1) Acordul de acces/Avizul tehnic de racordare prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. a) se eliberează, după caz, de | 7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 9 – (1) Avizul tehnic de racordare prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. a) se eliberează, după caz, de: a) producătorul de gaze naturale; b) operatorul de transport și de sistem - OTS; c) OSD. (2) La elaborarea documentațiilor tehnice, proiectanții au obligația să se asigure că acestea sunt obiective și nediscriminatorii pentru participanții la piața gazelor naturale. (3) Proiectantul stabilește traseele conductelor de distribuție a gazelor naturale, magistralelor directe, racordurilor și/sau instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, precum și amplasarea SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, luând în considerare prevederile prezentelor norme tehnice și, după caz, cele prevăzute în: a) ATR/ATP; b) notificarea, prevăzută la art. 7 alin. (4); c) tema de proiectare emisă de OSD. (4) Poziționarea SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se stabilește de comun acord între proiectant și beneficiarul investiției.” | DGSR (3) Proiectantul stabilește traseele conductelor de distribuție a gazelor naturale, magistralelor directe, racordurilor și/sau instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, precum și amplasarea SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, luând în considerare prevederile prezentelor norme tehnice și, după caz, cele prevăzute în: - ATR/ATP; - notificarea, prevăzută la art. 7 alin. (4); - tema de proiectare emisă de OSD; d) avizele si acordurile solicitate prin CU. Justificare: Propunem completarea pentru alinierea la prevederile reglementărilor în vigoare, precum şi la cerinţele specifice UAT-urilor. (4) Poziționarea SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se stabilește de comun acord între proiectant și beneficiarul investiției, cu respectarea prevederilor prezentelor norme. ” Justificare: Propunem această completare pentru clarificare. |
|  |  | Delgaz Grid (1) Avizul tehnic de racordare/avizul tehnic de principiu prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. a) se eliberează, după caz, de: Justificare: Propunem actualizarea denumirii documentelor, conform regulamentelor de racordare, în vigoare, respectiv excluderea referinței la acordul de acces, și includerea avizului tehnic de principiu. 3) Proiectantul stabilește traseele conductelor de distribuție a gazelor naturale, magistralelor directe, racordurilor și/sau instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, precum și amplasarea SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, luând în considerare prevederile prezentelor norme tehnice și, după caz, cele prevăzute în: a) ATR/ATP; b) notificarea, prevăzută la art. 7 alin. (4); c) tema de proiectare/tema prefezabilitate emisă de OSD. Justificare: (4) Poziționarea SRM /SRm /SM /PRM /PR/PM se stabilește de comun acord între proiectant și beneficiarul investiției. Justificare: Propunem eliminarea, având în vedere că această cerință, de luare în considerare a opțiunii solicitantului, a fost deja luată în considerare. Conform art. 23 alin. (5) Regulamentului de racordare, a fost luată deja în considerare poziționarea în funcție de solicitarea beneficiarului. A fost luată în considerare la emiterea ATR-ului, o eventuală repoziționaare, ar însemna modificarea soluției de alimentare din ATR. art. 23 alin. (5) lit. c) din Ordinul ANRE nr. 7/2022 (5) Amplasarea instalaţiei de racordare se stabileşte de OSD cu luarea în considerare a: a) prevederilor art. 138 alin. (1) lit. a) din Lege, cu privire la condiţiile de siguranţă, eficienţă economică şi de protecţie a mediului; b) prevederilor Normelor tehnice; c) punctului de vedere al solicitantului, exprimat prin cererea de racordare la SD. |
| Art. 12 alin. (1) - acordul de acces/avizul tehnic de racordare prevăzut la art. 7 alin. (2) lit a) ; - certificatul de urbanism, cu avizele şi acordurile cerute prin acesta, prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. b); - ------------; - referatul de verificare a proiectului, întocmit de verificatorul de proiecte atestat ANRE sau MDRAP, după caz; - autorizaţia de construire/autorizația de desființare, după caz. | 8. La articolul 12 alineatul (1), literele k) - o) se modifică și vor avea următorul cuprins: „k) tema de proiectare emisă de OSD, ATR sau notificarea prevăzută la art. 7 alin. (4), după caz; l) certificatul de urbanism, cu avizele și acordurile cerute prin acesta, prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. b), după caz; m) alte avize și acorduri prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. c); n) referatul de verificare a proiectului, întocmit de verificatorul de proiecte atestat ANRE sau MDLPA, după caz; o) autorizația de construire/autorizația de desființare/acordul sau autorizația administratorului drumului, după caz;” | Delgaz Grid k) tema de proiectare/tema prefezabilitate emisă de OSD, ATR/ATP sau notificarea prevăzută la art. 7 alin. (4), după caz; Justificare: Propunem actualizarea denumirii documentelor, conform Regulamentelui de racordare la SD, în vigoare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 7/2022 |
|  | 9. La articolul 12, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins: „(7) Proiectul tehnic pentru executarea lucrărilor în sistemele de alimentare cu gaze naturale cuprinde documentația tehnică, autorizația de construire/autorizația de desființare/acordul sau autorizația administratorului drumului și detaliile de execuție. (8) Verificarea documentației tehnice, aferente obiectivului din SD, de către un verificator de proiecte se realizează fără datele de identificare ale executantului lucrării, acesta fiind obligat să-și însușească documentația înainte de solicitarea la OSD a începerii lucrărilor.” | DGSR „(7) Proiectul tehnic pentru executarea lucrărilor în sistemele de alimentare cu gaze naturale cuprinde documentația tehnică, autorizația de construire/autorizația de desființare/acordul sau autorizația administratorului drumului și detaliile de execuție. Justificare: Propunem eliminare deoarece informaţiile sunt dublate. |
|  |  | Delgaz Grid (7) Proiectul tehnic pentru executarea lucrărilor în sistemele de alimentare cu gaze naturale cuprinde documentația tehnică, autorizația de construire/autorizația de desființare/acordul sau autorizația administratorului drumului și detaliile de execuție. Justificare: nu considerăm că este necesară această modificare și propunem eliminare. |
| Art. 13. - (1) Documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor în sistemele de alimentare cu gaze naturale se verifică obligatoriu de verificatori de proiecte atestaţi, conform prevederilor art. 160 din Legea nr. 123/2012 și ale art. 13 alin. (1) din Legea nr. 10/1995. | 10. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 13 - (1) Documentațiile tehnice/proiectele tehnice pentru executarea lucrărilor în sistemele de alimentare cu gaze naturale se verifică obligatoriu de verificatori de proiecte atestați, conform prevederilor art. 160 din Legea nr. 123/2012 și ale art. 13 alin. (1) din Legea nr. 10/1995.” | DGSR Art. 13 - (1) Documentațiile tehnice/proiectele tehnice pentru executarea lucrărilor în sistemele de alimentare cu gaze naturale se verifică obligatoriu de verificatori de proiecte atestați, conform prevederilor art. 160 din Legea nr. 123/2012 și ale art. 13 alin. (1) din Legea nr. 10/1995.” Justificare: Considerăm forma în vigoare ca fiind acoperitoare |
| Art. 14. - (1) Documentaţia tehnică pentru executarea lucrărilor de construire/desființare se întocmește, în numărul de exemplare cerut de legislaţia în vigoare | 11. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 14 - (1) Documentația tehnică/proiectul tehnic pentru executarea lucrărilor de construire/desființare se întocmește în numărul de exemplare cerut de legislația în vigoare.” | DGSR Art. 14 - (1) Documentația tehnică/proiectul tehnic pentru executarea lucrărilor de construire/desființare se întocmește în numărul de exemplare cerut de legislația în vigoare.” Justificare: Considerăm forma în vigoare ca fiind acoperitoare |
| Art. 16. - Verificatorul de proiecte este obligat ca, în termen de maximum 30 zile după primirea documentaţiilor tehnice pentru executarea lucrărilor, să avizeze sau să restituie documentaţiile neavizate, însoțite de referatul de verificare. | 12. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 16 - Verificatorul de proiecte este obligat să avizeze sau să restituie documentaţia tehnică/proiectul tehnic neavizată/neavizat, însoțită/însoțit de referatul de verificare.” | DGSR Art. 16 - Verificatorul de proiecte este obligat să avizeze sau să restituie documentaţia tehnică/proiectul tehnic neavizată/neavizat, însoțită/însoțit de referatul de verificare |
| Art. 17 - Proiectantul are obligaţia de a se prezenta, la solicitarea verificatorului de proiecte, pentru a susţine avizarea documentaţiei tehnice | 13. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 17 (1) Proiectantul are obligația de a se prezenta, la solicitarea verificatorului de proiecte, pentru a susține avizarea documentației tehnice/proiectului tehnic. (2) Proiectantul are obligaţia să menţină documentele/documentaţiile aferente lucrărilor executate pentru o perioadă de minimum 10 ani în format fizic sau electronic şi în format electronic pentru restul duratei de existenţă a acestuia.” | WattVisor Art. 17(2) Proiectantul are obligaţia, ca după avizarea/verificarea documentatiilor tehnice de executie să le pastreze pentru o perioadă de minimum 10 ani în format fizic sau electronic sau sa arhiveze documentatiile de execuție, în format electronic, în conformitate cu prevederile legii nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică și a ord. 493/2009 al MCSI privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007. În situația în care Proiectantul își încetează activitatea acesta este obligat sa transfere dreptul de acces la datele din arhiva către un alt Proiectant autorizat ANRE sau către operatorul sistemului de distributie. În cazul în care Proiectantul care își încetează activitatea, sau succesorul legal al acestuia, nu obține acceptul de transfer al dreptului de acces la arhiva pe care o acceseaza, din partea unui Proiectant activ, în termen de 90de zile de la incetarea activitatii, dreptul de acces la documentele din arhiva, se vor transfera din oficiu, după caz, către operatorul sistemului de distributie, operatorul de transport sau operatorul conductelor din amonte. Operatorii mai sus mentionati se constituie în entitati de ultima instanța în vederea accesarii informațiilor din arhiva și nu pot refuza aceasta funcție. |
|  |  | DGSR Art. 17 (1) Proiectantul are obligația de a se prezenta, la solicitarea verificatorului de proiecte, pentru a susține avizarea documentației tehnice/proiectului tehnic |
| Art. 18. - Documentaţia tehnică avizată se semnează şi se ştampilează de verificatorul de proiecte, conform prevederilor art. 11 din Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, în cazul instalațiilor de utilizare a gazelor naturale iar pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise și magistrale directe conform dispozițiilor art. 27 alin. (3) din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 22/2013, cu modificările și completările ulterioare. | 14. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 18 - (1) Documentația tehnică/proiectul tehnic se semnează și se ștampilează de verificatorul de proiecte, conform prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare, în cazul instalațiilor de utilizare a gazelor naturale iar pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise și magistrale directe, conform dispozițiilor art. 24 alin. (3) din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 133/2022. (2) În tabelul nr. 0 sunt prezentate tipurile de lucrări în funcție de regimul de presiune al gazelor naturale. Nr. crt; Regimul de presiune al gazelor naturale; Sistemul de alimentare cu gaze naturale; Tipul lucrării; Tipul autorizației operatorului economic autorizat ANRE; Tipul autorizației instalatorului autorizat ANRE; Tipul atestatului verificatorului de proiecte și/sau expertului tehnic. 1; 0,05·105 Pa (0,05 bar) ≤ P ≤ 6·105 Pa (6 bar); Instalația de utilizare gaze naturale; Proiectare; PDIB; PGIU; Ig. Execuție; EDIB; EGIU. Sistemul de distribuție a gazelor naturale, sistemul de distribuție închis, magistrală directă; Proiectare; PDSB; PGD; VGd și/sau EGd. Execuție; EDSB; EGD. 2; 6·105 Pa (6 bar) < P ≤ 10·105 Pa (10 bar); Instalația de utilizare gaze naturale; Proiectare; PT; PGT; Ig. Execuție; ET; EGT. Sistemul de distribuție a gazelor naturale, sistemul de distribuție închis, magistrală directă; Proiectare; PT; PGT; VGt și/sau EGt. Execuție; ET; EGT. | DGSR Art. 18 - (1) Documentația tehnică/proiectul tehnic se semnează și se ștampilează de verificatorul de proiecte, conform prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare, în cazul instalațiilor de utilizare a gazelor naturale iar pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise și magistrale directe, conform dispozițiilor art. 24 alin. (3) din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 133/2022. (2) În tabelul nr. 0 sunt prezentate tipurile de lucrări în funcție de regimul de presiune al gazelor naturale. Justificare: Propunem eliminare deoarece considerăm că aceste prevederi trebuie să facă obiectul reglementărilor specifice....respectiv la autorizarea OE. |
|  | 15. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins: „Art. 18^1 - (1) Schimbarea destinației unei instalații de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune al gazelor naturale, și încadrarea acesteia ca și sistem de distribuție a gazelor naturale sau ca sistem de distribuție închis se realizează în baza unui raport de expertiză tehnică, cu acceptul prealabil al OSD. (2) Raportul de expertiză prevăzut la alin. (1) este întocmit de un expert tehnic atestat ANRE pentru obiectivele aferente: a) sistemului de distribuție a gazelor naturale, sistemului de distribuție închis și magistralei directe ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune (P), respectiv 0,05·105 Pa (0,05 bar) ≤ p ≤ 6·105 Pa (6 bar), tip atestat EGd; b) sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise și magistralelor directe ce funcționează în regim de înaltă presiune (P), respectiv 6·105 Pa (6 bar) < p ≤ 10·105 Pa (10 bar), tip atestat EGt. (3) În raportul de expertiză tehnică prevăzut la alin. (1) sunt prezentate, în principal, printre altele, zonele de protecție și siguranță în care sunt instituite restricții și interdicții, în scopul asigurării funcționării normale și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, stabilite prin prezentele norme tehnice pentru sistemul de distribuție a gazelor naturale sau sistemul de distribuție închis. (4) În situația în care alimentarea cu gaze naturale a clădirilor din cadrul zonelor rezidențiale s-a realizat prin intermediul instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, amplasate pe dumurile/căile de acces, acestea se pot preda/prelua în folosință la/de OSD, cu titlu gratuit, în baza raportului de expertiză tehnică prevăzut la alin. (1). (5) În cazul amplasării pe drumuri/căi de acces private a instalației de utilizare gaze naturale, anterior schimbării destinației acesteia, OSD încheie convenția de uz si servitute conform prevederilor art. 113 din Legea 123/2012. (6) În situația în care din raportul de expertiză tehnică, prevăzut la alin. (1), reiese că pentru a fi schimbată destinația instalației de utilizare a gazelor naturale în SD, sunt necesare a fi efectuate anumite lucrări pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia, acestea sunt efectuate de cel care predă în folosință la OSD instalația de utilizare a gazelor naturale. (7) Lucrările prevăzute la alin. (6) pot fi: a) remedierea eventualelor scăpări de gaze naturale; b) refacerea adâncimii de pozare a instalației de utilizare a gazelor naturale; c) refacerea stratului de nisip, bandei avertizoare sau a firului trasor; d) modificarea traseului instalației de utilizare a gazelor naturale în vederea respectării zonelor de protecție și de siguranță aferente conductelor de distribuție a gazelor naturale; e) refacerea proiectului tehnic; f) efectuarea probelor de presiune, etc. (8) În situația în care în urma expertizei tehnice se constată că nu poate fi schimbată destinația instalației de utilizare a gazelor naturale, OSD refuză preluarea acesteia.” | Delgaz Grid (1) Schimbarea destinației unei instalații de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune al gazelor naturale, și încadrarea acesteia ca și sistem de distribuție a gazelor naturale sau ca sistem de distribuție închis se realizează în baza unui raport de expertiză tehnică, cu acceptul prealabil al OSD si dupa consultarea OSD referitor la obiectivele/aspectele care urmeaza sa fie analizate in cadrul expertizei. Justificare: propunere de completare, având în vedere că OSD are experiența necesară pentru participarea la stabilirea obiectivelor. (3) În raportul de expertiză tehnică prevăzut la alin. (1) sunt prezentate, în principal, printre altele, zonele de protecție și siguranță în care sunt instituite restricții și interdicții, în scopul asigurării funcționării normale și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, stabilite prin prezentele norme tehnice pentru sistemul de distribuție a gazelor naturale sau sistemul de distribuție închis. Obiectivele/aspectele care urmeaza sa fie analizate in cadrul expertizei se stabilesc de comun acord cu OSD. Justificare: propunere de completare, având în vedere că OSD are experiența necesară pentru participarea la stabilirea obiectivelor. (7) Lucrările prevăzute la alin. (6) pot fi: a) remedierea eventualelor scăpări de gaze naturale; b) refacerea adâncimii de pozare a instalației de utilizare a gazelor naturale; c) refacerea stratului de nisip, bandei avertizoare sau a firului trasor; d) modificarea traseului instalației de utilizare a gazelor naturale în vederea respectării zonelor de protecție și de siguranță aferente conductelor de distribuție a gazelor naturale; e) refacerea proiectului tehnic ; f) efectuarea probelor de presiune, etc. Justificare: Propunem eliminare având în vedere că Raportul de expertiză ține loc de documentație tehnică. (8) În situația în care în urma expertizei tehnice se constată că nu poate fi schimbată destinația instalației de utilizare a gazelor naturale, precum și în alte situații obiective (cum ar fi: lipsă asigurare acces) OSD refuză preluarea acesteia Justificare: Propunere de completare având în vedere că spot fi și alte sitații obiective în care OSD refuză preluarea. |
| Art. 20. - (1) Pentru instalaţiile de utilizare a gazelor naturale cu presiunea mai mare de 10·105 Pa (10 bar) ANRE elaborează reglementări specifice, respectiv pentru obiectivele/sistemele de distribuție a gazelor naturale/sistemele de distribuție închise/magistrale directe cu presiunea mai mare de 10·105 Pa (10 bar) se aplică prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 118/2013, cu modificările ulterioare | 16. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 20 – (1) Sistemele de distribuție a gazelor naturale, sistemele de distribuție închise, magistralele directe și instalațiile de utilizare a gazelor naturale cu presiunea mai mare de 10·105 Pa (10 bar) se proiectează și se execută în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 118/2013.” | DGSR „Art. 20 – (1) Sistemele de distribuție a gazelor naturale, sistemele de distribuție închise, magistralele directe și instalațiile de utilizare a gazelor naturale cu presiunea mai mare de 10·105 Pa (10 bar) se proiectează și se execută în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 118/2013 Justificare: Considerăm forma în vigoare ca fiind acoperitoare. |
|  | 17. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins: „Art. 25^1 - Zona de protecție a unei conducte de distribuție a gazelor naturale, a unei magistrale directe, a unui racord sau a unei instalații de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, PI > 6·105 Pa (6 bar), se instituie cu respectarea prevederilor art. 31 din Ordinul ANRE nr. 118/2013.” | DGSR Zona de protecție a unei conducte de distribuție a gazelor naturale, a unei magistrale directe, a unui racord sau a unei instalații de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, PI > 6·105 Pa (6 bar), se instituie cu respectarea prevederilor art. 31 din Ordinul ANRE nr. 118/2013.” Observaţie: Considerăm că este necesar să se clarifice dacă OSD/OSDI sau operatorul magistralei directe au competențe să emita avize de traseu/amplasament invocând restricțiile din Normativul de transport. |
| Art. 28 - În zona de protecţie se interzice executarea lucrărilor de orice natură fără aprobarea prealabilă a OSD. |  | DGSR Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins: (1) În zona de protecție se interzice executarea lucrărilor de orice natură fără aprobarea prealabilă a OSD. (2) În zona de protecție, toate lucrările de săpătură se execută manual și numai după obținerea avizului tehnic și efectuarea predării de amplasament cu delegatul OSD pentru identificarea rețelei de gaze naturale. (3) Este interzis terților să execute mecanizat lucrările la o distanță mai mică de 2 metri, faţă de rețelele de distribuţie gaze naturale. (4) Lucrările executate de terţi în zona de protecție a conductelor de gaze naturale se vor anunța la dispeceratul operatorului SD înainte cu minimum 48 ore în cazul lucrărilor planificate şi imediat ce s-a dispus efectuarea acestora, în cazul intervenţiilor accidentale ale deținătorilor de utilități. Justificare: Propunem completarea art. 28 pentru clarificarea regimului de execuţie a lucrărilor efectuate de terţi deţinători de utilităţi în zona de protecţie a obiectivelor SD. Vă rugăm să analizaţi şi să luaţi în considerare solicitarea noastră de completare având în vedere cazuistica cu care ne confruntăm din 2014 până în prezent. |
| Art. 29 - Construcţiile sau instalaţiile subterane care se realizează ulterior conductelor de distribuţie/racordurilor/instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran şi care intersectează traseul acestora, se montează la cel puţin distanţa minimă admisă, conform tabelului nr. 1. |  | DGSR Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins: Construcțiile sau instalațiile subterane care se realizează ulterior conductelor de distribuție/racordurilor/ instalațiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran și care intersectează traseul acestora se montează la cel puțin distanța minimă admisă, conform tabelului nr. 1, sub conductele de distribuţie a gazelor naturale. Justificare: Conform ordinei de pozare a reţelelor edilitare în subteran. |
| Art. 30 - Distanţele de siguranță între conductele de distribuţie/racordurile/instalaţiile de utilizare subterane a gazelor naturale şi diferite construcţii sau instalaţii învecinate sunt prezentate în tabelul nr. 1. Tabelul nr. 1- Distanţe de SIGURANȚĂ între conductele (conductele de distribuţie/RACORDURILE/instalaţiile de utilizare) subterane de gaze NATURALE şi diferite construcţii sau instalaţii Nr. crt.; Instalaţia, construcţia sau obstacolul; Distanţa minimă de la conducta de gaze naturale din PE, în m:; Distanţa minimă de la conducta de gaze naturale din OL, în m:. pj; pr; pm; PI; pj; pr; pm; PI. 1; Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite; 1; 1; 2; 3; 2; 2; 3; 3. 2; Clădiri fără subsoluri; 0,5; 0,5; 1; 3; 1,5; 1,5; 2; 3. 3; Canale pentru reţele termice, canale pentru instalaţii telefonice, televiziune etc.; 0,5; 0,5; 1,0; 2; 1,5; 1,5; 2; 2. 4; Conducte de canalizare; 1,0; 1,0; 1,5; 1,5; 1,0; 1,0; 1,5; 1,5. 5; Conducte de apă, cabluri de forţă, cabluri telefonice montate direct în sol, cabluri TV, sau căminele acestor instalaţii; 0,5; 0,5; 0,5; 1,5; 0,6; 0,6; 0,6; 1,5. 6; Cămine pentru reţele termice, telefonice şi canalizare sau alte cămine subterane; 0,5; 0,5; 1,0; 1,5; 1,0; 1,0; 1,0; 1,5. 7; Linii de tramvai până la şina cea mai apropiată; 0,5; 0,5; 0,5; 1,5; 1,2; 1,2; 1,2; 1,5. 8; Copaci; 0,5; 0,5; 0,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5. 9; Stâlpi; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5. 10; Linii de cale ferată, exclusiv cele din staţii, triaje şi incinte industriale: - în rambleu; 1,5*; 1,5*; 1,5*; 2*; 2*; 2*; 2*; 2*. - în debleu, la nivelul terenului; 3,0**; 3,0**; 3,0**; 5,5*; 5,5**; 5,5**; 5,5**; 5,5*. | 18. La articolul 30, în tabelul nr. 1 coloanele aferente PI se abrogă. | DGSR (1) La articolul 30, în tabelul nr. 1 coloanele aferente PI se abrogă. (2) La articolul 30, în tabelul nr. 1 valorile din coloanele aferente PM se modifică cu valorile din coloanele aferente PR. Justificare: Propunem uniformizarea distanțelor pentru PR și PM având în vedere tehnologia și materialele existente. Ca observație generală, considerăm că trebuie să aliniem și să reformulăm astfel încât distanțele pentru redusă presiune să fie aceleași cu medie presiune având în vedere explicațiile transmise către dumneavoastră prin ACUE. Totodată, considerăm că sunt necesare uniformizări ale distanțelor de siguranță prevăzute în reglementările pe electric /telecomunicații/apă. |
|  |  | Delgaz Grid Art. 30 Distanţele de siguranţă între conductele de distribuţie/racordurile/instalaţiile subterane de utilizare a gazelor naturale şi diferite construcţii sau instalaţii învecinate sunt prezentate în tabelul nr. 1. (1) - Distanțele minime intre conducta de gaze si alte conducte, alte structuri în construcții deschise sunt urmatoarele: - la presiuni de funcționare de până la 5 bar, inclusiv: - în cazul pozarii paralele, distanta minima va fi de jumătate din diametrul exterior al conductei mai mari, dar cel puțin 0,2 m - la traversari /incrucisari: 0.1 m - la presiuni de funcționare de peste 5 bar: a.în cazul pozarii paralele: 0,4m - b. la traversari /incrucisari: 0.2 m Tabelul nr. 1 - Distanţe de siguranţă între conductele (conductele de distribuţie/racordurile/instalaţiile de utilizare) subterane de gaze naturale şi diferite construcţii sau instalaţii. Distantele din tabelul 1 sunt aplicabile dupa indeplinirea conditiilor de la alin. (1)- pentru alte conducte si caminele aferente acestora. Justificare – conform detaliilor din adresa DEGR. |
|  | 19. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1 cu următorul cuprins: „Art. 30^1 - Zona de siguranță a unei conducte de distribuție a gazelor naturale, a unei magistrale directe, a unui racord sau a unei instalații de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, PI > 6·105 Pa (6 bar), se instituie cu respectarea prevederilor art. 32 și art. 33 din Ordinul ANRE nr. 118/2013.” |  |
| Art. 32 alin. (2) a) NTE 003/04/00 - Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000 V, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2004 | 20. La articolul 32 alineatul (2), litera a) se abrogă. |  |
| c) Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 4/2007 - revizia I –, cu modificările şi completările ulterioare. | 21. La articolul 32 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: „c) Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 239/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 20 ianuarie 2020.” |  |
|  | 22. După art. 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins: „Art. 35^1 – (1) În situația în care se dorește ca SD să se monteze subteran în zone urbane în care există și alte utilități montate subteran, și distanțele de siguranță, prevăzute în tabelul nr. 1, nu pot fi respectate, acestea pot fi reduse cu 50% cu condiția, ca pe porțiunea în cauză, proiectantul să realizeze o evaluare de risc a influenței conductei de distribuție a gazelor naturale asupra siguranței obiectivelor din vecinătatea acesteia, cu acordul prealabil al OSD. (2) Principiile și particularitățile de efectuare a evaluării de risc, prevăzută la alin. (1), sunt precizate în Anexa nr. 23. (3) Măsurile complementare evaluării riscului, prevăzute la alin. (1), sunt: a) montarea conductelor de distribuție a gazelor naturale în tub de protecție; b) montarea răsuflătorilor pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze naturale, la capetele tubului de protecție.” | Delgaz Grid Art. 351 (1) În situația în care se dorește ca SD să se monteze subteran în zone urbane în care există și alte utilități montate subteran, și distanțele de siguranță, prevăzute în tabelul nr. 1, nu pot fi respectate, acestea pot fi reduse cu 50% cu condiția, ca pe porțiunea în cauză, proiectantul să realizeze o evaluare de risc a influenței conductei de distribuție a gazelor naturale asupra siguranței obiectivelor din vecinătatea acesteia, cu acordul prealabil al OSD. (2) Principiile și particularitățile de efectuare a evaluării de risc, prevăzută la alin. (1), sunt precizate în Anexa nr. 23. (3) Măsurile complementare evaluării riscului, prevăzute la alin. (1), sunt: a) montarea conductelor de distribuție a gazelor naturale în tub de protecție; b) montarea răsuflătorilor pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze naturale, la capetele tubului de protecție. Justificare: propunere de eliminare în corelare cu propunerile de modificare a distanțelor din Tabelul 1. |
|  |  | DGSR „Art. 351 – (1) În situația în care se dorește ca SD să se monteze subteran în zone urbane în care există și alte utilități montate subteran, și distanțele de siguranță, prevăzute în tabelul nr. 1, nu pot fi respectate, acestea pot fi reduse cu 50% cu condiția, ca pe porțiunea în cauză, proiectantul să realizeze o evaluare de risc a influenței conductei de distribuție a gazelor naturale asupra siguranței obiectivelor din vecinătatea acesteia, cu acordul prealabil al OSD. (2) Principiile și particularitățile de efectuare a evaluării de risc, prevăzută la alin. (1), sunt precizate în Anexa nr. 23. (3) Măsurile complementare evaluării riscului, prevăzute la alin. (1), sunt: prevadă următoarele soluţii tehnice: a) montarea conductelor de distribuție a gazelor naturale în tub de protecție; b) montarea răsuflătorilor pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze naturale, la capetele tubului de protecție.” Justificare: Nu cunoaştem ipotezele care au stat la baza elaborării Anexei nr. 23, dar aşa cum sunt prezentate în Anexă sunt aplicabile obiectivelor de transport şi nu pot fi aplicate obiectivelor pozate în zone urbane. Totodată considerăm necesară uniformizarea distanţelor între toate utilităţile prevăzute în normativele individuale. |
|  | 23. La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins: „(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și în situația instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune în care funcționează.” |  |
| Art. 38. - (1) Staţiile/Posturile de reglare, reglare- măsurare sau măsurare a gazelor naturale, de capacitate până la 1.000 m3/h, se pot alipi de un perete al clădirii învecinate sau al clădirii în cauză, cu condiţia ca peretele clădirii să fie rezistent la explozie, să nu aibă goluri (ferestre, uşi) pe: a) o lungime care depăşeşte cu 5 m limitele postului în ambele direcţii; b) o înălţime de 3 m deasupra postului. (2) Când nu este posibilă respectarea distanţelor prevăzute la alin. (1), acestea pot fi reduse cu maximum 50% pentru lit. a) şi cu maximum 65% pentru lit. b), cu condiţia să se prevadă cel puţin una din următoarele soluţii tehnice: a) montarea de răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze naturale; b) montarea de armături de închidere care să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a imobilului în cazul în care, în amonte, se întrerupe alimentarea gazelor naturale. |  | Delgaz Grid Art. 38 (1)Staţiile/Posturile de reglare, reglare-măsurare sau măsurare a gazelor naturale, de capacitate până la 1.5000 m3/h, se pot alipi de un perete al clădirii învecinate sau al clădirii în cauză, cu condiţia ca peretele clădirii să fie rezistent la explozie, să nu aibă goluri (ferestre, uşi) pe: a)o lungime care depăşeşte cu 5 m limitele postului în ambele direcţii; b)o înălţime de 3 m deasupra postului. (2)Când nu este posibilă respectarea distanţelor prevăzute la alin. (1), acestea pot fi reduse cu maximum 50% pentru lit. a) şi cu maximum 65% pentru lit. b), cu condiţia să se prevadă cel puţin una din următoarele soluţii tehnice: a) montarea de răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze naturale; b)montarea de armături de închidere care să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a imobilului în cazul în care, în amonte, se întrerupe alimentarea gazelor naturale. (3) Când nu este posibilă respectarea distanţelor prevăzute în tabelul nr. 2 acestea pot fi reduse cu maximum 50% în condițiile în care se iau măsuri suplimentare de protecție stabilite de proiectant cu acordul OSD. Justificare: Propunere de modificare având în vedere experiența operațională. |
| Art. 39. - Pentru posturile de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale de capacitate până la 250 m3/h distanţa minimă de siguranţă faţă de marginea drumurilor carosabile este de 1,5 m. |  | Delgaz Grid Art. 39. - Pentru posturile de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale de capacitate până la 250 m3/h distanţa minimă de siguranţă faţă de marginea drumurilor carosabile este de 1,5 m se stabileste de catre proiectant, cu acordul OSD. Justificare: Propunere de modificare având în vedere experiența operațională |
|  | 24. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu următorul cuprins: „Art. 39^1 – (1) Când nu este posibilă respectarea distanței prevăzută la art. 39 aceasta poate fi redusă cu condiția ca proiectantul să prevadă măsuri de siguranță împotriva coliziunii cu vehicule. (2) Măsurile de siguranță prevăzute la alin. (1), pot fi: a) montarea parapetelor de protecție din oțel/beton, în fața firidei; b) realizarea firidelor din materiale rezistente la deformare; c) folosirea unor elemente de siguranță speciale montate pe racord/teul de branșament etc.” | DGSR „Art. 391 – (1) Când nu este posibilă respectarea distanței prevăzută la art. 39 aceasta poate fi redusă cu condiția ca proiectantul să prevadă măsuri de siguranță împotriva coliziunii cu vehicule. (2) Măsurile de siguranță prevăzute la alin. (1), pot fi: - montarea parapetelor de protecție din oțel/beton, în fața firidei; - realizarea firidelor din materiale rezistente la deformare; - folosirea unor elemente de siguranță speciale montate pe racord/teul de branșament etc.” Justificare: Obligaţia de montare a unor elemente de construcţie în domeniul public necesită aprobări speciale de la Poliţie având în vedere că aceste elemente pot pune în pericol siguranţa traficului rutier/pietonal, precum şi restricţii din partea UAT-ului privind aplicarea regulamentelor urbanistice. |
|  |  | Delgaz Grid Art. 391 (1) Când nu este posibilă respectarea distanței prevăzută la art. 39 aceasta poate fi redusă cu condiția ca proiectantul să prevadă măsuri de siguranță împotriva coliziunii cu vehicule. (2) Măsurile de siguranță prevăzute la alin. (1), pot fi: a) montarea parapetelor de protecție din oțel/beton, în fața firidei; b) realizarea firidelor din materiale rezistente la deformare; c) folosirea unor elemente de siguranță speciale montate pe racord/teul de branșament etc. Justificare: propunem eliminarea având în vedere propunerile de modifivcare DEGR de mai sus, precum și posibilele probleme legate de obținerea unor autorizații pentru montarea unor elemente de protecție de tip parapet protecție beton, etc. |
| Art. 42. - Debitele de calcul se determină în funcţie de debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi de factorii de simultaneitate specifici, după cum urmează: a) pentru conductele de distribuţie a gazelor naturale se prevede debitul pentru o etapă de perspectivă, în funcţie de: (i) dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate cu gaze naturale, pe baza planurilor de urbanism; (ii) eventuala modificare a densităţii consumatorilor; (iii) schimbările de amplasament ale unor consumatori importanţi; (iv) realizarea de noi construcţii în zonă; (v) schimbarea destinaţiei unor construcţii; b) pentru racordurile şi instalaţiile de utilizare a gazelor naturale ale operatorilor economici, societăţilor şi instituţiilor social-culturale se prevăd debitul nominal şi debitul ce poate fi utilizat în perspectivă în instalaţiile de utilizare; c) pentru racordurile şi instalaţiile de utilizare a gazelor naturale ale consumatorilor casnici se prevede debitul nominal, simultan, al tuturor aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi din instalaţiile de utilizare; d) valoarea coeficienţilor de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, destinate preparării hranei, este dată în tabelul nr. 3; e) coeficientul de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, destinate încălzirii centrale sau locale, este 1; f) valoarea coeficienţilor de simultaneitate se aplică la suma debitelor nominale ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. |  | Delgaz Grid Art. 42 Debitele de calcul se determină în funcţie de debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi de factorii de simultaneitate specifici, după cum urmează: a)pentru conductele de distribuţie a gazelor naturale se prevede debitul pentru o etapă de perspectivă, în funcţie de: 1.(i) dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate cu gaze naturale, pe baza planurilor de urbanism; 2.(ii) eventuala modificare a densităţii consumatorilor; 3.(iii) schimbările de amplasament ale unor consumatori importanţi; 4.(iv) realizarea de noi construcţii în zonă; 5.(v) schimbarea destinaţiei unor construcţii; b)pentru racordurile şi instalaţiile de utilizare a gazelor naturale ale operatorilor economici, societăţilor şi instituţiilor social-culturale se prevăd debitul nominal şi debitul ce poate fi utilizat în perspectivă în instalaţiile de utilizare; c)pentru racordurile şi instalaţiile de utilizare a gazelor naturale ale consumatorilor casnici se prevede debitul nominal, simultan, al tuturor aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi din instalaţiile de utilizare; d)valoarea coeficienţilor de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, destinate preparării hranei, este dată în tabelul nr. 3; Tabelul nr. 3: Valorile coeficienţilor de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, destinate preparării hranei e)coeficientul de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, destinate încălzirii centrale sau locale, este 1 numai in cazul centralelor termice de cartier sau a aparatelor unui singur consumator. In cazul a doi sau mai multi consumatori, cu functionare independenta pe aceeasi ramura, se pot utiliza si coeficienti de simultaneitate subunitari (utilizand aplicatii de calcul specifice); f)valoarea coeficienţilor de simultaneitate se aplică la suma debitelor nominale ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. Justificare: propuneri de modificare având în vedere că pentru încălzire nu se justifică coeficientul în valoare 1, conduce la supradimensionare conducte IU. |
|  | 25. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu următorul cuprins: „Art. 50^1 – (1) Diametrul conductelor de distribuție, a racordurilor sau a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de presiune înaltă, PI > 6·105 Pa (6 bar), din OL, se calculează cu formula prevăzută la art. 50 din Ordinul ANRE nr. 118/2013. (2) Diametrul conductelor de distribuție, a racordurilor sau a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de presiune înaltă, PI > 6·105 Pa (6 bar), din PE, se calculează în conformitate cu SR EN 12007 – 2:2012 - Infrastructura pentru gaze. Conducte pentru presiuni maxime de operare mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 2: Cerințe funcționale specifice pentru polietilenă (MOP mai mică sau egală cu 10 bar). (3) Viteza medie a gazelor naturale într-un tronson de conductă în regim de curgere permanentă la presiune înaltă, PI > 6·105 Pa (6 bar), se calculează cu formula prevăzută la art. 51 din Ordinul ANRE nr. 118/2013.” |  |
| Art. 58. - Diametrele minime admise pentru conducte subterane sunt: a) pentru racorduri şi instalaţii de utilizare a gazelor naturale, minimum 1" pentru conducte din oţel, respectiv Dn 32 mm pentru conducte din polietilenă; b) pentru conductele de distribuţie a gazelor naturale, minimum 2" pentru conducte din oţel, respectiv Dn 40 mm pentru conducte din polietilenă. |  | Delgaz Grid Art. 58 Diametrele minime admise pentru conducte subterane sunt: a)pentru racorduri şi instalaţii de utilizare a gazelor naturale, minimum 1" pentru conducte din oţel, respectiv Dn 32 mm pentru conducte din polietilenă; b)pentru conductele de distribuţie a gazelor naturale, minimum 2" pentru conducte din oţel, respectiv Dn 40 63 mm pentru conducte din polietilenă. În cazul sistemelor de distribuţie existente executate cu conducte din polietilenă DN40 mm, se pot realiza extinderile cu acelaşi diametru cu acceptul operatorul de distribuţie. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională. |
|  | 26. La articolul 59, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „(3) Traseele obiectivelor prevăzute la alin. (1), respectiv a conductelor de distribuție, racordurilor și a instalațiilor de utilizare exterioare a gazelor naturale, din oțel, ce funcționează în regim de înaltă presiune, PI > 6·105 Pa (6 bar), precum și încadrarea acestora în clase de locație se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 25 ÷ 27 din Ordinul ANRE nr. 118/2013.” | DGSR Observaţie: În cazul menţinerii acestei prevederi, considerăm necesare clarificări având în vedere că în normele de distribuție „clasele de locație” nu sunt definite, prin urmare trimiterea în mod simplist cauzează probleme ulterioare în aplicarea corectă a programelor de mentenanță. |
| Art. 65. - Se interzice: a) montarea conductelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale din polietilenă în soluri saturate cu produse petroliere sau solvenţi agresivi pentru acestea; b)a) vehicularea prin conductele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare din polietilenă a gazelor naturale care conţin faza lichidă rezultată din condensarea hidrocarburilor grele | 27. Articolul 65 se abrogă. |  |
| Art. 67 (2) Este interzisă: a) montarea conductelor de distribuţie a gazelor naturale și a racordurilor din polietilenă în soluri saturate cu produse petroliere sau solvenţi agresivi pentru acestea; b) vehicularea prin conductele de distribuţie și prin racordurile din polietilenă a gazelor naturale care conţin faza lichidă rezultată din condensarea hidrocarburilor grele. | 28. La articolul 67, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Este interzisă: a) montarea conductelor de distribuție a gazelor naturale, a racordurilor și/sau a instalațiilor de utilizare din polietilenă în soluri saturate cu produse petroliere sau solvenți agresivi pentru acestea; b) vehicularea prin conductele de distribuție, prin racordurile și/sau prin instalațiile de utilizare din polietilenă a gazelor naturale care conțin faza lichidă rezultată din condensarea hidrocarburilor grele.” |  |
| Art. 68. – (1) Pentru alimentarea posturilor de reglare situate în firide, racordurile se pot executa cu ieşire directă în firide. (2) Este interzisă montarea racordurilor înzidite în elemente de construcţie. |  | Delgaz Grid Art. 68. – (1) Pentru alimentarea posturilor de reglare situate în firide, racordurile se pot executa cu ieşire directă în firide. (2) Este interzisă montarea racordurilor înzidite în elemente de construcţie. (1) Pentru alimentarea posturilor de reglare situate în firide practicate în pereţii clădirilor, racordurile se pot executa în situaţii deosebite, impuse prin avizele autorităţilor, înzidite, cu ieşire directă în firide, cu conditia asigurării etanşării racordului înzidit şi a peretilor cladirii pe suprafata ocupata de firida. (2) Soluţiile prevăzute la alin. (1), se permit cu condiţia avizării de către un verificator de proiecte atestat ANRE a tuturor măsurilor suplimentare necesare pentru alimentarea cu gaze naturale în condiţii de siguranţă. (3) Este interzisă intrarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale din firidele de racord direct în interiorul clădirilor. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională, urmare a solicitărilor UAT-urilor din zone istorice, monumente, care refuză eliberarea de avize pentru realizare lucrări. |
| Art. 69. - În scopul identificării conductelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor din oţel, montate suprateran, acestea se marchează din 2 în 2 m cu simbolul: GNPI, GNPM, GNPR sau GNPJ, după caz, în funcţie de regimul de presiune a gazelor naturale. |  | Delgaz Grid Art. 69. - În scopul identificării conductelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor din oţel, montate suprateran, acestea se marchează din 2 în 2 m cu simbolul: GNPI, GNPM, GNPR sau GNPJ, după caz, în funcţie de regimul de presiune a gazelor naturale. Justificare propunere de modificare având în vedere experiența operațională, din care rezultă că pentru conducte supraterane nu este necesară această marcare. |
| Art. 70. - Marcarea conductelor de distribuţie a gazelor naturale subterane se realizează de către executant prin inscripţii pe plăcuţe amplasate pe construcţii, pe stâlpi sau pe alte repere fixe din vecinătate; distanţa dintre plăcuţele inscripţionate nu va fi mai mare de 30 de metri. |  | Delgaz Grid Art. 70. - Marcarea conductelor de distribuţie a gazelor naturale subterane se realizează de către executant prin inscripţii pe plăcuţe amplasate pe construcţii, pe stâlpi sau pe alte repere fixe din vecinătate; distanţa dintre plăcuţele inscripţionate nu va fi mai mare de 30 de metri. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională, din care rezultă că pentru conducte subterane nu este necesară această distanță de marcare. |
| Art. 71. - Pe traseele fără construcţii şi pe câmp, acolo unde nu sunt puncte fixe pentru marcarea traseului, se montează borne inscripţionate, din ţeavă sau beton, la distanţe de 150 m între ele. |  | Delgaz Grid Art. 71. - Pe traseele fără construcţii şi pe câmp, acolo unde nu sunt puncte fixe pentru marcarea traseului, se montează borne inscripţionate, din ţeavă sau beton, la distanţe de 150 m între ele. se pot monta borne inscripţionate care să permită identificarea traseului conductei. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională, din care rezultă că pentru conducte subterane nu este necesară această distanță de marcare. |
| Art. 73. - În scopul identificării, conductele de distribuţie a gazelor naturale pot fi însoţite pe traseu de sisteme de semnalizare/detecţie. |  | Delgaz Grid Art. 73. - În scopul identificării/localizării, conductele de distribuţie a gazelor naturale pot fi însoţite pe traseu de sisteme de semnalizare/detecţie sau se pot utiliza alte solutii tehnice de identificare Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională |
|  | 29. La articolul 74, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: „(5) Este interzisă montarea/amplasarea subterană și/sau supraterană a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune al acestora: a) pe domeniul public; b) pe alte proprietăți decât cele ale beneficiarului.” | DGSR „(5) Este interzisă montarea/amplasarea subterană și/sau supraterană a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune al acestora: - pe domeniul public; b) pe căi de acces private; b) c) pe alte proprietăți decât cele ale beneficiarului.” Justificare: Propunem completare pentru a surprinde şi aceste situaţii. |
|  |  | Delgaz Grid Art. 74 (5) Este interzisă montarea/amplasarea subterană și/sau supraterană a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune al acestora: a) pe domeniul public; b) pe alte proprietăți decât cele ale beneficiarului. (5.1) Pentru situaţiile de excepţie, soluţiile tehnice de alimentare cu gaze naturale se stabilesc de proiectant, cu acceptul scris al proprietarilor acestora, prin care se acordă dreptul de uz şi servitute pentru conductele amplasate pe proprietatea lor, Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională, situațiile din teren ( zone istorice, cu curți comune cu mai mulți proprietari, etc.) |
| Secțiunea 2 - Alegerea traseelor. Condiţii pentru amplasarea racordurilor de gaze naturale | 30. La capitolul VI secțiunea 2, titlul se modifică și va avea următorul cuprins: „Secțiunea 2 – Alegerea traseelor. Condiții pentru amplasarea racordurilor și a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale” |  |
| Art. 77 - Instalaţiile de utilizare din clădiri se alimentează cu gaze naturale din conducta de distribuţie, conform soluţiei tehnice de alimentare dată de OSD prin acordul de acces sau avizul tehnic de racordare, după caz. | 31. Articolul 77 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 77. - Instalațiile de utilizare din clădiri se alimentează cu gaze naturale din conducta de distribuție, conform soluției tehnice de alimentare dată de OSD prin avizul tehnic de racordare sau norificarea pentru separarea dintr-o instalaţie de utilizare comună existentă, după caz.” | Delgaz Grid Instalațiile de utilizare din clădiri se alimentează cu gaze naturale din conducta de distribuție, conform soluției tehnice de alimentare dată de OSD prin avizul tehnic de racordare sau nortificarea pentru separarea/modificarea dintr-o instalaţie de utilizare comună existentă, după caz. Justificare: propunere de completare, pentru a include toate situațiile. |
| Art. 78. - Criteriile de alegere a soluţiilor tehnice de alimentare cu gaze naturale sunt: a) alimentarea instalaţiilor de utilizare dintr-o clădire se face de preferinţă din conducta de distribuţie de pe strada pe care este amplasată clădirea (anexa nr. 3, fig. 8); b) alimentarea instalaţiilor de utilizare din clădirile situate la intersecţia străzilor se face din oricare dintre conductele de distribuţie amplasate pe străzile respective; c) alimentarea instalaţiilor de utilizare dintr-o clădire sau grup de clădiri situate pe aceeaşi proprietate se face printr-un singur racord, indiferent de numărul străzilor cu care se mărgineşte proprietatea (anexa nr. 3, fig. 10); d) capătul de branşament se pozează la limita de proprietate a consumatorului, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 66 alin. (2); e) alimentarea instalaţiilor de utilizare din clădirile amplasate în cadrul zonelor rezidenţiale se face din conducta de distribuţie a gazelor naturale şi racordul montat pe calea de acces privată, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (4). |  | Delgaz Grid Art. 78 Criteriile de alegere a soluţiilor tehnice de alimentare cu gaze naturale sunt: a)alimentarea instalaţiilor de utilizare dintr-o clădire se face de preferinţă din conducta de distribuţie de pe strada pe care este amplasată clădirea (anexa nr. 3, fig. 8); b)alimentarea instalaţiilor de utilizare din clădirile situate la intersecţia străzilor se face din oricare dintre conductele de distribuţie amplasate pe străzile respective; c)alimentarea instalaţiilor de utilizare dintr-o clădire sau grup de clădiri situate pe aceeaşi proprietate se face printr-un singur racord, indiferent de numărul străzilor cu care se mărgineşte proprietatea (anexa nr. 3, fig. 10), exceptând cazurile deosebite (dezvoltări imobiliare, parcuri industriale etc.) ce se aprobă de operatorul licenţiat de distribuţie prin eliberarea Avizului Tehnic de Racordare; d)capătul de branşament se pozează la limita de proprietate a consumatorului, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 66 alin. (2); e)alimentarea instalaţiilor de utilizare din clădirile amplasate în cadrul zonelor rezidenţiale se face din conducta de distribuţie a gazelor naturale şi racordul montat pe calea de acces privată, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (4). Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională, situațiile din teren. |
| Art. 80. - Parcurile industriale şi clădirile cu mai multe scări pot fi alimentate prin mai multe racorduri cu condiţia ca instalaţia de utilizare a gazelor naturale racordată la un racord să nu se interconecteze cu instalaţia de utilizare racordată la alt racord. |  | Delgaz Grid Art. 80. - Parcurile industriale şi clădirile cu mai multe scări, alte situații (conform ATR emis de OSD), pot fi alimentate prin mai multe racorduri cu condiţia ca instalaţia de utilizare a gazelor naturale racordată la un racord să nu se interconecteze cu instalaţia de utilizare racordată la alt racord. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională, situațiile din teren. |
| Art. 85. - (1) Traversarea căilor ferate, autostrăzilor, drumurilor naţionale şi cursurilor de apă se face subteran sau suprateran, în funcţie de condiţiile locale impuse prin avizele specifice acestor obiective. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se prevăd cu robinete de secţionare, care să permită scoaterea din funcţiune a conductei de distribuţie a gazelor naturale: a) în ambele părţi ale traversării, pentru conductele de distribuţie inelare de gaze naturale; b) înainte de traversare, pentru conductele de distribuţie ramificate de gaze naturale. |  | Delgaz Grid Art. 85. - (1) Traversarea căilor ferate, autostrăzilor, drumurilor naţionale şi cursurilor de apă se face subteran sau suprateran, în funcţie de condiţiile locale impuse prin avizele specifice acestor obiective. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se prevăd, după caz, cu robinete de secţionare, care să permită scoaterea din funcţiune a conductei de distribuţie a gazelor naturale: a) în ambele părţi ale traversării, pentru conductele de distribuţie inelare de gaze naturale; b) înainte de traversare, pentru conductele de distribuţie ramificate de gaze naturale. Justificare: Există situații (DN în localități, etc.) unde nu este necesară montarea de robinete de secționare. |
| Art. 88. - (1) În zone construite, cu densitate mare de construcţii subterane, pe conductele de distribuţie a gazelor naturale, pe racorduri şi/sau pe instalaţiile de utilizare exterioare subterane de gaze naturale, executate din oţel, se montează răsuflători (anexa nr. 3, fig. 7): a) deasupra fiecărei suduri, dar nu la distanţe mai mici de 1 m, cu excepţia sudurilor conductelor de distribuţie a gazelor naturale din interiorul tuburilor de protecţie; în cazul unor suduri la distanţe mai mici de 1 m se realizează drenaj continuu între suduri; b) la capetele tuburilor de protecţie; c) la ieşirea din pământ a conductelor de distribuţie a gazelor naturale sau a racordurilor; d) la ramificaţiile conductelor de distribuţie a gazelor naturale şi la schimbările de direcţie. (2) Pentru conductele de distribuţie a gazelor naturale, pe racorduri şi/sau pe instalaţiile de utilizare exterioare subterane de gaze naturale, executate din polietilenă, răsuflătorile se montează în zone construite, aglomerate cu diverse instalaţii subterane astfel: a) la capetele tuburilor de protecţie; b) în alte situaţii deosebite evidenţiate de proiectant sau de către OSD. |  | DGSR La articolul 88, alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: „a) la capetele tuburilor de protecție; pentru tuburi de protecţie având lungimea < 3 m, se admite montarea unei singure răsuflători, la unul din capetele acestuia;” Justificare: Nu sunt necesare 2 răsuflători pentru tuburi de protecţie mai mici de 3 m având tehnologia de DPG utilizată în prezent. |
|  |  | Delgaz Grid Art. 88 (1) În zone construite, cu densitate mare de construcţii subterane, pe conductele de distribuţie a gazelor naturale, pe racorduri şi/sau pe instalaţiile de utilizare exterioare subterane de gaze naturale, executate din oţel, se montează răsuflători de perete/ găuri de sondaj, cu capace perforate (anexa nr. 3, fig. 7): a) la iesirea din pamant a racordului. b) în alte situaţii deosebite evidenţiate de proiectant sau de către OSD. a) deasupra fiecărei suduri, dar nu la distanţe mai mici de 1 m, cu excepţia sudurilor conductelor de distribuţie a gazelor naturale din interiorul tuburilor de protecţie; în cazul unor suduri la distanţe mai mici de 1 m se realizează drenaj continuu între suduri; b) la capetele tuburilor de protecţie; c) la ieşirea din pământ a conductelor de distribuţie a gazelor naturale sau a racordurilor; d) la ramificaţiile conductelor de distribuţie a gazelor naturale şi la schimbările de direcţie. (2)Pentru conductele de distribuţie a gazelor naturale, pe racorduri şi/sau pe instalaţiile de utilizare exterioare subterane de gaze naturale, executate din polietilenă, răsuflătorile de perete/găuri de sondaj, cu capace perforate se montează în zone construite, aglomerate cu diverse instalaţii subterane astfel: a) la capetele tuburilor de protecţie; a) la ieșirea din pământ a racordului b)în alte situaţii deosebite evidenţiate de proiectant sau de către OSD. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională, practicile din țările UE, conform detaliilor din adresa |
| Art. 89. - În cazul conductelor de distribuţie a gazelor naturale/racordurilor/instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale din oţel montate pe trasee fără construcţii, pe câmp, precum şi în zone cu agresivitate redusă şi fără instalaţii subterane, se prevăd răsuflători cu înălţimea de 0,6 m deasupra solului, la schimbări de direcţie şi la suduri de poziţie, dar nu la distanţe mai mici de 50 m. |  | Delgaz Grid Art. 89. - În cazul conductelor de distribuţie a gazelor naturale/racordurilor/instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale din oţel montate pe trasee fără construcţii, pe câmp, precum şi în zone cu agresivitate redusă şi fără instalaţii subterane, se prevăd răsuflători cu înălţimea de 0,6 m deasupra solului, la schimbări de direcţie şi la suduri de poziţie, dar nu la distanţe mai mici de 50 m. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională, practicile din țările UE, conform detaliilor din adresa. |
| Art. 90. - Distanţa între generatoarea superioară a conductei de distribuţie a gazelor naturale/racordurilor/instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale pe care se montează răsuflătoarea şi faţa inferioară a calotei răsuflătorii este de 150 mm atât pentru conductele din oţel, cât şi pentru conductele din polietilenă. |  | Delgaz Grid Art. 90. - Distanţa între generatoarea superioară a conductei de distribuţie a gazelor naturale/racordurilor/instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale pe care se montează răsuflătoarea şi faţa inferioară a calotei răsuflătorii este de 150 mm atât pentru conductele din oţel, cât şi pentru conductele din polietilenă. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională, practicile din țările UE, conform detaliilor din adresa |
| Art. 91. - (1) Tuburile de protecţie montate pe conducte trebuie să depăşească, în ambele părţi, limitele instalaţiei sau construcţiei traversate, cu cel puţin 0,5 m. (2) Tuburile de protecţie se prevăd la partea superioară a capetelor tubului cu orificii şi cu răsuflători, iar capetele tubului se etanşează pe conducta de distribuţie a gazelor naturale, pe racorduri sau pe instalaţii de utilizare a gazelor naturale subterane. |  | Delgaz Grid Art. 91. - (1) Tuburile de protecţie montate pe conducte trebuie să depăşească, în ambele părţi, limitele instalaţiei sau construcţiei traversate, cu cel puţin 0,5 m. (2) Tuburile de protecţie se prevăd la partea superioară a capetelor tubului cu orificii şi cu răsuflători, iar capetele tubului se etanşează pe conducta de distribuţie a gazelor naturale, pe racorduri sau pe instalaţii de utilizare a gazelor naturale subterane. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională, practicile din țările UE |
| Art. 93. - (1) La toate clădirile amplasate în localităţi în care există conducte de distribuţie a gazelor naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze naturale, se prevăd măsuri de etanşare la trecerile instalaţiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereţii subterani şi prin planşeele subsolurilor clădirilor. (2) Este interzisă racordarea la SD a clădirilor care nu au asigurate măsurile de etanşare prevăzute la alin. (1). |  | Delgaz Grid Art. 93. - (1) La toate clădirile amplasate în localităţi în care există conducte de distribuţie a gazelor naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze naturale, proprietarii de cladiri au obligatia să se pre vădvada măsuri de etanşare la trecerile instalaţiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereţii subterani şi prin planşeele subsolurilor clădirilor. (2) Este interzisă racordarea la SD a clădirilor care nu au asigurate măsurile de etanşare prevăzute la alin. (1). Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională, |
| Art. 104. - (1) Staţiile de reglare sau reglare-măsurare se prevăd cu priză şi centură de împământare (rezistenţa de dispersie sub 4 Ω), la care se racordează părţile metalice ale fiecărui element din staţie cuprins între două flanşe. (2) Racordurile prin flanşe nu se consideră electroconductoare decât dacă sunt conectate între ele cu platbandă zincată cu secţiunea de minimum 40 mm2. |  | Delgaz Grid Art. 104. - (1) Staţiile de reglare sau reglare-măsurare se prevăd cu priză şi centură de împământare (rezistenţa de dispersie sub 4 Ω), la care se racordează părţile metalice ale fiecărui element din staţie cuprins între două flanşe. (2) Racordurile prin flanşe nu se consideră electroconductoare decât dacă sunt conectate între ele utilizând soluții tehnice care asigură electrosecuritatea echipamentelor platbandă zincată cu secţiunea de minimum 40 mm2. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională |
| Art. 105. - (1) Reglarea presiunii gazelor naturale se face, în funcţie de mărimea debitului, prin regulatoare cu: a) acţionare indirectă; b) acţionare directă. (2) Alegerea regulatoarelor, în funcţie de debitul nominal al regulatoarelor Qn, se face conform specificaţiilor tehnice date de producătorul echipamentului. La alegerea mărimii regulatoarelor se pot utiliza următoarele relaţii de calcul: Qn = (1,1 . . . 1,2) • Qt, pentru regulatoarele cu acţionare indirectă; Qn = 1,45 • Qt, pentru regulatoarele cu acţionare directă, unde: - Qn - debitul nominal al regulatorului, m3/h; - Qt - debitul nominal total al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi deservite, m3/h. |  | Delgaz Grid Art. 105. - (1) Reglarea presiunii gazelor naturale se face, în funcţie de mărimea debitului, prin regulatoare cu: a) acţionare indirectă; b) acţionare directă. (2) Alegerea regulatoarelor, în funcţie de debitul nominal al regulatoarelor Qn, se face conform specificaţiilor tehnice date de producătorul echipamentului. La alegerea mărimii regulatoarelor se pot utiliza următoarele relaţii de calcul: Qn = (1,1 . . . 1,2) • Qt, pentru regulatoarele cu acţionare indirectă; Qn = 1,45 • Qt, pentru regulatoarele cu acţionare directă, unde: - Qn - debitul nominal al regulatorului, m3/h; - Qt - debitul nominal total al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi deservite, m3/h. Justificare: Producătorul garantează un Q nominal maxim de funcționare a regulatorului astfel încât nu este necesară aplicarea coeficientului de corecție. |
| Art. 108. – Amplasarea staţiilor şi posturilor de reglare, reglare-măsurare sau măsurare a gazelor naturale se face respectând prevederile art. 37-39, după caz. |  | Delgaz Grid Art. 108 Amplasarea staţiilor şi posturilor de reglare, reglare-măsurare sau măsurare a gazelor naturale se face respectând prevederile art. 37-39, după caz. Se pot construi staţii de reglare de sector sau reglare-măsurare, posturi de reglare, posturi de măsurare sau posturi de reglare-măsurare subterane, prevăzute cu ventilare şi cu măsuri de evitare a pericolului de incendiu şi explozie. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională, refuz UAT-uri de eliberare avize în zone de parc, etc. și practicile din țările UE. |
| Art. 120 (2) Tipul mijlocului de măsurare, modul de amplasare şi condiţiile de montaj se stabilesc de proiectant, având în vedere soluția tehnică de racordare din acordul de acces sau din avizul tehnic de racordare, după caz, eliberat de OSD, pe baza specificaţiilor tehnice date de producător, cu respectarea prevederilor art. 37 ÷ 39, după caz. | 32. La articolul 120, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Tipul mijlocului de măsurare, modul de amplasare și condițiile de montaj se stabilesc de OSD și se însușesc de proiectant, având în vedere, după caz, următoarele: a) soluția tehnică de racordare din avizul tehnic de racordare, eliberat de OSD; b) specificațiile tehnice date de producătorul mijlocului de măsurare a gazelor naturale; c) respectarea prevederilor art. 37 ÷ 39; d) prevederile Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzaționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare; e) debitul minim/maxim de gaze naturale aferent aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.” | Delgaz Grid (2.1) În situația în care OSD constată că, datorită modificării comportamentului de consum al clientului, este necesară înlocuirea tipului mijlocului de măsură, astfel încât să fie îndeplinite cerințele legislației legate de măsurarea gazelor naturale OSD va înlocui mijlocul de măsură. Justificare: propunem completarea cu un nou alin. (2.1) având conținutul detaliat mai sus, astfel încât să fie cuprinse precizări legate de cerințele legate de măsurarea gazelor naturale. |
|  | 33. După articolul 124 se introduce un nou articol, articolul 124^1, cu următorul cuprins: „Art. 124^1 - Pentru menținerea siguranței în exploatare a SD se pot monta elemente de siguranță, respectiv dispozitive de întrerupere a alimentării cu gaze naturale care să blocheze trecerea gazelor naturale în cazul producerii unor avarii/agresiuni.” | DGSR „Art. 1241 - (1) Pentru menținerea siguranței în exploatare a SD se pot monta elemente de siguranță, respectiv dispozitive de întrerupere a alimentării cu gaze naturale de siguranță care să blocheze trecerea gazelor naturale în cazul producerii unor avarii/agresiuni asupra racordurilor.” (2) Cerințele tehnice ale dispozitivelor de siguranță sunt elaborate de OSD și publicate pe pagina de internet a acestuia.” Justificare: Vă rugăm să analizaţi această solicitare nouă privind montarea dispozitivelor de siguranţă în concordanţă cu procedurile de lucru/mentenanţă corectivă ale OSD. Menţionăm că în funcţie de tipul dispozitivului de siguranţă, sunt procedurate operaţiile necesare reluării alimentării după remedierea avariilor. Având în vedere locul de montare a acestora (...de regulă teul de branşament sau pe branşament), singurul în măsură să intervină în aceste situaţii este OSD . |
| Art. 125 (2) Evacuarea gazelor naturale de la echipamentul de securitate şi de la regulatoarele instalate în posturi de reglare sau pe utilaje se face în aer liber la 0,5 m peste cel mai înalt punct al acoperişului | 34. La articolul 125 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Evacuarea gazelor naturale de la echipamentul de securitate și de la regulatoarele instalate în stații/posturi de reglare sau pe utilaje se face în aer liber la 0,5 m peste cel mai înalt punct al acoperișului:” |  |
| Art. 126 (1) Pe colectoarele şi distribuitoarele staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare - măsurare a gazelor naturale se montează | 35. La articolul 126 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 126 - (1) Pe colectoarele și distribuitoarele stațiilor de reglare sau reglare - măsurare a gazelor naturale se montează, după caz:” |  |
| Art. 129 (2) Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale care acţionează automat, prin electroventil, asupra robinetului de închidere | 36. La articolul 129, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcție specială (geam securizat/armat, tâmplărie tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale care acționează automat, prin electroventil, asupra robinetului de închidere.” | Delgaz Grid (2)Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (geam securizat/ armat, tâmplărie tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale care acţionează automat, prin electroventilul (asupra robinetului de închidere). Justificare: propunere de modificare pentru clarificare text |
|  | 37. La articolul 129, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: „(2^1) Suprafețele vitrate prevăzute la art. 128 alin. (1) lit. e) sunt goluri pentru decomprimare în caz de explozie, care sunt proiectate și executate astfel încât acestea să cedeze la presiunea datorată exploziei de cel puțin 1180 Pa (0, 0118 bar).” | WattVisor Textul care sta la baza art. 128(1)e) este Art. 81. din normativul P118 /2013– partea I, respectiv „Golurile ce se prevăd pentru decomprimare în caz de explozie pot fi închise sau deschise. Elementele de închidere, proiectate şi realizate astfel încât să cedeze la presiunea de cel mult 118 daN/m2, datorată exploziei, pot fi constituite din: panouri sau porţiuni de perete sau acoperiş de tip uşor (dislocabile sau rabatabile), ferestre şi/sau luminatoare cu geam simplu de sticlă, nearmat.” Termenul de suprafața vitrata este inpropriu în aces caz, întrucât prin articolul Art. 128 (1) e), se defineste o suprafața slăbită la explozie care nu trebuie să fie neapărat vitrata, adică transparenta. În acest sens propunem reformularea corecta a Art. 128 (1) e) atât din punct de vedere tehnic cât și semiotic. De asemenea în anul 2006, când acest articol a fost preluat dintr-o solicitare de derogare de la normativ, s-a înlocuit mărimea fizica daN/m2 cu unități de măsura ale presiunii Pa și bar. Aceasta modificare s-a operat fără să se înțeleagă ca în aceasta situație nu este vorba despre căderi de presiune în lungul conductelor ci despre forta exprimata pe suprafața, care de aceasta data nu trebuie asimilate cu termenul de presiune. În aceasta situatie atunci când se calculează rezistenta la rupere a panoului de decompresie, se analizează forte de rupere prin tractiune si/sau sectionare, care se împart la numărul de puncte de prindere ale panoului si nu se analizează presiuni. În baza celor mai sus mentionate propunerea de text este: Art. 128 (1) e) suprafeţe slabite la explozie: ferestre, luminatoare cu geamuri, uşi cu geamuri sau goluri sau alet suprafeţe asimilate acestora: panouri de decompresie, care conform specificaţiei tehnice date de producători cedează la forte datorate exploziei de cel puţin 118 daN/m2 Art. 129 se va redacta în acord cu modificarile propuse la Art. 128 (1) e) |
|  | 38. După articolul 142 se introduce un nou articol, articolul 142^1, cu următorul cuprins: „Art. 142^1 – Pentru depistarea scăpărilor de gaze naturale în casa scărilor clădirilor etajate, care sunt prevăzute cu uși de acces/ferestre din tâmplărie tip Thermopan, sau care sunt fără ferestre și nu sunt prevăzute cu deflector, conform prevederilor art. 142, se montează detectoare automate de gaze naturale.” | Engie Servicii După articolul 142 se introduce un nou articol, articolul 1421, cu următorul cuprins: „Art. 1421 – Pentru depistarea scăpărilor de gaze naturale în casa scărilor clădirilor etajate, care sunt prevăzute cu uși de acces/ferestre din tâmplărie tip Thermopan, sau care sunt fără ferestre și nu sunt prevăzute cu deflector, conform prevederilor art. 142, se montează detectoare automate de gaze naturale, tip B, conform Standard SR EN 50194 .” Justificare: apreciem ca pe casa scarii este potrivit sa fie instalate detectoare de tip B, fara electroventil, pentru urmatoarele motive: - Pericol la reluare alimentare cu gaze in situatiile in care nu totate aparatele de consum ar fi cu robinetii de alimentare pe pozitia inchis; - Eliminarea situatiilor de actionare abuziva sau accidentala sistem de test cu inchidere alimentare gaz; - Reducere risc de crestere pierderi de presiune la debit maxim; - Usurinta in instalare si mentinere in functiune sistem de detectie si semnalizare; - Avand in vedere ca sunt spatii comune, circulate, cu acces pentru mai multe persoane, receptia unui semnal acustic sau vizual (85 Db) are o mare probabilitate sa se intample. |
|  | 39. După articolul 143 se introduce un nou articol, articolul 143^1, cu următorul cuprins: „Art. 143^1 – Detectorul automat de gaze naturale montat într-un apartament, în care există atât o instalație de utilizare a gazelor naturale proprie care deservește exclusiv aparatele consumatoare de combustibili gazoși, respectiv o mașină de gătit și o centrală termică, cât și o instalație de utilizare a gazelor naturale care trece dintr-un apartament în altul pentru alimentarea cu gaze naturale, exclusiv, aparatele consumatoare de combustibili gazoși folosite pentru prepararea hranei din celelalte apartamente, acționează automat, prin electroventile, asupra robinetelor de închidere prevăzute la art. 172 alin. (1) lit. a) și d).” |  |
| Art. 144 (2) Electroventilul prevăzut la alin. (1) și la art. 129 alin. (2) acționează automat asupra robinetului de închidere menționat la art. 172 alin. (1) lit. a) ÷ d), după caz. (3) Instalarea detectorului automat de gaze naturale în încăperile prevăzute la alin. (1), la art. 66 alin. (4) și la art. 129 alin. (2) se realizează conform instrucțiunilor date de producătorul echipamentului. | 40. La articolul 144, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: „(2) Electroventilul aferent detectoarele automate de gaze naturale acționează automat, în funcție de caz, asupra: a) robinetului de incendiu, prevăzut la art. 66 alin. (4); b) robinetului/vanei montate înaintea intrării conductei în canal, prevăzut la art. 83 alin. (2); c) robinetului de închidere, prevăzut la art. 172 alin. (1) lit. a) ÷ d), după caz. (3) Instalarea detectorului automat de gaze naturale și a electroventilului se realizează conform instrucțiunilor date de producătorii echipamentelor.” | DGSR „(2) Electroventilul aferent detectoarele automate de gaze naturale acționează automat, în funcție de caz, asupra: a) robinetului de incendiu, prevăzut la art. 66 alin. (4); b) robinetului/vanei montate înaintea intrării conductei în canal, prevăzut la art. 83 alin. (2); c) robinetului de închidere, prevăzut la art. 172 alin. (1) lit. a) ÷ d), după caz. (3) Instalarea detectorului automat de gaze naturale și a electroventilului se realizează conform instrucțiunilor date de producătorii echipamentelor.” Justificare: Având în vedere complexitatea instalațiilor recomandăm ca excepţia tratată la art.66 să nu fie generalizată în acest articol, robinetul de incendiu trebuie să rămână distinct. |
|  |  | WattVisor Acest articol propunem să se completeze cu: Atât în alegerea detectorului automat de gaze naturale cât și în alegerea electroventilului se va tine cont ca acestea trebuie sa respecte în mod obligatoriu prevederile HG 668/2017 privind conditiile de punere pe piața a materialelor și echipamentelor din construcții cât și prescriptiile SR EN 50194-1:2009, |
|  |  | Engie Servicii La articolul 144, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (1)In situatiile in care in conformitate cu prevederile prezentei Norme se vor instala Detectoate automate de detectie gaze naturale, functie de tipul aparatului ales si conditiile de functionare, se va asigura o alarmare vizuala si acustica la nivelul de intensitate conform cu prevederile standardelor in spatiile comune si libere accesului utilizatorilor si un semnal de iesire care sa poata actiona direct sau indirect un dispozitiv de decuplare si sau alt dispozitiv auxiliar. Justificare: conform prevederilor Art. 127 din Legea 50, utilizarea gazelor naturale nu este permisa in incaperi unde exista pericol de: - Incendiu, prin aprinderea materioalelor si elementelor combustibile; - Explozie a materialelor si substantelor combustibile inflamabile din interior; - Intoxicare sau asfxiere a utilizatorilor cu gaze naturale sau gaze de ardere;, In acest context, apreciem ca se impune reformularea Art. 144 (1). „(2) Electroventilul aferent detectoarelor automate de gaze naturale acționează |
|  |  | Delgaz Grid (2) Electroventilul aferent detectoarele automate de gaze naturale este acționează actionat automat de acestea. In funcție de caz, electroventilul poate fi montat pe pozitia: a) robinetului de incendiu, prevăzut la art. 66 alin. (4); b) robinetului/vanei montate înaintea intrării conductei în canal, prevăzut la art. 83 alin. (2); c) robinetului de închidere, prevăzut la art. 172 alin. (1) lit. a) ÷ d), după caz. Justificare: propunere de modificare pentru clarificare text |
|  | 41. La articolul 144, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins: „(4) Alegerea detectorului automat de gaze naturale și a electroventilului, în funcție de posibilitățile financiare ale beneficiarului, se realizează de: a) proiectantul lucrărilor noi/modificate din sistemul de alimentare cu gaze naturale; b) executantul verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în situația prevăzută la art. 10 alin. (6) din Procedură, ținând cont de posibilitățile de alimentare cu energie electrică și de comunicare între dispozitive. (5) Alegerea electroventilului se realizează cu luarea în considerare a prevederilor: a) Hotărârii Guvernului nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive; b) Hotărârii Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive.” | DGSR „(4) Alegerea detectorului automat de gaze naturale și a electroventilului, în funcție de posibilitățile financiare ale beneficiarului, se realizează de: - proiectantul lucrărilor noi/modificate din sistemul de alimentare cu instalația de utilizare gaze naturale; - executantul verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în situația prevăzută la art. 10 alin. (6) din Procedură, ținând cont de posibilitățile de alimentare cu energie electrică și de comunicare între dispozitive. (5) Alegerea electroventilului se realizează cu luarea în considerare a prevederilor: - Hotărârii Guvernului nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive; - Hotărârii Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive.” Justificare: Considerăm că nu pot fi aplicate instalaţiilor de utilizare fiind prevederi industriale specifice. Pe de altă parte, alegerea/instalarea elecroventilului este tratată la alin. 3. |
|  |  | Engie Servicii „(4) Alegerea detectorului automat de gaze naturale și a electroventilului, în funcție de posibilitățile financiare ale beneficiarului, se realizează de: |
|  | 42. După articolul 144 se introduc trei noi articole, articolele 144^1 – 144^3, cu următorul cuprins: „Art. 144^1 – Scăpările accidentale de gaze naturale, prevăzute la art. 144 alin. (1), pot apărea datorită: a) apariției fisurilor/porilor în instalațiile de utilizare a gazelor naturale; b) apariției coroziunilor conductei în zonele de trecere prin planșee, în zona suporturilor instalației de utilizare a gazelor naturale acolo unde umiditatea este pronunțată sau în zonele expuse la vapori corozivi și fără protecție; c) apariției neetanșeităților la îmbinările demontabile filetate/în flanșe/cu garnitura, care apar ca urmare a deteriorării materialelor de etanșare sau ca urmare a desfacerii elementelor de îmbinare; d) creșterea accidentală a presiunii gazelor naturale peste presiunea de regim etc. Art. 144^2 - (1) În sistemul de alimentare cu gaze naturale se montează doar detectorul/detectoarele automat/automate de gaze naturale și electroventilul care sunt însoțite de documentele prevăzute la art. 173 alin. (3). (2) Detectorul automat de gaze naturale trebuie să corespundă standardelor: a) SR EN 60079-10-1:2009 - Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase; b) SR EN 60079-29-1: 2017 - Atmosfere exploziv. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerințe de performanță detectoarelor de gaze inflamabile; c) SR EN 60079-29-2:2015 Atmosfere explozive. Partea 29-2: Detectoare de gaze. Alegerea, instalarea, utilizarea și întreținerea detectoarelor de gaze inflamabile și oxigen; d) SR EN 60079-29-3:2014 –Atmosfere exploziv. Partea 29–3: Detectoare de gaz. Recomandări de securitate funcțională pentru sisteme fixe detectoare de gaz; e) SR EN 50194-1:2009 - Aparatură electrică pentru detectarea gazelor combustibile din locuințe. Partea 1: Metode de încercare și cerințe de performanță; f) SR EN 50244:2003 – Aparate electrice pentru detectarea gazelor combustibile din locuinţe. Ghid pentru selectare, instalare, utilizare şi întreţinere. Art. 144^3 - Detectoarele automate de gaze naturale care se monteaza în: a) spatiile industriale sau în spațiile în care există pericolul acumulării și altor tipuri de gaze decât cele de gaze naturale și monoxid de carbon, trebuie să corespundă standardelor prevăzute la art. 144^2 alin. (2) lit. a) - d); b) imobilele clienților finali casnici trebuie să corespundă standardelor prevăzute la art. 144^2 alin. (2) lit. e) și f).” | DGSR „Art. 1441 – Scăpările accidentale de gaze naturale, prevăzute la art. 144 alin. (1), pot apărea datorită: - apariției fisurilor/porilor în instalațiile de utilizare a gazelor naturale; - apariției coroziunilor conductei în zonele de trecere prin planșee, în zona suporturilor instalației de utilizare a gazelor naturale acolo unde umiditatea este pronunțată sau în zonele expuse la vapori corozivi și fără protecție; - apariției neetanșeităților la îmbinările demontabile filetate/în flanșe/cu garnitura, care apar ca urmare a deteriorării materialelor de etanșare sau ca urmare a desfacerii elementelor de îmbinare; - creșterea accidentală a presiunii gazelor naturale peste presiunea de regim etc. Justificare: Considerăm că nu sunt relevante cauzele....acestea fiiind limitative...în fapt vă rugăm să explicitaţi necesitatea unei asemenea prevederi... ( este foarte dificil să apreciezi sau imposibil de crezut că o „....creştere accidentală a presiunii gazelor naturale peste presiunea de regim “ poate cauza defecte, având în vedere că presiunea de regim nu poate depăşi presiunea nominală a fitingurilor/materialului tubular”. |
|  |  | Engie Servicii După articolul 144 se introduc trei doua noi articole, articolele 14411442 si 1443, cu următorul cuprins: „Art. 1441 – Scăpările accidentale de gaze naturale, prevăzute la art. 144 alin. (1), pot apărea datorită: - apariției fisurilor/porilor în instalațiile de utilizare a gazelor naturale; - apariției coroziunilor conductei în zonele de trecere prin planșee, în zona suporturilor instalației de utilizare a gazelor naturale acolo unde umiditatea este pronunțată sau în zonele expuse la vapori corozivi și fără protecție; - apariției neetanșeităților la îmbinările demontabile filetate/în flanșe/cu garnitura, care apar ca urmare a deteriorării materialelor de etanșare sau ca urmare a desfacerii elementelor de îmbinare; - creșterea accidentală a presiunii gazelor naturale peste presiunea de regim etc. Justificare: propunerea eliminarea Art. 1441 intrucat apreciem ca acesta prevedere risca sa creeze confuzie in randul clientilor, confuzie care va fi exploatata de proiectantii / executantii lucrarilor la instalatiile de utilizare gaze naturale, inclusiv in situatiile de verificari/revizii la instalatiile de utilizare gaze naturale. |
|  |  | Delgaz Grid Art. 1441 Scăpările accidentale de gaze naturale, prevăzute la art. 144 alin. (1), pot apărea datorită: a) apariției fisurilor/porilor în instalațiile de utilizare a gazelor naturale; b) apariției coroziunilor conductei în zonele de trecere prin planșee, în zona suporturilor instalației de utilizare a gazelor naturale acolo unde umiditatea este pronunțată sau în zonele expuse la vapori corozivi și fără protecție; c) apariției neetanșeităților la îmbinările demontabile filetate/în flanșe/cu garnitura, care apar ca urmare a deteriorării materialelor de etanșare sau ca urmare a desfacerii elementelor de îmbinare; d) creșterea accidentală a presiunii gazelor naturale peste presiunea de regim etc; Justificare: Propunere de eliminare nu considerăm că este necesară o astfel de prevedere. |
|  | 43. La articolul 173, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) - (5), cu următorul cuprins: „(3) Produsele utilizate în sistemele de alimentare cu gaze naturale, prevăzute la alin. (1), se comercializează însoțite de următoarele documente, respectiv: a) produsul care face obiectul unui standard european armonizat, respectiv a unei specificații tehnice armonizate, se comercializează însoțit de declarația de performanță întocmită de producătorul produsului, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017; b) produsul care face obiectul unei specificații tehnice nearmonizate se comercializează însoțit de declarația de conformitate întocmită de producătorul produsului, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017; c) produsul pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate se comercializează însoțit de declarația de conformitate întocmită de producătorul produsului pe baza unui agrement tehnic în construcții, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017; d) produse care intra sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune se comercializează însoțite de declarația UE de conformitate. (4) Sculele, materialele și dispozitivele utilizate, care nu intră în componența SD, sunt însoțite de declarațiile de conformitate/declarațiile de performanță întocmite de producătorii acestora și se utilizează conform prescripțiilor acestora. (5) Electroventilele sunt însoțite de documentele, prevăzute la alin. (3) sau (4), după caz, în funcție de robinetele pe care le acționează, prevăzute la art. 144 alin. (2).” | Delgaz Grid (4) Sculele, materialele produsele și dispozitivele utilizate, care nu intră în componența SD, și care intră în componența SD și care nu au un impact în siguranța în exploatare și continuitatea în alimentarea consumatorilor sunt însoțite de declarațiile de conformitate/declarațiile de performanță întocmite de producătorii acestora și se utilizează conform prescripțiilor acestora. Justificare: propunem completarea textului și cu scule, produsele și dispozitivele utilizate, care intră în componența SD și care nu au un impact în siguranța în exploatare și continuitatea în alimentarea consumatorilor, având în vedere că sunt categorii de produse care nu au impact din perspectivă siguranță și continuitate în alimentare, cum ar fi de exemplu: cabina firidă post de reglare-măsurare, |
| Art. 179 - Tuburile şi calotele răsuflătorilor se confecţionează din oţel. - Capacele pentru răsuflătorile pozate în carosabil se confecţionează din fontă | 44. Articolul 179 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 179 - (1) Tijele și calotele răsuflătorilor se confecționează din oțel. (2) Capacele pentru răsuflătorile pozate în carosabil se confecționează din fontă sau din material compozit cu respectarea clasei de utilizare corespunzătoare spațiului carosabil - clasa D400. (3) Răsuflătorile se protejează anticoroziv.” | DGSR „Art. 179 - (1) Tijele și calotele răsuflătorilor se confecționează din oțel sau din alte materiale compozite. Justificare: Conform materialelor utilizate de către producătorii acestor elemente. (2) Capacele pentru răsuflătorile pozate în carosabil se confecționează din fontă sau din material compozit cu respectarea clasei de utilizare corespunzătoare spațiului carosabil - clasa D400. (3) Răsuflătorile se protejează anticoroziv.” |
|  |  | Delgaz Grid (1) Tijele și calotele răsuflătorilor de perete se confecționează din oțel sau din alte materiale cu rezistenţă mecanică similară sau superioară. (2) Capacele pentru răsuflătorile pozate în carosabil se confecționează din fontă sau din material compozit cu respectarea clasei de utilizare corespunzătoare spațiului carosabil - clasa D400. (3) Răsuflătorile se protejează anticoroziv. Justificare: În corelare cu propunerile anterioare de eliminare a rasuflatorilor de carosabil si spatiu verde |
| Art. 182 - Tipul de armături se alege în funcţie de treapta de presiune a instalaţiei pe care se montează | 45. Articolul 182 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 182 - (1) Tipul de armături se alege în funcție de treapta/regimul de presiune al gazelor naturale din conducta de distribuție/racordul/instalația de utilizare pe care se montează. (2) Nu se utilizează armături din fontă.” |  |
| Art. 184 (1) b) în cămine | 46. La art. 184 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: „b) în cămine de vizitare.” |  |
| Art. 186 a) compensatoare de dilatare | 47. La articolul 186, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: „a) - compensatoare de dilatare, pentru conductele montate suprateran;” |  |
| Art. 190. - La îmbinările demontabile din oţel se folosesc următoarele materiale pentru etanşare: a) fuior de cânepă în combinaţie cu paste de etanşare; b) bandă de teflon. |  | Delgaz Grid Art. 190. - La îmbinările demontabile din oţel se folosesc următoarele materiale pentru etanşare care respectă prevederile art. 173. a) fuior de cânepă în combinaţie cu paste de etanşare; b) bandă de teflon. Justificare: propunere de modificare în corelare cu prevederile anterioare. |
| Art. 191 – (1) În timpul executării sistemelor de alimentare cu gaze naturale se iau măsuri pentru evitarea deteriorării instalaţiilor şi construcţiilor subterane sau supraterane aparţinând altor deţinători. | 48. La articolul 191, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 191 - (1) În timpul executării sistemelor de alimentare cu gaze naturale se iau măsuri pentru evitarea deteriorării instalațiilor și construcțiilor subterane sau supraterane adiacente, aparținând OSD sau altor deținători.” |  |
| Art. 194. - (1) Adâncimea minimă a şanţului se stabileşte în conformitate cu art. 75. (2) Lăţimea şanţului pentru conducte (ls) se stabileşte în funcţie de diametrul conductei Dn: a) pentru Dn < 100 mm, ls = 0,4 m; b) pentru Dn ≥ 100 mm, ls = 0,4 m + Dn. (3) Gropile pentru sudare în punctele de îmbinare a tronsoanelor conductelor se realizează cu următoarele dimensiuni: a) lăţimea = lăţimea şanţului + 0,6 m; b) lungimea = 1,2 m; c) adâncimea = 0,6 m sub partea inferioară a conductei. (4) Pentru terenuri nisipoase, de umplutură etc., lăţimea şanţului se stabileşte de la caz la caz, avându-se în vedere consolidarea pereţilor şanţului. (5) Consolidarea pereţilor şanţurilor se face în funcţie de natura terenului şi adâncimea de pozare. |  | Delgaz Grid Art. 194. - (1) Adâncimea minimă a şanţului se stabileşte în conformitate cu art. 75. (2) Lăţimea şanţului pentru conducte (ls) se stabileşte în funcţie de diametrul conductei Dn: a) pentru Dn < 100 mm, ls = 0,34 m; b) pentru Dn ≥ 100 mm, ls = 0, 34 m + Dn. (3) Gropile pentru sudare în punctele de îmbinare a tronsoanelor conductelor se realizează cu următoarele dimensiuni: a) lăţimea = lăţimea şanţului + 0,6 m; b) lungimea = 1,2 m; c) adâncimea = 0,6 m sub partea inferioară a conductei. (4) Pentru terenuri nisipoase, de umplutură etc., lăţimea şanţului se stabileşte de la caz la caz, avându-se în vedere consolidarea pereţilor şanţului. (5) Consolidarea pereţilor şanţurilor se face în funcţie de natura terenului şi adâncimea de pozare. Justificare: Propuem diminuarea valorilor pentru lățimea șanțului, având în vedere că din punct de vedere constuctiv este posibilă realizarea lucrărilor și că are impact în reducerea costurilor cu refacerea terenului. |
| Art. 196. - (1) Săparea şanţurilor se face cu puţin timp înainte de montarea conductelor. (2) Fundul şanţului se execută fără denivelări, se curăţă de pietre, iar pereţii se execută fără asperităţi. (3) Fundul şanţului se acoperă cu un strat de 10÷15 cm de nisip de granulaţie 0,3÷0,8 mm. |  | Delgaz Grid Art. 196. - (1) Săparea şanţurilor se face cu puţin timp înainte de montarea conductelor. (2) Fundul şanţului se execută fără denivelări, se curăţă de pietre, iar pereţii se execută fără asperităţi. (3) Fundul şanţului se acoperă cu un strat de 10÷15 cm de nisip de granulaţie de maximum 4 mm 0,3÷0,8 mm (4) Se poate renunţa la stratul de nisip în cazul utilizării de conducte din materiale cu rezistenţă mecanică ridicată respectiv izolaţii cu rezistenţă mecanică ridicată (cu respectarea art. 173) Justificare: propunere de modificare având în vedere practicile din țările vest europene. |
| Art. 197. – (1) Pozarea conductelor din polietilenă se realizează numai după răcirea corespunzătoare a îmbinărilor sudate. (2) Conductele din polietilenă se aşază şerpuit în şanţ şi se acoperă cu un strat de nisip de minimum 10 cm. (3) După stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilenă se efectuează în straturi subţiri, cu pământ mărunţit, prin compactare după fiecare strat. |  | Delgaz Grid Art. 197 (1)Pozarea conductelor din polietilenă se realizează numai după răcirea corespunzătoare a îmbinărilor sudate. (2)Conductele din polietilenă se aşază şerpuit în şanţ şi se acoperă cu un strat de nisip de minimum 10 cm. ### (3)După stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilenă se efectuează în straturi subţiri, cu pământ mărunţit, prin compactare după fiecare strat, în cazul compactării manuale şi conform prevederilor din cartea utilajului de compactare, în cazul compactării mecanice. Materialele folosite la umplerea şanţurile se vor corela cu cerinţele OSD şi a administraţiilor publice/infrastructura drumului. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională |
| Art. 201. - (1) În dreptul răsuflătorilor, peste conducta din polietilenă care a fost acoperită pe toată lungimea cu un strat de nisip gros de 10÷15 cm, se adaugă un strat de piatră măruntă, gros de 15 cm, peste care se aşază calota răsuflătorii. (2) În dreptul răsuflătorilor pentru conducte din oţel, conducta se înconjoară pe o lungime de 50 cm cu un strat de nisip gros de 5÷10 cm peste care se adaugă un strat de piatră de râu cu granulaţia 5÷8 mm, gros de 15 cm peste care se aşază calota răsuflătorii. |  | Delgaz Grid Art. 201. - (1) În dreptul răsuflătorilor, peste conducta din polietilenă care a fost acoperită pe toată lungimea cu un strat de nisip gros de 10÷15 cm, se adaugă un strat de piatră măruntă, gros de 15 cm, peste care se aşază calota răsuflătorii. (2) În dreptul răsuflătorilor pentru conducte din oţel, conducta se înconjoară pe o lungime de 50 cm cu un strat de nisip gros de 5÷10 cm peste care se adaugă un strat de piatră de râu cu granulaţia 5÷8 mm, gros de 15 cm peste care se aşază calota răsuflătorii. Justificare: propunere în corelare cu modificările propuse legate de eliminarea răsuflătorilor de carosabil și spațiu verde |
| Art. 203. - (1) Conductele de distribuţie a gazelor naturale, racordurile sau instalaţiile de utilizare a gazelor naturale din polietilenă sunt însoţite pe întreg traseul de un fir trasor, în scopul identificării traseului şi a determinării integrităţii acestora. (2) Firul trasor este un conductor de cupru monofilar, cu secţiunea minimă de 1,5 mm2, cu izolaţie corespunzătoare unei tensiuni de străpungere minimă de 5 kV. (3) Firul trasor se fixează de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilenă, la distanţe de maximum 4 m, cu bandă adezivă. (4) La montarea firului trasor se au în vedere normele specifice executării subterane a reţelelor electrice. (5) În zonele fără construcţii se vor monta la distanţe de 300 m cutii de acces la firul trasor. (6) Capătul firului trasor montat pe racordul de gaze naturale se fixează cu bandă adezivă de capătul branşamentului, după ieşirea din pământ. |  | Delgaz Grid Art. 203- (1) Conductele de distribuţie a gazelor naturale, racordurile sau instalaţiile de utilizare a gazelor naturale din polietilenă sunt însoţite pe întreg traseul de un fir trasor, în scopul identificării traseului şi a determinării integrităţii acestora. (2) Firul trasor este un conductor de cupru monofilar, cu secţiunea minimă de 1,5 mm2, cu izolaţie corespunzătoare unei tensiuni de străpungere minimă de 5 kV. (3) Firul trasor se fixează de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilenă, la distanţe de maximum 4 m, cu bandă adezivă. (4) La montarea firului trasor se au în vedere normele specifice executării subterane a reţelelor electrice. (5) În zonele fără construcţii se vor monta la distanţe de 300 m cutii de acces la firul trasor. (6) Capătul firului trasor montat pe racordul de gaze naturale se fixează cu bandă adezivă de capătul branşamentului, după ieşirea din pământ. Justificare: propunere în corelare cu practicile din țările vest europene, nu se monteaza fir trasor pe conducta din PE, conform detaliilor din adresa; se pot utiliza echipamente pentru localizare conducte PE: |
| Art. 205. - La conductele de distribuție a gazelor naturale, la racorduri sau la instalațiile de utilizare a gazelor naturale din oţel montate suprateran, susţinerea se realizează, de regulă, cu suporturi tip pentru instalaţii | 49. Articolul 205 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 205. - La conductele de distribuție a gazelor naturale, la racorduri sau la instalațiile de utilizare a gazelor naturale din oţel montate suprateran, susţinerea se realizează, de regulă, cu suporturi/reazeme tip pentru instalaţii.” |  |
| Art. 208. - Pentru realizarea schimbărilor de direcţie, ramificaţiilor şi modificărilor diametrelor conductelor din oţel se pot utiliza: a) fitinguri filetate, numai la instalaţii supraterane cu Dn până la 90 mm; b) curbe, coturi, teuri forjate; c) curbe din ţeavă trasă la cald, pentru sudare: (i) curbate la rece pe maşini speciale, pentru Dn până la 100 mm; (ii) curbate la cald, pentru Dn până la 500 mm; d) curbe din segmente, pentru conducte cu Dn peste 350 mm, controlate integral prin metode nedistructive; e) ramificaţii cu Dn minim de 20 mm sudate direct pe conducte cu Dn de cel puţin 40 mm; f) ramificaţii prin mufe sudate pe conducta cu Dn minim 20 mm pentru ramificare cu Dn mai mic sau egal decât conducta; g) reducţii. |  | Delgaz Grid Art. 208. - Pentru realizarea schimbărilor de direcţie, ramificaţiilor şi modificărilor diametrelor conductelor din oţel se pot utiliza: a) fitinguri filetate, numai la instalaţii supraterane cu Dn până la 90 mm; b) curbe, coturi, teuri, reducții forjate, pentru orice diametru. c) curbe din ţeavă trasă la cald, pentru sudare: (i) curbate la rece pe maşini speciale, pentru Dn până la 100 mm; (ii) curbate la cald, pentru Dn până la 500 mm; orice diametru; d)curbe din segmente, pentru conducte cu Dn peste 350 mm, controlate integral prin metode nedistructive; e)ramificaţii cu Dn minim de 20 mm sudate direct pe conducte cu Dn de cel puţin 40 mm; f)ramificaţii prin mufe sudate pe conducta cu Dn minim 20 mm pentru ramificare cu Dn mai mic sau egal decât conducta; g)reducţii. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională |
| Art. 209. - Pentru realizarea schimbărilor de direcţie, ramificaţiilor şi modificărilor diametrelor conductelor din polietilenă se pot utiliza: a) fitinguri (mufe, coturi, teuri, reducţii etc.) realizate prin injecţie; b) fitinguri mecanice (mufe, coturi, teuri, reducţii etc.) cu etanşare pe peretele exterior al ţevii. |  | DGSR La articolul 209, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) fitinguri mecanice (mufe, coturi, teuri, teuri autoperforante conform specificațiilor emise de OSD, reducții etc.) cu etanșare pe peretele exterior al țevii. Justificare: Conform specificaţiilor tehnice ale materialelor şi produselor utilizate în SD cu aprobarea OSD. |
|  |  | Delgaz Grid Art. 209. - Pentru realizarea schimbărilor de direcţie, ramificaţiilor şi modificărilor diametrelor conductelor din polietilenă se pot utiliza: a) fitinguri (mufe, coturi, teuri, reducţii etc.) realizate prin injecţie; b) fitinguri mecanice (mufe, coturi, teuri, reducţii etc.) cu etanşare pe peretele exterior al ţevii; c) alte soluții tehnice, cu respectarea art. 173. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională |
| Art. 210. (1) La curbarea ţevilor din oţel se respectă razele minime de curbură. (2) Curbarea ţevilor din polietilenă se realizează fără aport de căldură. (3) Raza minimă de curbură pentru ţevile din PE SDR 11 este de 30 Dn. (4) Racordarea la conductele de distribuţie a gazelor naturale din oţel să se facă în funcţie de diametrul racordului: a) pentru Dn până la 80 mm inclusiv, prin intermediul unei piese de racordare (teu de branşament), fără scoaterea din funcţiune a conductei de distribuţie a gazelor naturale; b) pentru Dn mai mare de 80 mm se racordează prin sudare directă pe conducta de distribuţie a gazelor naturale, cu scoaterea temporară din funcţiune, fără piesa de racord, şi se prevăd cu un robinet. |  | Delgaz Grid Art. 210 - (1)La curbarea ţevilor din oţel se respectă razele minime de curbură. (2)Curbarea ţevilor din polietilenă se realizează fără aport de căldură (3)Raza minimă de curbură pentru ţevile din PE SDR 11 este de 30 Dn (4)Racordarea la conductele de distribuţie a gazelor naturale din oţel să se facă în funcţie de diametrul racordului: a)pentru Dn până la 80 mm inclusiv, prin intermediul unei piese de racordare (teu de branşament) fără scoaterea din funcţiune a conductei de distribuţie; b)pentru Dn mai mare de 80 mm se racordează prin sudare directă pe conducta de distribuţie a gazelor naturale,cu scoaterea temporară din funcţiune, fără piesa de racord, şi se prevăd cu un robinet, după caz. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională |
| Art. 211. - (1) La capătul racordului executat din ţeavă din oţel racordat la conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune medie/redusă (anexa nr. 3, fig. 3 și fig. 9), se montează: -------------- c) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau după caz, o staţie de reglare - măsurare. | 50. La articolul 211 alineatul (1), partea introductivă și litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins: „Art. 211 – (1) La capătul racordului executat din țeavă din oțel racordat la conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune înaltă/medie/redusă (Anexa nr. 3, fig. 3 și fig. 9), se montează: --------------------- c) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau după caz, o stație sau un post de reglare - măsurare.” |  |
|  | 51. La articolul 211, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: „(5) În situația în care atât în instalația de utilizare a gazelor naturale, cât și în conducta de distribuție este același regim de presiune a gazelor naturale, OSD, prin intermediul ATR, solicită montarea unor dispozitive și/sau echipamente de siguranță, la capătul racordului.” | Delgaz Grid (5) În situația în care atât în instalația de utilizare a gazelor naturale, cât și în conducta de distribuție este același regim de presiune a gazelor naturale, OSD, prin intermediul ATR, poate solicităa montarea unor dispozitive și/sau echipamente de siguranță, la capătul racordului. Justificare: Propunem completarea alin. (5), astfel încât, funcție de situație, OSD să poată solicita, după caz, montarea unor dispozitive și/sau echipamente de siguranță, la capătul racordului. |
| Art. 212. - (1) Racordarea la conductele de distribuţie a gazelor naturale din polietilenă se face în funcţie de diametrul racordului: a) pentru Dn până la 63 mm inclusiv, prin intermediul unui teu de branşament, fără scoaterea din funcţiune a conductei de distribuţie a gazelor naturale; b) pentru Dn mai mare de 63 mm prin intermediul unui fiting de ramificaţie. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se prevede un robinet de secţionare pentru Dn mai mare de 110 mm. |  | DGSR La articolul 212, la alin. (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu următorul cuprins: c) pentru D_n mai mare de 63 mm prin intermediul unui teu de ramificație autoperforant (conform specificațiilor emise de OSD). Justificare: Conform specificaţiilor tehnice ale materialelor şi produselor utilizate în SD cu aprobarea OSD. |
|  |  | Delgaz Grid Art. 212. - (1) Racordarea la conductele de distribuţie a gazelor naturale din polietilenă se face în funcţie de diametrul racordului: a) pentru Dn până la 63 mm inclusiv, prin intermediul unui teu de branşament, fără scoaterea din funcţiune a conductei de distribuţie a gazelor naturale; b) pentru Dn mai mare de 63 mm prin intermediul unui fiting de ramificaţie. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se prevede un robinet de secţionare pentru Dn mai mare de 110 mm, după caz. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională |
| Art. 214. - Legătura racordului din polietilenă cu postul de reglare sau cu instalaţia de utilizare a gazelor naturale se face după cum urmează: a) prin intermediul capătului de branşament, denumit şi riser, fără anod de protecţie, la care trecerea polietilenă/oţel se realizează deasupra solului, în partea verticală a capătului de branşament, pentru diametre de 32÷63 mm (anexa nr. 3, fig. 14 şi 15); b) prin intermediul capătului de branşament, denumit şi riser, cu anod de protecţie, la care trecerea polietilenă/oţel se realizează subteran, în partea orizontală a capătului de branşament, pentru diametre de 75 mm şi mai mari (anexa nr. 3, fig. 16); c) prin intermediul fitingurilor mecanice care îndeplinesc prevederile art. 173. |  | Delgaz Grid Art. 214 Legătura racordului din polietilenă cu postul de reglare sau cu instalaţia de utilizare a gazelor naturale se face după cum urmează: a)prin intermediul capătului de branşament, denumit şi reiser, fără anod de protecţie, la care trecerea polietilenă/oţel se realizează deasupra solului, în partea verticală a capătului de branşament, pentru diametre de 32 ÷ 63 mm (anexa nr. 3, fig. 14 şi 15); b)prin intermediul capătului de branşament, denumit şi reiser, cu fără anod de protecţie, la care trecerea polietilenă/oţel se realizează subteran, în partea orizontală a capătului de branşament, pentru diametre de 3275 mm şi mai mari (anexa nr. 3, fig. 16); portiunea din oțel a capătului de branșament va fi izolată cu materiale conform art. 173. c)prin intermediul fitingurilor mecanice care îndeplinesc prevederile art. 173. Justificare: Este nefezabilă tehnic și economic o soluție de protecție catodică pentru o lungime de câțiva centimetri. |
| Art. 215. - (1) La capătul racordului executat din ţeavă din polietilenă racordat la conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune medie/redusă, (anexa nr. 3, fig. 14), se montează: -------------------- b) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau după caz, o staţie de reglare – măsurare a gazelor naturale. | 52. La articolul 215 alineatul (1), partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins: „Art. 215 - (1) La capătul racordului executat din țeavă din polietilenă racordat la conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune înaltă/medie/redusă, (Anexa nr. 3, fig. 14), se montează: --------------- b) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau după caz, o stație sau un post de reglare – măsurare a gazelor naturale.” |  |
| Art. 216. - Deasupra conductelor de distribuție a gazelor naturale şi/sau racordurilor montate subteran, pe toată lungimea traseului, la o înălţime de 35 cm de generatoarea superioară a acestora, este obligatorie montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice de culoare galbenă cu o lăţime minimă de 15 cm şi inscripţionată « Gaze naturale - Pericol de explozie» (Anexa nr. 3, fig. 17). |  | DGSR Articolul 216 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 216 - Deasupra conductelor de distribuție a gazelor naturale și/sau racordurilor montate subteran, pe toată lungimea traseului, la o înălțime de 35 cm de generatoarea superioară a acestora, este obligatorie montarea unei benzi/plase de avertizare din materiale plastice de culoare galbenă cu o lățime minimă de 15 cm și inscripționată „Gaze naturale - Pericol de explozie“ (anexa nr. 3, fig. 17)”. Justificare: Conform specificaţiilor tehnice ale materialelor şi produselor utilizate în SD cu aprobarea OSD. |
| Art. 219 (2) Se evită montarea subterană a pieselor electroizolante; atunci când montarea lor supraterană nu este posibilă, ele pot fi montate şi subteran, conform specificaţiilor producătorului. | 53. La articolul 219, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Se evită montarea subterană a pieselor electroizolante; atunci când montarea lor supraterană nu este posibilă, ele pot fi montate și subteran, în cămine vizitabile sau direct în sol, protejate anticoroziv, conform specificațiilor producătorului.” |  |
| Art. 222. - În instalaţiile de utilizare a gazelor naturale cu un singur contor, dacă distanţa între robinetul de incendiu şi contor nu depăşeşte 5 m, robinetul de incendiu ţine loc de robinet de contor. |  | Delgaz Grid Art. 222. - În instalaţiile de utilizare a gazelor naturale cu un singur contor, dacă distanţa între robinetul de contor incendiu şi contor nu depăşeşte 5 m, robinetul de incendiu ţine loc de robinet de incendiu contor. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională |
| Art. 226. - (1) Capacul căminului de vizitare se montează deasupra axului vertical al robinetului şi se prevede cu găuri de ventilare. (2) În cazul mai multor robinete montate în acelaşi cămin se asigură acces direct la acestea de la suprafaţă. |  | Delgaz Grid Art. 226. - (1) Capacul căminului de vizitare se montează deasupra axului vertical al robinetului şi se prevede cu găuri de ventilare. Justificare: În cazul în care se montează capacul deaspura axului robinetului accesul este restricționat în cămin. |
|  | 54. La articolul 226, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „(3) Capacul căminului de vizitare se deschide integral în situația desfășurării operațiunilor de întreținere ale vanelor.” |  |
| Art. 227. - (1) Confecţionarea răsuflătorilor pentru carosabil şi/sau perete, se face din ţeavă din oţel cu diametrul de Dn 50 mm sau din alte materiale cu rezistenţă mecanică similară sau superioară. (2) Pentru evitarea degradării conductelor din polietilenă sau a izolaţiei anticorosive a conductelor din oţel de către dispozitivul de curăţare a răsuflătorilor, răsuflătorile la care se montează capac au calotă prevăzută cu opritor. | 55. Articolul 227 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 227. - (1) Confecţionarea tijelor răsuflătorilor se face din ţeavă din oţel cu diametrul de Dn 50 mm sau din alte materiale cu rezistenţă mecanică similară sau superioară. (2) Pentru evitarea degradării conductelor din polietilenă sau a izolației anticorosive a conductelor din oțel de către dispozitivul de curățare a răsuflătorilor, răsuflătorile la care se montează cutie și capac din fontă au calota prevăzută cu opritor. (3) Calota răsuflătorii de perete se confecționează din cuzinet de conductă cu diametrul mai mare sau egal cu diametrul conductei peste care se poziționează.” | DGSR (4) OSD prin specificațiile tehnice publicate pe pagina de internet, poate sa stabileasca si alte metode și materiale de realizare a elementelor de control prevazute la alin. (1) Justificare: După cum cunoaașteți există și alte metode/ materiale utilizate pentru elementele de control. În cazul în care consideraţi oportun putem să revenim cu o prezentare a acestora , inclusiv detalii tehnice. |
|  |  | Delgaz Grid (1) Confecţionarea tijelor răsuflătorilor de perete se face din ţeavă din oţel cu diametrul de Dn 50 mm sau din alte materiale cu rezistenţă mecanică similară sau superioară. (2) Pentru evitarea degradării conductelor din polietilenă sau a izolației anticorosive a conductelor din oțel de către dispozitivul de curățare a răsuflătorilor, răsuflătorile la care se montează cutie și capac din fontă au calota prevăzută cu opritor. (3) Calota răsuflătorii de perete se confecționează din cuzinet de conductă cu diametrul mai mare sau egal cu diametrul conductei peste care se poziționează. Justificare: în corelare cu propunerile DEGR de abordare legate de utilizarea răsuflătorilor. (3)- de la art 179 (1). |
| Art. 230. – (1) Ramificaţia dintr-o conductă subterană este admisă prin racord direct, sudat pe conductă sau prin teu de ramificaţie. (2) Dacă diametrul ramificaţiei depăşeşte 50% din diametrul conductei, îmbinarea se consolidează în mod corespunzător. |  | DGSR La articolul 230 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „ (1) Ramificația dintr-o conductă subterană este admisă prin racord direct, sudat pe conductă sau prin teu de ramificație/teu autoperforant de ramificație.” Justificare: Conform specificaţiilor tehnice ale materialelor şi produselor utilizate în SD cu aprobarea OSD. |
|  |  | Delgaz Grid Art. 230. – (1) Ramificaţia dintr-o conductă subterană este admisă prin racord direct, sudat pe conductă sau prin teu de ramificaţie. (2) Dacă diametrul ramificaţiei depăşeşte 50% din diametrul conductei, îmbinarea se consolidează în mod corespunzător. Justificare: Consolidarea nu aduce beneficii. |
| Art. 231 – (1) lit. a) ii. 20 mm (¾ inch), pentru presiunea medie | 56. La articolul 231 alineatul (1) litera a), punctul ii. se modifică și va avea următorul cuprins: „ ii. 20 mm (¾ inch), pentru presiunea înaltă/medie.” | Delgaz Grid Art. 231. (1) Îmbinarea ţevilor din oţel montate suprateran se realizează prin: a) fitinguri, cu acordul OSD, la diametre până la: i) 100 mm (inclusiv), pentru presiunea joasă şi redusă; ii) 20 mm (¾ inch) 32 mm (inclusiv), pentru presiunea medie si inalta. b) prin sudare, la orice diametre peste 20 mm (¾ inch), la orice presiune, cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate (2) Se acordă prioritate îmbinărilor prin sudare la conductele/racordurile montate suprateran Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională |
| Art. 232. - Ramificaţia din conductele montate suprateran este admisă prin: a) fitinguri la conducte cu diametrul până la 100 mm; b) sudură la conducte cu diametrul mai mare de 100 mm. |  | Delgaz Grid Art. 232. Ramificaţia din conductele montate suprateran este admisă prin: a) fitinguri la conducte cu diametrul până la 100 mm; b) sudură la conducte cu diametrul mai mare de 100 mm. sudare, la orice diametre, la orice presiune, cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională |
| Art. 235. (1) Îmbinările sudate la conductele de distribuţie a gazelor naturale/racordurile/instalaţiile de utilizare a gazelor naturale din oţel se execută: a) în funcţie de modul de realizare: (i) cap la cap; (ii) cu manşon, pentru conducte supuse la eforturi mari în terenuri accidentate sau montate în terenuri cu agresivitate mare şi la traversări de obstacole, în interiorul tuburilor de protecţie; (iii) cu niplu interior, pentru conducte cu diametrul interior peste 100 mm b) în funcţie de procedeul de sudare: (i) cu flacără oxiacetilenică, până la diametrul de 100 mm; (ii) cu arc electric, pentru orice diametru. (2) Sudurile executate la conductele de distribuţie amplasate pe arterele de circulaţie pot fi întărite cu eclise. (3) Numărul ecliselor se stabileşte în funcţie de diametrul conductei: a) 50 < Dn ≤ 150 - 3 buc.; b) 150 < Dn ≤ 300 - 4 buc.; c) Dn > 300 - 6 buc. (4) Îmbinările sudate se realizează cu respectarea standardelor specifice prevăzute în anexa nr. 2. |  | Delgaz Grid Art. 235 (1)Îmbinările sudate la conductele din oţel se execută: a)în funcţie de modul de realizare: i)cap la cap; ii)cu manşon, pentru conducte supuse la eforturi mari în terenuri accidentate sau montate în terenuri cu agresivitate mare şi la traversări de obstacole, în interiorul tuburilor de protecţie; iii)cu niplu interior, pentru conducte cu diametrul interior peste 100 mm. (1)Îmbinările sudate la ţevile din oţel se execută cap la cap. În funcţie de procedeul de sudare îmbinările sudate se pot realiza: i. cu flacără oxiacetilenică, cu acordul OSD, până la diametrul de 100 mm; ii. cu arc electric, pentru orice diametru. b)În funcţie de procedeul de sudură: i)cu flacără oxiacetilenică, până la diametrul de 100 mm; ii)cu arc electric, pentru orice diametru. (2)Sudurile executate la conductele de distribuţie amplasate pe arterele de circulaţie pot fi întărite cu eclise. (3)Numărul ecliselor se stabileşte în funcţie de diametrul conductei: a)50 < Dn mai mic sau egal cu 150-3buc; b)150 < Dn mai mic sau egal cu 300-4buc; c)Dn > 300-6buc. (2)Îmbinările sudate se realizează cu respectarea standardelor specifice prevăzute în anexa nr. 2. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională |
| Art. 242. - Îmbinările între conductele din polietilenă şi conductele din oţel se realizează cu: a) fitinguri de tranziţie polietilenă (PE) - metal pentru diametre nominale cuprinse între 32 şi 630 mm; b) cu adaptor de flanşă, flanşă liberă şi garnituri de etanşare pentru diametre de 250 mm şi mai mari; c) racorduri metalice cu etanşare prin compresiune pe pereţii ţevii; d) racord mixt polietilenă (PE) - metal din trei bucăţi (tip olandez) cu etanşare cu garnitură de cauciuc; e) alte procedee de îmbinare, cu respectarea prevederilor art. 172 alin. (2). |  | Delgaz Grid Art. 242. Îmbinările între conductele din polietilenă şi conductele din oţel se realizează cu: a) fitinguri de tranziţie polietilenă (PE) - metal pentru diametre nominale cuprinse între 32 şi 630 mm; b) cu adaptor de flanşă, flanşă liberă şi garnituri de etanşare pentru diametre de 250 mm şi mai mari; c) racorduri metalice cu etanşare prin compresiune pe pereţii ţevii; d) racord mixt polietilenă (PE) - metal din trei bucăţi (tip olandez) cu etanşare cu garnitură de cauciuc; e) alte procedee de îmbinare, cu respectarea prevederilor art. 173 172 alin. (2). Justificare: Propunere de ajustare pentru claritate text (art. 172, alin. (2) se referă la robinete). |
| Art. 254 - Rezultatele verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de lucrări ascunse (anexa nr. 7), care se semnează de instalatorul autorizat al executantului, beneficiar şi OSD, pentru cel puţin următoarele operaţiuni: a) realizarea sudurilor; b) tipul şi calitatea izolaţiei anticorosive; c) verificarea rezistenţei de izolaţie după umplerea completă a şanţului cu pământ (verificare pentru care se specifică numărul şi data buletinului de verificare a calităţii izolaţiei, emis de un laborator de specialitate autorizat); | 57. La articolul 254, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: „b) tipul şi calitatea izolaţiei anticorosive (în cazul conductelor din oțel); c) verificarea rezistenţei de izolaţie după umplerea completă a şanţului cu pământ; verificare pentru care se specifică numărul şi data buletinului de verificare a calităţii izolaţiei, emis de un laborator de specialitate autorizat; - în cazul conductelor din oțel;” | Delgaz Grid Art. 254. Rezultatele verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de lucrări ascunse (anexa nr. 7), care se semnează de instalatorul autorizat al executantului, beneficiar şi OSD, pentru cel puţin următoarele operaţiuni: Justificare: Reprezentantul OSD este dirigintele de șantier, responsabil de lucrare. |
|  | 58. După articolul 254 se introduce un nou articol, articolul 254^1, cu următorul cuprins: „Art. 254^1 – (1) Urmărirea lucrărilor de execuție a obiectivelor din SD se realizează astfel: a) în cazul concesionarului serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale care este titular de licență specifică, de dirigintele de șantier al acestuia; b) în cazul concesionarului serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale care nu este titular de licenţă specifică, de dirigintele de șantier al unui OSD cu care are încheiat contract de asistenţă tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuţie, recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivelor din SD, și care are o experienţă similară de minimum 3 ani. (2) Dirigintele de șantier, prevăzut la alin. (1) îndeplinește: a) atribuțiile prevăzute la art. 17 alin. (2) din Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare; b) obligațiile și răspunderile prevăzute la art. 44 din Procedura de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare.” |  |
| Art. 258. - Alegerea tipului şi calităţii protecţiei conductelor subterane din oţel se face în funcţie de: rezistivitatea solului (agresivitatea solului), prezenţa curenţilor de dispersie în zona în care se montează conducta (respectiv valorile acestora), potenţialul conductă/sol, rezultate din determinări specifice efectuate de un laborator autorizat, cu respectarea prescripţiilor tehnice specifice |  | Delgaz Grid Art. 258. Alegerea tipului şi calităţii protecţiei conductelor subterane din oţel se face în funcţie de: rezistivitatea solului (agresivitatea solului), prezenţa curenţilor de dispersie în zona în care se montează conducta (respectiv valorile acestora), potenţialul conductă/sol, rezultate din determinări specifice efectuate de un laborator autorizat, cu respectarea prescripţiilor tehnice specifice realizate de personal specializat al OSD. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională |
|  | 59. După articolul 258 se introduce un nou articol, articolul 258^1, cu următorul cuprins: „Art. 258^1 – Protecția conductelor subterane din oțel se realizează pe exteriorul țevilor.” |  |
| Art. 259 (3) Protecţia mecanică a izolaţiei cu bitum se execută prin aplicarea peste ultimul strat a unui strat din materiale corespunzătoare acestui scop. | 60. La articolul 259, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Izolația cu bitum prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi: a) de tip întărită: citom, două straturi de împâslitură cu bitum și folie de PVC; b) de tip foarte întărită: citom, trei straturi de împâslitură cu bitum și folie de PVC .” | Delgaz Grid Art. 259. (1) Protecţia conductelor subterane executate din oţel se face prin: a) izolaţie de bază (cu materiale rezistente la mediul coroziv, conform EN 12068. : bitum, materiale plastice etc.); b) izolaţie de bază şi protecţie catodică. (2) Izolaţia de bază se execută astfel încât să se asigure continuitatea protecţiei pe întregul traseu al conductei de distribuţie a gazelor naturale, racordului sau a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale. (3) Protecţia mecanică a izolaţiei cu bitum se execută prin aplicarea peste ultimul strat a unui strat din materiale corespunzătoare acestui scop. Izolația cu bitum prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi: a) de tip întărită: citom, două straturi de împâslitură cu bitum și folie de PVC; b) de tip foarte întărită: citom, trei straturi de împâslitură cu bitum și folie de PVC. Justificare: EN 12068 stabileste toate conditiile de aplicare |
| Art. 261. - Izolaţia anticorozivă de bază a tuburilor de protecţie din oţel respectă condiţiile de izolare impuse conductelor de gaze naturale. |  | Delgaz Grid Art. 261. Izolaţia anticorozivă de bază a tuburilor de protecţie din oţel respectă condiţiile de izolare impuse conductelor de gaze naturale se realizează cu materiale conform art. 173. |
| Art. 262. - (1) Izolarea conductelor din oţel subterane se face de către producător (ţevi preizolate) sau în staţii autorizate. (2) La ieşirea din sol a conductelor de distribuţie a gazelor naturale, a racordurilor sau a instalaţiilor de utilizare din oţel, pe conductă se aplică, pe o lungime de 0,5 m, izolaţie anticorozivă care respectă cel puţin tipul de izolaţie aplicat conductei îngropate. (3) Se admite izolarea la locul de montaj la: îmbinări, corectarea degradărilor produse în timpul manipulării şi transportului conductelor, intervenţii pentru remedierea defectelor, precum şi în situaţia prezentată la alin. (2). (4) Verificarea calităţii izolaţiei se face conform reglementărilor în vigoare. |  | Delgaz Grid Art. 262. (1) Izolarea conductelor din oţel subterane se face de către producător (ţevi preizolate) sau în staţii autorizate. (2) La ieşirea din sol a conductelor de distribuţie a gazelor naturale, a racordurilor sau a instalaţiilor de utilizare din oţel, pe conductă se aplică, pe o lungime de 0,5 m, izolaţie anticorozivă care respectă cel puţin tipul de izolaţie aplicat conductei îngropate. Zona de tranziţie subteran-suprateran a conductelor/racordurilor din oţel se va proteja anticorosiv cu materiale de izolare rezistente la radiaţii ultraviolete (conform art. 173), pe o lungime stabilita de catre proiectant, conform cerintelor OSD. (3) Se admite izolarea la locul de montaj la: îmbinări, corectarea degradărilor produse în timpul manipulării şi transportului conductelor, intervenţii pentru remedierea defectelor, precum şi în situaţia prezentată la alin. (2). (4) Verificarea calităţii izolaţiei se face conform reglementărilor în vigoare. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională |
| Art. 263. - Pentru asigurarea electrosecurităţii conductelor şi instalaţiilor aferente şi pentru efectuarea determinărilor privind starea de coroziune, conductele din oţel aparţinând SD şi, după caz, instalaţiile de utilizare exterioare de gaze naturale din oţel se prevăd cu: a) posturi de măsurare a parametrilor specifici (potenţial, curent, rezistenţă etc.) care se montează pe tronsoanele de conductă în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare; b) piese electroizolante. |  | Delgaz Grid Art. 263. (1) Pentru asigurarea electrosecurităţii conductelor şi instalaţiilor aferente şi pentru efectuarea determinărilor privind starea de coroziune, conductele subterane din oţel aparţinând SD şi, după caz, instalaţiile de utilizare exterioare, subterane de gaze naturale din oţel se prevăd, după caz cu: a) posturi de măsurare a parametrilor specifici (potenţial, curent, rezistenţă etc.) care se montează pe tronsoanele de conductă în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare; b) piese electroizolante. (2) Electrosecuritatea tronsoanelor supraterane se poate asigura, după caz, în functie de situaţia din teren, astfel: a) prin legarea directă la o priză de împământare, a cărei rezistenţă de dispersie este de maximum 4  b) în cazul retelelor protejate catodic, care includ tronsoane supraterane, prin legarea indirectă la o priză de împământare, utilizand dispozitive specifice, compatibile cu protecţia catodică. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională |
| Art. 268 (2) Probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează de către executant, conform prevederilor art. 11 lit. b) din Procedura privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2012,. | 61. La articolul 268, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează de către executant, conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. c) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 1 septembrie 2020.” |  |
| Art. 269. - (1) Verificările şi probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune se efectuează cu: a) aer comprimat, în conductele de distribuţie a gazelor naturale, racordurile, posturile de reglare, măsurare sau reglare- măsurare şi instalaţiile de utilizare a gazelor naturale; b) apă, în staţiile de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale. (2) Valorile presiunilor sunt date în tabelul nr. 8. |  | Delgaz Grid Art. 269. (1) Verificările şi probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune se efectuează cu: a) aer comprimat, în conductele de distribuţie a gazelor naturale, racordurile, posturile de reglare, măsurare sau reglare- măsurare şi instalaţiile de utilizare a gazelor naturale; b) apă, în staţiile de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale. Aer, gaz inert sau gaz în stațiile de reglare-măsurare a gazelor naturale cu respectarea cerințelor stipulate de articolul 173. |
|  | 62. La articolul 269 alineatul (2), capul tabelului nr. 8 se modifică și se înlocuiește cu următorul cap de tabel: „ Nr. crt.; Categoria instalaţiilor şi treapta de presiune; Presiunea pentru verificarea la proba de rezistenţă, în Pa şi în bar; Presiunea pentru verificarea la proba de etanşeitate, în Pa şi în bar. ” |  |
|  | 63. La articolul 271, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „(3) În situația în care intervenția este de natură să perturbe circulația pietonală sau rutieră, pentru racordurile ce se cuplează la conductele de distribuție a gazelor naturale, aflate în funcțiune, se realizează doar proba de rezistență.” |  |
| Art. 272 - Efectuarea verificărilor şi probelor la presiune a sistemelor de alimentare se realizează la presiuni conform datelor din tabelul nr. 9, astfel: | 64. La articolul 272, în partea introductivă sintagma „tabelul nr. 9” se modifică și se înlocuiește cu sintagma „tabelul nr. 8”. |  |
| Art. 273 - Timpul de realizare a probei de rezistenţă la presiune este de 1 oră, iar pentru proba de etanşeitate la presiune este de 24 de ore | 65. Articolul 273 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 273 - (1) Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductelor de distribuție a gazelor naturale, a racordurilor sau a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale este de 1 oră. (2) Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor este de 24 ore. (3) Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a instalației de utilizare a gazelor naturale este prevăzut în tabelul nr. 8^1. Tabelul nr. 8^1 - TIMPUL DE REALIZARE A PROBEI DE ETANȘEITATE LA PRESIUNE A INSTALAȚIEI DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE Volumul conductei instalației de utilizare a gazelor naturale; Timpul de realizare a probei de etanșeitate pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale OL/PE. [m3]; [h]. 0,1; 1. 0,2; 2. 0,3; 2. 0,5; 3. 1,0; 6. 2,0; 12. 3,0; 18. ≥ 4,0; 24. | DGSR (2) Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor este de 24 ore. (3) Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a racordurilor şi a instalației de utilizare a gazelor naturale este prevăzut în tabelul nr. 81. |
|  |  | Delgaz Grid (2) Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor este de 24 ore in conformitate cu tabelul din I6 –86. Justificare: conform detaliilor din adresa |
| Art. 274. - (1) La efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate, aparatele de bază pentru măsurarea presiunii şi temperaturii sunt de tipul cu înregistrare continuă, cu verificarea metrologică în termen de valabilitate. (2) Clasa de exactitate a aparatelor de măsură trebuie să fie de minimum 1,5. (3) Pe lângă aparatele de bază se montează în paralel aparate de control indicatoare de presiune şi de temperatură, având aceeaşi clasă de exactitate cu cea a aparatelor de bază. (4) Înregistrarea parametrilor de presiune şi temperatură pe diagramă sau pe protocolul tipărit dat de echipamentul electronic constituie dovada probelor de rezistenţă şi de etanşeitate. (5) Înregistrarea parametrilor de presiune şi temperatură se datează şi semnează de către responsabilul metrolog al OSD, instalatorul autorizat al executantului şi de beneficiar şi conţine următoarele date: a) lungimea şi diametrul tronsonului de conductă supus probelor; b) datele de identificare şi verificare ale aparatelor de măsurare. |  | Delgaz Grid Art. 274 (1)La efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate, aparatele de bază pentru măsurarea presiunii şi temperaturii sunt de tipul cu înregistrare continuă, cu verificarea metrologică în termen de valabilitate. verificate conform instucțiunilor proprii OSD. Justificare: propunere dce modificare pentru operativitate. (2)Clasa de exactitate a aparatelor de măsură trebuie să fie de minimum 1,5. (3)Pe lângă aparatele de bază se montează în paralel aparate de control indicatoare de presiune şi de temperatură, având aceeaşi clasă de exactitate cu cea a aparatelor de bază. (4)Înregistrarea parametrilor de presiune şi temperatură pe diagramă sau pe protocolul tipărit dat de echipamentul electronic constituie dovada probelor de rezistenţă şi de etanşeitate. (5)Înregistrarea parametrilor de presiune şi temperatură se datează şi semnează de către responsabilul metrolog al OSD, instalatorul autorizat al executantului şi de beneficiar şi conţine următoarele date: a)lungimea şi diametrul tronsonului de conductă supus probelor; b)datele de identificare şi verificare ale aparatelor de măsurare. |
| Art. 274 (6) La efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate pentru racord şi instalaţia de utilizare a gazelor naturale nu este necesară utilizarea aparatelor de măsurare a gazelor naturale cu înregistrare continuă a presiunii şi a temperaturii gazelor naturale. | 66. La articolul 274, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: „(6) La efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate pentru instalația de utilizare a gazelor naturale nu este necesară utilizarea aparatelor de măsurare a gazelor naturale cu înregistrare continuă a presiunii şi a temperaturii gazelor naturale.” |  |
| Art. 276. - Timpul necesar pentru egalizarea temperaturii este în funcţie de volumul conductei de distribuţie a gazelor naturale, a racordului sau a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, conform valorilor date în tabelul nr. 9. |  | Delgaz Grid Art. 276. Timpul necesar pentru egalizarea temperaturii este în funcţie de volumul conductei de distribuţie a gazelor naturale, a racordului sau a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, conform valorilor date în tabelul nr. 9. X Tabelul nr. 9 - Timpul necesar pentru egalizarea temperaturii |
| Art. 281. – (1) Efectuarea probelor de rezistenţă a conductelor din staţiile şi posturile de reglare sau reglare măsurare se realizează cu blindarea la ambele capete ale contoarelor şi regulatoarelor. |  | Delgaz Grid Art. 281. (1) Efectuarea probelor de rezistenţă a conductelor din staţiile şi posturile de reglare sau reglare măsurare se realizează cu blindarea la ambele capete ale contoarelor şi regulatoarelor. Efectuarea probei de rezistență și etanșeitate a conductelor din stațiile și posturile de reglare sau reglare-măsurare se realizează pe toată lungimea instalației mecanice, montând în locul echipamentelor de filtrare, a contoarelor și a regulatoarelor de presiune, mosoare de lungime corespunzătoare. Justificare: Probele de rezistență și etanșeitate se realizează la o presiune stabilită in conformitate cu Tabelul nr.8 – Presiuni pentru efectuarea verificărilor și probelor de rezistență și etanșeitate, pe toată lungimea instalației mecanice a stației (ex. proba de rezistență se realizează la 9 bari pe toată lungimea instalației mecanice a unei stații, a cărei presiune maximă de lucru este de 6 bari pe tronsonul amonte de instalația de reglare, iar proba de etanșeitate se realizează la 6 bari, pe toată lungimea instalației mecanice a stației). |
| Art. 282. - (1) La extinderi de instalaţii de utilizare a gazelor naturale, conductele se probează în aceleaşi condiţii ca orice instalaţie nouă. (2) Sunt exceptate derivaţiile din instalaţiile de utilizare supraterane a gazelor naturale în funcţiune, care nu depăşesc lungimea de 4 m; acestea se verifică cu spumă de săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii, sub presiunea gazelor naturale din conductă. |  | Delgaz Grid Art. 282. - (1) La extinderi de instalaţii de utilizare a gazelor naturale, conductele se probează în aceleaşi condiţii ca orice instalaţie nouă. (2) Sunt exceptate derivaţiile din instalaţiile de utilizare supraterane a gazelor naturale în funcţiune, care nu depăşesc lungimea de 4 m; acestea se verifică cu spumă de săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii, sub presiunea gazelor naturale din conductă. (3) Îmbinările care s-au executat după proba de presiune, pentru cuplarea noilor conducte la cele în funcţiune, se verifică la presiunea din conductă. |
|  | 67. După articolul 283 se introduce un nou articol, articolul 283^1, cu următorul cuprins: „Art. 283^1 – Este interzisă verificarea cu flacără a instalației de utilizare sau a obiectivelor sistemelor de distribuție a gazelor naturale.” |  |
| Art. 284 – (1) Recepţia tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează conform prevederilor art. 11 ÷ 13 din Procedura privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2012, | 68. La articolul 284, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 284 – (1) Recepţia tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturaleproiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 1 septembrie 2020.” |  |
|  | 69. La articolul 285, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „(3) Responsabilul tehnic cu execuția atestat, ca reprezentant al executantului, îndeplinește: a) atribuțiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare; b) obligațiile și răspunderile prevăzute în Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 1895/2016, cu modificările și completările ulterioare.” |  |
| Art. 286. - Pentru conductele de distribuţie, în care se includ şi racordurile, se prezintă în plus faţă de prevederile art. 285 alin. (2) următoarele: a) fişa tehnică a conductei de distribuţie a gazelor naturale/racordului (anexa nr. 12/anexa nr. 13); b) pe planul avizat, poziţia cotată a armăturilor, schimbărilor de direcţie, răsuflătorilor, sudurilor de poziţie, căminelor, adâncimea de pozare a conductei etc.; c) certificatul de calitate al ţevilor; d) buletinele de examinare a sudurilor, emise de un laborator autorizat pentru controlul nedistructiv al sudurilor; e) buletin de verificare a calităţii protecţiei anticorosive, emis de un laborator autorizat; f) proces-verbal pentru lucrări ascunse, însoţit şi de buletinul de verificare a calităţii protecţiei anticorosive a conductelor subterane (după umplerea completă a şanţului cu pământ) şi de asigurare a electrosecurităţii porţiunilor de conductă supraterane (rezistenţa de dispersie a prizelor de împământare/electrosecuritate), eliberat de un laborator autorizat (anexa nr. 7); g) valoarea declarată a investiţiei; h) autorizaţia de construire; i) procesul-verbal de recepţie a reparaţiei drumului, semnat de administraţia domeniului public; j) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. |  | Delgaz Grid e) buletin de verificare a calităţii protecţiei anticorosive, emis de un laborator autorizat personal specializat instruit de producătorul tehnologiei utilizate; e) buletin de verificare a calității protecției anticorosive emis de un laborator autorizat sau proces verbal de verificare a calităţii protecţiei anticorosive emis de OSD, utilizând echipamente specifice, verificate şi calibrate. Justificare: propunere de modificare având în vedere experianța opeațională f)proces-verbal pentru lucrări ascunse, însoţit şi de buletinul de verificare a calităţii protecţiei anticorosive a conductelor subterane (după umplerea completă a şanţului cu pământ) şi de asigurarea electrosecurităţii porţiunilor de conductă supraterane (rezistenţa de dispersie a prizelor de împământare/ electrosecuritate), eliberat de un laborator autorizat/ personal specializat instruit de producătorul tehnologiei utilizate (anexa nr. 7); i) procesul-verbal de recepţie a reparaţiei drumului, semnat de administraţia domeniului public; Justificare: Nu este disponibil acest document la data procesului verbal de recepție. |
| Art. 286 h) autorizaţia de construire | 70. La articolul 286 litera h) se modifică și va avea următorul cuprins: „h) autorizația de construire sau acordul/autorizația administratorului drumului, după caz;” |  |
| Art. 288. - Recepţia tehnică constă în: a) ------------------; b) verificarea calităţii lucrărilor şi a concordanţei acestora cu documentaţia tehnică de execuţie avizată, cu prevederile din autorizaţia de construire, precum şi cu avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente | 71. La articolul 288, partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins: „Art. 288 - Recepția tehnică a lucrărilor din sistemul de distribuție a gazelor naturale constă în: ---------------- b) verificarea calității lucrărilor și a concordanței acestora cu documentația tehnică de execuție avizată, cu prevederile din autorizația de construire sau din acordul/autorizația administratorului drumului, după caz, precum și cu avizele și condițiile de execuție impuse de autoritățile competente;” |  |
| Art. 289. - (1) Operaţiile tehnice necesare pentru punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale sunt prevăzute în anexa nr. 5 a Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2012. | 72. La articolul 289, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 289 – (1) Operaţiile tehnice necesare pentru punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale sunt prevăzute în Anexa nr. 5 a Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturaleproiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 1 septembrie 2020.” |  |
| Art. 290. - (1) Racordarea conductelor noi de distribuţie şi a racordurilor la conductele de distribuţie a gazelor naturale puse în funcţiune se face de OSD, la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al executantului. (2) Operaţiile de închidere a sectorului, anunţarea clienţilor finali şi redeschiderea sectorului se efectuează de formaţia de exploatare a OSD. |  | Delgaz Grid Art. 290. - (1) Racordarea conductelor noi de distribuţie şi a racordurilor la conductele de distribuţie a gazelor naturale puse în funcţiune se face de OSD, la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al executantului. |
| Art. 291 - (1) Îmbinările care s-au executat după proba de presiune, pentru cuplarea noilor instalaţii de utilizare a gazelor naturale la cele în puse în funcţiune, se verifică la presiunea din conducta de distribuție sau din instalaţia de utilizare a gazelor naturale | 73. La articolul 291, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 291 - (1) Îmbinările care s-au executat după proba de presiune, pentru cuplarea noilor tronsoane de conductă la cele puse în funcțiune, se verifică la presiunea din conducta de distribuție sau din instalația de utilizare a gazelor naturale.” |  |
| Art. 305 - (1) OSD completează la zi documentele necesare exploatării SD, după cum urmează: - schema de ansamblu a SD, cu amplasarea staţiilor de reglare-măsurare de predare, staţiilor de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale, posturilor de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale, robinetelor de secţionare şi racordurile la clienții finali industriali, marcate prin semne şi culori convenţionale; - planurile conductelor de distribuție a gazelor naturale, scara 1:500, cu repere faţă de puncte fixe; - fişele tehnice completate la zi pentru conducte de distribuție a gazelor naturale, racorduri, posturi şi staţii de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale aparţinând SD pe care îl operează; - registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi a defectelor din SD, conform Anexei nr. 15; - registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor din instalaţiile de utilizare a gazelor naturale, conform Anexei nr. 16; - registrul de evidenţă a accidentelor tehnice, conform Anexei nr. 17; - registrul de evidenţă zilnică a parametrilor pentru staţiile de reglare-măsurare supravegheate, conform Anexei nr. 18. (2) OSD este obligat să deţină un exemplar din cartea construcţiei pentru SD pentru care are licenţa de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi să o completeze la zi; pentru cazul în care nu există cartea tehnică a construcţiei, se va elabora releveul construcţiei. |  | DGSR La articolul 305, după alineatul (1) se introduce un nou alinet, alineatul (11) cu următorul cuprins: „(11) Registrele prevăzute la alin. 1 lit. d)...g) pot fi și în format electronic cu asigurarea de către OSD a măsurilor de trasabilitate.” Justificare: Este necesară o asemenea prevedere având în vedere sistemele existente la OSD precum și prevederile din celelalte reglementări. 732. La articolul 305, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2) OSD este obligat să dețină un exemplar din cartea construcției pentru SD pentru care are licența de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale și să o completeze la zi; pentru cazul în care nu există cartea tehnică a construcției, se va elabora releveul construcției de către personalul autorizat al operatorului de distribuție a gazelor naturale. ” Justificare: Este necesară această completare având în vedere personalul existent în cadrul OSD şi competenţele acestuia care permit realizarea releveurilor în mod corespunzător. |
| Art. 309. - (1) Verificarea tehnică a conductelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor, în vederea depistării eventualelor scăpări de gaze naturale, se face periodic, cu detectoare pentru depistarea scăpărilor de gaze naturale, verificate metrologic conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi se efectuează de către OSD, conform regulamentelor proprii, în funcţie de: a) starea tehnică şi vechimea conductelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor; b) densitatea construcţiilor şi nivelul de risc în funcţie de destinaţia acestora; c) intensitatea traficului; d) număr de defecte/kilometru; e) alte condiţii locale specifice; f) tipul conductelor, oţel sau polietilenă (PE). (2) Verificarea tehnică periodică a conductelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor se execută la intervale de timp precizate în anexa nr. 19. (3) Echipa care efectuează verificarea are în componenţă cel puţin un instalator autorizat ANRE. |  | Delgaz Grid (1) Verificarea tehnică a conductelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor, în vederea depistării eventualelor scăpări de gaze naturale, se face periodic, cu detectoare aparate specifice pentru depistarii scăpărilor de gaze naturale, verificate in conformitate cu procedurile specifice OSD metrologic conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi se efectuează de către OSD, conform regulamentelor proprii, în funcţie de: (3) Echipa care efectuează verificarea are în componenţă cel puţin un instalator autorizat ANRE. Personalul OSD care efectuează verificarea trebuie să fie instruit conform procedurilor OSD și să fie instalator autorizat ANRE . Justificare: conform detaliilor din adresă |
|  | 74. La articolul 309 alineatul (1), literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins: „d) număr de defecte înregistrate/kilometru; ------------------ f) materialul conductelor, oțel sau polietilenă (PE).” | DGSR La articolul 309 alineatul (1) partea introductivă, literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins: (1) Verificarea tehnică a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor, în vederea depistării eventualelor scăpări de gaze naturale, se face periodic, cu detectoare pentru depistarea scăpărilor de gaze naturale, verificate metrologic conform prevederilor legislației în vigoare specificaţiilor producătorului și se efectuează de către OSD, conform regulamentelor proprii, în funcție de: „d) număr de defecte înregistrate/kilometru; ------------------ - materialul conductelor, oțel sau polietilenă (PE).” Justificare: Detectoarele de gaze au fost eliminate din LO 2022 de verificare metrologică. Prin urmare, conformitatea funcţionării corespunzătoare a detectoarelor este realizată prin respectarea verificărilor/etalonărilor precizate de producător. |
| Art. 311. - (1) După efectuarea verificării tehnice a conductelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor, echipa care a efectuat verificările consemnează în ordinul de serviciu, întocmit conform cu anexa nr. 20, constatările făcute şi măsurile luate în vederea diminuării/ eliminării neconformităţilor. (2) Măsurile care se iau în vederea diminuării/eliminării neconformităţilor sunt stabilite prin procedurile operaţionale proprii ale OSD, întocmite în conformitate cu prevederile prezentelor norme tehnice. |  | Delgaz Grid Art. 311. (1)După efectuarea verificării tehnice a conductelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor, persoana/persoanele echipa care a/au efectuat verificările consemnează în ordinul de serviciu, întocmit conform cu anexa nr. 20, constatările făcute şi măsurile luate în vederea diminuării/eliminării neconformităţilor . Justificare: conform detaliilor din adresă |
| Art. 312. - (1) La constatarea unor scăpări de gaze naturale în SD care impun intervenţie de urgenţă se anunţă imediat biroul de reclamaţii al OSD care consemnează sesizarea în registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor din SD, întocmit conform anexei nr. 15. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), echipa care efectuează verificările ia de urgenţă primele măsuri, după caz: a) opreşte sau deviază circulaţia autovehiculelor şi pietonilor în zonă; b) asigură evacuarea în atmosferă a scăpărilor de gaze naturale prin deschiderea capacelor căminelor aferente conductei de distribuţie a gazelor naturale şi ale altor reţele subterane existente în zonă; c) ridică capacele răsuflătorilor GN; d) supraveghează zona până la sosirea echipei de intervenţie a OSD; e) verifică existenţa acumulărilor de gaze naturale în imobilele din vecinătatea defectului şi dispune măsuri în consecinţă |  | Delgaz Grid Art. 312 (1)La constatarea unor scăpări de gaze naturale în SD care impun intervenţie de urgenţă se anunţă imediat biroul de reclamaţii al OSD se iau măsuri în conformitate cu procedurile OSD care și se consemnează sesizarea în registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor din SD, întocmit conform anexei nr. 15. (2)În situaţia prevăzută la alin. (1), persoana/persoanele echipă care efectuează verificările ia de urgenţă primele măsuri, după caz: a)opreşte sau deviază circulaţia autovehiculelor şi pietonilor în zonă; b)asigură evacuarea în atmosferă a scăpărilor de gaze naturale prin deschiderea capacelor căminelor aferente conductei de distribuţie a gazelor naturale şi ale altor reţele subterane existente în zonă; c)ridică capacele răsuflătorilor GN ; d)supraveghează zona până la sosirea echipei de intervenţie a OSD; e)verifică existenţa acumulărilor de gaze naturale în imobilele din vecinătatea defectului şi dispune măsuri în consecinţă. Justificare: conform detaliilor din adresă |
| Art. 313. – (1) În cazul constatării prezenţei unor scăpări de gaze naturale într-o construcţie, se anunţă imediat biroul de reclamaţii, care consemnează sesizarea în registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor din instalaţiile de utilizare a gazelor naturale, întocmit conform anexei nr. 16. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), precum şi în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. b) din Procedură, echipa de intervenţie sosită la solicitarea constatatorului acţionează astfel: a) interzice accesul cu foc sau cu surse de producere a scânteilor; b) întrerupe alimentarea cu gaze naturale; c) efectuează aerisirea încăperilor; d) localizează defectul şi nu părăseşte zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil; e) anunţă dispeceratul OSD; f) extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale. |  | Delgaz Grid Art. 313 (1)În cazul constatării prezenţei unor scăpări de gaze naturale într-o construcţie, se anunţă imediat biroul de reclamaţii se iau măsuri în conformitate cu procedurile OSD care și se consemnează sesizarea în registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor din instalaţiile de utilizare a gazelor naturale, întocmit conform anexei nr. 16. (2)În situaţia prevăzută la alin. (1), precum şi în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. b) din Procedură, echipa de intervenţie sosită la solicitarea constatatorului acţionează astfel: a)interzice accesul cu foc sau cu surse de producere a scânteilor; b)întrerupe alimentarea cu gaze naturale; c)efectuează aerisirea încăperilor; d)localizează defectul şi nu părăseşte zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil; e)anunţă dispeceratul responsabilul OSD; f)extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională |
| Art. 314. - (1) Revizia tehnică a conductelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor se realizează la maximum 2 ani, prin efectuarea următoarelor operaţii: a) curăţarea tijelor şi eventuala reparare a răsuflătorilor; b) manevrarea robinetelor şi remedierea neetanşeităţilor acestora şi a defecţiunilor constatate; c) curăţarea căminelor de vizitare; d) completarea cu capace a căminelor de vizitare, acolo unde capacele lipsesc; e) refacerea marcajelor pe traseul conductelor, unde este cazul; f) controlul staţiilor de protecţie catodică; g) verificarea continuităţii firului trasor pentru conductele de distribuţie a gazelor naturale din PE cu aparatură adecvată; în cazul constatării unor discontinuităţi, acestea se remediază imediat. (2) Constatările se menţionează în fişele tehnice ale conductelor de distribuţie a gazelor naturale şi ale racordurilor, întocmite conform anexei nr. 12, respectiv anexei nr. 13. |  | Delgaz Grid Art. 314. A. (1) Revizia tehnică a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor componentelor SD se realizează in baza unui plan anual de mentenanta elaborat de OSD. (1) Revizia tehnică a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor se recomandă să se realizeze cu luarea în considerare a precizărilor de mai jos. (1) Revizia tehnică a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor se realizează la 5 ani pentru OL și 5 ani pentru PE, prin efectuarea următoarelor operații: a) curăţarea tijelor şi eventuala reparare a răsuflătorilor; b) manevrarea robinetelor şi remedierea neetanşeităţilor acestora şi a defecţiunilor constatate; c) curăţarea căminelor de vizitare; d) completarea cu capace a căminelor de vizitare, acolo unde capacele lipsesc; e) refacerea marcajelor pe traseul conductelor, unde este cazul; f) controlul staţiilor de protecţie catodică; g) verificarea continuităţii firului trasor pentru conductele de distribuţie a gazelor naturale din PE cu aparatură adecvată; în cazul constatării unor discontinuităţi, acestea se remediază imediat. (2) OSD funcție de starea rețelei poate stabili frecvențe mai mari pentru realizarea activităților de revizie precizate la alin. (1). Justificare: conform detaliilor din adresa |
|  | 75. La articolul 314 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 314 - (1) Revizia tehnică a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor se realizează la maximum 2 ani pentru OL și la maximum 5 ani pentru PE, prin efectuarea următoarelor operații:” | DGSR „Art. 314 - (1) Revizia tehnică a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor se realizează la maximum 2 5 ani pentru OL și la maximum 5 ani pentru PE, prin efectuarea următoarelor operații:” Justificare: Termenele de realizare a activităţii de revizie obiective SD nu sunt justificate a fi încadrate în funcţie de tipul materialulului şi nu generează riscuri în funcţionarea acestor obiective. Astfel, operaţiile din cadrul reviziilor nu conduc la modificări în ceea ce priveşte starea tehnică a obiectivelor şi implicit nu sunt de natură a influenţa siguranţa în funcţionare. |
| Art. 318. - În cazul conductelor de distribuţie a gazelor naturale situate pe străzi care urmează a fi supuse modernizării, se verifică în prealabil, prin sondaj, starea tehnică a acestora, stabilindu-se măsurile necesare pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă. |  | Delgaz Grid Art. 318. - În cazul conductelor de distribuţie a gazelor naturale situate pe străzi care urmează a fi supuse modernizării, se verifică în prealabil, prin sondaj, starea tehnică a acestora, stabilindu-se măsurile necesare pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, după caz. Justificare: Există situații în care sunt rețele în stare tehnică bună (rețele recent montate, etc.). Avizul OSD este obligatoriu pentru lucrările efectuate în zona de siguranță a rețelei. |
| Art. 319. Efectuarea intervenţiilor pentru remedierea defectelor sau executarea cuplării conductelor noi de distribuţie a gazelor naturale la conductele de distribuţie a gazelor naturale puse în funcţiune se face în raport cu complexitatea şi natura lucrărilor, prin: a) închiderea şi/sau depresurizarea SD; b) reducerea presiunii de regim în SD şi utilizarea dispozitivelor speciale de cuplare. |  | Delgaz Grid Art. 319 Efectuarea intervenţiilor pentru remedierea defectelor sau executarea cuplării conductelor noi de distribuţie a gazelor naturale la conductele de distribuţie a gazelor naturale puse în funcţiune se face în raport cu complexitatea şi natura lucrărilor, prin: a)închiderea şi/sau depresurizarea SD; b)reducerea presiunii de regim (după caz) în SD şi, respectiv se pot utiliza utilizarea dispozitivelor speciale de cuplare. c) alte procedee/tehnologii conform procedurilor OSD (1) Operatorul SD are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care nu sunt conforme cu prevederile legale. (2) Operatorul SD procedează conform alin. (1): a) la solicitarea în scris a furnizorului de gaze naturale; b) în situaţia în care aceste neconformităţi sunt constatate ca urmare a activităţii specifice operatorului SD. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională |
|  | 76. La articolul 320, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: „(4) Perioada de întrerupere planificată a alimentării cu gaze naturale cuprinde perioada remedierii defectelor și cea necesară efectuării manevrelor de reluare a alimentării cu gaze naturale.” |  |
| Art. 325. - (1) Staţiile şi posturile de reglare, reglare- măsurare sau măsurare a gazelor naturale, indiferent de capacitate, se revizuiesc pe bază de program aprobat prin grafic, la intervalul de timp recomandat de producător/proiectant, după caz, dar nu la un interval mai mare de 2 ani. (2) Revizia tehnică a posturilor de reglare sau de reglare- măsurare, indiferent de capacitate, se realizează la acelaşi interval de timp cu revizia racordurilor aferente. |  | Delgaz Grid Art. 325. (1) Staţiile şi posturile de reglare, reglare- măsurare sau măsurare a gazelor naturale, indiferent de capacitate, se revizuiesc pe bază de program aprobat prin grafic, la intervalul de timp recomandat de producător/proiectant, după caz, cu recomandarea următoarelor termene: - 5 ani pentru posturi de reglare-măsurare - 2 ani pentru stații de reglare-măsuraredar nu la un interval mai mare de 2 ani. (2) OSD funcție de starea obiectivelor poate stabili frecvențe mai mari pentru realizarea activităților de revizie precizate la alin. (1). (2)Revizia tehnică a posturilor de reglare sau de reglare-măsurare, indiferent de capacitate, se realizează la acelaşi interval de timp cu revizia racordurilor aferente. Justificare: conform detaliilor din adresa |
| Art. 326. – (1) Revizia staţiilor şi posturile de reglare, reglare-măsurare sau măsurare a gazelor naturale se realizează în funcţie de prescripţiile producătorului de echipamente şi constă, în principal, din: a) verificarea etanşeităţii şi, după caz, înlocuirea pieselor şi garniturilor uzate; b) curăţarea şi ungerea mecanismelor; c) curăţarea de impurităţi a conductelor; d) verificarea şi reglarea funcţionării regulatoarelor la parametrii proiectaţi, a armăturilor de închidere şi de siguranţă; e) verificarea şi remedierea sistemelor de separare/filtrare; f) verificarea şi, după caz, înlocuirea aparaturii de măsură şi control, cu excepţia celei pentru care se stabilesc alte termene în conformitate cu prevederile reglementărilor metrologice în vigoare; g) vopsirea instalaţiei şi a echipamentelor aferente, după caz; h) verificarea şi remedierea părţii de construcţie a staţiilor şi posturile de reglare, reglare-măsurare sau măsurare a gazelor naturale, precum şi a sistemelor de încălzire, ventilare şi iluminare aferente, după caz; i) asigurarea curăţeniei şi degajarea spaţiilor exterioare aferente, după caz; j) verificarea instalaţiei de paratrăsnet, printr-o firmă autorizată. (2) Data de efectuare a reviziei se înscrie în fişa staţiilor şi posturile de reglare, reglare-măsurare sau măsurare a gazelor naturale. |  | Delgaz Grid Art. 326 (1)Revizia staţiilor şi posturile de reglare, reglare-măsurare sau măsurare a gazelor naturale se realizează în funcţie de prescripţiile producătorului de echipamente şi constă, în principal, după caz din: a)verificarea etanşeităţii şi, după caz, înlocuirea pieselor şi garniturilor uzate; b)curăţarea şi ungerea mecanismelor; c)curăţarea de impurităţi a conductelor; d)verificarea şi reglarea funcţionalii regulatoarelor la parametrii proiectaţi, a armăturilor de închidere şi de siguranţă; e)verificarea şi remedierea sistemelor de separare/filtrare; f)verificarea şi, după caz, înlocuirea aparaturii de măsură şi control, cu excepţia celei pentru care se stabilesc alte termene în conformitate cu prevederile reglementărilor metrologice în vigoare; g)vopsirea instalaţiei şi a echipamentelor aferente, după caz; h)verificarea şi remedierea părţii de construcţie a staţiilor şi posturile de reglare, reglare-măsurare sau măsurare a gazelor naturale, precum şi a sistemelor de încălzire, ventilare şi iluminare aferente, după caz; i)asigurarea curăţeniei şi degajarea spaţiilor exterioare aferente, după caz; j)verificarea instalaţiei de paratrăsnet, printr-o firmă autorizată. (2)Data de efectuare a reviziei se înscrie în fişa staţiilor şi posturile de reglare, reglare-măsurare sau măsurare a gazelor naturale. Justificare: propunere de modificare, având în vedere că n u toate operațiile sunt comune atât pentru stații cât și pentru posturi de reglare-măsurare. |
| Art. 327. - Operaţiile de revizie a staţiilor şi posturile de reglare, reglare-măsurare sau măsurare a gazelor naturale încep după anunţarea clienţilor finali privind întreruperea sau limitarea alimentării cu gaze naturale, cu cel puţin 48 de ore înainte. |  | Delgaz Grid Art. 327. Operaţiile de revizie a staţiilor şi posturile de reglare, reglare-măsurare sau măsurare a gazelor naturale încep după anunţarea clienţilor finali privind întreruperea sau limitarea alimentării cu gaze naturale, cu cel puţin 48 de ore înainte. Justificare: De eliminat „ posturile”, pentru că revizia acestora nu implică întreruperea alimentării întotdeauna, doar în caz de defecte. |
| Art. 328. - Dacă la efectuarea operaţiilor de revizie este necesară oprirea staţiilor şi/sau a posturilor de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale, repunerea în funcţiune se face după obţinerea confirmării scrise a clientului final, care garantează că robinetele tuturor punctelor de consum sunt închise | 77. Articolul 328 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 328 – (1) Dacă la efectuarea operațiilor de revizie este necesară oprirea stațiilor și/sau a posturilor de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale, repunerea în funcțiune a instalației de utilizare gaze naturale se face numai în prezenţa clientului final sau a reprezentantului acestuia care garantează că robinetele tuturor aparatelor consumatoare de combustibili gazoși sunt închise. (2) Prezența clientului final sau a reprezentantului acestuia este consemnată în ordinul de serviciu al OSD și confirmată prin semnătura acestuia.” | Delgaz Grid (2) Prezența clientului final sau a reprezentantului acestuia este consemnată în ordinul de serviciu al OSD și confirmată prin semnătura acestuia. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională |
| Art. 343. - La întreruperea neplanificată a alimentării cu gaze naturale, clienții finali trebuie să închidă robinetele de pe instalațiile de utilizare a gazelor naturale şi să aplice măsurile prevăzute în instrucţiunile tehnice proprii de exploatare | 78. Articolul 343 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 343 - La întreruperea neplanificată sau planificată a alimentării cu gaze naturale, clienții finali trebuie să închidă robinetele de pe instalațiile de utilizare a gazelor naturale și să aplice măsurile dispuse în Instrucțiunile de utilizare a gazelor naturale, prevăzute la art. 303.” |  |
| Art. 351. - Operaţiunile de instalare şi de dezinstalare a contoarelor/echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare a gazelor naturale, în vederea verificării metrologice sau a înlocuirii acestora, se consemnează într-un buletin de mişcare în conformitate cu anexa nr. 22. |  | Delgaz Grid Art. 351. - Operaţiunile de instalare şi de dezinstalare a contoarelor/echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare a gazelor naturale, în vederea verificării metrologice sau a înlocuirii acestora, se consemnează într-un buletin de mişcare în conformitate cu anexa nr. 22, iar în cazul în care clientul final nu este prezent, valoarea indexului de montare/demontare se poate proba prin fotografii. Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională și pentru eficientizarea activității |
|  | 79. La articolul 369, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) cu următorul cuprins: „d) alte procedee, conform procedurilor operaționale ale OSD.” |  |
| Art. 371 - În cazul unor reparaţii temporare, în principal în cazul conductelor de distribuție a gazelor naturale perforate şi, după caz, fisurate, se pot utiliza coliere metalice agrementate tehnic. | 80. Articolul 371 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 371 - În cazul unor reparații temporare, în principal în cazul conductelor de distribuție a gazelor naturale din oțel, perforate și, după caz, fisurate, se pot utiliza coliere metalice agrementate tehnic sau alte scule, dispozitive, procedee destinate acestor operații, conform procedurilor elaborate de OSD și avizate de ANRE, în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (1) din Legea nr. 123/2012.” |  |
| Art. 374 - După înlăturarea defectului conductei de distribuție a gazelor naturale din PE, repunerea în funcţiune a tronsoanelor afectate se efectuează numai după îndeplinirea următoarelor etape: - verificarea lucrărilor efectuate; - efectuarea probelor de presiune; - refacerea continuităţii firului trasator şi a benzii (grilei) avertizoare; - refularea conductelor de distribuție a gazelor naturale pentru eliminarea completă a aerului; - evidenţierea locului de strangulare al conductei de distribuție a gazelor naturale. |  | DGSR La articolul 374, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: „c) refacerea continuității firului trasator și a benzii (grilei)/ plasei avertizoare de culoare galbenă; ” Justificare: Conform specificaţiilor tehnice ale materialelor şi produselor utilizate în SD cu aprobarea OSD. |
| Art. 380. - În toate etapele de proiectare, executare şi exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale se respectă prevederile legale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii, securitatea societală şi reducerea riscului terorismului | 81. La articolul 380, termenul „societală” se modifică și se înlocuiește cu termenul „socială”. |  |
| Art. 384 f) formarea şi componenţa echipelor de lucru; g) anunţarea clienților finali înainte de închiderea/deschiderea gazelor naturale; h) închiderea şi deschiderea gazelor naturale în SD; i) manipularea buteliilor sub presiune etc. | 82. La articolul 384, literele f) ÷ i) se abrogă. |  |
| Art. 407. - Înainte de aprinderea focului, în aparatele consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate, utilizatorul respectă şi asigură următoarele: a) ventilarea încăperilor în care funcţionează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi cu flacără liberă; b) controlul tirajelor și etanșeității coşurilor la care sunt racordate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi; c) controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi, depistarea şi înlăturarea eventualelor scăpări de gaze naturale; d) accesul liber al aerului de ardere în focar; e) ventilarea focarului. | 83. Articolul 407 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 407 - Înainte de aprinderea focului, în aparatele consumatoare de combustibili gazoși neautomatizate, utilizatorul respectă și asigură următoarele: a) ventilarea permanentă a încăperilor în care funcționează aparatele consumatoare de combustibili gazoși cu flacără liberă; b) controlul tirajelor și etanșeității coșului de evacuare a gazelor de ardere la care sunt racordate aparatele consumatoare de combustibili gazoși; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curățarea coșului, curățarea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică etc.); c) controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoși, depistarea și înlăturarea eventualelor scăpări de gaze naturale; dacă robinetul este deschis, acesta se închide și se ventilează încăperea respectivă, precum și cele învecinate prin deschiderea ușilor și ferestrelor, aprinderea focului făcându-se numai după aerisirea completă; d) accesul liber al aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoși prin: (i) deschiderea ușilor cenușarului la sobe; (ii) deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar; (iii) pornirea ventilatorului, după caz; e) ventilarea focarului aparatelor consumatoare de combustibili gazoși; f) verificarea funcționării aparaturii de automatizare, după caz.” |  |
|  | 84. La articolul 408, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins: „(3) Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși automatizate se face conform instrucțiunilor producătorului acestora. (4) Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși neautomatizate și arzătoare se realizează cu respectarea următoarelor operațiuni: a) aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului; b) apropierea aprinzătorului de arzător; c) deschiderea lentă a robinetului de manevră și aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilității flăcării.” |  |
| Art. 410. - Stingerea focului se face prin închiderea robinetului de siguranţă, iar după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră, amplasat înaintea aparatului consumator de combustibili gazoşi | 85. Articolul 410 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 410 - (1) Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși racordate la coș de fum se realizează prin închiderea robinetului de siguranță, iar după stingerea flăcării se închide și robinetul de manevră, amplasat înaintea aparatului consumator de combustibili gazoși. (2) Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși racordate prin racord flexibil se realizează prin închiderea robinetului de siguranță, existent înaintea racordului flexibil; după stingerea flăcării se închide și robinetul de manevră.” |  |
|  | 86. După articolul 411 se introduce un nou articol, articolul 411^1, cu următorul cuprins: „Art. 411^1 - (1) Este interzis dormitul în încăperi cu focul aprins. (2) Este interzisă obturarea coșului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.” |  |
| „Art. 412 - Anexele nr. 1 – 22 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice şi pot fi actualizate prin ordin al preşedintelui ANRE” | 87. Articolul 412 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 412 - Anexele nr. 1 – 23 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice şi pot fi actualizate prin ordin al preşedintelui ANRE.” |  |
|  | 88. La anexa nr. 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins: „b^1) cuplare – acțiunea de cuplare/racordare a două conducte, din care una dintre acestea este pusă în funcțiune, și care presupune perforarea conductei, la care se face cuplarea/racordarea în prezența gazelor naturale sub presiune sau nu, după caz;” |  |
| c) detector automat de gaze naturale - echipamentul cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4 ) în aer, dotat cu sistem de semnalizare optică și/sau alarmare acustică la atingerea concentraţiilor periculoase şi cu acţionare automată, prin electroventil, asupra admisiei gazelor naturale în instalaţiile de utilizare ce alimentează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi | 89. La anexa nr. 1, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: „c) detector automat de gaze naturale - echipamentul cu limita inferioară de explozie de peste 3% și sub 20% gaze naturale (CH4 ) în aer, dotat cu sistem de semnalizare optică și/sau alarmare acustică la atingerea concentrațiilor periculoase și cu acționare automată, prin electroventil, asupra admisiei gazelor naturale în instalațiile de utilizare ce alimentează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;” | Engie Servicii La anexa nr. 1, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: „c) detector automat de gaze naturale - echipamentul cu limita inferioară de explozie de peste 3% și sub 20% gaze naturale (CH4 ) în aer, dotat cu sistem de semnalizare optică și/sau alarmare acustică la atingerea concentrațiilor periculoase și cu acționare automată, prin electroventil, asupra admisiei gazelor naturale în instalațiile de utilizare ce alimentează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;” „c) detector automat de gaze naturale - aparat proiectat si construit in conformitate cu standardele aplicabile in scopul detectarii eficiente a prezentei gazului combustibil (gaz natural) in locuinte sau alte incinte, dotat cu sistem de semnalizare optica si alarmare acustica si care sa poata initia actiuni de executie, dupa caz, ori de cate ori este depasit pragul de alarma prestabilit al concentratiei volumice”. Justificare: Apreciem ca definitia din proiect este eronata 891. La anexa nr. 1, dupa litera c) se introduce litera c1, cu urmatorul cuprins: „c1) electroventil - ventil sau supapă a căror deschidere și închidere sunt comandate de un electromagnet”. Justificare: Consideram necesara introducerea unei definitii pentru electroventil (definitia propusa este confom DEX. |
|  |  | DGSR „c) detector automat de gaze naturale - echipamentul cu limita inferioară de explozie de peste 3% și sub 20% gaze naturale (CH4 ) în aer, dotat cu sistem de semnalizare optică și/sau alarmare acustică la atingerea concentrațiilor periculoase și cu acționare automată, prin electroventil, asupra admisiei gazelor naturale în instalațiile de utilizare ce alimentează aparatele consumatoare de combustibili gazoși -aparatura electrica pentru detectarea gazelor combustibile din locuinte, proiectat pentru o functionare continua intr-o instalatie fixa. Cerintele tehnice si de incercari sunt descrise de standardele europene, EN, astfel: 1. SR EN 50194 aplicabil echipamentelor electrice pentru detectarea gazelor combustibile proiectate sa functionare continua intr-o instalatie fixa din locuinte; 2. SR EN 60079-29-1, aplicabil in cazul echipamentelor electrice pentru detectarea gazelor combustibile pentru instalatii industriale sau comerciale;” |
|  |  | Delgaz Grid c1) echipa – personal desemnat de OSD pentru realizarea activităților prin Ordinul de serviciu Justificare: propunere de modificare având în vedere experiența operațională |
|  | 90. La anexa nr. 1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins: „d^1) instalație de racordare – ansamblul format dintr-un racord și o stație de reglare măsurare/stație de reglare/stație de măsurare sau un post de reglare măsurare/post de reglare/post de măsurare;” |  |
|  | 91. La anexa nr. 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins: „e^1) limita inferioară de explozie – raportul de volum de gaze naturale în aer sub care nu se va forma o atmosferă explozivă gazoasă;” |  |
|  | 92. La anexa nr. 1, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins: „g) racordare – ansamblul activităților necesare realizării/modificării și punerii în funcțiune a instalației de racordare; h) teu de branșament – piesa de legătură între conducta de distribuție a gazelor naturale și racord.” |  |
| Anexa nr. 2 Legislație relevantă 12. Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 2 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 13. Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 10 mai 2017. Acest regulament intră în vigoare la data abrogării dispozițiilor privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte, cu modificările și completările ulterioare; ----------------- 26. Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995; ------------------------- 46. Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 4/2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice - revizia I, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 18 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare | 93. La anexa nr. 2 Legislație relevantă, punctele 12, 13, 26 și 46 se modifică și vor avea următorul cuprins: „12. - Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 15 aprilie 2016; 13. - Ordinul președintelui ANRE nr. 7/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 28 februarie 2022; ------------------------ 26. Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995, cu modificările ulterioare; ----------------------------- 46. Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 20 ianuarie 2020;” |  |
| Anexa nr. 2 Legislație relevantă | 94. La anexa nr. 2 Legislație relevantă, după punctul 50 se introduc trei noi puncte, punctele 51 ÷ 53 cu următorul cuprins: „51. Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalații aferente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 9 august 2010; 52. Hotărârea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 29 august 2006; 53. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare.” |  |
| Anexa nr. 2 Norme și prescripții tehnice 2. NTE 003/04/00 - "Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1.000 V", aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004 | 95. La anexa nr. 2 Norme și prescripții tehnice, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „2. P118/3-2015 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - Instalații de detectare, semnalizare și avertizare, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 364/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 și 243bis din 09 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare;” |  |
|  | 96. La anexa nr. 2 Norme și prescripții tehnice, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10 cu următorul cuprins: „10. P 118-99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, aprobat prin Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr. 27/N/1999.” |  |
|  | 97. La anexa nr. 2 Lista standardelor, după punctul 118 se introduc trei noi puncte, punctele 119 ÷ 121 cu următorul cuprins: „119. SR EN 60079-29-1: 2017 - Atmosfere exploziv. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerințe de performanță pentru detectoarele de gaze inflamabile; 120. SR EN 60079-29-2:2015 Atmosfere explozive. Partea 29-2: Detectoare de gaze. Alegerea, instalarea, utilizarea și întreținerea detectoarelor de gaze inflamabile și oxigen; 121. SR EN 60079-29-3:2014 –Atmosfere exploziv. Partea 29 – 3: Detectoare de gaz. Recomandări de securitate funcțională pentru sisteme fixe detectoare de gaz.” |  |
|  | 98. După anexa nr. 22 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 23, având conținutul prevăzut în anexa la prezentul ordin. |  |
|  | 99. În tot cuprinsul normei tehnice termenul „bari” se modifică și se înlocuiește cu termenul „bar”. |  |
|  | Art. II. - (1) Prevederile prezentului ordin sunt duse la îndeplinire de: a) operatorii de distribuție a gazelor naturale; b) operatorii sistemelor de distribuție închise; c) operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de presiune egală sau mai mică de 10·105 Pa (10 bar); d) persoanele fizice autorizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși; e) verificatorii de proiecte sau experții tehnici atestați pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale, sistemele de distribuţie închise şi magistralele directe ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune, sau, după caz, pentru sistemele de transport al gazelor naturale, sistemele de distribuţie a gazelor naturale, sistemele de distribuţie închise şi magistralele directe ce funcţionează în regim de înaltă presiune; f) instalatorii autorizați Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de presiune egală sau mai mică de 10·105 Pa (10 bar); g) clienții finali de gaze naturale. (2) Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. |  |
|  | Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. |  |
|  | Anexa nr. 23 la normele tehnice Principiile și particularitățile de efectuare a evaluării de risc pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale/sistemele de distribuție închise a gazelor naturale - conducte din oțel și/sau PE - - Etapa de identificare a riscului pentru conductele din oțel - Pentru mediul extern, care este mediul din afara conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel, sursele de risc sunt: - coroziunea exterioară, ca urmare a deteriorării izolației/izolației realizată necorespunzător – montaj subteran/suprateran; - acțiunea electrică, respectiv curenții de dispersie – montaj subteran; - acțiunea mecanică, respectiv vibrațiile/tasările, ca urmare a traficului rutier – montaj subteran; - acțiunile naturale ale terenului în care este pozată conducta de distribuție a gazelor naturale, precum alunecări de teren, erodări datorate apelor, mișcări seismice – montaj subteran/suprateran; - acțiunei asupra conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel, ca urmare a unor lucrări autorizate/neautorizate efectuate de alți deținători de utilități care au echipamente/instalații/sisteme de canalizare/conducte în apropierea conductei de distribuție a gazelor naturale – montaj subteran; - acțiunei asupra conductei de distribuție a gazelor naturale realizate fără respectarea procedurilor de exploatare și întreținere, care ulterior conduc la pierderi de gaze naturale, și anume izolarea necorespunzătoare a sudurilor, pozarea defectuoasă a conductei de distribuție a gazelor naturale în șanț, umplerea șanțului conductei de distribuție a gazelor naturale cu pietre care au margini ascuțite, facilitarea pătrunderii apei la operațiile de cuplare, operații de purjare impurități neefectuate/efectuate necorespunzător etc. – montaj subteran; - gradientul de temperatură, ca urmare a pozării conductei de distribuție a gazelor naturale la o adâncime mai mică de 0,9 m – montaj subteran. - Pentru mediul intern, care este mediul din interiorul conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel, sursele de risc sunt: - coroziunea internă, ca urmare a acțiunii apei infiltrate la execuție respectiv la cuplare – montaj subteran; - subțierea grosimii conductei de distribuție a gazelor naturale, ca urmare a antrenării particulelor de praf/pietre, respectiv efectul de „sablare” la presiuni și viteze mari ale gazelor naturale; - coroziune internă, ca urmare a formării de criohidrați (se produc atunci când temperatura gazelor naturale din conductă de distribuție este egală sau mai mică decât temperatura punctului de rouă al gazelor naturale/amestecului de gaze naturale); - defectele de material, respectiv microfisurile – montaj subteran. - Etapa de identificare a riscului pentru conductele din PE - Pentru mediul extern, care este mediul din afara conductei de distribuție a gazelor naturale din PE, sursele de risc sunt: - acțiunea mecanică, respectiv vibrațiile/tasările, ca urmare a traficului rutier; - Acţiunea electrică (arc electric); - acțiunile naturale ale terenului în care este pozată conducta de distribuție a gazelor naturale, precum alunecări de teren, erodări datorate apelor, mișcări seismice; - acțiunea asupra conductei de distribuție a gazelor naturale ca urmare a unor lucrări autorizate/neautorizate efectuate de alți deținători de utilități care au echipamente/instalații/sisteme de canalizare/conducte în apropierea conductei de gaze naturale; - acțiunea asupra conductei de distribuție a gazelor naturale din PE fără respectarea procedurilor de exploatare și întreținere, care ulterior conduc la pierderi de gaze naturale, și anume pozarea defectuoasă a conductei de distribuție a gazelor naturale în șanț, umplerea șanțului conductei de distribuție a gazelor naturale cu pietre care au margini ascuțite, facilitarea pătrunderii apei la operațiile de cuplare, operații de purjare impurități neefectuate/efectuate necorespunzător etc; - gradientul de temperatură, ca urmare a pozării conductei de distribuție a gazelor naturale la o adâncime mai mică de 0,9 m, materialul devenind friabil/casant. - Pentru mediul intern, care este mediul din interiorul conductei de distribuție a gazelor naturale din PE, sursele de risc sunt: - coroziunea internă, ca urmare a acțiunii produselor petroliere după operațiunile de cuplare; - formarea de criohidrați, atunci când temperatura gazelor naturale din conductă de distribuție este egală sau mai mică decât temperatura punctului de rouă al gazelor naturale sau a amestecului de gaze naturale; - defectele de material, respectiv microfisurile. - - Procesul de evaluare a riscului pentru conducta de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE - (1) Procesul de evaluare a riscului cuprinde următoarele etape: - identificarea riscului, care constă în: - precizarea surselor de risc; - aprecierea probabilității producerii evenimentelor nedorite; - formularea unor scenarii privind circumstanțele materializării evenimentelor nedorite; - estimarea consecințelor potențiale ale evenimentelor nedorite; - analiza riscului, care se referă la înțelegerea riscului în sensul precizării unui anumit nivel de încredere a acestuia; analiza riscului poate fi calitativă, semicantitativă, cantitativă sau o combinație a acestor variante; - estimarea riscului, care constă în interpretarea nivelului riscului prin prisma unor criterii prestabilite și încadrarea acestuia în: - categoria riscului acceptabil, care necesită numai precizarea unor eventuale măsuri de menținere a riscului la nivelul estimat; - categoria riscului neacceptabil, care impune luarea unor măsuri eficiente și eficace de diminuare/ atenuare a nivelului acestuia. (2) Evaluarea riscului este urmată de un proces de tratare a riscului, care constă în precizarea metodelor și mijloacelor de reducere sau de menținere a riscului la un nivel acceptabil; acest proces de tratare poate fi conceput și într-o desfășurare ciclică, care presupune inițial estimarea unui risc rezidual (care este acceptat după aplicarea măsurilor de tratare a riscului), urmată de stabilirea nivelului de risc, caracterizarea acestui risc ca acceptabil sau inacceptabil și, pe această bază, luarea ulterior a deciziilor privind continuarea acțiunilor de tratare a riscului sau de monitorizare a menținerii riscului la nivelul obținut în urma etapei anterioare de tratament. (3) Tratarea riscului include: - evitarea demarării sau continuării activităților sau acțiunilor care ar putea conduce la creșterea nivelului riscului; - fructificarea oportunităților care mențin riscul la un nivel acceptabil; - aplicarea unor măsuri care modifică probabilitatea producerii evenimentelor nedorite; - aplicarea unor măsuri care modifică consecințele producerii evenimentelor nedorite; - împărțirea riscului cu una sau mai multe părți interesate. - (1) În cazul conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE, procesul de evaluare a riscului pornește de la următoarele aprecieri privind periculozitatea gazelor naturale distribuite: - gazele naturale aparțin categoriei substanțelor cu inflamabilitate ridicată (F+); - gazele naturale se pot considera substanțe netoxice, dar cu potențial asfixiant. (2) În conformitate cu legislația în vigoare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, periculozitatea gazelor naturale este caracterizată sintetic prin indicațiile de clasificare și etichetare, însoțite de frazele de risc și frazele de securitate (prudență) prevăzute în Figura nr. 1. - (1) Principalul pericol care trebuie considerat la evaluarea riscului asociat unei conducte de distribuție gaze naturale din oțel/PE corespunde materializării parțiale sau complete a următoarei succesiuni de evenimente: - tubulatura din oțel/PE sau componentele amplasate pe aceasta cedează, conducta de distribuție a gazelor naturale își pierde etanșeitatea și se produce scăparea unui volum din gazele naturale; - scăpările de gaze naturale produse datorită cedării conductei de distribuție a gazelor naturale nu sunt depistate și stopate rapid, iar acumulările de gaze naturale din zona în care s-a produs cedarea devin importante, depășind limita inferioară de explozie; - în zona cu acumulări de gaze există o sursă de aprindere sau elemente care pot aduce la temperatura de autoaprindere amestecul de aer și gaze naturale scăpate din conducta de distribuție gaze naturale. (2) Cauzele care determină cedarea conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE se pot distribui estimativ în următoarele clase și categorii: - Clasa A – Defecte generate de factori dependenți de timp: - defecte produse de coroziunea exterioară; - defecte produse de coroziunea interioară; - defecte produse de coroziunea sub tensiune (vibrații/tasări); - Clasa B – Defecte produse de factori stabili: - defecte de fabricare (ale țevilor din oțel/PE, ale îmbinărilor sudate ale țevilor oțel/PE etc.); - defecte de construcție (ale îmbinărilor sudate dintre țevile tubulaturii, ale curbelor realizate din țeavă în șantier etc.); - defecte ale componentelor amplasate pe tubulatură (flanșe, fitinguri, robinete etc.); - Clasa C – Defecte generate de factori independenți de timp: - defecte produse prin intervenții de terță parte; - defecte produse prin operarea incorectă a SD; - defecte produse prin solicitări climatice sau mișcări de teren (temperaturi scăzute, intemperii, alunecări de teren, inundații, eroziuni naturale, mișcări seismice etc.). (3) Cedările/neetanșeitățile conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE se pot clasifica în funcție de mărimea/aria deschiderii prin care se produc scăpările de gaze Asg sau de diametrul orificiului echivalent deschiderii doe, în următoarele tipuri: - cedări/neetanșeități de mică amploare, având în mod obișnuit doe < 2 mm, determinate de defectele locale de tip „lipsă de material” (produse prin procese de coroziune sau eroziune); - cedări/neetanșeități de amploare moderată, având dimensiuni cuprinse între 2 mm doe < De sau Dn, unde De este diametrul exterioe al conductei de distribuție din oțel iar Dn este diametrul nominal al conductel de distribuție din PE, produse prin plesnirea locală limitată a tubulaturii pe direcție axială, respectiv: - defecte de tip fisură produse de solicitările de încovoiere accidentale, datorate, de exemplu, alunecărilor de teren sau mișcărilor seismice; - defecte cu „perforare” produse, de exemplu, prin intervenții de terță parte; - cedări de mare amploare, prin fracturarea/ruperea completă a tubulaturii, cu doe De sau Dn, determinate de o combinație de cauze, cum ar fi: - zone extinse de tubulatură cu defecte locale de tip „lipsă de material”; - suprasolicitarea conductei de distribuție a gazelor naturale datorită operării incorecte sau acțiunii unor încărcări mecanice accidentale, respectiv alunecări de teren, mișcări seismice etc.; - extinderea unor defecte de tip fisură existente pe țevile tubulaturii sau pe îmbinările sudate ale acesteia, datorită lipsei de tenacitate a țevilor sau îmbinărilor sudate sau datorită unor fenomene de oboseală generate de fluctuațiile presiunii de operare a gazelor naturale etc. (4) Pentru analiza riscului tehnic atașat funcționării SD, constând din estimarea probabilităților de cedare a conductei de distribuție gaze naturale din oțel/PE și aprecierea mărimii consecințelor cedării, se utilizează schema prevăzută în Figura nr. 2 (Riscul tehnic) și arborele de evenimente prevăzut în Figura nr. 3; pentru conducta de distribuție a gazelor naturale din PE se iau valorile corespunzătoare coloanei PE din Figura nr. 2. Aprecierea probabilității producerii evenimentelor nedorite - conducte din oțel/PE Figura nr. 2 - Riscul tehnic Notă 1) Datele se pot corela cu informațiile deținute din activitatea de „depistări pierderi gaze” (DPG), ponderea este, spre exemplu, procentul de pierderi de gaze naturale datorate coroziunii din totalul de pierderi de gaze naturale depistate și raportate (conform ordinelor de serviciu, centralizate pe lună/an, respectiv pe SD analizat); 2) Ponderea indică aici, spre exemplu, numărul de evenimente (incendii/explozii) care au avut la origine coroziuni raportate la totalul de evenimente înregistrate într-un anumit interval de timp (lună/an). Figura nr. 3 - Structura arborelui de evenimente la evaluarea riscului asociat unei conducte de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE (5) La modelarea proceselor de aprindere a acumulărilor de gaze naturale scăpate dintr-o conductă de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE care a cedat (montată subteran) în cursul exploatării trebuiesc luate în considerare toate efectele generării exploziilor însoțite/urmate de incendii: - efectul distructiv al degajării de căldură (efectul termic); - efectul distructiv, de natură mecanică, produs de unda de șoc; - efectul distructiv datorat antrenării și expulzării de fragmente solide; - efectul distructiv asupra oamenilor. - (1) Pentru evaluarea efectului termic al unei explozii urmată de un incendiu a unei conducte de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE se poate utiliza orice model adecvat, cel mai simplu dintre acestea fiind modelul cu sursă punctuală (unică) de radiație termică, pentru care schema de calcul este prevăzută în Figura nr. 4; Figura nr. 4 - Schematizarea zonei cu efecte termice cauzate de explozia urmată de un incendiu a unei conducte de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE (2) Folosind formule de calcul potrivite se determină intensitatea expunerii oricărui obiectiv amplasat la o distanță „r” fața de locul în care s-a produs o explozie urmată de un incendiu. Considerând efectele diferitelor niveluri ale expunerii qps asupra diverselor tipuri de obiective, respectiv oameni, animale, clădiri, hale, arbori, vegetație de talie mică etc., din vecinătatea locului în care s-a produs o explozie urmată de un incendiu, se definește zona de influență a exploziei, stabilind valoarea minimă a razei „r” pentru care intensitatea expunerii obiectivelor este acceptabilă, nu are efecte distructive sau de degradare inadmisibile; (3) Dacă se prescrie o valoare admisibilă a intensității expunerii qpsa, se poate determina mărimea r a razei zonei de influență a exploziei urmată de un incendiu, aceste calcule necesitând însă cunoașterea valorilor a două mărimi importante: presiunea p a gazelor naturale din conducta de distribuție din oțel/PE la momentul în care s-a produs explozia, și aria Asg a deschiderii produse prin cedarea conductei de distribuție a gazelor naturale (prin care au scăpat gazele naturale care s-au aprins); deoarece estimarea valorii Asg pentru diversele scenarii care se pot imagina pentru cedarea unei conducte de distribuție a gazelor naturale este dificilă, acest mod de lucru se recomandă pentru analizele de la locurile evenimentelor tehnice și care se efectuează după producerea acestora (când se cunosc tipul cedării și valoarea Asg, care se poate măsura/estima, după caz). (4) Pentru analizele de risc care se efectuează în vederea stabilirii distanței de siguranță, se recomandă utilizarea următoarei relații de determinare a razei rie a zonei de influență a exploziei urmată de un incendiu, respectiv a distanței de siguranță Lsg : rie=Lsg=0,3933×De×pqpsa , (1) unde: - rie – raza zonei de influență a exploziei urmată de incendiu, [m]; - Lsg – distanța de siguranță, [m]; - De – diametrul exterior al conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel, sau Dn diametrul nominal al conductei de distribuție a gazelor naturale din PE, [mm]; - p – presiunea gazelor naturale din conducta de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE, [MPa]; - qpsa – intensitate expunere, [kW/m2]; (5) Formula (1) prevăzută la alin. (4) este obținută considerând următorul scenariu acoperitor de evaluare a riscului: - se produce cedarea conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE prin fracturarea completă a tubulaturii; aria deschiderii prin care se produc scăpările de gaze Asg corespunde unui orificiu cu diametrul echivalent doe De pentru conducta de distribuție a gazelor naturale din oțel sau doe Dn pentru conducta de distribuție a gazelor naturale din PE; - gazele naturale scăpate se aprind în cel mult 60 de secunde de la cedarea conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE; - este cunoscut nivelul admisibil qpsa al intensității expunerii pentru obiectivele din vecinătatea locului de producere a cedării conductei de distribuție a gazelor naturale. Figura nr. 5 - Distanța de siguranță și raza zonei de influență a cedărilor urmate de incendiu în funcție de caracteristicile conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel (7) Efectele termice ale exploziilor urmate de incendiu sunt dependente și de durata expunerii e; ponderea cu care intensitatea expunerii admisibile qpsa și durata expunerii e influențează nivelul acestor efecte fiind descris de mărimea numită sarcină/doză termică Sto, care se poate defini astfel: - pentru evaluarea efectelor radiației termice asupra sănătății și vieții oamenilor, sarcina/doza termică se calculează cu formula: Sto=e×qpsa4/3 ; (2) unde: - Sto – sarcina/doza termică, [unități de doză termică - tdu ]; - e - durata expunerii, [s]; - qpsa - intensitatea expunerii admisibile, [kW/m2]. - pentru evaluarea efectelor radiației termice asupra clădirilor de locuit și diverselor obiective din vecinătatea conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE, sarcina/doza termică se calculează cu formula: Sto= en×qpsa-qli , (3) unde: - Sto – sarcina/doza termică, [unități de doză termică - tdu ]; - e - durata expunerii, [s]; - n - exponent determinat experimental; - qpsa - intensitatea expunerii admisibile, [kW/m2]; - qli - intensitatea limită a expunerii pentru care nu se produce aprinderea, [kW/m2]. (8) În analizele de risc se aplică cu precădere criterii bazate pe nivelul sarcinii/dozei termice și corelațiile qpsa=fe obținute folosind aceste criterii, efectele produse de unda de presiune generată de cedarea conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE și de lovirea cu fragmentele solide, desprinse din conducta care a cedat și/sau din materialele expulzate la formarea craterului în locul de cedare (în cazul conductelor montate subteran) luându-se în considerare numai în cazuri speciale. - (1) Evaluările de risc utilizate pentru determinarea distanțelor de siguranță Lsg se bazează, de regulă, pe construirea profilului riscului individual pri=fydc. unde: - pri - riscul individual este definit prin probabilitatea ca un eveniment tehnic, produs ca urmare a cedării unei conducte de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE, să aibă anumite efecte, precizate în fișa cu datele inițiale ale analizei de risc, asupra unei persoane aflate în vecinătatea acesteia, la o anumită distanță ydc - ydc – distanța măsurată pe direcția normală la axa longitudinală a conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE. (2) Pentru construirea profilului riscului individual – pri se consideră, de obicei, probabilitatea de producere și efectele asupra factorului uman ale evenimentelor tehnice constând din cedarea conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE urmată de incendiu; datele inițiale necesare construirii pri atașat unei conducte de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE sunt: - caracteristicile constructive – funcționale ale conductei de distribuție a gazelor naturale: diametrul exterior De și presiunea gazelor naturale, măsurată manometric, din conducta de distribuție a gazelor naturale p (peste presiunea de operare a gazelor naturale din conducta de distribuție din oțel/PE din momentul producerii evenimentului tehnic); - durata e a expunerii persoanelor la acțiunea radiației termice generate de un eveniment tehnic constând din cedarea conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE urmată de un incendiu; - sarcina/doza termică admisibilă Stoa, reprezentând nivelul sarcinii, respectiv a dozei termice Sto, pentru care se consideră că efectele evenimentului tehnic asupra factorului uman sunt neglijabile; - dependența pel=gSto, dintre probabilitatea producerii diverselor efecte pel și nivelul sarcinii, respectiv a dozei termice Sto; - frecvența fcc, a cedărilor produse pe conductele sistemului din care face parte conducta de distribuție a gazelor naturale și ponderea pci a cedărilor urmate de incendiu pe conductele sistemului din care face parte conducta de distribuție a gazelor naturale; pentru conducta de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE aparținând SD se poate considera (acoperitor) fcc=7,7×10-3 cedări/(km x an) și valorile pci prevăzute în Figura nr. 3. (3) Procedura de construire a riscului individual pri pentru o conductă de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE cuprinde următoarele etape: - se întocmește schema de calcul al riscului individual pri, corespunzător unei persoane situate la o distanță ydc față de o conductă de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE cu datele inițiale cunoscute; schema de calcul are aspectul prevăzut în Figura nr. 6; - se calculează valorile razei de influență rie, aplicând formula (1) și distanței de influență die, folosind formula: die=2×rie2-ydc2 ; (4) unde: - die – distanța de influență unde poate avea loc cedarea conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE în orice loc situat între punctele A și B; cedarea conductei determină un efect periculos asupra unei persoane aflate în punctul P; - rie – raza de influență dintre locul în care a cedat conducta de distribuție a gazelor naturale și punctul P (ydc rie,j < rie); - ydc – distanța dintre persoanele situate în punctul P și o conductă de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE; - se divide segmentul într-un număr 2n de segmente cu lungimea d=0,5×dien, se calculează valorile razelor de influență rie,j, j = 1...n, aplicând formula: rie,j=ydc2+j-1×d2 ; (5) - se calculează, pentru fiecare rază rie,j, cu j =1...n, valoarea intensității expunerii qps,j, cu j = 1...n, folosind formula: qps,j=0,15445×p×Derie,j2; (6) - pentru fiecare valoare qps,j, cu j = 1...n se calculează, aplicând formula (2), doza termică Sto,j, cu j = 1...n și apoi, din dependența pel=gSto, se determină valorile probabilităților de producere a diverselor efecte pel,j, cu j = 1...n; dependența pel=gSto are expresia analitică: pel=0Sto12×π×σpexp-St-Stm22×σp2dSt, (7) în care Stm = 1940 tdu, iar σp= 445 tdu; - se determină riscul individual pri corespunzător distanței ydc, aplicând formula: pri=2×pci×fcc×d×j=1npel,j , (8) unde: - pri – semnifică numărul anual de cazuri în care evenimentele tehnice pot avea efectele precizate în fișa cu datele inițiale ale analizei de risc asupra persoanelor situate la distanța ydc față de conducta de distribuție gaze naturale analizată. (4) Aplicând procedura prezentată anterior pentru diferite distanțe ydc (0; rie], se poate reprezenta grafic dependența pri=fydc, care reprezintă pri pentru conducta de distribuție gaze naturale analizată. (5) Influențele factorilor De, p și Stoa asupra pri al conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel sunt prevăzute în Figura nr. 7; din formula (8), pri este influențat direct și de valorile pci și fcc, care descriu într-o formă implicită atenția care se acordă supravegherii, inspectării și mentenanței conductei de distribuție a gazelor naturale, pe parcursul duratei sale normale de utilizare Nnu. Figura nr. 7 Influențele diverșilor factori asupra PRI ai conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel: - influența diametrului exterior al conductei de distribuție a gazelor naturale; - influența presiunii de operare a gazelor naturale din conducta de distribuție a gazelor naturale; - influența sarcinii/dozei termice admisibile. (6) Pentru evaluările curente (acoperitoare) privind determinarea distanțelor de siguranță pentru conductele de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE aparținând SD se pot utiliza valorile prevăzute în Figura nr. 3: fcc=7,7×10-3 cedări/(km x an) și pci=1,75×10-3, iar pentru evaluările mai precise: fcc=7,7×10-4 cedări/(km x an) și pci=pcb-c×pign, în care pcb-c=1,8×10-2, este probabilitatea producerii unei cedări de amploare prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. b) sau c), iar pign este probabilitatea de aprindere a gazelor scăpate din conducta de distribuție a gazelor naturale dată de formula: pign=min0,0555+0,0137×p×De2/0,81, (9) unde: - pign - probabilitatea de aprindere a gazelor scăpate din conducta de distribuție a gazelor naturale; - p -presiunea gazelor naturale distribuite prin conducta de distribuție a gazelor naturale, [bar]; - De - diametrul exterior al conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel, respectiv Dn diamentrul nominal al conductei de distribuție a gazelor naturale din PE, [m]; - (1) Criteriul care trebuie aplicat pentru interpretarea rezultatelor obținute prin construirea pri pentru o conductă de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE este următorul: riscul individual atașat conductei de distribuție a gazelor naturale este acceptabil dacă, pentru toate distanțele ydc corespunzătoare unor obiective cu prezență umană (clădiri civile/industriale) din jurul conductei de distribuție a gazelor naturale, valoarea pri a riscului individual este situată sub un nivel maxim acceptabil prad (pri<prad); de regulă, se consideră prad=10-5, iar pentru zonele de pe traseul conductei de distribuție a gazelor naturale având în vecinătate obiective cu densități umane importante se poate utiliza prad=10-6. (2) Cea mai mică distanță ydc (a unui obiectiv cu prezență umană fața de o conductă de distribuție gaze naturale dată) pentru care este îndeplinită condiția pri<prad, are semnificația distanței de siguranță Lsg. (3) Dacă la proiectarea unei conducte de distribuție a gazelor naturale se constată că nu este posibilă ajustarea de traseu necesară pentru a asigura că un obiectiv din vecinătatea acesteia este situat la o distanță ydc>Lsg, trebuie prevăzute măsuri de diminuare a riscului pri. (4) Metodele prin care riscul atașat unei conducte de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE, poate fi menținut în domeniul acceptabil sau diminuat se pot clasifica în două categorii: - categoria metodelor fizice care includ, fără a fi o listă exhaustivă, următoarele: - metoda dimensionării convenabile a conductei de distribuție a gazelor naturale acționând asupra alegerii convenabile a gradului de rezistență al oțelului/a densității PE din care sunt fabricate țevile tubulaturii și/sau asupra adoptării raționale a grosimii de perete a acestor țevi; - metoda alegerii convenabile a tipului și dimensiunilor învelișului de protecție anticorozivă a conductei de distribuție a gazelor naturale, fabricate din oțel; utilizarea unui sistem adecvat de protecție anticorozivă pasivă a conductei de distribuție a gazelor naturale, conduce la evitarea apariției defectelor superficiale locale pe tubulatura acesteia, menținerea grosimii de perete efective a tubulaturii la nivelul grosimii de proiectare și asigurarea unui nivel scăzut al riscului de producere a evenimentelor tehnice; - metoda alegerii convenabile a adâncimii de pozare a conductei de distribuție a gazelor naturale; creșterea adâncimii de pozare determină diminuarea sensibilă a probabilității de cedare a conductei de distribuție a gazelor naturale, în cursul exploatării, mai ales datorită micșorării vulnerabilității acesteia la intervențiile de terță parte; - categoria metodelor aferente activității de exploatare, care includ, fără a fi o listă exhaustivă, următoarele: - metoda realizării tuturor lucrărilor de montare și sudare a conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE, cu respectarea prevederilor Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018; - metoda supravegherii conductei de distribuție a gazelor naturale, pentru depistarea eventualelor scăpări de gaze în cursul exploatării, la intervale de cel puțin 72 ore; - metoda marcării vizibile a traseului conductei de distribuție a gazelor naturale, pentru facilitarea supravegherii acesteia și evitarea degradărilor datorită interferențelor externe (intervențiilor de terță parte), cu bandă avertizoare, marcaje specifice pe elemente de construcție, etc; (5) Efectele aplicării oricărei metode de diminuare a riscului atașat unei conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE, se pot exprima sintetic cu ajutorul unor factori de multiplicare Fir, pentru frecvența fcc sau ponderea pci, care intervin în formula (7) de calcul a riscului individual pri, astfel: - factorul de multiplicare care ține seama de valoarea factorului de proiectare F considerat la dimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale, se determină cu formula: FirF=e0,97×F-0,72 ; (10) - factorul de multiplicare care ține seama de modul cum s-a adoptat grosimea de perete sn a tubulaturii conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE, se poate determina cu formula: FirS=e-F×sn-5 , (11) unde: - în care sn se introduce în [mm], iar coeficientul F se ia F= 0,24, dacă dimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale s-a făcut considerând F = 0,72; F = 0,28, dacă dimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale, s-a făcut considerând F = 0,60; F = 0,31, dacă dimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale, s-a făcut considerând F = 0,50; F = 0,35, dacă dimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale, s-a făcut considerând F = 0,40; - factorul de multiplicare care ține seama de adâncimea de pozare subterană a conductei de distribuție a gazelor naturale, se poate determina cu formula: FirH=0,33697+1,93023×e-Hp , (12) în care adâncimea de pozare Hp se introduce în [m]; - factorul de multiplicare care ține seama de intervalul de timp la care sunt programate activitățile de supraveghere și întreținere a conductei de distribuție a gazelor naturale, se determină cu formula: Fir=-0,06047+0,40020×lnSI , (13) în care intervalul de timp SI dintre activitățile de supraveghere și întreținere se introduce în zile. (6) Fiecare măsură de diminuare a riscului trebuie validată prin analiza economică a valorii, pentru a constata dacă există un raport convenabil (rațional) între mărimea cheltuielilor implicate de aplicarea ei și efectele de reducere a riscului pe care le produce. - Evaluările de risc utilizate pentru determinarea distanțelor de siguranță Lsg se încheie cu redactarea unui raport final care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: - datele inițiale necesare efectuării analizei de risc: - caracteristicile constructiv – funcționale ale conductei de distribuție a gazelor naturale, (De pentru oțel sau Dn pentru PE și p); - scenariul de cedare a conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE și efectele materializării acestuia; - frecvența fcc a cedărilor produse pe conductele SD din care face parte conducta de distribuție a gazelor naturale; - ponderea pci a cedărilor corespunzătoare scenariului considerat la analiza de risc; - procedura de construire a profilului riscului individual – pri și rezultatul aplicării acesteia; - criteriul aplicat pentru interpretarea rezultatelor obținute prin construirea pri și rezultatele aplicării acestuia (valorile determinate ale distanțelor de siguranță Lsg); - caracterizarea riscului (acceptabil sau neacceptabil), precizarea eventualelor măsuri de diminuare/tratare a riscului și evaluarea efectelor acestora; - concluziile analizei, adică precizarea condițiilor în care riscul atașat utilizării conductei de distribuție a gazelor naturale considerate se poate încadra și se poate menține în domeniul acceptabil. | DGSR Se propune eliminarea Anexei nr. 23 |
|  |  | Delgaz Grid Justificare: propunere de eliminare având în vedere propunerile din text |

DGSR

Observaţii cu titlu general:

- Dorim punerea în discuţie a paragrafelor din Normele Tehnice care tratează montarea și întreținerea  răsuflatorilor de carosabil şi de spaţiu verde. Astfel, propunem eliminarea cerințelor de montaj și de întreținere  a răsuflătorilor de carosabil  și de  spațiu verde și pentru viitor utilizarea doar a răsuflătorilor de perete.

Menționăm că demersul nostru are la bază pe de o parte tehnologia şi aparatura performantă utilizate de societatea noastră în activitatea de detectări pierderi de gaze şi, pe de altă parte, bunele practici utilizate de operatorii de sisteme de distribuţie din UE care nu utilizează răsuflători la execuția rețelelor de distribuție a gazelor naturale.

Totodată, în desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de distribuţie, nu am identificat cazuri de drenare a gazelor disipate prin defectele conductelor subterane prin răsuflători cu excepţia pierderilor din conductele protejate de tuburile de protecţie şi respectiv firidele îngropate.

- Reevaluarea timpilor necesari pentru realizarea probelor de presiune de  rezistență  și de etanșeitate pentru obiectivele SD, în sensul corelării cu volumul conductei probate, abordare care a fost utilizată în normativele anterioare.

- Reevaluarea distanțelor de siguranță faţă de obiectivele SD în sensul corelării cu distanţele utilizate de operatorii de sisteme de distribuţie din UE.

Totodată, propunem eliminarea studiului de risc adaptat după normele tehnice de transport, având în vedere particulartăţile reţelelor de distribuţie.

- Eliminarea obligativităţii prevederii firului trasor în cazul conductelor din PE.

- Considerăm că este necesară o consultare a reprezentanţilor ANRE cu operatorii din piaţă cu privire la clarificarea principiilor ce stau la baza unor articole propuse prin documentul supus dezbaterii publice, precum și a celor suplimentare referitoare la alte prevederi ce nu au fost cuprinse în propunerile dumneavoastră.

În acest sens, după centralizarea observaţiilor primite şi publicarea sintezei observaţiilor pe pagina de internet a ANRE, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a organiza o întâlnire de dezbatere a acestor observaţii, precum şi a celor transmise la fazele de consultare anterioare.

ACUE

Având în vedere documentul supus consultării publice - Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 (Norme tehnice), publicat  pe pagina de internet a ANRE, vă comunicăm în cele ce urmează principalele aspecte referitoare la conținutul proiectului de ordin identificate de  Operatorii de Distribuție („OSD”) gaze naturale.

Menționăm că propunerile de modificare au avut în vedere:

−   experiența OSD rezultată din activitatea de distribuție a gazelor naturale;

−	practicile aplicabile în alte țări UE,  practici care, în contextul integrării României în UE, a liberei circulații a produselor, materialelor și echipamentelor și utilizării în sectorul gazelor naturale din România a unor materiale, echipamente și proceduri similare cu cele utilizate în alte țări din UE,  sunt de natură a asigura cerințele legate de siguranță și continuitate în alimentarea cu gaze naturale.

1.   Referitor la activitatea de mentenanță:

−	Considerăm că activitatea de revizii obiective Sisteme Distribuție („SD”)  trebuie să aibă la bază evaluarea necesarului de activități realizată de OSD. Astfel, OSD, în funcție de starea rețelei, are obligația să elaboreze și să realizeze planul de mentenanță - o astfel de abordare fiind  aplicabilă în domeniul energiei electrice, unde prin Ordinul ANRE nr. 96/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității de mentenanță sunt stabilite obiectivele, responsabilitățile și cerințele pentru desfășurarea activității de mentenanță de către titularii de licență din sectorul energiei electrice şi termice şi este definit conținutul unui program de  asigurare  a  mentenanței.  Prin  actul  normativ  menționat  nu  sunt    stabilite intervale de timp pentru realizarea unor activități, responsabilitatea privind elaborarea și realizarea planului de mentenanță fiind strict în sarcina OSD.

−	Exemplificăm totodată că anumite termene de realizare a activității de revizii obiective SD, nu sunt justificate de starea rețelei și de potențialele riscuri pe care le generează în siguranța în funcționarea obiectivelor.  Astfel, operațiunile din cadrul  reviziei de conducte subterane din oțel („OL”) și polietilenă („PE”) nu modifică starea tehnică a acestora și, implicit, nu sunt de natură a influența siguranța în funcționare.

−	Considerăm  necesar  ca  revizia  obiectivelor  SD  să  poată  fi  făcută  la  intervale  de  timp modificate, după cum urmează:

o Conducte si racorduri (OL si PE) - 5 ani;

o Posturi de reglare și reglare-măsurare - 5 ani;

o Stații de reglare și reglare-măsurare - 2 ani;

−	Totodată,   precizăm că perioadele mai sus propuse sunt maximale, OSD  putând realiza activități de revizie la intervale cu frecvență mai mare, în funcție de starea rețelei, densitatea rețelelor de utilități și lucrările realizate de operatorii acestora în proximitatea conductelor de distribuție gaze, lucrările de reabilitare a tramei stradale etc., similar cu abordarea aplicabilă la activitatea de detectări pierderi gaze.

−	Precizăm că propunerea de modificare a abordării aplicabile în prezent legată de activitatea de revizii obiective SD  va conduce la  eficientizarea activităților și la creșterea siguranței în exploatare, OSD având posibilitatea să își organizeze activitatea și să prioritizeze  lucrările	2 care au impact în siguranța în funcționare a obiectivelor.

−	Menționăm totodată  că  o abordare similară este aplicabilă    în Germania, activitățile și termenele maximale fiind precizate în Fișa  DVGW G495-2015 (stații si posturi de reglare - mentenanță).

2.   Referitor la activitatea de verificare tehnică periodică a obiectivelor SD:

−	Propunem eliminarea cerinței  pentru verificarea metrologică a aparatelor de detectare și înlocuirea  cu cerința de verificare conform procedurilor OSD (precizăm că această categorie de echipamente nu apare în lista BRML).

−	Propunerile de modificare mai sus menționate sunt în scopul eficientizării activităților și a creșterii siguranței în exploatare, fiind justificate de experiența operațională.

3.   Referitor la montarea și întreținerea  răsuflătorilor de carosabil și de spațiu verde:

−	Propunem eliminarea cerințelor de montaj și de  întreținere  a răsuflătorilor de carosabil  și de  spațiu verde și pentru viitor utilizarea doar a răsuflătorilor de perete precum și a găurilor de sondaj, cu dopuri perforate din cauciuc, pentru facilitarea detectării.

−	Menționăm că în statele membre UE nu se utilizează răsuflători la execuția rețelelor de distribuție a gazelor naturale. Totodată, toate studiile efectuate arată foarte clar faptul că procedura de detectare a scăpărilor de gaze pe traseul conductei, respectiv a răsuflătorilor este deficitară și riscantă întrucât nu permite identificarea tuturor defectelor care apar pe conducte.  Aceasta deoarece la ieșirea prin defect, gazele naturale se răspândesc sub formă sferică (și nu doar de-a lungul conductei), iar migrarea pernei de gaze este dependentă de condițiile meteo, fiind total eronată aprecierea că prin montarea răsuflătorilor sunt asigurate condițiile pentru drenarea gazelor naturale disipate în sol.

−	Exemplificativ menționăm o serie de fișe tehnice DVGW, cuprinzând cerințe referitoare la:

o execuția rețelelor de distribuție a gazelor naturale:

▪  Fisa tehnica DVGW G 472/2020 - execuție reţele PE ≤16 bar

▪  Fisa tehnica DVGW pentru OL (G 462/2020) executie retele OL ≤16 bar.

o Detectarea pierderilor de gaze naturale DVGW G 465 1-4/2019.

4.   Personalul OSD implicat în  activitățile de detectare și de intervenție:

−	Considerăm că este necesară eliminarea cuvântului echipă – pentru referirea la personalul OSD care desfășoară diferite activități, cum ar fi de exemplu activitățile de detectare și de intervenție.

−	Propunem înlocuirea cuvântului „echipa” – cu sintagma „personalul desemnat de OSD pentru realizarea activităților...”, având în vedere faptul că,  în funcție de activitățile concrete, OSD prin Ordinul de serviciu stabilește personalul implicat din punctul de vedere al numărului necesar precum și al competențelor tehnice necesare.

−	De exemplu, pentru anumite zone este posibil ca activitatea de detectare pierderi gaze să	3

poată fi realizată de o singură persoană, utilizând un echipament care este conceput pentru a fi utilizat de o singură persoană sau, în funcție de situație, sunt necesare mai multe persoane (cum ar fi în zonele urbane aglomerate cu multe cămine, cu trafic intens etc.).

−	În acest context, propunem includerea unei definiții suplimentare – „echipă”: –„persoana sau persoanele desemnate prin Ordin de serviciu de către OSD pentru realizarea activității”.

5.  Referitor la timpul necesar pentru  realizarea probelor de presiune de rezistență  și de etanșeitate pentru obiectivele SD:

−	În    scopul    eficientizării    activității    (reducerea    timpului    necesar,    fără    a    influența rezultatul/calitatea probei), propunem ca aceste durate să fie corelate cu volumul conductei probate, abordare care a fost utilizată în perioada de aplicabilitate a normativului I6-86.

−	Spre exemplu,  pentru  branșamente/conducte de lungimi și diametre mici, nu se justifică timpul necesar pentru proba de etanșeitate de 24 h, acest interval fiind de natură a crea atât probleme operaționale, în trafic, cât și întârzieri legate de punerea în funcțiune a obiectivelor SD.

−	O astfel de abordare rezultă și din Fisa tehnica DVGW G 469/2018 - cap. 4.2.2 (aplicabilă

pentru probe presiune).

6.   Referitor la distanțe de siguranță obiective SD:

−	Propunem reducerea distanțelor  actuale  și utilizarea  abordării  aplicabile  în  statele  vest europene. Menționăm că, din cauza cerințelor actuale legate de respectarea distanțelor, sunt situații în care este nu este posibilă amplasarea unor noi conducte de distribuție a gazelor naturale (în special în zonele urbane, din cauza lipsei spațiului necesar).

−	Cu titlu de exemplu, distanțele aplicabile în Germania sunt precizate în Fișele tehnice DVGW

G 462-OL și G 472-PE (cap. 5.2.2).

−	Propunem în corelare, eliminarea posibilității de diminuare a distanțelor de siguranță pe bază de studiu de risc propus de ANRE, studiu care are la bază problemele privind încadrarea obiectivelor de transport în clase de locații și nu reflectă realitatea arhitecturii de distribuție din zonele urbane.

7.   Referitor la montarea la execuția conductelor din PE a  firului  trasor precum și a obligației ca la activitatea periodică de revizie să fie verificată continuitatea firului trasor:

−	Propunem eliminarea obligației ca la montajul conductelor din PE să fie utilizat  firul trasor, această soluție fiind, de altfel, adoptată și de alte state europene, ca de exemplu Germania, unde nu se montează fir trasor pe conductele din PE.

−   O astfel de abordare rezultă din Fișa tehnică DVGW G472 (A)-2020.

−	Corelativ, propunem și eliminarea obligației ca la revizia rețelelor din PE să fie realizată activitatea de verificare a continuității firului trasor.	4

−	Precizăm că, apar situații, în special în zonele urbane, în care  autoritățile refuză să emită avize/autorizații pentru aceasta activitate și remedierea discontinuității firului trasor este dificilă și foarte costisitoare, implicând săpătură, refacerea carosabilului, iar beneficiile sunt reduse, în condițiile în care, pentru localizarea conductelor din PE, pe de o parte operatorii de distribuție dispun de date în GIS și pe de altă parte au echipamente pentru localizarea conductelor din PE.

−	Considerăm că obligațiile legate de montare și verificare continuitate fir trasor pot fi aplicabile strict în situația unor operatori de distribuție a gazelor naturale care nu dispun de echipamente de localizare conducte din PE.

Mehedinți Gaz SA - Lateș

Cu privire la Proiectul de Ordin privind modificarea si completarea Normelor Tehnice pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobat prin Ordinul președintelui  ANRE nr. 89/2018 facem următoarele  observații:

Trebuie reformulata ideea care sta la baza modificărilor Normelor Tehnice pentru Proiectarea, Executarea și Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale cum că sistemele din sectorul gazelor naturale sunt construcții ce se supun L10/1995 deoarece ele nu sunt construcții, sunt instalații  tehnologice și se supun legii calității lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale L440/2002, care aproba O.G. 95/99.

Trebuie reformulată ideea care stă la baza modificărilor NTPEE/2018 adică, sistemele din sectorul gazelor naturale nu sunt  construcții și  nu se supun Legii 10/1995 sunt instalații tehnologice și se supun L440/2002. Este o aberație în a considera sistemul de gaze naturale ca fiind o construcție supusă Legii 10/1995 care a suferit modificări cu intenția de a nu pierde nicio structura  edilitară din „supraveghere" numai  pentru a încasa bani (supravegherea nefiind realizată).

I.S.C. nu are competențe în domeniul instalațiilor edilitare cu atât mai puțin în sistemele gazelor naturale deoarece aici nu au specialiști activi, autorizați ANRE, care își pot desfășura activitatea numai în organizații autorizate A.N.R.E..

I.S.C. nu este autorizat A.N.R.E.  pentru niciun sector al gazelor naturale ori pretinde ca are specialiști care să verifice calitatea lucrărilor, ceea ce este absurd. Mai mult autorizează R.T.E și diriginți pentru astfel de lucrări - nu ar trebui să se întâmple astfel de fenomene, drept pentru care A.N.R.E. ar trebui să intervină. Un specialist în domeniu poate fi atestat numai de către comisii formate din specialiști  aflați cel puțin la același nivel cu atestatul.

Au ajuns verificatorii de proiecte atestați A.N.R.E. să verifice proiecte în care proiectanții  de asemenea autorizați A.N.R.E.  trec obligația participării I.S.C la faza determinată „proba de presiune" ca și cum I.S.C. ar fi specializată în domeniul presiunilor. I.S.C. nu participă, doar îi ia cota procentuală fără a exclude din deviz cel puțin a acestei părți, deși e conștient că singurul organ al statului competent In „presiuni" este I.S.C.I.R-ul.

Sectoarele gazelor naturale au ca primă  caracteristica „siguranța”" nespecifică construcțiilor, și  sunt exploatate de către Operatori, care nu sunt întreținători de construcții ci au în vedere încadrarea în anumiți parametri ai gazului și vehicularea acestuia în condiții  de siguranță, către consumatorul final.

Prin· urmare și sistemele din sectorul gazelor naturale sunt instalații tehnologice pentru care există Legea calității 440/2002 care aproba O.G.95/1999 si H.G 1/1996 care  se refera la receptia  instalatiei tehnologice care in vedere pe langa receptia la terminarea lucrarilor, receptia finala, singurele necesar pentru construcții, si  receptia  de punere  in functiune  precum și receptia  definitiva  atat  de  necesare sistemelor  de gaze naturale care sunt specifice numai instalatiilor  tehologice.

Prin urmare pentru calitatea  lucrarilor din sistemele gazelor naturale trebuie aplicata  Legea 440/2002 iar L10/1995 ar putea fi aplicata  doar pentru anturi (neimportante) si pentru eventualele  fundatii(suporti) activitati  colaterale  montarii  conductelor  echipamentelor, aparatelor  si  utilajelor  tehnologice   specifice lucrarilor din sectom·ele gazelor naturale.

In aceasta  situatie  si specialiștii din sectorul  de gaze  naturale  sunt  cei autorizati  A.N.R.E.  inclusiv pentru urmarirea executiei (R.T.E.,diriginti) cu o eventuala specializare/autorizare in baza Legii 440/2002 de catre Ministerul  Economiei.

Autorizarea  prin MDLPA este echivalentul  unei duble impuneri interzisa prin Constitutia  Romaniei. MDLPA/I.S.C.  spune ca  la autorizare diriginti antier/R.T.E cere autorizatie emise de catre A.N.R.E.

Ce se intampla  daca A.N .R.E. retrage autorizatiile unei persoane? Aceasta activeaza  in continuare  in gaze pe baza	autorizatiilor emise de MDLPA (I.S.C-ul) compromitand 	astfel siguranta.    Ministerul Economiei(M.E.) autorizeaza  R.T.E./diriginti de santier pentru domeniile  specifice instalatiilor  si dotarilor tehnologice  ·inclusiv  pentru  gaz energie electrica. Este absurd  ca  A.N.R.E. care  monitorizeaza   toti operatorii din domeniul energetic sa considere ca sistemele sunt constructii  si nu instalatii tehnologice.

Mai mult I.S.C. are competente  limitate la Constructii  si instalatii afetente constructiilor care conform definitiei   din  anexa  la  Legea   50  sunt:  "Totalitatea  echipamentelor  care  asigura   utilitatile   necesare functionarii   constructiilor,  situate   in  interiorul   limitei  de  proprietate,   de  la  bransament/racord  la utilizatori  indifferent daca acestea sunt sau nu incorporate  in constructie".

Ori autorizarile de R.T.E/Diriginti de santier facute de I.S.C. depa esc cu mult aceste instalatii aferente constructiilor  si se refera si la retelele de distributie si chiar de transport sau ,hilar, la instalatia  de utilizar, industriale  uneori chiar de inalta presiune .

0 instaltie industriala  nu este o instalatie  de utilizare aferenta  unei constucții, eventualele  constructii din zona sunt aferente acesteia deci sunt in afara Legi10/1995  așa cum in asi aceasta lege prevede.

Consider ca este momentul  sa se aplice corespunzator  Legile din Romania:

- L 123/2012 -pentru energie.

- L 10/1995 - pentru constructii  si prin extensie instalatii aferente constructiilor.

- L 440/2002 care aplica OG 95/1999 pentru instalatii , echipamente  tehnologice

- HG 51/1996 - pentru receptia instalatiilor tehnologice

- HG 343/2017- pentru receptia constructiilor

si sa se vada ca in sectorul gazelor naturale, in principal, 	sunt  instalatii , echipamente  tehnologice ca  acestea  se  supună L123/2012  si  Legii 440/2002,  ca aceste instalatii  tehnologice  pot fi insotite de constructii  precum suportii cu fundatii de beton sau unele refaceri si acestea sunt singurele care se supun  eventual  Legii  1011995 ca instalatiile  de  utilizare  sunt  instatatii

tehnologice  de mai mica anvergura  daca  li s-a permis constructorilor sa 1 asimileze  ca  si  constructii,   pentru  o  inglobare   mai  eficienta  a  acestora   111 constructii,   aceasta  nu  inseamna  ca 	speciali tii 	A.N.R.E  nu  pot  verifica proiectele,  executa  sau expertiza  lucrarile.  De fapt proiectarea  I.U. se face ct'e persoane autorizate A.N.R.E. si prin urmare si verificarea proiectelor este firesc sa fie facuta de verificatori  de proiecte atestati de catre A.N.R.E.(chiar daca se permite verificarea  proiectelor I.U. aferente constructiilor si de catre persoan autorizate de catre MDLPA)

Trebuie precizat ca Instalatia  de utilizare gaze naturale(I.U.) este o constructie in acceptiunea  Legii 10/1995 ca fiind o instalatie aferenta constructiei  in maniera in care aceasta se executa o data cu constructia ; Realizarea ei separat  de constructie  este  prin excelenta  o instalatie  tehnologica  distincta  in  totalitatea  ei pana la iesirea gazelor arse din cosul de fum aa cum este precizat in NTPEE/2018.

Specialiștii autorizati  A.N.R.E.  sunt speciali  ti adevarati in domeniul  gazelor naturale si nu li se poate restrange  activitatea  numai pentru a face loc contructorilor. Cel mult li se poate da dreptul  acestora  ca in limitele Legii 10/1995 c:tdica numai pentru instalatiile  aferente constructiilor sa-i  desfasoare  activitatea în instalatiile  de utilizare a gazelor naturale.

Instalatia  de utilizare  este aferenta  unei costructii  atat  timp cat este  un obiect  in cadrul  obiectivului ,constuctie" pe care-1 deserveste  .

Dacă I.U. se realizeaza  in conditiile  in care constructia  exista  si e data  in folosinta  I.U.  insasi  este obiectivul  si este o instalatie tehnologica  de sine statatoare,  cu proiect de executie si receptie distincte, care deserveste  o .constructie  existenta si deci cazul trebuie tratat ca atare.

Trebuie  observat ca, de fapt, instalatiile  care deservesc  constructiile    sunt incadrate   prin exceptie construcții, fiind  instalatii  telmologice  de mica anvergura,  exploatate  de catre propietar/administrator sl reprezentand  tin rise relativ mic tocmai de aceea se permite sa fie urmarite in executie side catre construcori, fara a implica alti factori,  cu scopul fluidizarii  executiei  si a includerii  acesteia  intr-o forma  arhitectural propusa.

Exceptia  nu trebuie sa devina regula.  Regula  este ca I.U. gaze naturale   este o instalatie  telmologica pentru care, in contradictie  cu constructiile  unde primeaza  forma arhitecturala, primeaza siguranta!

Daca    exceptia  duce  la fluidizarea  constuctiilor  implicarea  ISC  pentru  realizarea  retelelor  de  gaze naturale duce la efectul contrar de impiedicare/poticnire/franare in executie si la costuri suplimentare nejustificate  care in final se regasesc in pretul gazului la consumatorii  finali(taxa  deplasari,  documentatii , etc).

In alta ordine de idei consideram  ca NTPEE/2018  si implicit autorizarile  operatorilor  economici  si q persoanelor  ·<;mtori zate  trebuie  extinse  si  Ia domeniul  presiunilor  inalte  din  distributia  de  gaze  natural e deoarece fenomenele  care au loc la presiuni  inalte de pana Ia 10 bari nu sunt mult diferite de cele care au Joe la presiuni  medii de pana la 6 bari iar combinarea  a doua norme, uneori cu  prevederi contradictorii, nu fac altceva decat sa duca la realizarea de lucrari de un nivel calitativ nu tocmai corespunzator.                  '

Conceptul de distributie de gaze naturale este mult diferit de eel de transport gaze naturale iar sistemele de distributie  gaze naturale  indiferent  de regimul  lor de presiune  trebuie  sa se realizeze  pe conceptul  de distributie.

În concluzie normativul de distributie gaze naturale (NTPEE/2018) trebuie sa fie un normativ unitar care sa cuprinda si domeniul presiunii inalte de la 6 bar la 10 bar inclusiv.

Articolele din NTPEE aprobate prin Ordinul A.N.R.E. 89/2018 care se impun a fi modificate si care nu se regasesc printre cele propuse pentru modificare sunt:

Art.127  din  NTPEE/2018  trebuie  complet  reformulat  deoarece  in  forma  actual a  acesta  interzice montarea/functionarea oricarei aparat consumator de gaze naturale montat intr-un spatiu inchis.

De asemenea  prevederile  acestui  articol  sunt  in contradiqie  cu  prevederile  altar  articole  precum

Art.144.

Art. 50. -In formula Re = 2230 Qcs /D

D - diamtrul este in [em] nu in [m] aa cum este prevazut acum.

Eroarea' duce  Ia incadrarea  necorespunzatoare  in formula  de  calcul  ce  se  aplica  s1 implicit  a dimensionari eronate ale conductelor.

Art 146 lit. d) cuvantul , panta" trebuie inlocuit cu cuvantul ,rampa" deoarece in exprimarea actuala racordarea la cotrebuie sa se faca in  ,cadere" spre co(panta) ori acest lucru este inadmisibil.

Formula urmatoarele observatii cu privire la propunerile de modificari:

2. Cu privire la art 2 nou

(3) Instalatiile de utilizare  neindustriale .

(4) Instalatiile de utilizare industriale sunt:

Instalati; tehnologice - ele nu sunt aferente contructiilor nici nu deservesc constructiile - ele fac parte dintr-un procs telmologic.

(5) Instalatiile de utilizare care vor deservi constructii existente sunt instalatii tehnologice  de mica anvergura 	''

-dar nefiind un obiect in cadrul obiectivului constructiei este un obiectiv distinct si trebuie tratat ca atare.

Nota :	Conform prevederilor din prezentele Norme, instalatie de utilizare, ca instalatie tehnologica, este de la capatul racordului pana la iesire gazelor inclusiv co ul de fum daca exista.

3. Rt.  De complectat cu:

I.S.C. R - Inspectoratul de Stat pentru Cazane Recipiente sub presiune si instalatii de ridicat.

O.G. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje , echipamente si instalatii tehnologice industriale

Legea 440/2002 care aproba O.G.95/1999

H. G.Sl/1996-  privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaje, echipament  1

instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie.

H.G. 51/2006- a serviciilor comunitare de utilitati publice.

Ordinul  364/2010  a! ministerului  economiei  comertuluii  mediului  de afaceri - pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare telmico-profesionaHi a specialitatilor verificatorii de proiecte; responsabili  tehnici  cu executia  si expertilor  tehnici  de calitate  si extrajudiciari pentu  lucrari  de montaj utilaje, echipamente si instalatii telmologice.

8. n) referatul  de verificare a proiectului  intocmit de catre verificatorul  de proiecte atestat.

9.   De   exclus    ,autorizatia  de   construire    /desfintare,    acordul    administratorului   drumului" documentele care nu fac parte din proiectul  tehnic ele fiind documentele de executie.  Proiectul  telmic se opre te Ia CU , avizei acorduri dupa oricare norma de proiectare.

10......... de verificatori  de proiecte  atestati conform  prevederilor  art. Din Legea 123/2012 O.G. 95/1999 aprobata prin Legea 440/2002.

Nota: prevederea ,si ale a!in (1) din Legea 10/1995 excede prevederea  L123/2012 si impune aplicarea unei legi nespecifice  lege care are doar legaturi colaterale  ocazionale  cu sectorul  gazelor  naturale care are in componenta  instalatii echipamente si doti:iri tehnologice  -care nu sunt constructii-  realizate si exploatat de catre operatori  specializati  si autorizati  care-i  exercita  atributiunile  de realizare si operare  in siguranta a sistemelor  prin  personal  autorizat.  Autorizarile  A.N.R.E.  sunt  specifice  pentru  asigurarea  calitatii  in sectorul  de gaze naturale iar orice alta autorizare,  mai ales in constructii  nu face alceva decat sa deranjeze concentrarea specialistilor pe  calitatea  acestor  sisteme  tehnologice  (apare  si  o dubla  autorizare  pentru aceeai  activitate similara cu ,dubla impunere" interzisa de catre Consitutia  Romaniei)

Nu exista nici o constructie  pentru care sa fie necesari  operatori  care sa urmareasca sa mentina uni parametrii  telmologici  pentru a sigura  siguranta !n fuctionare  . Termenul  functionarii,  !nsai  este specific instalatiilor  tehnologice  si total straniu constuctiilor.

12. Verificatorul  de proiecte, in cazul in care 1n urma verificarii nu consta deticiente, este obligat...

14. Documentatia  tehnica/proiectul telmic verificat, daca corespunde, se semneaza si se tampileaza de catre  verificatorul   de  proiecte  cu  respectarea  prevederilor  Legii123/2012 a 0.0.95/1999 aprobata  prin Legea 440/2002

Nota Legea 10/1995 se refera numai la Constructii si instalatii aferente acestora a caror des:fasurare nu iese din limita de proprietate  a constructiilor si sunt asimilate  ca si contruqie in masura 1n care deservesc contruqiilor c?nform  prevederilor  din anexa Ia Legea 50/1991.

In tabelul "0 ":

Atestatul  lg nu permite verificarea  de I.U. altele decat cele neindustriale aferente  constructiilor  si cu atat mai putin cele cu presiuni  inalte  deci la "Nr.  crt. 1" verificator  de proiecte  trebuie  sa fie pentru  I.U. industrial Vgd., lg sau V gd pentru I.U. neindustriale, iar la nr. crt. 2 doar Vgt sau daca se extinde distributia si asupra presiunilor  inalte Vgd.

15. Numai Egd pentru orice presiune daca se extinde distributia  pana la 10 bari.

16. Este absurd ca obiectul normelor telmice pentru distributie sa stabileasca, pentru distributie, sa aplice alte notme pentru anumite presiuni - atunci nu era necesara extinderea  domeniului  de distributie.

18. Erau prevederile  cu tendinta de a extinde domeniul  distributiei si asupra presiunilor  inalte.

19. Idem 16. 50, (1) (2) (3)

26 (3) Nu - de ce?

29. c) prin  exceptie  se pot  amplasa pe calea de acces stabilita  de comun-acord  cu proprietarul terenului  I.U. aferente constructiilor proprietate a tertilor cu acordul notarial  al proprietarului terenului prin care se asigura accesul permanent  si ori de cate ori este nevoie Ia I.U. sica sarcina se transmite  mai departe noului proprietar  in caz de instrainare.

Nota: Sunt cazuri, destul de des intalnite, in care pe un teren proprietate a unei persoane sau chiar proprietate a statului  sunt constructii  distincte, cu proprietari diferiti, pentru  care accesul este comun, pentru care prevederile  a) sib)  nu se pot aplica iar in acest fel dreptul nediscriminatoriu, al proprietarilor acestor constructii, de acces Ia gaz nu este asigurat.

31. ultimul rand - cuvantul "norificare" se inlocuieste  cu "notificare"

43. Nu este necesar sau trebuie reformulate  si completat:  H.G. 668/2017conform Art. 1 ,  se adreseaza "producatorilor/fabricantilor,  reprezentantilor  autorizati,   impmiatorilor,  distribl1itorilor,  factorilor   care concura  la conceptia,  proiectarea,  avizarea,  executia,  receptia,  utilizarea  si postutilizarea constructiilor s1 "prezenta  hotarare  stabileste  conditiile  privind  comercializarea produselor  pentru  constructii  in  scopul utilizarii  acestora la realizarea  constructiilor pe intreaga durata de  existenta  a acestora  ... si nu face nici o referire   la  instalatii   tehnologice   pentru   care  importanta   este  functionarea  in   siguranta   si  atingerea parametrilor  telmologici  aspecte  mult  superioare  a simplei  existente  fara  pretentii  de  functionare si  d siguranta  in  n1nctionare caracteristica a constructiilor.

54. (3) ........... si se asigura ventilarea permanenta  a intregului  spatiu(naturala sua artificiala).

(3)  .........Pentru colectarea  si  dirijarea  gazelor  spre  calotele  rasuflatorilor se  indica  si se  permite utilizarea de folii de plastic.

58....

a) in cazul  concesionarului serviciului  de utilitate  publica  de distributie  a gazelor  naturale  care  este titularul de licenta specifica , de catre persoana desemnata  de catre aceasta autorizata  ANRE corespunzatm· lucrarilor care se executa.

b)....... de catre persoana autorizata  ANRE corespunzator lucrarilor  care se executa a unui OSD ... .

Nota: Conform  Art. 160 din Legea  123/2012,  asa se procedeaza  - Legea nu trebuie  extrapolata mai ales intr-o zona necaracteristica.

Se poate solicita eel multo autorizare  ca diriginti de santier respectiv  responsabil  telmic cu executia  pentru instalatii  telmologice  conform  Ordinului  ministrului   economiei,   comertului si  mediului  de  afaceri  nL364/2010  en;is in baza O.G. m. 95/1999  privind calitatea  lucrarilor  de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii  tehnologice  aprobata prin legea 440/2002.

0 instalatie instalatie telmologica este mult superioara unei constructii deoarece dincolo de existenta trebuie sa functioneze sa se incadreze in anumiti parametri functionali, cu riscurile de rigoare in caz contrar, ceea ce duce  Ia t1ecesitatea ca pe langa  un proprietar/administrator  sa fie exploatata  de catre  un operator specializat cai''e in sectoat·ele gazelor naturale este si autorizat si de A.N .R.E.

60. ....... ; .... .(3)

a) .....  ....... din  fibra de sticla cu bitum

b) . . . . . . . . . ..  din fibra de sticla cu bitum

63...aspect stabilit de catre proiectant si specificat clar in proiectul tehnic aferent.

65.. ... . .. . .. .. si se realizeaza dupa egalizarea temperaturilor.

66....274. a!in(6) nu ar trebui sa se modifice mai ales in contextul prevederilor de Ia pozitia 63.

Persoanele pai'ticipante Ia probe si senmatare ale Procesului verbal sunt persone responsabile autorizate d catre ANRE· a caror credibilitate nu poate fi pusa Ia indoiala.

68. trebuie despartite cuvintele:

"I.U. gazelor  naturaleproiectarea" in "I.U. gazelor naturale, proiectarea"

69. atributiile stabilite prin Ordinul MECMA m. 364/2010

Nota: In sectorul gazelor naturale sunt instalatii telmologice care se supun OG 95/1999 aprobata prin Legea 440/2002 si a actelor subsecvente ale acestora, nu Legii 10/1995 cu referire strict la constructii cu o extensie exceptionaa asupra instalatiilor aferente constructiilor care sunt instalatii telmologice de mica anvergur aflate  in  interiorul/limita  de proprietate,  si sunt strict  cele care  deservesc  constructiile,  instalatiile  cu pretentii mai reduse, exploatate de catre proprietari/administrator reprezentand un grad de rise relativ redus in caz de disfunctionalitati.

Specialistii  atestati  in  domeniul  gazelor  naturale,  de  catre  A.N.R.E.,  urmaresc  instalatii  tehnologice complexe si c,omplicate si  cunosc si principiile de functionare ale acestora, "dincolo de mobilier", si cu siguranta poturmari si I.U. neindustriale si industriale pentru atingerea scopului calitativ si de siguranta pe principiul "care poate mai mult, poate si mai putin".

70. de despartit cuvintele "naturaleproiectarea"in naturale, proiectarea"

77. Operatiile de revizie a ............ sau masurare a gazelor naturale de Ia clientii finali . ... ...... .

86.  (1) .......... .. cu exceptia aparatelor cu tiraj fortat si camera de ardere etansa.

92. (4) teu de bransament - o piesa de legatura .....

Nota : pentru racorduri (bransament) de dimensiuni mari teu de bransament nu este indicat- se fac cuplare directa.

93. de completat cu OG 95/1999, Legea 440/2002,   94. HG 51/1996, etc.

95. A nexa nr. 2 I a "Norme si prescriptii telmice" are numai 8 puncte de Ia: "..... dupa punctul 8 s introduce un nou  punct 9 . .. . "

In Anexe se dau exemple numai pentru  bransamente iar in contextul NTPEE 2018 acestea se intalnesct in principal sub denumirea de racord.  Definirea  racordului este identica  cu ceea ce ar fi bransamentul pentru oricare  alta utilitate si restrange  mult  intelesul  racordului.

Racordul este cu referire Ia oricare forma de "racordare" a unui sistem Ia alt sistem si cuprinde intr-adevar si bransamenrele.

Bransamentul este racordul aferent  "racordarii" unui consummator final Ia un sistem.

Nu se poate intelege  confuzia,  parca intentionat creeata, prin utilizarea termenului racord  in loc de bransament(termen consacrat)  cu atat  mai mult  cu cat termenul bransament, nu mai este definit dar, este  utilizat.  Astfel  at(lt  in  Lege  cat  si in  actele  subsecvente   se  intalneste terminologia  legata d bransament precum:

"bransament, bransare, teu de bransament, bransament comun, etc. (a se vedea denumirile din Anexele NTPEE 2018). Pede  alta parte  a defini  racordul  ca fiind  "bransament" inseamna  a-i restrange  intelesul  si a aduce termenul racord/racordare in derizoriu deoarece  termenul bransament nu poate  fi inlocuit  cu termenul racord  ci eel mul  cu o terminologie "racordul consumatorului final"  ceea ce ar ingreuna  multexprimarile.

Propunem   revenirea   si utilizarea   termenului consacrat  pentru oricare   retea  utilitara in  ceea  ce priveste  racor,darea consumatorului final de bransament.

Propunerea este sustiriuta si de faptul  ca Legea 123/2012 in  cadrul  partii  cu referire Ia energia electrica  se foloseste termenul de bransament definit  ca fiind  : "bransament- instalatia  de racordare a unui utilizator ....." si aceeasi lege in partea cu referire Ia gaze naturale renunta Ia termenul bransament il inlocuieste fortat, cu termenul racord  fara ca aceste cuvinte   sa fie sinonime, si ramane  pe alocuri,  desi nedefinit, si termenul de bransament. Este absurd  ca in  aceeasi Lege si in  actele  subsecvente  pentru notiuni similare  sa se utilizeze  termeni diferiti.

Nota finala':

Datorita  unor  prevederi absurde  din  Normele   de  gaze naturale   prin  care  s-a  definit teava  de polietilena de inalta densitate (PEHD) SDR 11ca fiind PN10 s-a ajuns Ia situatia  in care aceeasi teava PEHD SDR 11sa aia  doua valori ale presiunii nominale, respectiv:

- PN 16   in·cazul in care inscriptia este cu albastru(  pentru apa si pentru oricare alt caz diferit de inscriptionarea cu galben)

- PN 10   pentru  cazul inscriptionata cu galben

si asta se datoreazaa  unor  solicitari absurde introduse chiar si in Norme, din partea  doritorilor de teava PEHD care  pentru  gaz au solicitat  teava  SDR 11 cu PN 10.  Este firesc  ca producatorii de teava  PEHD, comerciantii fiind, sa se adapteze  imediat pe principiul : "vindem ceea ce se cere"    ca de fapt nu riscam nimic  deoarece daca rezista Ia o presiune  mai mare   rezista si Ia o presiune  mai mica"  chiar  daca asta duce Ia o inscriptie eronata  a tevii.

Teava PEHD SDR 11 este dintotdeauna PN 16 si se poate  utiliza  in tot  sistemul  de distributie gaze naturale inclusiv pentru treapta  de presiune  inalta(  pana Ia 10 bar) deoarece inclusiv probele  de presiune se facIa  presiuni  inferioare valorii  de 16 bar.

In subsidiar mentionam ca teava de polietilena Dn 32 SDR 17,6 a fast incercata  de nenumarate ori si a  cedat  invariabil Ia  presiuni   cuprinse   intre   31 bar  si 32  bar  cu  incepere, in  mod  firesc,  din  zona inscriptionata(unde sunt concentratori de tensiune).

PT/PDSB/PDIB/ET/EDSB/EDIB - tipuri de autorizații emise de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale

RPFA - tip de autorizație emisă de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021

Ig – tip atestat emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în conformitate cu prevederile Ordinului mistrului dezvoltării, lucrărilor publice și admnistrației nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici, cu modificările și completările ulterioare

VGd/VGt/EGt/EGd - tipuri de atestate emise de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

PGIU/PGD/PGT/EGIU/EGD/EGT – tipuri de autorizații emise de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale

VGp/VGb/VGs/VGg și/sau EGp/EGb/EGs/EGg - tipuri de atestate emise de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

VGp/VGb/VGs/VGg și/sau EGp/EGb/EGs/EGg - tipuri de atestate emise de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

Se poate calcula folosind metoda celor mai mici pătrate