ORDIN nr. _________ / ___________

privind modificarea și completarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018

Având în vedere prevederile:

- art. 1021 alin. (6), art. 117, 160 și 162 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 10 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

Ordin

- Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 5 iunie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

- La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Termenii utilizați în prezentele norme tehnice sunt definiți în anexa nr. 1 și se completează cu termenii definiți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și în legislația aplicabilă domeniului gazelor naturale.”

- La articolul 6 alineatul (3), după litera d) se introduc patru noi litere, literele d^1)-d^4) cu următorul cuprins:

„d^1) GNPI – gaze naturale presiune înaltă;

d^2) GNPJ – gaze naturale presiune joasă;

d^3) GNPM – gaze naturale presiune medie;

d^4) GNPR – gaze naturale presiune redusă;”

- La articolul 6 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1) cu următorul cuprins:

„f^1) PPM - părți/milion;”

- După articolul 181 se introduce un nou articol, articolul 182 cu următorul cuprins:

„Art. 182. - (1) Documentele și/sau documentațiile întocmite în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice, părți scrise și/sau desenate, pot fi semnate de specialiști, respectiv de instalatorii autorizați de ANRE, verificatorii de proiecte/experții tehnici atestați de ANRE, diriginții de șantier, responsabilii tehnici cu execuția etc., astfel:

a)	prin semnătură olografă și aplicarea parafei profesionale specifice, dacă este cazul, pe exemplarele elaborate și prezentate/predate în format fizic;

b)	prin semnătură electronică, care ține loc atât de semnătură olografă, cât și de parafă profesională, pe exemplarele elaborate și prezentate/predate în format electronic.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b) documentele și/sau documentațiile, părți scrise și desenate, trebuie să fie semnate de către toți specialiștii cu semnătură electronică calificată eliberată conform prevederilor legale aplicabile, de un prestator de servicii calificat.

(3) Documentele și/sau documentațiile întocmite în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice au aceeași forță juridică indiferent de suportul lor material, respectiv fizic sau electronic, și de tipul semnăturii aplicate, respectiv olografă sau semnătură electronică calificată.

(4) Un document și/sau o documentație întocmit/întocmită în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice care conține atât semnătură/semnături olografă/olografe, cât și semnătură/semnături electronică/electronice nu are/au forță juridică și nu este/sunt opozabil/opozabile părților care au semnat prin procedee diferite.

(5) Anexele nr. 7-14 și nr. 20-22 se pot întocmi în format fizic sau electronic, cu asigurarea de către OSD a măsurilor de trasabilitate.”

- După articolul 28, se introduce un nou articol, articolul 281 cu următorul cuprins:

„Art. 281. – (1) În zona de protecție, lucrările de săpătură se execută manual numai după obținerea avizului OSD și efectuarea predării de amplasament, cu delegatul/reprezentantul OSD, pentru identificarea conductei de distribuție a gazelor naturale.

(2) Este interzis terților să execute mecanizat lucrările de săpătură, la o distanță mai mică de 2 m față de conductele de distribuție a gazelor naturale, fără supravegherea permanentă asigurată de OSD.

(3) Lucrările de săpătură executate de terți în zona de protecție a conductelor de distribuție a  gazelor naturale se anunță la dispeceratul OSD, astfel:

a) lucrările planificate se anunță înainte cu minimum 48 ore, [h], în baza informațiilor menționate în avizul prevăzut la alin. (1);

b) lucrările neplanificate, în cazul intervențiilor accidentale ale deținătorilor de utilități, se anunță imediat ce s-a dispus efectuarea acestora.”

- Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 29. -	Construcțiile sau instalațiile subterane care se realizează ulterior amplasării conductelor de distribuție/racordurilor/instalațiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran și care intersectează traseul acestora, se montează la cel puțin distanța minimă admisă, conform tabelului nr. 1, sub acestea.”

- Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 38. -	(1) Stațiile de reglare, reglare – măsurare sau măsurare a gazelor naturale, de capacitate până la 1500 m3/h, se pot alipi de un perete al clădirii învecinate sau al clădirii în cauză, cu condiția ca peretele clădirii să fie rezistent la explozie, să nu aibă goluri (ferestre, uși) pe:

- o lungime care depășește cu 5 metri limitele stației în ambele direcții;

- o înălțime de 3 metri deasupra stației.

(2) Când nu este posibilă respectarea distanțelor prevăzute la alin. (1), acestea pot fi reduse cu maxim 50% pentru lit. a) și cu maxim 65% pentru lit. b), cu condiția să se prevadă montarea de armături de închidere care să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a imobilului în cazul în care, în amonte, se întrerupe alimentarea gazelor naturale.”

- După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381 cu următorul cuprins:

„Art. 381. - (1) În situația în care distanțele de siguranță prevăzute în tabelul nr. 2 nu pot fi respectate, proiectantul, cu acordul prealabil al OSD, stabilește alte distanțe de siguranță în baza unei evaluări de risc.

(2) Principiile și particularitățile de efectuare a evaluării de risc, prevăzută la alin. (1), sunt precizate în anexa nr. 23.”

- Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 58. -	(1) Diametrele minime admise pentru conductele subterane:

a)	racorduri și instalații de utilizare a gazelor naturale, minim 1" pentru conducte din oțel, respectiv Dn 32 mm pentru conducte din PE;

b)	conductele de distribuție a gazelor naturale, minim 2" pentru conducte din oțel, respectiv Dn 40 mm pentru conducte din PE.

(2) Extinderile conductelor de distribuție a gazelor naturale existente, executate din conducte de PE Dn 40 mm, se pot realiza din același diametru în baza soluției tehnice din ATR emis de OSD.”

- La articolul 68, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 68. -	(1) Pentru alimentarea posturilor de reglare situate în firide, practicate în pereții clădirilor, racordurile se pot executa înzidite, doar în situații impuse prin avizele autorităților, respectiv în zone istorice, monumente etc., cu ieșire directă în firide, cu condiția asigurării etanșării racordului înzidit și a pereților clădirii pe suprafața ocupată de firidă.

(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1), proiectantul prevede măsuri suplimentare de protecție necesare alimentării cu gaze naturale în condiții de siguranță.”

- Articolul 69 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 69. -	În scopul identificării conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor din oțel/PE, montate subteran, acestea se identifică prin plăcuțele prevăzute la art. 70, având unul din simbolurile: GNPI, GNPM, GNPR sau GNPJ, după caz, în funcție de regimul de presiune a gazelor naturale.”

- Articolul 71 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 71. - Pe traseele fără construcții și pe câmp, acolo unde nu sunt puncte fixe pentru marcarea traseului, se pot monta borne inscripționate care să permită identificarea traseului conductei.”

- Articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 73. -	În scopul identificării/localizării, conductele de distribuție a gazelor naturale pot fi însoțite pe traseu de sisteme de semnalizare/detecție sau se pot utiliza alte soluții tehnice de identificare/localizare, pe care le are la dispoziție OSD.”

- La articolul 74, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7) cu următorul cuprins:

„(6) Pentru imobilele situate sau nu în zone istorice care au curți comune cu mai mulți proprietari etc., soluțiile tehnice de alimentare cu gaze naturale se stabilesc de proiectant, numai după obținerea  acceptului scris al proprietarilor terenului, prin care se acordă proprietarului instalației de utilizare dreptul de uz și servitute pentru instalația de utilizarea amplasată pe proprietatea lor.

(7) Excepție de la prevederile alin. (5) lit. a) fac situațiile în care posturile de reglare sunt montate subteran, în domeniul public.”

- După articolul 78 se introduce un nou articol, articolul 781 cu următorul cuprins:

„Art. 781. - Excepție de la prevederile art. 78 lit. c) fac situațiile în care alimentarea cu gaze naturale a instalațiilor de utilizare se stabilește de OSD prin ATR.”

- Articolul 80 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 80. -	(1) Parcurile industriale și clădirile cu mai multe scări, sau alte situații prevăzute de OSD prin ATR, pot fi alimentate prin mai multe racorduri, cu condiția ca instalația de utilizare racordată la un racord să nu se interconecteze cu instalația de utilizare racordată la alt racord.

(2) Excepție de la prevederile alin. (1) fac instalațiile de utilizare industriale aferente procesului tehnologic căruia îi sunt necesare mai multe surse de alimentare cu gaze naturale.”

- La articolul 85, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) În situația în care OSD constată, în teren, că nu este necesară montarea de robinete de secționare, acest fapt este prevăzut în proiectul tehnic.”

- Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 88. - (1) În zone construite, cu densitate mare de construcții subterane, pe conductele de distribuție a gazelor naturale, pe racorduri și/sau pe instalațiile de utilizare exterioare subterane de gaze naturale, executate din oțel sau PE, se montează răsuflători de perete (Anexa nr. 3, fig. 7) sau găuri de sondaj cu dopuri perforate, respectiv:

- la ieșirea din pământ a conductelor de distribuție a gazelor naturale, a racordurilor sau a instalațiilor de utilizare exterioare;

- deasupra fiecărei suduri, în cazul celor din oțel, dar nu la distanțe mai mici de 1 metru, cu excepția sudurilor conductelor din interiorul tuburilor de protecție; în cazul unor suduri la distanțe mai mici de 1 metru, se realizează drenaj continuu între suduri; în situația în care OSD utilizează tehnologii/echipamente performante care detectează pierderi gaze în PPM, se pot monta răsuflători sau găuri de sondaj cu dopuri perforate la distanțe care nu depășesc 10 metri;

- în alte situații deosebite evidențiate de proiectant sau OSD.

(2) Pentru tuburile de protecție având lungimea mai mică de 3 metri, se admite montarea unei singure răsuflători sau găuri de sondaj cu dopuri perforate, la unul din capetele acestuia.”

- Articolul 89 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 89. -	În cazul conductelor de distribuție a gazelor naturale/racordurilor/instalațiilor de utilizare a gazelor naturale din oțel montate pe trasee fără construcții, pe câmp, sau în zone în care solul are agresivitate redusă și fără instalații subterane, se prevăd răsuflători în funcție de situația din teren și soluția aleasă de proiectant.”

- Articolul 91 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 91 - (1) Tuburile de protecţie montate pe conducte trebuie să depăşească, în ambele părţi, limitele instalaţiei sau construcţiei traversate, cu cel puţin 0,5 m.

(2) În vederea evitării migrării scăpărilor de gaze naturale spre imobile, precum și protejării împotriva agresiunilor fizice exterioare asupra capătului de branșament, acesta se poate monta în tub de protecție conform specificațiilor tehnice elaborate de OSD, utilizat ca și răsuflătoare pentru evacuarea eventualelor scăpări de gaze naturale, respectiv dirijarea eventualelor scăpări de gaze naturale acumulate în interiorul tubului spre exteriorul acestuia, în atmosferă.”

- Articolul 93 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 93. - La toate clădirile amplasate în localități în care există conducte de distribuție a gazelor naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze naturale, proprietarii clădirilor au obligația să prevadă măsuri de etanșare la trecerile instalațiilor pentru orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereții subterani și prin planșeele subsolurilor clădirilor.”

- La articolul 104, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Racordurile prin flanșe nu se consideră electroconductoare decât dacă sunt conectate între ele utilizând soluții tehnice care asigură electrosecuritatea echipamentelor.”

- La articolul 105, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Alegerea regulatoarelor, în funcție de debitul nominal al regulatoarelor - Qn, se face conform specificațiilor tehnice date de producătorul echipamentului.”

- După articolul 109 se introduce un nou articol, articolul 1091 cu următorul cuprins:

„Art. 1091. - Construcțiile stațiilor/posturilor de reglare sau reglare măsurare a gazelor naturale amplasate/montate subteran se prevăd cu ventilare și măsuri de evitare a pericolului de incendiu și explozie.”

- La articolul 120, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Instalarea/montarea echipamentelor/dispozitivelor, pentru transmiterea la distanță a datelor de exploatare, respectiv presiunea, temperatura, debitul instantaneu, indexul mijlocului de măsurare a gazelor naturale etc., acolo unde nivelul tehnic al instalației de măsurare a gazelor naturale permite, și care nu influențează/afectează corectitudinea măsurării, se poate realiza de OSD proprietar al mijlocului de măsurare a gazelor naturale.

(4) OSD are dreptul de a redimensiona mijlocul de măsurare, respectiv de a modifica tipul mijlocului de măsurare în conformitate cu cerințele legislației referitoare la măsurarea gazelor naturale la clienții finali”

- La articolul 128 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e)	suprafețe vitrate, ferestre, luminatoare cu geamuri, uși cu geamuri sau goluri, sau suprafețe asimilate acestora sau panouri care, conform specificației tehnice date de producători, cedează la presiuni datorate exploziei de cel puțin 1180 Pa (0, 0118 bar).”

- La articolul 128, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Ventilarea prevăzută la alin. (1) lit. c) se realizează conform prevederilor reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare“, indicativ I5-2022, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării lucrărilor publice și  administrației nr. 173/2023.”

- Articolul 1421 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1421. – Pentru depistarea scăpărilor de gaze naturale în casa scărilor clădirilor etajate, care sunt prevăzute cu uși de acces/ferestre din tâmplărie tip Thermopan sau care sunt fără ferestre și nu sunt prevăzute cu deflector, conform prevederilor art. 142, se montează, la partea superioară a casei scării, detector automat de gaze naturale.

- La articolul 179, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), OSD poate stabili specificații tehnice de realizare a răsuflătorilor.”

- Articolul 190 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 190. -	La îmbinările demontabile se folosesc materiale care respectă prevederile art. 173 și care sunt cuprinse în specificațiile tehnice ale OSD.”

- La articolul 194, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (3), în funcție de tehnologia de intervenție, OSD poate stabili alte dimensiuni pentru lățimea șanțului și gropile pentru sudare.”

- La articolul 196, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) În cazul utilizării conductelor din materiale cu rezistență mecanică ridicată, respectiv a izolațiilor cu rezistență mecanică ridicată, care sunt în conformitate cu prevederile art. 173, se poate renunța la stratul de nisip.”

- La articolul 197, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) După stratul de nisip, acoperirea conductei din PE se efectuează în straturi subțiri, cu pământ mărunțit, astfel:

  - în cazul compactării manuale se realizează prin compactare după fiecare strat;

  - în cazul compactării mecanice se realizează în conformitate cu prevederile cărții utilajului de compactare.”

- La articolul 197, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Materialele utilizate la umplerea șanțurilor sunt conforme cerințelor OSD și/sau a administratorului drumului.”

- Articolul 201 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 201. -	(1) În dreptul răsuflătorilor, peste instalația de utilizare din PE care a fost acoperită pe toată lungimea cu un strat de nisip gros de 10÷15 centimetri, se adaugă un strat de piatră de râu cu granulația 5÷8 milimetri, gros de 15 centimetri, peste care se așează calota răsuflătorii.

(2) În dreptul răsuflătorilor, peste instalația de utilizare din oțel, care a fost acoperită pe o lungime de 50 centimetri cu un strat de nisip gros de 5÷10 centimetri, se adaugă un strat de piatră de râu cu granulația 5÷8 milimetri, gros de 15 centimetri, peste care se așează calota răsuflătorii.”

- La articolul 203, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8) cu următorul cuprins:

„(7) OSD stabilește prin procedurile proprii elaborate în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, criteriile privind prezența sau nu a firului trasor pentru conductele de distribuție a gazelor naturale și/sau racordurile din PE, în funcție de echipamentul și tehnologia de identificare/localizare a acestora, pe care le deține.

(8) OSD are obligația să precizeze în avizele emise în conformitate cu prevederile legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prezența sau a nu a firului trasor pentru conductele de distribuție a gazelor naturale și/sau racordurile din PE, după caz.”

- La articolul 208, litera b) și litera c) pct. ii. se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b)	curbe, coturi, teuri, reducții forjate pentru orice diametru;

-----------

ii.	curbate la cald, pentru orice diametru;”

- Articolul 209 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 209. -	Pentru realizarea schimbărilor de direcție, ramificațiilor și modificărilor diametrelor conductelor din PE se pot utiliza, după caz:

- fitinguri (mufe, coturi, teuri, reducții etc.) realizate prin injecție;

- fitinguri mecanice (mufe, coturi, teuri, reducții, teuri autoperforante etc. conform procedurilor OSD prevăzute la art. 158 alin. (1) din Legea nr. 123/2012) cu etanșare pe peretele exterior al țevii;

- alte soluții tehnice, cu respectarea prevederilor art. 173.”

- La articolul 210, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Racordarea la conductele de distribuție a gazelor naturale din oțel să se facă în funcție de diametrul racordului:

- pentru Dn până la 80 milimetri inclusiv, Dn ≤ 80mm, prin intermediul unei piese de racordare (teu de branșament);

- pentru Dn mai mare de 80 milimetri, Dn > 80mm,  se racordează prin sudare directă pe conducta de distribuție a gazelor naturale, fără piesa de racord, și se prevăd cu un robinet.”

- Articolul 212 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 212. – (1) Racordarea la conductele de distribuție a gazelor naturale din PE se face în funcție de diametrul racordului:

- pentru Dn până la 63 milimetri inclusiv, Dn ≤ 60mm, prin intermediul unui teu de branșament, fără scoaterea din funcțiune a conductei de distribuție a gazelor naturale;

- pentru Dn mai mare de 63 milimetri, Dn > 63 mm, prin intermediul unui fiting de ramificație sau prin intermediul unui teu de ramificație autoperforant, conform procedurilor OSD prevăzute la art. 158 alin. (1) din Legea nr. 123/2012.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), se prevede un robinet de secționare pentru Dn mai mare de 110 milimetri, Dn > 110 mm, după caz.”

- La articolul 214, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b)	prin intermediul capătului de branșament, denumit și reiser, la care trecerea PE - oțel se realizează subteran, în partea orizontală a capătului de branșament, pentru diametre de 32 mm și mai mari (anexa nr. 3, fig. 16); porțiunea din oțel a capătului de branșament se izolează cu materiale care îndeplinesc prevederile art. 173;”

- Articolul 216 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 216. -	Deasupra conductelor de distribuție a gazelor naturale și/sau racordurilor montate subteran, pe toată lungimea traseului, la o înălțime de 35 cm de generatoarea superioară a acestora, este obligatorie montarea unei benzi/plase de avertizare din materiale plastice de culoare galbenă cu o lățime minimă de 15 cm și inscripționată « Gaze naturale - Pericol de explozie» (Anexa nr. 3, fig. 17).”

- Articolul 222 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 222. - În instalațiile de utilizare a gazelor naturale cu un singur contor, acolo unde distanța dintre robinetul de incendiu și contor nu depășește 5 metri, robinetul de contor ține loc de robinet de incendiu.”

- La articolul 226, alineatul (1) se modifică și ca avea următorul cuprins:

„Art. 226. -	(1) Capacul căminului de vizitare al robinetului se prevede cu găuri de ventilare.”

- La articolul 227, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

(4) Procedurile OSD, elaborate în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, publicate pe pagina proprie de internet, pot să prevadă și alte metode și materiale de realizare a elementelor de control, inclusiv a tijelor și calotelor răsuflătorilor prevăzute la alin. (1) și (3).

- Articolele 230 și 231 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 230. – (1) Ramificația dintr-o conductă subterană este admisă prin racord direct, sudat pe conductă sau prin teu de ramificație/teu auto perforant de ramificație.

(2) Dacă diametrul ramificației depășește 50 % din diametrul conductei, proiectantul propune măsuri, prin detaliile de execuție.

Art. 231. -	(1) Îmbinarea conductelor din oțel montate suprateran este admisă prin:

- fitinguri, la diametre până la:

i.	100 mm (inclusiv), pentru presiunea joasă și redusă;

ii.	32 mm (inclusiv), pentru presiunea înaltă/medie.

- sudură, la orice diametre, respectiv orice presiune, cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate;

- sudură oxiacetilenică în instalațiile de utilizare la diametre mai mici de 20 mm (¾ inch), cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate.

(2) Se utilizează preponderent îmbinările prin sudare la conductele/racordurile montate suprateran.”

- La articolul 232, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) sudare, la orice diametre, respectiv orice presiune, cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate.”

- Articolul 235 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 235. -	(1) Îmbinările sudate la țevile din oțel se execută cap la cap.

(2) În funcție de procedeul de sudare, îmbinările sudate la țevile din oțel se pot realiza:

- cu flacără oxiacetilenică, până la diametrul de 100 mm;

- cu arc electric, pentru orice diametru.

(3) Îmbinările sudate se realizează cu respectarea standardelor specifice prevăzute în Anexa nr. 2.”

- La articolul 242, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) alte procedee de îmbinare, cu respectarea prevederilor art. 173 alin. (2).”

- La articolul 254, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 254. - Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces verbal de lucrări ascunse întocmit în conformitate cu modelul din anexa nr. 7, și care se semnează de instalatorul autorizat de ANRE al executantului și de dirigintele de șantier al OSD, pentru cel puțin următoarele operațiuni:”

- Articolul 258 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 258. - Alegerea tipului și calității protecției conductelor subterane din oțel se face de proiectant în funcție de: rezistivitatea solului (agresivitatea solului), prezența curenților de dispersie în zona în care se montează conducta (respectiv valorile acestora), potențialul conductă/sol, rezultate din determinări specifice efectuate de un laborator autorizat, cu respectarea prescripțiilor tehnice specifice realizate de personalul specializat al OSD.”

- La articolul 259 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a)	izolație de bază cu materiale rezistente la mediul coroziv;”

- La articolul 259, alineatul (3) se abrogă.

- Articolul 261 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 261. - Izolația anticorozivă de bază a tuburilor de protecție din oțel se realizează cu materiale care respectă prevederile art. 173.”

- La articolul 262, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Zona de tranziție subteran-suprateran a conductelor de distribuție a gazelor naturale sau a racordurilor din oțel se protejează anticorosiv cu materiale de izolare rezistente la radiații ultraviolete, care respectă prevederile art. 173, pe o lungime stabilită de proiectant în conformitate cu procedurile OSD, prevăzute la art. 158 alin. (1) din Legea nr. 123/2012.”

- Articolul 263 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 263. - (1) Pentru asigurarea electrosecurității conductelor și instalațiilor aferente și pentru efectuarea determinărilor privind starea de coroziune, conductele subterane din oțel aparținând SD și, după caz, instalațiile de utilizare exterioare subterane de gaze naturale din oțel, se prevăd cu:

- posturi de măsurare a parametrilor specifici care se montează pe tronsoanele de conductă în conformitate cu prescripțiile tehnice în vigoare;

- piese electroizolante.

(2) Electrosecuritatea tronsoanelor supraterane se poate asigura, după caz, în funcție de situația din teren, astfel:

a)	prin legarea directă la o priză de împământare, a cărei rezistență de dispersie este de maximum 4 Ω;

b)	în cazul conductelor/racordurilor protejate catodic, care includ tronsoane supraterane, prin legarea indirectă la o priză de împământare, utilizând dispozitive specifice, compatibile cu protecția catodică.”

- La articolul 269 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) aer, gaz inert sau gaz în stațiile de reglare-măsurare a gazelor naturale cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 173.”

- La articolul 272, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) proba se efectuează pe conductele terminate și se consideră corespunzătoare dacă nu sunt pierderi de presiune.”

- La articolul 274, alineatul (1) și partea introductivă a alineatului (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 274. – (1) La efectuarea probelor de rezistență și etanșeitate, aparatele de bază pentru măsurarea presiunii și temperaturii sunt cu înregistrare continuă.

------------

(5) Înregistrarea parametrilor de presiune și temperatură se semnează și datează de către instalatorul autorizat de ANRE al executantului și de dirigintele de șantier al OSD, și conține următoarele date:”

- La articolul 281, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 281. – (1) Efectuarea probei de rezistență și etanșeitate a conductelor din stațiile și posturile de reglare sau reglare-măsurare se realizează pe toată lungimea instalației mecanice, montând în locul echipamentelor de filtrare, a contoarelor și a regulatoarelor de presiune, mosoare de lungime corespunzătoare.”

- La articolul 282, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Sunt exceptate derivaţiile/modificările instalaţiei de utilizare supraterane a gazelor naturale în funcţiune, care nu depăşesc lungimea de 4 metri; acestea se verifică cu spumă de săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii, sub presiunea gazelor naturale din conductă.”

- La articolul 282, după alineatul (2) se introduce un nou alineat alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Îmbinările instalației de utilizare a gazelor naturale, care s-au executat după proba de presiune, pentru cuplarea noilor conducte la cele puse în funcțiune, se verifică la presiunea gazelor naturale din instalație.”

- La articolul 286, literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„e)	buletin de verificare a calității protecției anticorosive, emis de un laborator autorizat sau proces verbal de verificare a calității protecției anticorosive emis de OSD, utilizând echipamente specifice, verificate și calibrate;

f)	proces verbal pentru lucrări ascunse, însoțit și de buletinul de verificare a calității protecției anticorosive a conductelor subterane (după umplerea completă a șanțului cu pământ) și de asigurare a electrosecurității porțiunilor de conductă supraterane (rezistența de dispersie a prizelor de împământare /electrosecuritate), eliberat de un laborator autorizat sau  de personalul specializat, instruit de producătorul tehnologiei utilizate (Anexa nr. 7);”

- La articolul 286, litera i) se abrogă.

- La articolul 290, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 290. - (1) Racordarea conductelor noi de distribuție și a racordurilor la conductele de distribuție a gazelor naturale puse în funcțiune se face la solicitarea scrisă a executantului.”

- La articolul 305, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) OSD este obligat să dețină un exemplar din cartea construcției pentru SD pentru care are licența de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale și să o completeze la zi; pentru cazul în care nu există cartea tehnică a construcției, se elaborează releveul construcției de către instalatorul autorizat de ANRE al OSD.”

- La articolul 305, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. d)-g) pot fi și în format electronic, cu asigurarea  de către OSD a măsurilor de trasabilitate.”

- La articolul 307, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 307. – (1) OSD are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, care nu sunt conforme cu prevederile legale

- Articolul 309 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 309. – (1) Verificarea tehnică a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor, în vederea depistării eventualelor scăpări de gaze naturale, se realizează periodic, cu aparate specifice pentru depistarea scăpărilor de gaze naturale, verificate în conformitate cu procedurile OSD.

(2) Verificarea tehnică prevăzută la alin. (1) se efectuează de către OSD, în conformitate cu procedurile operaționale proprii, în funcție de:

a)	starea tehnică și vechimea conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor;

b)	densitatea construcțiilor și nivelul de risc în funcție de destinația acestora;

c)	intensitatea traficului;

d)	număr de defecte înregistrate/kilometru;

e)	alte condiții locale specifice;

f)	materialul conductelor, oțel sau PE.

(3) Verificarea tehnică periodică a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor se execută la intervale de timp precizate în Anexa nr. 19.

(4) Personalul OSD care efectuează verificarea tehnică periodică a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor trebuie să fie instruit conform procedurilor OSD și să fie instalator autorizat de ANRE.

(5) În situația în care personalul OSD este organizat în echipe de lucru, echipa are în componență cel puțin un instalator autorizat de ANRE.

(6) În situația în care verificarea tehnică periodică a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor se realizează de o singură persoană din cadrul OSD, aceasta trebuie să fie instalator autorizat de ANRE.”

- La articolul 311, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 311. - (1) După efectuarea verificării tehnice a conductelor de distribuție a gazelor naturale şi a racordurilor, echipa/personalul OSD care a efectuat verificările consemnează în ordinul de serviciu, întocmit conform cu Anexa nr. 20, constatările făcute şi măsurile luate în vederea diminuării/eliminării neconformităţilor.”

- Articolul 312 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 312. - (1) La constatarea unor scăpări de gaze naturale în SD care impun intervenție de urgență, se iau măsuri în conformitate cu procedurile  OSD, și se consemnează sesizarea în registrul de evidență a reclamațiilor și defectelor din SD, întocmit conform Anexei nr. 15.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), echipa/personalul OSD care efectuează verificările ia de urgență primele măsuri, după caz:

a)	oprește sau deviază circulația autovehiculelor și pietonilor în zonă;

b)	asigură evacuarea în atmosferă a scăpărilor de gaze naturale prin deschiderea capacelor căminelor aferente conductei de distribuție a gazelor naturale și ale altor rețele subterane accesibile existente în zonă;

c)	ridică capacele răsuflătorilor de gaze naturale, după caz;

d)	supraveghează zona până la sosirea echipei de intervenție a OSD sau a personalului OSD;

e)	verifică existența acumulărilor de gaze naturale în imobilele din vecinătatea defectului și dispune măsuri în consecință.”

- La articolul 313, alineatul (1),  partea introductivă a alineatului (2) și litera e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 313. - (1) În cazul constatării prezenței unor scăpări de gaze naturale într-o construcție, se iau măsuri în conformitate cu procedurile OSD și se consemnează sesizarea în registrul de evidență a reclamațiilor și defectelor din instalațiile de utilizare a gazelor naturale, întocmit conform cu Anexa nr. 16.

------------------

(2) În situația prevăzută la alin. (1), precum și în situația prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. b) din Procedură, echipa de intervenție sau personalul OSD sosită/sosit la fața locului, acționează astfel:

--------------

e)	anunță responsabilul OSD;”

- La articolul 314 alineatul (1), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 314. -	 (1) Revizia tehnică a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor din oțel sau PE, se realizează la maximum 5 ani, prin efectuarea, după caz, a următoarelor operații:

-------------------

  - curățarea tijelor și eventuala reparare a răsuflătorilor sau realizarea, pe traseul conductelor subterane, de gări prevăzute cu dopuri perforate, pentru facilitarea detectării eventualelor scăpări de gaze naturale;”

- La articolul 314, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5) cu următorul cuprins:

„(3) Revizia tehnică a obiectivelor/componentelor SD se realizează în baza unui program anual de mentenanță elaborat de OSD.

(4) OSD în funcție de starea SD poate stabili frecvențe mai mari  pentru realizarea activităților de revizie prevăzute la alin. (1).

(5) Excepție de la prevederile alin. (1) lit. g) face OSD care deține echipamente de localizare a conductelor de distribuție a gazelor naturale sau a racordurilor din PE.”

- Articolul 318 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 318. -	 În cazul conductelor de distribuție a gazelor naturale situate pe străzi care urmează a fi supuse modernizării, se verifică în prealabil prin sondaj starea tehnică a acestora, stabilindu-se măsurile necesare pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță, după caz.”

- La articolul 319, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b)	reducerea presiunii de regim, după caz, în SD, respectiv posibilitatea utilizării dispozitivelor speciale de cuplare;”

- La articolul 319, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu următorul cuprins:

„c)	alte procedee/tehnologii conform procedurilor OSD.”

- Articolul 325 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 325. - (1) Stațiile și posturile de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale, indiferent de capacitate, intră în revizie pe bază de program aprobat prin grafic, la intervalul de timp recomandat de producător/proiectant, după caz, cu recomandarea următoarelor termene:

a) 5 ani pentru posturile de reglare, de reglare măsurare sau de măsurare a gazelor naturale;

b) 2 ani pentru stațiile de reglare, de reglare măsurare sau de măsurare a gazelor naturale.

(2) În funcție de starea obiectivelor SD, OSD poate stabili frecvențe mai mari  pentru realizarea activităților de revizie prevăzute la alin. (1).”

- La articolul 326 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 326. - Revizia stațiilor sau a posturilor de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale se realizează în funcție de prescripțiile producătorului de echipamente și constă, în principal, după caz, în:”

- Articolul 327 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 327. -	Operațiile de revizie a stațiilor de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale încep după anunțarea clienților finali privind întreruperea sau limitarea alimentării cu gaze naturale, cu cel puțin 48 ore înainte.”

- După articolul 351 se introduce un nou articol, articolul 3511 cu următorul cuprins:

„Art. 3511. -	Valoarea indexului contorului/echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, atât la montarea, cât și la demontarea acestuia la un loc de consum aferent unui clientul final, care nu este prezent la montare/demontare, se poate proba de către OSD prin fotografii.”

- La articolul 352 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

- „birou cu funcționare permanentă dotat cu telefon direct, având echipe/personal OSD și mijloace de intervenție; ”

- Articolul 353 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 353. -	(1) Pentru localități mici sau pentru consumatori izolați, la care numărul clienților finali nu justifică existența echipelor permanente de intervenție, remedierea defectelor se asigură de către OSD prin echipe/personal de intervenție.

(2) Solicitarea echipelor/personalului de intervenție se face prin canalele de comunicare ale OSD, în urma reclamațiilor primite.”

- Articolul 356 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 356. -	(1) Personalul OSD de intervenție este organizat și instruit conform procedurilor operaționale de lucru ale OSD; OSD are întreaga responsabilitate asupra activității desfășurate de acesta.

(2) În situația în care personalul OSD este organizat în echipe de lucru/intervenții, echipa are în componență:

a)	cel puțin un instalator autorizat de ANRE pentru executarea/exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și;

b)	 muncitori specializați /autorizați pentru lucrările necesare.

(3) Intervențiile care se pot realiza de o singură persoană din cadrul OSD, care este instalator autorizat de ANRE, sunt:

a)	la echipamentul de reglare a presiunii gazelor naturale;

b)	la echipamentul de măsurare a gazelor naturale;

c)	întreruperea alimentării cu gaze naturale a instalațiilor de utilizare, aferente clienților finali casnici;

d) alte situații, stabilite prin procedurile operaționale ale desfășurării activității de operare a SD.

(4) Deplasarea echipei/personalului OSD de intervenție la locul defectului se realizează în timpul cel mai scurt.

(5) Echipele/personalul OSD de intervenție sunt/este dotat/dotate cu  echipament de protecție corespunzător normelor de protecție a muncii și de apărare împotriva incendiilor.

(6) Accesul pentru remedierea defectului se face pe baza ordinului de serviciu, conform Anexei nr. 20.

(7) Remedierea defectului se consemnează de echipa/personalul OSD de intervenție pe ordinul de serviciu.”

- La articolul 374, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c)	refacerea continuității firului trasator, după caz, și a benzii (grilei)/plasei avertizoare de culoare galbenă;”

- La articolul 384, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e)	măsurile organizatorice de protecție, securitate și sănătate în muncă, specifice lucrărilor de gaze naturale, printre care: alocarea sarcinilor de lucru echipei/personalului OSD, în funcție de complexitatea sarcinii, formarea și componența echipelor de lucru, anunțarea clienților finali afectați de lucrările în sistemele de alimentare cu gaze naturale, închiderea și deschiderea alimentării cu gaze naturale, lucrări asupra conductelor de distribuție a gazelor naturale aflate sub presiune, manipularea buteliilor sub presiune etc.;”

- La articolul 384, după litera i) se introduce o nouă litera, litera j) cu următorul cuprins:

„j)	alocarea sarcinilor de lucru unei persoane sau unei echipe, în funcție de complexitatea sarcinii, formarea și componența echipelor de lucru; OSD are întreaga responsabilitate pentru alocarea sarcinilor de lucru către o singură persoană, angajat al OSD, astfel încât aceasta să le poată realiza în condiții de protecție, securitate și sănătate în muncă.”

- La anexa nr. 2, punctele 11, 17 și 47 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„11 - Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1067 din 12 noiembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare;

-----------------

17. Hotărârea Guvernului nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 12 iunie 2018;

-----------------

47. - Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1209 din 21 decembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare;”

- La anexa nr. 2, punctul 50 se abrogă

- La anexa nr. 7 în tabel, rândul 3 aferent beneficiarului se abrogă.

- La anexa nr. 8 în tabel, rândul aferent beneficiarului se abrogă.

- La anexa nr. 9 în tabel, rândul aferent beneficiarului se abrogă.

- Anexa nr. 20 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.

- Prezentul ordin respectă prevederile Directivei (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 1016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

George-Sergiu NICULESCU

Anexa

(Anexa nr. 20 la Normele tehnice)

Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale/sistem de distribuție închis …(denumire)….

ORDIN DE SERVICIU nr........../........

Persoana angajată ......(numele și prenumele)...... instalator autorizat de ANRE, tip autorizație ....., legitimația nr. .... data ......, sau

Echipa de lucru condusă de …(numele și prenumele)…, instalator autorizat de ANRE, tip autorizație ....., legitimația nr. ………………… compusă din:

| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Nr. crt. | Numele și Prenumele |
| --- | --- | --- | --- |

va executa următoarele lucrări:

1)..............................................................................................................................................

2)............................................................................................................................................

Situația lucrărilor executate:

1).........................................................................................................................................

2).........................................................................................................................................

Lucrări rămase neexecutate

1)............................................................................................................................................

2)..............................................................................................................................................

Am primit echipamentul de protecție necesar pentru executarea lucrărilor de mai sus.

| Nr. crt. | Coordonatorul lucrării/ clientul final | Numele și prenumele | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Șeful echipei de lucru (după caz) |  |  |
| 2. | Persoana angajată OSD (după caz) |  |  |
| 3. | Clientul final (dacă este cazul) |  |  |