ORDIN nr. ____________

privind aprobarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale

Având în vedere prevederile:

- art. 1771 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, și

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Operatorii de transport și de sistem vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ

Anexă

Metodologia de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale

- Scop și domeniu de aplicare

- Prezenta metodologie are drept scop stabilirea unei metode unitare de calcul al consumului tehnologic de gaze naturale din sistemul de transport al gazelor naturale, denumit în continuare ST și se aplică de operatorul de transport și de sistem, denumit în continuare OTS.

- (1) În sensul prezentei metodologii, consumul tehnologic reprezintă cantitatea de gaze naturale, exprimată în unități de volum și de energie, necesară a fi consumată de OTS pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari desfășurării activității de transport al gazelor naturale.

(2) Consumul tehnologic al ST, calculat/estimat lunar și anual, pe durata unui an gazier, de OTS și transmis la ANRE, este compus din:

- consumul tehnologic localizat-determinat, prevăzut la alin. (3);

- consumul tehnologic nelocalizat-estimat, prevăzut la alin. (4);

(3) Consumul tehnologic localizat-determinat al ST, prevăzut la alin. (2) lit. a, rezultă din însumarea volumelor de gaze naturale achiziționate de OTS în vederea:

- funcționării stațiilor de comprimare a gazelor naturale, calculate conform prevederilor art. 5;

- încălzirii gazelor naturale și a incintelor tehnologice, calculate conform prevederilor art. 6;

- curățarea de impurități a conductelor de transport al gazelor naturale, calculate conform prevederilor art. 7;

- curățarea impurităților din separatoarele de lichide montate pe traseul conductelor de transport al gazelor naturale, calculate conform prevederilor art. 8;

- verificării și reglării periodice a supapelor de siguranță, calculate conform prevederilor art. 9;

- reparării, reabilitării și/sau dezvoltării sistemului de transport al gazelor naturale, calculate conform prevederilor art. 10 și art. 11.

(4) Consumul tehnologic nelocalizat-estimat al ST, prevăzut la alin. (2) lit. b), rezultă din însumarea volumelor de gaze naturale achiziționate de OTS, ca urmare a evacuării accidentale a gazelor naturale din ST din cauza:

- depășirii duratei normate de funcționare a conductelor, estimate conform prevederilor art. 12;

- neetanșeităților îmbinărilor demontabile datorate uzurii în exploatare, estimate conform prevederilor art. 13;

- creșterii accidentale a presiunii la exploatarea supapelor de siguranță, estimate conform prevederilor art. 14;

- accidentelor tehnice fisuri și ruperi, estimate conform prevederilor art. 15 ÷ art. 19.

(5) În situația în care consumul tehnologic anual al ST are valoare negativă, acesta se consideră având valoarea zero.

(6) În categoria de consum tehnologic al ST nu se încadrează volumele de gaze naturale achiziționate în vederea:

- utilizării în scop administrativ de OTS în sediile aflate în proprietatea/folosința acestuia;

- compensării volumelor de gaze naturale disipate în urma unor incidente tehnice, cu autor cunoscut;

- compensării volumelor de gaze naturale disipate în urma unor incidente tehnice, cu autor necunoscut, dacă OTS nu deține înscrisuri din care să rezulte măsurile întreprinse pentru recuperarea prejudiciului;

- compensării volumelor de gaze naturale disipate în urma unor vicii de execuție ale obiectivelor din ST aflate în perioada de garanție;

- compensării volumelor de gaze naturale disipate în urma unor intervenții neautorizate ale terților asupra sistemelor/mijloacelor de măsurare a gazelor naturale, respectiv:

  - deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționării acestora;

  - ocolirea indicațiilor acestora, prin realizarea de instalații clandestine;

- compensării volumelor de gaze naturale disipate în urma folosirii instalațiilor clandestine racordate la ST;

- compensării volumelor de gaze naturale datorate dezechilibrelor din sistem, urmare a unor consumuri înregistrate de utilizatorii de rețea peste cele alocate/nominalizate ferm prin contractele încheiate cu OTS.

- Abrevieri, expresii și termeni

- În sensul prezentei metodologii, următoarele abrevieri, expresii și termeni se definesc după cum urmează:

- ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- condiții normale – condiții în care temperatura gazelor naturale este TN=273,15K, iar presiunea gazelor naturale este PN=101325 Pa;

- condiții standard - condiții în care temperatura gazelor naturale este TS=288,15K, iar presiunea gazelor naturale este Ps=101325 Pa;

- Codul rețelei – Codul rețelei pentru sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare;

- Lege – Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare;

- Normă de mentenanță - Norma tehnică specifică SNT – mentenanța conductelor de transport gaze naturale, aprobată prin Decizia președintelui ANRE nr. 2453/2010.

- Termenii utilizați la art. 3, se completează cu termenii definiți în Lege și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

- Calculul volumelor de gaze naturale aferente consumului tehnologic localizat – determinat din sistemul de transport

- (1) Volumul de gaze naturale, în condiții standard, necesar funcționării stațiilor de comprimare a gazelor naturale, se determină prin intermediul sistemelor/mijloacelor de măsurare amplasate în stație și se calculează lunar de OTS cu formula:

, unde:

- Vs – volumul de gaze naturale necesar funcționării stației de comprimare a gazelor naturale, [m3];

- - volumul de gaze naturale măsurat cu sistemul/mijlocul de măsurare amplasat în stație, [m3];

- - volumul de gaze naturale, utilizat drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale și a spațiilor administrative, măsurat cu un sistem/mijloc de măsurare, [m3];

(2) În situația în care funcționează mai multe stații de comprimare a gazelor naturale în aceeași lună, OTS raportează toate volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(3) OTS înregistrează și transmite lunar la ANRE informațiile care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale la alin. (1) în conformitate cu tabelul nr. 1 din anexa nr. 1.

(4) Conversia volumului de gaze naturale prevăzut la alin. (1) în unităţi de energie se realizează aplicând formula:

E = Vs x Hs

unde:

- E – energia gazelor naturale, [MWh], rotunjită la 6 zecimale;

- Vs – volumul de gaze naturale,[m3];

- Hs – puterea calorifică superioară, [MWh/m3], rotunjită la 6 zecimale.

(5) Puterea calorifică superioară prevăzută la alin. (4) este Hs aferentă zonei de calitate în care este amplasată stația de comprimare, din data citirii sistemelor/mijloacelor de măsurare a gazelor naturale.

(6) Citirile sistemelor /mijloacelor de măsurare a gazelor naturale prevăzute la alin. (1) se realizează în aceeași dată.

- (1) Volumul de gaze naturale, în condiții standard, necesar încălzirii gazelor naturale și a incintelor tehnologice, se determină prin intermediul sistemelor/mijloacelor de măsurare existente în SRM/SM și se calculează lunar de OTS cu formula:

, unde:

- VI – volumul de gaze naturale necesar încălzirii gazelor naturale și a incintelor tehnologice, [m3];

- - volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale și a spațiilor administrative, măsurat cu un sistem/mijloc de măsurare, [m3];

- VSA - volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea spațiilor administrative, [m3].

(2) Volumul VSA prevăzut la alin. (1) este consumul energetic declarat de OTS în raportul privind „Consumul propriu și stocuri” menționat în anexa 1d la Metodologia de monitorizare a pieţei gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2013.

(3) În situația în care funcționează mai multe instalații de încălzire a gazelor naturale în aceeași lună, OTS raportează toate volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(4) OTS înregistrează și transmite lunar la ANRE, informațiile care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu tabelul nr. 2 din anexa nr. 1.

(5) Conversia volumului de gaze naturale prevăzut la alin. (1) în unităţi de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (4) și luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate în care este amplasată SRM/SM, din data citirii sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale.

- (1) Volumul de gaze naturale, în condiții standard, necesar curățării de impurități a conductelor de transport al gazelor naturale, după cuplare sau la activitățile de mentenanță, se realizează prin introducerea în conductă a unei cantități de gaze naturale sub presiune până la evacuarea aerului, respectiv a impurităților solide/lichide din aceasta, care se prezintă sub forma de particule solide zgură, praf sau particule lichide, și se calculează lunar, dacă este cazul, de OTS cu formula:

, unde:

- Vs imp sol – volumul de gaze naturale necesar curățării de impurități a conductelor de transport al gazelor naturale, [m3];

- D – diametrul nominal al conductei de transport al gazelor naturale, [m];

- L – lungimea conductei de transport al gazelor naturale, [m];

- s – coeficient de alunecare, s=1,02 ÷ 1,15;

- patm – presiunea atmosferică, patm=101325Pa;

- p – presiunea de lucru a gazelor naturale din conductă, [Pa];

(2) Dacă procesul de curățare de impurități și umplerea conductei cu aer, sunt operații simultane, volumul de gaze naturale se va calcula numai pentru curățarea conductei.

(3) În situația în care sunt supuse curățării de impurități mai multe tronsoane de conductă, în aceeași lună, OTS raportează toate volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(4) OTS înregistrează și transmite lunar la ANRE, informațiile care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu tabelul nr. 3 din anexa nr. 1.

(5) Conversia volumului de gaze naturale prevăzut la alin. (1) în unităţi de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (4) și luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate în care este amplasată conducta de transport al gazelor naturale, din data curățării de impurități a acesteia.

- (1) Volumul de gaze naturale, în condiții standard, necesar curățării impurităților din separatoarele de lichide montate pe traseul conductelor de transport al gazelor naturale, VSL, se calculează lunar, dacă este cazul, de OTS ținând cont de diametrul și lungimea conductei de refulare.

(2) Pentru calculul volumului prevăzut la alin (1) și prezentat în tabelul nr. 1 au fost luate în considerare următoarele informații:

- presiunea de calcul a gazelor naturale - 10 bar (10x105Pa);

- diametrul conductei de refulare Ø1" ÷ 2", respectiv Dr 25mm ÷ 100mm;

- lungimea conductei de refulare Lr = 5m ÷ 25m;

- coeficientului pierderilor de presiune liniare (prin frecare) f=5;

- timpul de curgere picături +gaze naturale, τ=30s;

- formula de calcul a debitului de gaze naturale, între presiunea de lucru din conducta de refulare și presiunea atmosferică este prevăzută la art. 50 din Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013.

(3) Pentru alte valori a lungimii conductei de refulare, volumul de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se va obține prin interpolarea liniară a informațiilor din tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1

| Diametru conductă de refulare |  | Lungime conductă de refulare |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr | Drint | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| mm | mm | m | m | m | m | m | m |
| 25 | 27.0 | 22.3 | 20.3 | 18.1 | 15.6 | 13.9 | 12.7 |
| 32 | 35.7 | 41.8 | 38.4 | 34.6 | 30.2 | 27.1 | 24.8 |
| 40 | 41.2 | 57.4 | 53.1 | 48.1 | 42.3 | 38.2 | 35.0 |
| 50 | 52.5 | 97.7 | 91.3 | 83.7 | 74.4 | 67.6 | 62.4 |
| 80 | 80.5 | 245.9 | 233.5 | 218.1 | 198.0 | 182.5 | 170.3 |
| 100 | 105.5 | 436.6 | 418.5 | 395.1 | 363.5 | 338.4 | 318.0 |

(4) Pentru alte valori ale presiunii, volumul de gaze naturale din tabelul nr. 1 se va înmulți cu coeficientul prevăzut în figura nr. 1.

Figura nr. 1

(5) În situația în care sunt supuse curățării de impurități mai multe separatoare de lichide, în aceeași lună, OTS raportează toate volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (2) ÷ (4).

(6) OTS înregistrează și transmite lunar la ANRE, informațiile care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu tabelul nr. 4 din anexa nr. 1.

(7) Conversia volumului de gaze naturale prevăzut la alin. (1) în unităţi de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (4) și luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate în care este amplasat separatorul de lichide montat pe traseul conductelor de transport al gazelor naturale.

- (1) Volumul de gaze naturale, în condiții standard, necesar verificării și reglării periodice a supapelor de siguranță, VSS, se calculează lunar, dacă este cazul, de OTS ținând cont de diametrul și lungimea conductei de refulare.

(2) Pentru calculul volumului prevăzut la alin (1) și prezentat în tabelul nr. 2 au fost luate în considerare următoarele informații:

- presiunea de calcul a gazelor naturale - 10 bar (10x105Pa);

- diametrul conductei de refulare Ø1" ÷ 16", respectiv Dr = 25mm ÷ 200mm;

- lungimea conductei de refulare Lr = 3m;

- coeficientului pierderilor de presiune liniare (prin frecare) f=4;

- timpul de încercare al supapei (timpul de acționare), τ=30s ÷ 300s;

- formula de calcul a debitului de gaze naturale, între presiunea de lucru din conducta de refulare și presiunea atmosferică este prevăzută la art. 50 din Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013.

Tabelul nr. 2

| Diametrul conductei de refulare |  | Timp de încercare al supapei (timpul de acţionare) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn | Drint | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| mm | mm | s | s | s | s | s | s |
| 25 | 27.0 | 19.6 | 39.2 | 78.3 | 117.5 | 156.6 | 195.8 |
| 32 | 35.7 | 37.1 | 74.2 | 148.3 | 222.5 | 297 | 371 |
| 40 | 41.2 | 51.3 | 102.5 | 205.1 | 308 | 410 | 513 |
| 50 | 52.5 | 88.2 | 176.4 | 353 | 529 | 705 | 882 |
| 65 | 68.0 | 156.1 | 312 | 624 | 936 | 1248 | 1561 |
| 80 | 80.5 | 225 | 451 | 902 | 1353 | 1804 | 2255 |
| 100 | 105.5 | 404 | 808 | 1616 | 2424 | 3233 | 4041 |
| 120 | 136.0 | 694 | 1388 | 2776 | 4164 | 5552 | 6940 |
| 150 | 156.0 | 927 | 1855 | 3709 | 5564 | 7418 | 9273 |
| 200 | 206.4 | 1667 | 3334 | 6668 | 10002 | 13336 | 16669 |

(3) Pentru alte valori ale presiunii, volumul de gaze naturale din tabelul nr. 2 se va înmulți cu coeficientul prevăzut în figura nr. 1.

(4) În situația în care sunt supuse verificării și reglării periodice mai multe supape de siguranță, în aceeași lună, OTS raportează toate volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (2) ÷ (3).

(6) OTS înregistrează și transmite lunar la ANRE, informațiile care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu tabelul nr. 5 din anexa nr. 1.

(7) Conversia volumului de gaze naturale prevăzut la alin. (1) în unităţi de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (4) și luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate în care este amplasată supapa de siguranță.

- Volumele de gaze naturale necesare reparării unei conducte de transport al gazelor naturale, precum și cele necesare reabilitării și/sau dezvoltării ST derivă din programele de reparații sau de reabilitări sau din planurile de investiții sau din planul dezvoltare a sistemului de transport pe 10 ani aprobat de ANRE.

- (1) Volumul de gaze naturale, în condiții standard, necesar umplerii sistemului de transport în vederea reparării, reabilitării și/sau dezvoltării acestuia, se calculează lunar, dacă este cazul, de OTS cu formula:

,

ρs= TNTS ×ρN=0,947943 × ρN;

- ;

- ;

- ;

- ;

unde:

- VU - volumul de gaze naturale, în condiții standard, necesar umplerii sistemului de transport în vederea reparării, reabilitării și/sau dezvoltării acestuia, [m3];

- M - masa de gaze naturale, [kg];

- ρs - densitatea gazelor naturale în condiții standard, [kg/mc];

- ρN - densitatea gazelor naturale în condiții normale, [kg/mc];

- Vc – volumul conductei de transport al gazelor naturale, [m3];

- Vas – volumul dopului de amestec aer și gaze naturale, [m3];

- Z – factorul de compresibilitate; se recomandă aplicarea prevederilor standardelor SR EN ISO 12213-1:2010, SR EN ISO 12213-2:2010, SR EN ISO 12213-3:2010;

- R – constanta amestecului de gaze, [J/kgK];

- T – temperatura gazelor naturale în condiții de operare, [K];

- TS – temperatura gazelor naturale în condiții standard, [K];

- TN – temperatura gazelor naturale în condiții normale, [K];

- D – diametrul interior al conductei de transport al gazelor naturale, [m];

- L – lungimea al conductei de transport al gazelor naturale, [m];

- Mm – masa molară, [kg/kmol].

- Vechip – volumul echipamentelor montate pe tronsonul de conductă, dacă este cazul; se ia în considerare volumul înscris în fișa tehnică sau pe placa de timbru.

(2) Prin umplerea cu gaze naturale a unui obiectiv din cadrul ST se formează un amestec de aer și gaze naturale care este refulat în atmosferă; volumul dopului de amestecu Vas se calculează cu formula:

Vas=Vc ×4 ×YCaPe

unde:

- Y(Ca) - mărime adimensională în funcţie de concentraţia aerului din amestecul gaze – aer (fracţie zecimală) și se calculează cu formula:

YCa=A+B× Ca2,5+C × Ca0,5+D×lnCa

- Ca = 0,05 (5%)

- A = 0,82503953

- B = -0,55284456

- C = -1,2290809

- D = -0,20472295

- Pe – criteriul Peclet

Pe = L0,2814 D

(3) În situația prevăzută la alin. (1), temperatura gazelor naturale în condiții de operare (T) este egală cu:

  - temperatura solului calculată ca o medie aritmetică a temperaturilor indicate de traductoarele SCADA amplasate în zona din ST unde este amplasat obiectivul, în cazul în care conducta de transport al gazelor naturale este montată subteran, [K];

  - temperatura atmosferică, în cazul în care conducta de transport al gazelor naturale este montată suprateran.

(4) În situația în care sunt supuse umplerii mai multe conducte de transport al gazelor naturale, în aceeași lună, OTS raportează toate volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(5) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul umplerii gărilor pentru lansarea și primirea dispozitivelor de tip PIG și în cazul umplerii echipamentelor din cadrul stațiilor de comprimare a gazelor naturale.

(6) OTS înregistrează și transmite lunar la ANRE, informațiile care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu anexa nr. 2.

(7) Conversia volumului de gaze naturale prevăzut la alin. (1) în unităţi de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (4) și luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate unde are loc umplerea.

(8) OTS înregistrează următoarele documente justificative care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1):

- procesele verbale de punere în funcțiune ale tronsoanelor de conductă sau ale echipamentelor supuse umplerii;

- fișa tehnică a tronsonului de conductă din cadrul ST supus umplerii, întocmit în conformitate cu prevederile Anexei 6 din Norma de mentenanță;

- fișa tehnică a elementelor de conductă de tip special supuse umplerii, după caz, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 8 din Norma de mentenanță;

- fișa tehnică a stației de reglare măsurare/stației de măsurare/stației de comandă vane/nodului tehnologic, după caz, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 6 din Norma de mentenanță;

- buletinul de analiză cromatografică a gazelor naturale aferent zonei de calitate unde are loc umplerea;

- ordinul de lucru/foaia de manevră, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 22 din Norma de mentenanță.

- Estimarea volumelor de gaze naturale aferente consumului tehnologic nelocalizat din sistemul de transport

- (1) Volumul de gaze naturale, în condiții standard, ce trebuie achiziționat de OTS, ca urmare a evacuării accidentale a gazelor naturale din ST din cauza depășirii duratei normate de funcționare a conductelor, se estimează de OTS în baza raportului de expertiză tehnică.

(2) Prin raportul prevăzut la alin. (1), expertul tehnic identifică și fundamentează măsurilor ce se impun pentru prelungirea duratei de funcţionare a unor obiective/sisteme sau instalaţii aflate în funcţiune, conform prevederilor art. 28 din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 22/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 23 aprilie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

- (1) Volumul de gaze naturale, în condiții standard, ce trebuie achiziționat de OTS, ca urmare a evacuării accidentale a gazelor naturale din ST din cauza neetanșeităților îmbinărilor demontabile datorate uzurii în exploatare, se estimează de OTS ca fiind un procent de 0,048% din cantitatea transportată de gaze naturale anual, având în vedere istoricul raportărilor la ANRE a consumurilor tehnologice al ST.

(2) OTS transmite anual la ANRE volumul de gaze naturale prevăzute la alin. (1), în unități de volum și în unități de energie.

(3) Conversia volumului de gaze naturale prevăzut la alin. (2) în unități de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (4) și luând în considerare puterea calorifică superioară anuală calculată ca medie aritmetică anuală a puterilor calorifice superioare aferente zonelor de calitate.

- (1) Volumul de gaze naturale, în condiții standard, ce trebuie achiziționat de OTS, ca urmare a evacuării accidentale a gazelor naturale din ST din cauza creșterii accidentale a presiunii la exploatarea supapelor de siguranță, se estimează în baza formulei:

VPS=∆ppatm ×V;

∆p=pmax-pr

unde:

- Vps - volumul de gaze naturale, în condiții standard datorat evacuării accidentale a gazelor naturale din ST din cauza creșterii accidentale a presiunii la exploatarea supapelor de siguranță, [m3];

- ∆p – diferența de presiune a gazelor naturale; ∆p=0,2....0,8 105 Pa;

- V− volumul conductei protejată de supapă, [m3];

- pmax – presiunea maximă a gazelor naturale la deschiderea supapei, [Pa]; nu poate depăși valorile presiunilor de încercare a conductelor la proba de rezistență prevăzută în cadrul Normei tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 118/2013, cu modificările și completările ulterioare;

- pr - presiunea de regim a gazelor naturale, [Pa]; la depășirea presiunii de regim supapele de siguranță se deschid și prin orificiile lor se evacuează în atmosferă excesul de gaze naturale ΔV=VPS;

(2) În situația în care sunt mai multe evacuării accidentale a gazelor naturale din ST din cauza creșterii accidentale a presiunii la exploatarea supapelor de siguranță, în aceeași lună, OTS raportează toate volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(3) OTS înregistrează și transmite lunar la ANRE, informațiile care au stat la baza estimării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu anexa nr. 3

(4) Conversia volumului de gaze naturale prevăzut la alin. (1) în unităţi de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (4) și luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate unde are loc creșterea accidentală a presiunii la exploatarea supapelor de siguranță.

- Volumul de gaze naturale , în condiții standard, ce trebuie achiziționat de OTS, ca urmare a evacuării accidentale a gazelor naturale din ST din cauza accidentelor tehnice fisuri și ruperi cuprinde:

- volumul de gaze naturale disipat în atmosferă prin defecte ale obiectivelor din cadrul ST, montate suprateran, estimat conform prevederilor art. 16;

- volumul de gaze naturale disipat în atmosferă prin defecte ale obiectivelor din cadrul ST, montate subteran, estimat conform prevederilor art. 17;

- volumul de gaze naturale disipat la ruperea conductei de transport al gazelor naturale, estimat conform prevederilor art. 18.

- (1) Volumul prevăzut la art. 15 lit. a), în condiții standard, se estimează lunar, dacă este cazul, de OTS cu formula:

,

unde:

- Vsuprateran - volumul de gaze naturale disipat în atmosferă prin defecte ale obiectivelor din cadrul ST, montate suprateran, [m3];

- m – debitul masic de gaze naturale, [kg/h];

- τd – timpul scurs de la momentul depistării defectului şi până la oprirea disipării de gaze naturale prin defect, dar nu mai mult de 12 ore;

- ρs - densitatea gazelor naturale în condiții standard, [kg/mc]; se determină pe baza analizei cromatografice a gazelor naturale aferentă zonei de calitate în care se depistează defectul.

(2) Regimul de curgere necesar estimării volumului prevăzut la alin. (1), se determină cu formula:

dacă:

- raportul , regimul de curgere prin defect este critic;

- raportul , regimul de curgere prin defect este subcritic

unde:

- p – presiunea de operare a gazelor naturale din conductă, [Pa];

- pa – presiunea atmosferică, [Pa];

- k – exponent adiabatic, k = 1,3

(3) Debitul masic de gaze naturale scurs prin defect este dependent de regimul de curgere:

a) pentru regimul de curgere critic se utilizează formula:

unde:

- coeficientul de debit  = 0,82;

- A – aria defectului, [m2];

- ρ* – densitatea critică a gazelor naturale, [kg/m3]; se calculează conform prevederilor alin. (5) lit. c);

- - viteza critică a gazelor naturale, [m/s]; se calculează conform prevederilor alin. (5) lit. d).

b) pentru regimul de curgere subcritic se utilizează formula:

,

unde:

- coeficientul de debit  = 0,85;

- ρd – densitatea gazelor naturale în zona defectului, [kg/m3]; se calculează conform prevederilor alin. (6) lit. b)

- wd – viteza gazelor naturale în zona defectului, [m/s]; se calculează conform prevederilor alin. (6) lit. c).

(4) În cazul defectelor cu forme geometrice neregulate, pentru calculul lui A se recomandă folosirea formulei lui Simpson prezentată în figura nr. 2

Figura nr. 2

unde n este număr par.

(5) În cazul regimului de curgere critic, viteza maximă a gazelor naturale prin defectul suprateran poate fi egală cu viteza sunetului, iar parametrii gazelor naturale în zona defectului sunt egali cu parametrii critici şi se determină cu relațiile:

- presiunea critică:	;

- temperatura critică: 	;

- densitatea critică: 	,

- viteza critică: 	.

unde:

- p* - presiunea critică a gazelor naturale, [Pa];

- T* - temperatura critică a gazelor naturale, [K];

- ρ – densitatea gazelor naturale, [kg/m3];

- T – temperatura gazelor naturale în condiții de operare, [K];

- R – constanta amestecului de gaze, [J/kgK];

- Z – factor de compresibilitate; pentru determinare se recomandă aplicarea prevederilor SR EN ISO 12213-1:2010, SR EN ISO 12213-2:2010, SR EN ISO 12213-3:2010.

(6) În cazul regimului de curgere subcritic, destinderea gazelor naturale din conductă se realizează până la presiunea atmosferică; iar parametrii gazelor naturale în zona defectului se determină cu relațiile:

- temperatura gazelor naturale în zona defectului, [K]: ;

- densitatea gazelor în zona defectului, [kg/m3]:  ;

- viteza gazelor în zona defectului, [m/s]:

.

(7) În situațiile prevăzute la alin. (5) și (6), temperatura gazelor naturale în condiții de operare (T) este egală cu temperatura atmosferică.

(8) În situația în care sunt înregistrate, în aceeași lună, mai multe defecte ale obiectivelor din cadrul ST, montate suprateran, OTS raportează toate volumele de gaze naturale estimate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(9) OTS înregistrează și transmite lunar la ANRE, informațiile care au stat la baza estimării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu anexa nr. 4.

(10) Conversia volumului de gaze naturale prevăzut la alin. (1) în unităţi de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (4) și luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate în care este depistat defectul.

(11) OTS înregistrează următoarele documente justificative care au stat la baza estimării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1):

- fișa de expertizare și remediere a anomaliilor/de rezolvare a incidentelor, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 19 din Norma de mentenanță;

- fișa tehnică a tronsonului de conductă din cadrul ST unde au fost depistat defectul, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 6 din Norma de mentenanță;

- buletinul de analiză cromatografică a gazelor naturale aferent zonei de calitate unde este depistat defectul;

- ordinul de lucru/foaia de manevră, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 22 din Norma de mentenanță.

- (1) Volumul prevăzut la art. 15 lit. b), în condiții standard, Vsubteran, se estimează lunar, dacă este cazul, de OTS conform prevederilor art. 16 alin. (1) ÷ (6) având în vedere că presiunea în zona defectului se calculează cu formula:

pd = p + pe

unde:

    - pe – presiunea din exteriorul defectului, [Pa]; se calculează cu formula:

- pe = p a+ ρapa ×g×h

    - Pa - presiunea atmosferică;

    - ρapă – densitatea apei, [kg/m3];

    - g – accelerația gravitațională [m/s2];

    - h – adâncimea de montare a conductei de transport al gazelor naturale, măsurată de la generatoarea superioară, [m];

    - presiunea coloanei de apă este dată de relația - ρapa ×g×h

(2) Temperatura gazelor naturale în condiții de operare (T) luată în calcul la estimarea volumului de gaze naturale prevăzut la art. 15 lit. b) este egală cu medie aritmetică a temperaturilor indicate de traductoarele SCADA amplasate în zona unde a fost depistat defectul.

(3) În situația în care sunt înregistrate mai multe defecte ale obiectivelor din cadrul ST, montate subteran, în aceeași lună, OTS raportează toate volumele de gaze naturale estimate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(4) OTS înregistrează și transmite lunar la ANRE, informațiile care au stat la baza estimării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu anexa nr. 5.

(5) Conversia volumului de gaze naturale prevăzut la alin. (1) în unităţi de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (4) și luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate în care este depistat defectul.

(6) OTS înregistrează următoarele documente justificative care au stat la baza estimării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1):

- fișa de expertizare și remediere a anomaliilor/de rezolvare a incidentelor, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 19 din Norma de mentenanță;

- fișa tehnică a tronsonului de conductă din cadrul ST unde au fost depistat defectul, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 6 din Norma de mentenanță;

- buletinul de analiză cromatografică a gazelor naturale aferent zonei de calitate unde este depistat defectul;

- ordinul de lucru/foaia de manevră, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 22 din Norma de mentenanță.

- (1) Ruperea conductei de transport gaze naturale poate fi

- totală transversală;

- parțială.

(2) Volumul de gaze naturale disipat la ruperea totală transversală a conductei prevăzut la alin. (1) lit. a), în condiții standard, se estimează, dacă este cazul, de OTS cu formula:

,

unde:

- Vrt - volumul de gaze naturale disipat la ruperea totală transversală a conductei de transport al gazelor naturale, [m3];

- τr - timpul de evacuare al gazelor naturale din conductă, [h];

- Qs - debitul de gaze naturale scurs prin defect, în condiții standard, [m3/h].

(3) Volumul de gaze naturale disipat la ruperea parțială a conductei prevăzut la alin. (1) lit. b), se estimează cu formula:

Vrp=m × τrρs,

unde:

- τr - timpul de evacuare al gazelor naturale din conductă, [h];

- ρs - densitatea gazelor naturale în condiții standard, [kg/m3] se determină pe baza analizei cromatografice a gazelor naturale aferentă zonei de calitate;

- m - debit masic de gaze naturale, [kg/h]; se determină în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3).

(4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (2) și (3), în momentul producerii incidentului tehnic materializat prin ruperea totală transversală sau prin ruperea parțială a conductei, aceasta este considerată ca fiind dezgropată.

(5) În cazul ruperii parțiale a conductei, diametrul echivalent al defectului poate fi:

- mai mare sau egal cu diametrul interior al conductei, respectiv , caz în care, la estimarea volumului de gaze naturale, prevăzut la alin. (3), se ia în considerare diametrul interior al conductei, iar aria defectului este egală cu aria secțiunii transversale a conductei;

- mai mic decât diametrul interior al conductei, respectiv De ˂D, caz în care, la estimarea volumului de gaze naturale, prevăzut la alin. (3), se ia în considerare diametrul echivalent al conductei, iar aria este egală cu cea a defectului.

(6) Debitul de gaze naturale scurs prin defect, Qs, prevăzut la alin. (2), se calculează cu formula:

,

- ;

- p=p12-(p12-p22)×lrLr ;

unde:

- pr - presiunea gazelor naturale în zona defectului; pentru regimul de curgere critic  pr= p*; pentru regimul de curgere subcritic pr= pa

- p* se determină în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (5);

- lr  – lungimea tronsonului de conductă afectat la rupere, cuprins între punctul de măsurare din amonte și defect, [m];

- Lr – lungimea tronsonului de conductă afectat la rupere, cuprins între punctele de măsurare situate în amonte, respectiv în aval de defect, [m];

- p1 – presiunea gazelor naturale determinată în cel mai apropiat punct de măsurare, situat în amonte de defect, [Pa];

- p2 – presiunea gazelor naturale determinată în cel mai apropiat punct de măsurare, situat în aval de defect, [Pa];

(7) Diametrul echivalent al defectului, [m], se calculează cu formula:

.

(8) Timpul de evacuare al gazelor naturale din conductă, prevăzut la alin. (2) și alin. (3), este egal cu timpul scurs de la momentul anunțării incidentului tehnic și până la oprirea disipărilor de gaze naturale prin defect, dar nu mai mult de 24 ore.

(9) Sunt considerate incidente tehnice cu autor necunoscut, materializate prin ruperea totală transversală și acele incidente provocate ca urmare a unor situații de urgență, respectiv avalanșe, cutremure, alunecări de teren și inundații.

(10) În situația în care sunt înregistrate mai multe incidente tehnice în ST, în aceeași lună, OTS raportează toate volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(11) OTS are obligația de a notifica ANRE, în scris, cu privire la incidentul tehnic în ST, materializat prin ruperea totală transversală sau prin ruperea parțială a conductei, în termen de maximum 48 de ore de la momentul în care a fost sesizat despre apariția acestuia, cu precizarea  elementelor esențiale, inclusiv a celor privitoare la identificarea locului în care acesta s-a produs, în conformitate cu anexa nr. 6.

(12) ANRE nu ia în considerare volumele de gaze naturale achiziționate în vederea compensării volumelor disipate în atmosferă în urma incidentului tehnic în ST, materializat prin ruperea totală transversală sau prin ruperea parțială a conductei, dacă OTS nu a notificat în conformitate cu prevederile alin. (11).

(13) OTS înregistrează și transmite lunar la ANRE, informațiile care au stat la baza estimării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (2) și (3), în conformitate cu anexa nr. 7.

(14) Conversia volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (2) și alin. (3) în unităţi de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (4) și luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate în care este depistată ruperea.

(15) OTS înregistrează următoarele documente justificative care au stat la baza estimării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (2) şi (3):

- fișa de expertizare și remediere a anomaliilor/de rezolvare a incidentelor, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 19 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța conductelor de transport gaze naturale, denumită în continuare Normă de mentenanță;

- fișa tehnică a tronsonului de conductă din cadrul ST unde au fost depistat defectul, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 6 din Norma de mentenanță;

- buletinul de analiză cromatografică a gazelor naturale aferent zonei de calitate unde este depistat defectul;

- ordinul de lucru/foaia de manevră, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 22 din Norma de mentenanță.

- (1) În situația în care OTS a recuperat prejudiciul aferent volumelor de gaze naturale prevăzute la art. 18 alin. (2) și (3), acesta are obligația să notifice ANRE, în termen de 5 zile de la data în care a fost recuperat prejudiciul, acest volumul de gaze naturale, exprimat în unități de volum și în unități de energie, în vederea eliminării din cadrul consumului tehnologic luat în considerare la stabilirea tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale.

(2) În situația în care în raportarea lunară la ANRE a volumelor de gaze naturale prevăzute la art. 18 alin. (2) și (3), a fost cuprins un volum care ulterior a fost recuperat în timpul anului gazier, OTS are obligația să notifice ANRE, până în data de 20 ianuarie a anului în curs pentru anul precedent, volumul de gaze naturale, exprimat în unități de volum și în unități de energie, în vederea eliminării din consumul tehnologic al ST.

- Raportări

- (1) Consumul tehnologic al ST raportat lunar sau anual, după caz, se transmite la ANRE și este certificat de OTS în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a pieței gazelor naturale, aprobată de ANRE aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 21 februarie 2013.

(2) OTS are obligația de a transmite la ANRE pe adresa de email darag@anre.ro, în format electronic editabil, informațiile detaliate în anexele nr. 1 ÷ 7.

- OTS are obligația să transmită anual la ANRE următoarele:

- situația consumului tehnologic al sistemului de transport al gazelor naturale, conform tabelului nr. 1 din anexa nr. 8;

- corespondența consumului tehnologic al ST cu cantitățile de gaze naturale transportate și vehiculate prin ST, conform tabelului nr. 2 din anexa nr. 8.

- (1) Modalitatea de raportare a consumului tehnologic al ST se realizează de OTS astfel:

- lunar, pentru art. 5 ÷ art. 9, art. 11, art. 14, art. 16 ÷ art. 18, până la data de 20 ale lunii pentru luna precedentă;

- anual, pentru art. 13 și art. 21, până în data de 20 octombrie a anului curent, pentru anul gazier precedent;

(2) În situația în care data prevăzută la alin. (1) este declarată zi liberă sau zi nelucrătoare, obligația se consideră îndeplinită dacă informațiile se transmit de OTS în prima zi lucrătoare.

- (1) ANRE nu ia în considerare volumele de gaze naturale aferente consumului tehnologic din ST, transmise de către OTS, în situațiile în care datele și informațiile introduse, în anexele nr. 1 ÷ 8:

  - au fost transmise după data prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. a);

  - sunt completate incorect și/sau incomplet;

  - nu respectă structura prevăzută în anexă.

(2) ANRE nu ia în considerare volumele de gaze naturale aferente consumului tehnologic din ST, transmise de OTS, care au fost:

- obținute în urma aplicării incorecte a formulelor de calcul din prezenta metodologie;

- nu sunt cuprinse în programele de reparații sau de reabilitări sau în planul de investiţii sau în planul de dezvoltare a sistemului de transport pe 10 ani aprobat de ANRE, în cazul volumelor aferent reparării, reabilitării și/sau dezvoltării ST.

- Dispoziții finale și tranzitorii

- (1) Estimările și prognozele consumului tehnologic al ST pentru un an gazier se realizează, dacă este necesar, având în vedere următoarele criterii:

- aplicarea unui coeficient de eficiență de cel puțin 10% la consumul tehnologic al ST aferent anului gazier anterior;

- istoricul profilelor de consum ale distribuitorilor/clienților racordați direct și a informațiilor privind creșterile/reducerile ale producției/tranzitului/înmagazinării de gaze naturale;

- prognozele privind condițiile meteo;

- cantitățile de gaze naturale alocate în urma nominalizărilor ferme ale utilizatorilor de rețea, în conformitate cu prevederile contractuale;

- consumul tehnologic al ST recunoscut de ANRE în ultimii 3 ani.

(2) Consumul tehnologic al ST nu trebuie folosit ca mijloc de închidere al balanței comerciale de către OTS.

(3) Consumul tehnologic estimat de gaze naturale, pentru o anumită perioadă dintr-un an gazier, se realizează pornind de la un istoric cunoscut, respectiv de la perioada similară din anul gazier precedent, la care se determină un procent aferent consumului tehnologic la cantitatea de gaze naturale transportate în acea perioadă; acest procent este aplicat cantităților de gaze naturale transportate în perioada anului gazier în cauză.

- La data de 20.05.2019 OTS transmite la ANRE o analiză a consumului tehnologic al ST, aferent perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentei metodologii și 30.04.2019, obținut prin metoda aplicată anterior intrării în vigoare a prezentei metodologii.

- OTS are obligația să dețină documentele fiscale de achiziție a volumelor de gaze naturale necesare asigurării consumului tehnologic al ST calculat conform prevederilor prezentei metodologii.

- (1) OTS are obligația să prevadă în contractele de execuție a lucrărilor clauze potrivit cărora toate pierderile de gaze naturale generate de vicii de execuție, în perioada de garanție a lucrărilor, sunt suportate de către executant; perioada de garanție a lucrărilor nu poate fi mai mică de 2 ani de la data punerii în funcțiune a obiectivului.

(2) În situația în care lucrările au fost executate de către OTS se consideră că perioada de garanție este de 2 ani de la data punerii în funcțiune a obiectivului.

- OTS are obligația să ia toate măsurile necesare pentru reducerea consumului tehnologic anual al ST, respectiv:

- întreținerea/repararea/modernizarea/reabilitarea/înlocuirea, în regim de urgență, a tronsoanelor de conductă ale SD la care au fost constatate periodic scăpări de gaze naturale;

- intensificarea activității de detectare a scăpărilor de gaze naturale;

- remedierea, în regim de urgență, a neetanșeităților constatate la obiectivele din sectorul gazelor naturale;

- modernizarea stațiilor de protecție catodică în vederea depistării la timp a locurilor deteriorării izolației la conductele din oțel;

- diminuarea factorilor care conduc la producerea coroziunii conductelor de gaze naturale.

- (1) OTS are obligația de a elabora proceduri operaționale proprii astfel încât să asigure implementarea prevederilor prezentei metodologii, cu respectarea următoarelor cerințe:

a) colectarea și asigurarea utilizării corecte a informațiilor primare în vederea efectuării calculelor/estimărilor specifice;

b) crearea unui mecanism administrativ de validare a calculelor, cu nominalizarea și responsabilizarea persoanelor cu atribuții de conducere implicate în procesul de validare.

(2) OTS are obligația ca prin procedurile menționate la alin.(1) să asigure trasabilitatea procesului astfel încât să fie ușor de identificat și de verificat orice eveniment care face obiectul prezentei proceduri pentru cel puțin 5 ani.

(3) Procedurile menționate la alin. (1) sunt elaborate de OTS într-un termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.

(4) OTS are obligația să transmită la ANRE decizia de nominalizare a persoanei/persoanelor cu atribuții de conducere implicate în procesul de validare a calculelor, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), până la data transmiterii primei raportări lunare, după data intrării în vigoare a prezentei metodologii.

(5) OTS are obligația să notifice ANRE toate modificările/completările aduse deciziei prevăzute la alin. (4), în termen de 15 zile de la producerea acestora.

- Nefurnizarea sau furnizarea incompletă/eronată a datelor și informațiilor solicitate prin prezenta metodologie constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

- Anexele nr. 1 ÷ 8 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Anexa nr.1

la metodologie

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale | (Denumire) .... |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a consumului tehnologic |  |
| Luna pentru care se realizează raportarea |  |
| Anul gazier pentru care se realizează raportarea | ..(an)..... - ..(an)...... |
| Responsabilul cu validarea informațiilor transmise la ANRE | (Nume și prenume) ........ Tel. ........... |

Informații aferente prevederile art. 5

Tabelul nr. 1

| Nr. crt. | Stația de comprimare | Seria sistemului/ mijlocului de măsurare amplasat în stație - | Index anterior |  | Index curent |  |  | Volumul de gaze naturale utilizate pentru funcționarea stației de comprimare Vcomp | Seria sistemului/ mijlocului de măsurare utilizat pentru măsurarea gazelor naturale necesare încălzirii acestora și a spațiilor administrative | Index anterior |  | Index curent |  | Volumul de gaze naturale utilizate drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale și a spațiilor administrative VîncSA | Volumul de gaze naturale necesar funcționării stației de comprimare Vs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dată citire (zz.ll.aaaa) | Volum gaze naturale | Dată citire (zz.ll.aaaa) | Volum gaze naturale | Puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate |  |  | Dată citire (zz.ll.aaaa) | Volum gaze naturale | Dată citire (zz.ll.aaaa) | Volum gaze naturale |  |  |  |
|  | - | - | - | m3 | - | m3 | MWh/m3 | m3 | - | - | m3 |  | m3 | m3 | m3 | MWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7-5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=15-13 | 9-16=17 | 18=17x8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informații aferente prevederile art. 6

Tabelul nr. 2

| Nr. crt. | SRMP/SRM SCV/NT - | Seria sistemului/ mijlocul de măsurare - | Index anterior |  | Index curent |  |  | Volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale și a spațiilor administrative VîncSA | Volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea spațiilor administrative VSA | Volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale VI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dată citire (zz.ll.aaaa) - | Valoare | Dată citire (zz.ll.aaaa) | Valoare | Puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m3 |  | m3 | MWh/m3 | m3 | m3 | m3 | MWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7-5 | 10 | 11=9-10 | 12=11x8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informații aferente prevederile art. 7

Tabelul nr. 3

| Nr. crt. | Data curățării de impurități | Lungimea conductei | Diametrul conductei | Presiunea de lucru a gazelor naturale din conductă | Presiunea atmosferică | Coeficientul de alunecarea | Puterea calorifică superioară | Volumul de gaze naturale necesar curățării de impurități a conductelor de transport al gazelor naturale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zz.ll.aaaa | L | D | p | patm | S | Hs | Vs imp sol |  |
| - | - | m | m | Pa | Pa | - | MWh/m3 | m3 | MWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informații aferente prevederile art. 8

Tabelul nr. 4

| Nr. crt. | Data curățării impurităților din separatoarele | Lungimea conductei de refulare | Diametrul conductei de refulare | Presiunea de lucru a gazelor naturale din conducta de refulare | Puterea calorifică superioară | Volumul de gaze naturale necesar curățării impurităților din separatoarele de lichide montate pe traseul conductelor de transport al gazelor naturale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zz.ll.aaaa | Lr | Dr | p | Hs | VSL |  |
| - | - | m | mm | Pa | MWh/m3 | m3 | MWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Informații aferente prevederile art. 9

Tabelul nr. 5

| Nr. crt. | Data refulării | Lungimea conductei de refulare | Diametrul conductei de refulare | Presiunea de lucru a gazelor naturale din conducta de refulare | Timpul de încercare al supapei de siguranță | Puterea calorifică superioară | Volumul de gaze naturale necesar curățării impurităților din separatoarele de lichide montate pe traseul conductelor de transport al gazelor naturale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zz.ll.aaaa | Lr | Dr | p | τ | Hs | VSS |  |
| - | - | m | mm | Pa | s | MWh/m3 | m3 | MWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8x7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 2

la metodologie

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale | (Denumire) .... |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a consumului tehnologic |  |
| Luna pentru care se realizează raportarea |  |
| Anul gazier pentru care se realizează raportarea | ..(an)..... - ..(an)...... |
| Responsabilul cu validarea informațiilor transmise la ANRE | (Nume și prenume) ........ Tel. ........... |

Informații aferente prevederile art. 11

| Nr. crt. | Data umplerii | Conductă de transport |  | Presiune gaze naturale, în condiții de lucru | Temperatura gaze naturale, în condiții de lucru | Presiune atmosferică | Putere calorifică superioară | Densitate gaze naturale, în condiții de lucru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lungime | Diametru interior |  |  |  |  |  |
|  |  | L | D | p | T | pa | Hs | ρ |
|  |  | m | m | Pa | K | Pa | MWh/m3 | kg/m3 |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Volum calculat VU | Proces verbal de punere în funcțiune |  | Fișa tehnică conductă |  | Buletin de analiză cromatografică |  | Energie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Număr | Data | Număr | Data | Data | Număr |  |
| m3 |  |  |  |  |  |  | (MWh) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Anexa nr. 3

la metodologie

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale | (Denumire) .... |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a consumului tehnologic |  |
| Luna pentru care se realizează raportarea |  |
| Anul gazier pentru care se realizează raportarea | ..(an)..... - ..(an)...... |
| Responsabilul cu validarea informațiilor transmise la ANRE | (Nume și prenume) ........ Tel. ........... |

Informații aferente prevederile art. 14

| Nr. crt. | Data creșterii accidentale a presiunii | Presiunea maximă a gazelor naturale la deschiderea supapei | Presiunea de regim a gazelor naturale | Diferența de presiunea | Volumul conductei protejată de supapă | Puterea calorifică superioară | Volumul de gaze naturale a evacuării accidentale a gazelor naturale din ST din cauza creșterii accidentale a presiunii la exploatarea supapelor de siguranță |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zz.ll.aaaa | Pmax | Pr | Δp | V | Hs | VPS |  |
| - | - | Pa | Pa | Pa | m3 | MWh/m3 | m3 | MWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8x7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 4

la metodologie

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale | (Denumire) .... |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a consumului tehnologic |  |
| Luna pentru care se realizează raportarea |  |
| Anul gazier pentru care se realizează raportarea | ..(an)..... - ..(an)...... |
| Responsabilul cu validarea informațiilor transmise la ANRE | (Nume și prenume) ........ Tel. ........... |

Informații aferente prevederile art. 16

| Nr. crt. | Codul alfanumeric al defectului | Presiunea gazelor naturale în condiţii de operare | Raportul pa/p | Regimul de curgere | Coeficientul de debit |  | Aria defectului | Temperatura gazelor naturale în condiții de operare | Densitatea gazelor naturale în condiții normale | Densitatea gazelor naturale în condiții standard | Masa molară | Constanta amestecului de gaze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p | - | critic | cd | 0,75 | A | T | ρN | ρs | Mm | R |
|  |  |  |  | subcritic |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |
| - | - | Pa | - | - | - |  | m2 | K | kg/m2 | kg/m2 | kg/kmol | J/kgK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Densitatea gazelor naturale în condiții de operare | Densitatea critică a gazelor naturale | Temperatura critică a gazelor naturale | Presiunea critică a gazelor naturale | Viteza critică a gazelor naturale | Temperatura gazelor naturale în zona defectului | Densitatea gazelor naturale în zona defectului | Viteza gazelor naturale în zona defectului | Debitul masic de gaze naturale | Timpul | Putere calorifică superioară | Volumul de gaze naturale calculat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ | ρ* | T* | p* | w* | Td | ρd | wd | m | τd | Hs | Vsuprateran |  |
| kg/m3 | kg/m3 | K | Pa | m/s | K | kg/m3 | m/s | kg/h | h | MWh/m3 | m3 | MWh |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25=23x24 |

| Fișa tehnică a conductei |  | Buletinul de analiză cromatografică |  | Ordinul de lucru |  | Fișa de expertizare și remediere/rezolvare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr | Data | Număr | Data | Număr | Data | Număr | Data |
| - | zz.ll.aaaa | - | zz.ll.aaaa | - | zz.ll.aaaa | - | zz.ll.aaaa |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Presiunea atmosferică  pa= ….. Pa;

Exponentul adiabatic k=1,3;

Raportul β*= 0,545;

Anexa nr. 5

la metodologie

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale | (Denumire) .... |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a consumului tehnologic |  |
| Luna pentru care se realizează raportarea |  |
| Anul gazier pentru care se realizează raportarea | ..(an)..... - ..(an)...... |
| Responsabilul cu validarea informațiilor transmise la ANRE | (Nume și prenume) ........ Tel. ........... |

Informații aferente prevederile art. 17

| Nr. crt. | Codul alfanumeric al defectului | Presiunea gazelor naturale în condiţii de operare | Raportul pa/p | Regimul de curgere | Coeficientul de debit |  | Aria defectului | Temperatura gazelor naturale în condiții de operare | Densitatea gazelor naturale în condiții normale | Densitatea gazelor naturale în condiții standard | Masa molară | Constanta amestecului de gaze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p | - | critic | cd | 0,75 | A | T | ρN | ρs | Mm | R |
|  |  |  |  | subcritic |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |
| - | - | Pa | - | - | - |  | m2 | K | kg/m2 | kg/m2 | kg/kmol | J/kgK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Densitatea gazelor naturale în condiții de operare | Densitatea critică a gazelor naturale | Temperatura critică a gazelor naturale | Presiunea critică a gazelor naturale | Viteza critică a gazelor naturale | Temperatura gazelor naturale în zona defectului | Densitatea gazelor naturale în zona defectului | Viteza gazelor naturale în zona defectului | Presiunea din exteriorul defectului | Debitul masic de gaze naturale | Timpul | Putere calorifică superioară | Volumul de gaze naturale calculat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ | ρ* | T* | p* | w* | Td | ρd | wd | Pe | m | τd | Hs | Vsubteran |  |
| kg/m3 | kg/m3 | K | Pa | m/s | K | kg/m3 | m/s | Pa | kg/h | h | MWh/m3 | m3 | MWh |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26=25x24 |

| Fișa tehnică a conductei |  | Buletinul de analiză cromatografică |  | Ordinul de lucru |  | Fișa de expertizare și remediere/rezolvare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr | Data | Număr | Data | Număr | Data | Număr | Data |
| - | zz.ll.aaaa | - | zz.ll.aaaa | - | zz.ll.aaaa | - | zz.ll.aaaa |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Presiunea atmosferică  pa= ….. Pa;

Exponentul adiabatic k=1,3;

Raportul β*= 0,545;

Anexa nr. 6

la metodologie

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale | (Denumire) .... |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a consumului tehnologic |  |
| Luna pentru care se realizează raportarea |  |
| Anul gazier pentru care se realizează raportarea | ..(an)..... - ..(an)...... |
| Responsabilul cu validarea informațiilor transmise la ANRE | (Nume și prenume) ........ Tel. ........... |

Informații aferente prevederile art. 18 alin. (11)

| Nr. crt. | Data incidentului | Zona de calitate | Obiectiv ST afectat ( conductă/ racord/etc.) | Lungimea estimată a tronsonului afectat | Timpul estimat în care s-au scurs gaze naturale | Volum estimat de gaze naturale evacuate în atmosfera | Tipul incidentului tehnic * rupere, lovire cu străpungere | Descrierea incidentului tehnic | Autorul probabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (m) | ( h ) | ( m3 ) |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Notă

* Nu sunt considerate incidente tehnice cele de natura coroziunilor, fisurilor și porilor ce pot apărea la obiectivele ST, acestea fiind tratate distinct în cadrul Metodologiei.

Anexa nr. 7

la metodologie

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale | (Denumire) .... |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a consumului tehnologic |  |
| Luna pentru care se realizează raportarea |  |
| Anul gazier pentru care se realizează raportarea | ..(an)..... - ..(an)...... |
| Responsabilul cu validarea informațiilor transmise la ANRE | (Nume și prenume) ........ Tel. ........... |

Informații aferente prevederile art. 18 alin. (2) și (3)

| Nr. crt. | Data depistării defectului | Presiunea gazelor naturale în amonte de defect | Presiunea gazelor naturale în aval de defect | Lungimea tronsonului de conductă |  | Presiunea de operare a gazelor naturale | Presiunea gazelor naturale în zona defectului | Presiunea din exteriorul conductei | Presiunea coloanei de apă | Aria defectului | Adâncimea de montare a conductei | Vâscozitatea dinamică | Debitul de gaze naturale scurs prin defect | Timpul | Puterea calorifică superioară | Volumul de gaze naturale |  |  |  | Fișa tehnică a conductei |  | Buletinul de analiză cromatografică |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p1 | p2 | ld | Ld | p | pd | pe | papă | A | h | µ | Qs | τdsol | Hs | Vrt |  | Vrp |  | Număr | Data | Număr | Data |
| - | zz.ll.aaaa | Pa | Pa | m | m | Pa | Pa | Pa | Pa | m2 | m | Pa x s | mc/h | h | MWh/ m3 | m3 | MWh | m3 | MWh | - | zz.ll.aaaa | - | zz.ll.aaaa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=17x16 | 19 | 20=19x16 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| Ordinul de lucru/ Fișa de expertizare și remediere a anomaliilor sau rezolvare a incidentelor/ Foaie de manevră |  | Plan de mentenanță aprobat |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr | Data | Număr | Data |
| - | zz.ll.aaaa | - | zz.ll.aaaa |
| 25 | 26 | 27 | 28 |

Anexa nr. 8

la metodologie

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale | (Denumire) .... |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a consumului tehnologic |  |
| Anul gazier pentru care se realizează raportarea | ..(an)..... - ..(an)...... |
| Responsabilul cu validarea informațiilor transmise la ANRE | (Nume și prenume) ........ Tel. ........... |

Situația consumului tehnologic al sistemului de transport al gazelor naturale

Tabelul nr. 1

| LUNA | CONSUM TEHNOLOGIC DETERMINAT |  |  |  |  |  |  | CONSUM TEHNOLOGIC ESTIMAT |  |  |  | Total | Diferențe de măsurare intrări ieșiri | CONSUM TEHNOLOGIC | Procentul diferență de măsurare din total consum tehnologic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stații de comprimare | Încălzirea gazelor naturale și a incintelor tehnologice | Curățarea de impurități a conductelor de transport al gazelor naturale | Curățarea impurităților din separatoarele de lichide montate pe traseul conductelor de transport al gazelor naturale | Verificarea și reglarea periodică a supapelor de siguranță | Repararea, reabilitarea și dezvoltarea sistemului de transport al gazelor naturale | Total | Depășirea duratei normate de funcționare a conductelor | Neetanșeitățile îmbinărilor demontabile datorate uzurii în exploatare | Creșterea accidentale a presiunii la exploatarea supapelor de siguranță | Accidente tehnice fisuri și ruperi (defecte subteran +defecte supraterane+rupturi) |  |  |  |  |
|  | MWh | MWh | MWh | MWh |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2+3+4+5+6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=8+9+10+11 | 13 | 14=7+12+13 | 15 |
| …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Corespondența consumului tehnologic al ST cu cantitățile de gaze naturale transportate și vehiculate prin ST

Tabelul nr. 2

| Nr.crt. | LUNA | CANTITATE TRANSPORTATĂ |  |  |  |  |  | CONSUM |  | CANTITATE |  | Diferenta |  | ∆Lp |  | Lucrări prestări servicii terți |  | Cont de echilibrare operational OBA |  | Înmagazinat TRANSGAZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL din care: |  | Sisteme de distribuție |  | Clienți racordați direct |  | TEHNOLOGIC |  | VEHICULATĂ |  | din care: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mii m3 | MWh | mii m3 | MWh | mii m3 | MWh | mii m3 | MWh | mii m3 | MWh | mii m3 | [MWh] | mii m3 | MWh | mii m3 | MWh | mii m3 | MWh | mii m3 | MWh |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |