Ordinul nr. ..........

pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale

Având în vedere prevederile art. 99 lit. b) și c), art. 1021 alin. (8), art. 160 alin. (2) și ale art. 162 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. g) și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

Ordin

- Se aprobă Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- Operatorii de distribuție, operatorii sistemelor de distribuții închise, operatorii economici autorizați ANRE pentru lucrări de proiectare și/sau execuție a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, precum și persoanele fizice/juridice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

- La data publicării prezentului ordin, Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2012 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 6 septembrie 2012, se abrogă.

- La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă orice alte dispoziții contrare.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru CHIRIȚĂ

ANEXĂ

PROCEDURĂ

privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale

- Dispoziții generale

- Scopul și domeniul de aplicare

- (1) Prezenta procedură are drept scop stabilirea etapelor necesare punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea egală sau mai mică de 10·105 Pa (10 bar), respectiv P ≤ 10·105 Pa (10 bar).

(2) Etapele prevăzute la alin. (1) sunt:

- proiectarea instalației de utilizare a gazelor naturale;

- verificarea tehnică de calitate a proiectelor tehnice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;

- execuția instalației de utilizare a gazelor naturale;

- recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale;

- punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale.

- Activitățile de proiectare, execuție, recepție tehnică și punere în funcțiune a instalației de utilizare se realizează în conformitate cu prevederile normelor tehnice specifice.

- (1) Prezenta procedură se aplică instalațiilor de utilizare a gazelor naturale indiferent de regimul de presiune al acestora.

(2) Prezenta procedură nu se aplică:

- instalațiilor de utilizare a gazelor naturale cu presiuni mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv P > 10·105 Pa (10 bar);

- instalațiilor de utilizare a gazelor petroliere lichefiate.

- (1) Prezenta procedură se aplică de operatorii de distribuție în relațiile cu:

- persoanele fizice/juridice viitoare proprietare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;

- operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și/sau execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;

- verificatorii de proiecte atestați de ministerul de resort.

(2) Prezenta procedură se aplică de operatorii sistemelor de distribuție închise în relațiile cu:

a)	persoanele fizice/juridice, viitoare proprietare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, care se află într-un raport de muncă sau într-o formă de asociere cu proprietarul sistemului de distribuție la momentul racordării;

b)	operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și/sau execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;

c)	verificatorii de proiecte atestați de ministerul de resort.

(3) Prezenta procedură nu se aplică de:

- persoanele fizice autorizate ANRE pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;

- operatorul de transport și de sistem;

- producătorul de gaze naturale;

- operatorul sistemului de înmagazinare a gazelor naturale;

- operatorul terminalului GNL.

- Termeni, expresii și abrevieri

- Termenii, expresiile și abrevierile utilizate în prezenta procedură se definesc după cum urmează:

- ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- GNL – gaze naturale lichefiate;

- OE – operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea și/sau execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;

- OD – operatorul de distribuție a gazelor naturale sau operatorul sistemului de distribuție închis;

- beneficiar – persoana fizică/juridică viitoare proprietară a instalației de utilizare a gazelor naturale;

- executant - operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune al acestora

- instalație de utilizare – instalația de utilizare a gazelor naturale;

- minister de resort – ministerul care atestă verificatorii de proiecte pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale;

- Metodologie - Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitățile conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 140/2015, cu modificările ulterioare;

- Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018;

- proiect tehnic – documentația tehnică/proiectul tehnic necesar execuției instalației de utilizare a gazelor naturale;

- proiectant - operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune al acestora;

- verificator de proiecte – verificatorul de proiecte atestat de ministerul de resort pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale.

- Termenii utilizaţi în prezenta procedură şi care nu sunt prevăzuţi la art. 5 sunt definiţi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale

- Etapelor necesare executării instalației de utilizare a gazelor naturale

- Proiectarea instalației de utilizare a gazelor naturale

- (1) Proiectarea instalației de utilizare se realizează, la cererea beneficiarului, de proiectant.

(2) Beneficiarul încheie un contract de prestări servicii cu proiectantul prevăzut la alin. (1).

(3) Contractul de prestări servicii prevăzut la alin. (2) cuprinde cel puțin criteriile obligatorii din anexa nr. 1.

- (1) Proiectarea instalațiilor de utilizare se realizează în baza prevederilor Normelor tehnice.

(2) La dimensionarea părților de instalație de utilizare comune care deservesc mai multe apartamente dintr-un corp de clădire și/sau mai multe scări din cadrul clădirii de locuit multietajate se ia în considerare debitul de calcul necesar alimentării cu gaze naturale a tuturor apartamentelor.

(3) La stabilirea traseelor instalațiilor de utilizare trebuie să se ia în considerare că acestea nu se montează:

- pe domeniului public;

- pe căi de acces private sau de servitute, care sunt destinate utilității publice.

- (1) Anterior încheierii contractului prevăzut la art. 7 alin. (3), proiectantul solicită beneficiarului următoarele:

- prezentarea copiei avizului tehnic de racordare sau a notificării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2017, cu modificările și completările ulterioare;

- prezentarea acordului investitorului/investitorilor instalației de utilizare comune de pe casa scării, prevăzut la art. 10 alin. (1), sau acordul privind despăgubirea, prevăzut la art. 10 alin. (2);

- copiile documentelor care atestă că aparatele consumatoare de combustibili gazoși ce urmează a fi racordate la instalația de utilizare respectă prevederile legislației în vigoare sau o declarație pe proprie răspundere a beneficiarului cu privire la utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși care au funcționat anterior în instalația de utilizare a beneficiarului.

(2) La momentul încheierii contractului prevăzut la art. 7 alin. (3) proiectantul are obligația de a notifica, în scris, beneficiarului obligativitatea respectării de către acesta a condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare.

- (1) În situația separării măsurării gazelor naturale la un apartament aflat într-un condominiu în care există, pe casa scării, o instalație de utilizare comună care deservește cu gaze naturale alte apartamente, beneficiarul are obligația să prezinte proiectantului acordul/acordurile investitorului/investitorilor instalației de utilizare comună.

(2) În situația în care unul sau mai mulți investitori nu sunt disponibili din varii motive, beneficiarul are obligația să prezinte proiectantului acordul privind despăgubirea investitorului/investitorilor, printr-un act autentic, pentru partea ce îi revine din investiția făcută.

(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), modul de defalcare a cheltuielilor și de atribuire a cotelor-părți către investitor/investitori se stabilește pe cale amiabilă sau apelând la instanța judecătorească competentă.

- Verificarea proiectului tehnic a instalației de utilizare a gazelor naturale

- (1) Proiectantul are obligația de a preda beneficiarului proiectul tehnic al instalației de utilizare avizat de un verificator de proiecte.

(2) Obligația proiectantului de realizare a proiectului tehnic se consideră a fi îndeplinită în momentul în care acesta este declarat conform de un verificator de proiecte.

(3) Proiectul tehnic declarat conform este însoțit de referatul de verificare asumat de către verificatorul prevăzut la alin. (2).

- (1) Tariful aferent verificării proiectului tehnic este inclus în valoarea contractului menționat la art. 7 alin. (3), proiectantul neavând dreptul de a percepe beneficiarului un tarif suplimentar.

(2) Proiectul tehnic prevăzut la art. 11 alin. (3), se întocmește în 3 exemplare, respectiv:

- 1 exemplar pentru proiectant;

- 2 exemplare pentru beneficiar.

- Execuția instalației de utilizare a gazelor naturale

- (1) Pentru execuția instalației de utilizare, beneficiarul are obligația să se adreseze unui executant.

(2) Executantul are obligația punerii în practică a proiectului tehnic prevăzut la art. 11 alin. (3) numai după încheierea unui contract de prestări de servicii cu beneficiarul

(3) Contractul de prestări de servicii prevăzut la alin. (2) conține cel puțin criteriile obligatorii din anexa nr. 2.

- La momentul încheierii contractului prevăzut la art. 13 alin. (2) beneficiarul pune la dispoziția executantului cele 2 exemplare ale proiectului tehnic, prevăzute la art. 11 alin. (3).

- (1) Executantul are obligația desemnării responsabilului tehnic cu execuția.

(2) Responsabilul tehnic cu execuția, prevăzut la alin. (1) are obligația de a coordona execuția instalației de utilizare conform cerințelor proiectului tehnic și cu respectarea cerințelor esențiale de calitate, precizate în acesta.

(3) Responsabilul tehnic cu execuția, prevăzut la alin. (1), angajat al executantului, trebuie să dețină calitatea de instalator autorizat ANRE.

(4) Responsabilul tehnic cu execuția are obligația de a semna planșele desenate, precum și procesele-verbale aferente execuției lucrării.

- (1) Executantul completează proiectul tehnic, prevăzut la art. 14, cu copiile proceselor verbale prevăzute la art. 17 lit. a) și c), precum și ale art. 21.

(2) Proiectul tehnic completat conform prevederilor alin. (1) se păstrează:

- 1 exemplar la executant;

- 1 exemplar la beneficiar.

- Recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale

- După finalizarea lucrărilor de execuție a instalației de utilizare, executantul are obligația:

- de a întocmi procesul-verbal de lucrări ascunse pentru instalația de utilizare exterioară, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, pentru tronsoanele din instalația de utilizare exterioară montate subteran;

- de a realiza probele de rezistență și etanșeitate ale instalației de utilizare, conform prevederilor Normelor tehnice;

- de a întocmi procesul-verbal de recepție tehnică a instalației de utilizare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4.

- (1) În situația în care este necesară cuplarea unei instalații de utilizare noi într-o instalație de utilizare existentă, executantul are obligația de a notifica OD în acest sens.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), OD respectă prevederile art. 18 alin. (3) din Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 162/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la întreruperile planificate în alimentarea cu gaze naturale.

- Punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale

- (1) Executantul are obligația ca în termen de 3 zile lucrătoare, de la data întocmirii procesului-verbal de recepție tehnică a instalației de utilizare, să solicite în scris OD programarea în vederea punerii în funcțiune a acesteia, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Concomitent cu transmiterea programării prevăzută la alin. (1), executantul pune la dispoziția OD copii conform cu originalul a următoarele documente:

a) procesul-verbal de recepție tehnică a instalației de utilizare;

b) schema izometrică a instalației de utilizare;

c) documentul emis de un furnizor de gaze naturale prin se atestă existența unui contract de furnizare a gazelor naturale, pentru respectivul loc de consum, încheiat de beneficiarul.

(3) Executantul transmite prin poșta electronică la OD documentele prevăzute la alin. (1) și (2), primind automat numărul de înregistrare aferent.

- (1) De la primirea solicitării prevăzute la art. 19 alin. (1), OD, prin personalul propriu, are obligația de a efectua punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, după cum urmează:

- În situația montării echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale la locul de consum:

- în termen de 7 zile lucrătoare, pentru debite aprobate mai mici de 250 m3/h;

- în termen de 15 zile lucrătoare, pentru debite aprobate mai mari de 250 m3/h;

- În situația existenței echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale la locul de consum – în termen de 2 zile lucrătoare.

(2) OD are dreptul de a refuza punerea în funcțiune a instalației de utilizare în următoarele situații:

  - la data programată nu a fost achitat tariful perceput de OD pentru această operație, stabilit conform prevederilor Metodologiei;

  - dacă se constată existența unei neconformități, respectiv:

- depășirea debitului de gaze naturale aprobat prin Avizul tehnic de racordare;

- depășirea debitului de gaze naturale măsurat de echipamentul/sistemul de măsurare;

- completarea necorespunzătoare a procesului verbal de recepție tehnică;

- proiectarea și/sau execuția instalației de utilizare a fost efectuată de operatori economici neautorizați de ANRE;

- absența documentului prevăzut la art. 19 alin. (2) lit. c), în situația în care punerea în funcțiune se realizează cu montarea echipamentului/sistemului de măsurare.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), OD are obligația de a comunica, în scris, în termen de 2 zile lucrătoare de la data solicitării prevăzute la art. 19 alin. (1), executantului și beneficiarului motivele care au generat refuzul punerii în funcțiune a instalației de utilizare.

(4) Termenul prevăzut la alin. (1) se decalează în mod corespunzător în cazul în care instalația de racordare la sistemul de distribuție nu a fost recepționată și pusă în funcțiune, OD având următoarele obligații:

  - să notifice, în scris, în termen de 2 zile lucrătoare de la data solicitării prevăzute la art. 19 alin. (1), executantul cu privire la data punerii în funcțiune a instalației de racordare;

  - să programeze punerea în funcțiune a instalației de utilizare concomitent cu instalația de racordare.

- (1) Punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale poate fi cu:

- montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale;

- fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale.

(2) La punerea în funcțiune a instalației de utilizare prevăzută la alin. (1) lit. a), OD efectuează următoarele operații:

  - montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale;

  - verificarea etanșeităților la racordurile olandeze/flanșele echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale;

  - sigilarea racordurilor olandeze/flanșelor echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale;

  - verificarea existenței dopurilor la ramificațiile pentru punctele de consum fără aparate consumatoare de combustibili gazoși;

  - verificarea existenței unui document emis de furnizorul de gaze naturale, din care să reiasă existența unui contract de furnizare încheiat cu beneficiarul;

  - instruirea beneficiarului privind exploatarea corectă a instalației de utilizare a gazelor naturale;

  - predarea către beneficiar a unui exemplar din Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale.

(3) La punerea în funcțiune a instalației de utilizare prevăzută la lin. (1) lit. b), OD predă beneficiarului 1 exemplar din Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale.

(4) La punerea în funcțiune a instalației de utilizare prevăzută la alin. (1), executantul efectuează următoarele operații:

a)	refularea aerului din instalația de utilizare, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice;

b)	verificarea etanșeității instalației de utilizare a gazelor naturale, la presiunea gazelor naturale din conductă, pentru îmbinările la care nu se fac probe de rezistență;

c)	verificarea modului de funcționare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși la debitul maxim și minim de gaze naturale;

d)	verificarea existenței documentelor din care să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum, după caz;

e)	verificarea modului în care se realizează evacuarea gazelor de ardere.

- (1) La data punerii în funcțiune a instalației de utilizare, OD, împreună cu executantul și cu beneficiarul, întocmește procesul-verbal de punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6:

- la adresa locului de consum, în situația prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. a);

- la sediul OD, în situația prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. b).

(2) La data prevăzută la alin. (1) executantul pune la dispoziția OD originalele documentelor prevăzute la art. 19 alin. (3).

- Procesele verbale prevăzute la art. 17 lit. a) și c), precum și la art. 21 fac parte integrantă din proiectul tehnic.

- (1) Executantul are obligația de a informa beneficiarul, anterior încheierii contractului de prestări de servicii, cu privire la tarifele de punere în funcțiune percepute de OD.

(2) Dacă tariful de punere în funcțiune se achită la OD de executant, acesta are obligația de a-l evidenția în mod distinct în cadrul contractului de prestări servicii încheiat cu beneficiarul.

(3) Executantul are obligația de a preda beneficiarului, cu titlu gratuit, un exemplar din proiectul tehnic al instalației de utilizare a gazelor naturale, cu toate anexele aferente.

- Dispoziții finale

- (1) Proiectantul are obligația ca la solicitarea beneficiarului să accepte verificarea proiectului tehnic de un verificator de proiecte atestat, selectat de către acesta.

(2) Proiectantul are obligația de a evidenția în mod distinct în cadrul contractului de prestări de servicii încheiat cu beneficiarul tariful pentru verificarea proiectului tehnic perceput de verificatorul de proiecte atestat, în cazul în care beneficiarul nu și-a exprimat opțiunea prevăzută la alin. (1).

- Punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale amplasate în intravilanul sau extravilanul unităților administrativ teritoriale se face numai de OD care operează obiectivul/sistemul de distribuție la care se efectuează racordarea.

- Odată cu punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, OD are obligația să pună la dispoziția beneficiarului, în mod gratuit, un exemplar din Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale, întocmite în conformitate cu prevederile anexei nr. 7.

- (1) Beneficiarul care optează pentru realizarea activităților de proiectare și execuție a instalației de utilizare a gazelor naturale cu un singur OE autorizat de ANRE poate încheia un singur contract de prestări servicii pentru aceste activități.

(2) Contractul de prestări de servicii, prevăzut la alin. (1), conține criteriile obligatorii prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

- În situația în care realizarea activităților de proiectare și execuție a instalației de utilizare a gazelor naturale se efectuează de către un singur OE, numărul de exemplare din proiectul tehnic se reduce cu un exemplar.

- (1) În situația în care, la execuția instalației de utilizare, apar diferențe față de proiectul tehnic, executantul are obligația de a obține o dispoziție de șantier de la proiectantul lucrării.

(2) În situația în care, din varii motive, proiectantul și/sau verificatorul de proiecte se află în imposibilitatea de a desfășura aceste activități și nu mai pot da dispoziția de șantier prevăzută la alin. (1), executantul apelează la un alt proiectant și/sau la un alt verificator de proiecte.

- Instalatorul autorizat ANRE care întocmește proiectul tehnic sau participă la elaborarea acestuia ori care verifică proiectul tehnic nu poate fi desemnat responsabil tehnic cu execuția pentru lucrarea respectivă.

- Executantul are obligația să ofere beneficiarului o garanție pentru lucrarea executată, pentru o perioadă de cel puțin 2 ani, respectiv până la prima verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale sau până la prima modificare adusă acesteia, oricare eveniment ar surveni primul.

- Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură.

- Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile Legii.

Anexa nr. 1

la procedură

CRITERII obligatorii

pentru întocmirea unui contract de prestări de servicii pentru proiectarea instalației de utilizare și verificarea proiectului tehnic

    - Solicitant

Persoană juridică [..]

Denumirea solicitantului ..., nr. de înregistrare la registrul comerțului ..., CUI ..., atribut fiscal ..., reprezentat(ă) prin ..., în calitate de ..., Banca ..., codul IBAN ..., codul poștal ..., localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon fix ..., telefon mobil ..., fax ..., e-mail ....

Persoana fizică []

Nume, prenume ..., cod poștal ..., localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon fix ..., telefon mobil ..., adresă e-mail ..., identificat prin ..., serie/număr CI/BI ..., data eliberării ..., eliberat de ..., codul numeric personal ..., Banca ..., codul IBAN ...

denumit(ă) în continuare beneficiar,

a convenit încheierea Contractului nr. ... de prestări de servicii pentru proiectarea instalației de utilizare și verificare a proiectului tehnic cu S.C. .............................................. (numele operatorului economic) ..., persoană juridică, în calitate de societate autorizată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, tip autorizație ................, denumită în continuare proiectant, pentru locul de consum de mai jos:

Adresă de corespondență (dacă diferă față de adresa indicată la pct. 1)

Codul poștal ..., localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ....

Adresa locului de consum

Codul poștal ..., localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ....

    - Obiectul contractului

Prestarea serviciilor de proiectare a instalației de utilizare a gazelor naturale și de verificare a proiectului tehnic, în conformitate cu prevederile legale incidente sectorului gazelor naturale

    - Durata contractului

Durata este de ... zile.

Prelungirea se realizează cu acordul scris al părților, prin încheierea unui act adițional.

    - Prețul contractului

Prețul pentru realizarea proiectului instalației de utilizare a gazelor naturale și de verificare a proiectului tehnic este de ..... lei, din care:

  - prețul aferent activității de proiectare este de ..... lei;

  - prețul aferent activității de verificare a proiectului tehnic este de ..... lei;

  - tariful pentru obținerea altor autorizații/avize impuse de legislație este de ..... lei, defalcat după cum urmează:

- ....

Plata se poate face integral sau în tranșe, conform înțelegerii dintre părți, astfel încât la finalizarea lucrării obligațiile de plată să fie achitate.

Lucrarea se consideră finalizată odată cu predarea către beneficiar a proiectului tehnic verificat de un verificator de proiecte atestat.

    - Obligațiile proiectantului:

- realizează proiectul tehnic al instalației de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, și îl verifică prin intermediul unui verificator de proiecte atestat;

- înmânează beneficiarului 2 exemplare din proiectul tehnic al instalației de utilizare a gazelor naturale însoțite de referatul de verificare.

    - Obligațiile beneficiarului:

- pune la dispoziția proiectantului avizul tehnic de racordare/notificarea eliberat/eliberată de operatorul de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale.*);

------

*) În situația în care beneficiarul nu mandatează proiectantul să-l reprezinte în fața operatorului de distribuție în scopul obținerii avizului tehnic de racordare/notificării.

- pune la dispoziția proiectantului acordul investitorului/investitorilor privind racordarea la instalația de utilizare comună, dacă este cazul;

- permite accesul reprezentanților proiectantului în imobil în vederea efectuării operațiilor necesare realizării proiectului instalației de utilizare a gazelor naturale;

- îndeplinește obligațiile de plată către proiectant în cuantumul și la termenele stabilite de comun acord cu acesta.

    - Alte clauze:

- se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica și/sau completa;

- se precizează modul de soluționare a divergențelor dintre părți;

- se precizează modul prin care se efectuează denunțarea unilaterală;

- se precizează numărul de exemplare ale contractului;

- se precizează data de intrare în vigoare.

Anexa nr. 2

la procedură

CRITERII obligatorii

pentru întocmirea unui contract de prestări de servicii pentru execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare

    - Solicitant

Persoană juridică []

Denumirea solicitantului ..., nr. înregistrare la registrul. comerțului ..., CUI ..., atribut fiscal ..., reprezentat(ă) prin ..., în calitate de ..., Banca ... codul IBAN ..., codul poștal ..., localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon fix ..., telefon mobil ..., fax..., e-mail ....

Persoană fizică []

Nume, prenume ..., codul poștal ..., localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon fix ..., telefon mobil ..., adresă e-mail ..., identificat prin ..., serie/număr CI/BI ..., data eliberării ..., eliberat de ..., codul numeric personal ..., Banca ..., codul IBAN ....,

denumit(ă) în continuare beneficiar,

a convenit încheierea Contractului nr. ... de prestări de servicii pentru executarea, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare cu S.C. ...(numele operatorului economic)......., persoană juridică, în calitate de societate autorizată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, tip autorizație ................, denumită în continuare executant

pentru locul de consum de mai jos:

Adresă de corespondență (dacă diferă față de adresa indicată la pct. 1)

Codul poștal ..., localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .... .

Adresa locului de consum

Codul poștal ..., localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ....

    - Obiectul contactului

Prestarea serviciilor de executare a instalației de utilizare a gazelor naturale, de recepție tehnică și de punere în funcțiune a acesteia, în conformitate cu prevederile legale incidente sectorului gazelor naturale.

    - Durata contractului

Durata este de ... zile.

Prelungirea se realizează cu acordul scris al părților, prin încheierea unui act adițional.

    - Prețul contractului

Prețul pentru realizarea execuției instalației de utilizare a gazelor naturale este de ... lei, din care:

  - prețul aferent activității de execuție este de ... lei, în conformitate cu devizul tehnico-economic anexat;

  - tariful aferent activității de punere în funcțiune a instalației de utilizare este de... lei.

Plata se poate face integral sau în tranșe, conform înțelegerii dintre părți, astfel încât la finalizarea lucrării obligațiile de plată să fie achitate.

Lucrarea se consideră finalizată odată cu punerea în funcțiune a instalației de utilizare.

    - Obligațiile executantului:

- execută instalația de utilizare a gazelor naturale în conformitate cu prevederile proiectului tehnic pus la dispoziție de beneficiar și întreprinde toate demersurile necesare recepției tehnice și punerii în funcțiune a acesteia;

- înmânează beneficiarului un exemplar din proiectul tehnic al instalației de utilizare a gazelor naturale împreună cu toate anexele aferente.

    - Obligațiile beneficiarului:

- permite accesul reprezentanților executantului în imobil în vederea punerii în practică a proiectului instalației de utilizare a gazelor naturale;

- îndeplinește obligațiile de plată către executant în cuantumul și la termenele stabilite de comun acord.

    - Alte clauze (se vor completa elementele de mai jos):

- se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica și/sau completa;

- se precizează modul de soluționare a divergențele dintre părți;

- se precizează modul prin care se efectuează denunțarea unilaterală;

- se precizează numărul de exemplare ale contractului;

- se precizează data de intrare în vigoare.

Anexa nr. 3

la procedură

PROCES-VERBAL

de lucrări ascunse pentru instalația de utilizare exterioară

Nr. ......./data ................

(model-cadru)

Semnatarii prezentului proces-verbal la realizarea instalației de utilizare pozată subteran, executată în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic nr. ..., realizat de ..., verificat de ..., la imobilul din localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ... nr. .., bl. .., sc. ..., codul poștal ..., precizăm următoarele:

    - Tronsonul îngropat al instalației de utilizare exterioară are diametrul ... (mm sau inch) și lungimea ... (metri).

    - Materialul tubular folosit este cel prevăzut în Certificatul de calitate/Declarația de conformitate nr. ... din data ..., anexat la prezentul proces-verbal.

    - (se completează în funcție de materialul tubular folosit)

- pentru instalație de utilizare din oțel:

- Toate sudurile au fost executate folosind materiale standardizate/conforme și au fost izolate ... (precizările sunt făcute de executant) ... .

- Conducta a fost izolată conform ...(precizările sunt făcute de executant) ... și la montaj a fost amplasată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, denumite în continuare Norme tehnice.

- Calitatea izolației a fost verificată conform Buletinului de verificare nr. .../..., anexat.

- Au fost amplasate răsuflători în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic nr. ..., realizat de ...(numele operatorului economic autorizat ANRE) ..., tip autorizație ............, și verificat de ...(numele verificatorului de proiecte atestat) ..., posesor al atestatului nr. ............, iar calota acestora a fost sudată în totalitate de tijă și a fost așezată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.

- Conducta a fost așezată pe fundul șanțului, pe un strat de nisip cu grosimea de....... cm, adâncimea de pozare fiind de ....... m.

- Tuburile de protecție au fost montate conform Proiectului tehnic nr. ..., realizat de ......(numele operatorului economic autorizat ANRE) .........., tip autorizație ........., și verificat de ...(numele verificatorului de proiecte atestat) ..., posesor al atestatului nr. ............. .

- Conducta, armăturile și curbele utilizate sunt confecționate din materiale ce respectă prevederile Normelor tehnice.

- Primul strat de umplutură deasupra conductei a fost din pământ mărunțit, fără corpuri tari (resturi de beton, cărămizi, deșeuri metalice, sticloase etc.).

- pentru instalație de utilizare din polietilenă:

- Toate sudurile au fost executate folosind materiale și procedee standardizate și au fost realizate prin procedeul de ... (precizările sunt făcute de executant) ... .

- Tuburile de protecție au fost montate conform Proiectului tehnic nr. ..., realizat de ...(numele operatorului economic autorizat ANRE), tip autorizație ......, ... și verificat de ...(numele verificatorului de proiecte atestat) ..., posesor al atestatului nr. ............. .

- Țeava, armăturile și fitingurile utilizate sunt confecționate din materiale ce respectă prevederile Normelor tehnice aprobate de ANRE.

- Conducta a fost așezată pe fundul șanțului, pe un strat de nisip cu grosimea de ...... cm, adâncimea de pozare fiind de ...... m.

- Umplerea șanțului a fost efectuată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice, inclusiv așezarea benzii (grilei) de avertizare și a firului trasor.

    - La executarea instalației de utilizare s-au respectat distanțele de securitate minime admise prevăzute în Normele tehnice.

Lista de semnături

- Instalatorul/Instalatorii autorizat/autorizați care a/au executat instalația de utilizare

Nume și prenume ..., Legitimație ANRE nr. ..., tip autorizație ..., valabilă până la data de ... semnătura... .

- Responsabil tehnic cu execuția

Nume și prenume ..., Legitimație ANRE nr. ..., tip autorizație ..., valabilă până la data de ..., semnătura ...

- Sudor autorizat pentru polietilenă

Nume și prenume ..., autorizație ... nr. ..., poanson nr. ..., valabilă până la data de ..., semnătura ...

- Sudor autorizat pentru oțel

Nume și prenume ..., autorizație ... nr. ..., poanson nr. ..., valabilă până la data de ..., semnătura ...

- Specialiști în domeniu (instalatori autorizați ANRE invitați de beneficiar, după caz)

Nume și prenume ..., Legitimație ANRE nr. ..., tip autorizație ..., valabilă până la data de ..., semnătura ...

Beneficiarul a luat cunoștință de execuția instalației de utilizare exterioară și de obligația ca orice modificare adusă ulterior să fie efectuată numai prin intermediul unui operator economic autorizat de către ANRE.

Beneficiar,

......../(numele și prenumele, semnătura)........

Anexa nr. 4

la procedură

PROCES-VERBAL de recepție tehnică a instalației de utilizare

Nr. ......./data..............

(model-cadru)

Semnatarii prezentului proces-verbal, cu ocazia efectuării recepției tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, executată la imobilul din localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ..., am constatat următoarele:

- Avizul tehnic de racordare/notificarea nr. ... din data de ... a fost eliberat de către ... (denumirea operatorului de distribuție a gazelor naturale)... .

- Proiectul tehnic nr. ... a fost întocmit de ...(numele operatorului economic autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, tip autorizație ............., prin instalatorul autorizat ...(numele și prenumele) ..., Legitimație nr. ..., tip autorizație ... .

- Proiectul tehnic nr. ... a fost verificat de...(numele verificatorului de proiecte atestat) ..., posesor al atestatului nr. ... .

- Execuția lucrării a fost realizată de ...(numele operatorului economic autorizat de ANRE) ..., tip autorizație................, sub coordonarea responsabilului tehnic cu execuția ... (numele și prenumele) ..., Legitimație ANRE nr. ..., tip autorizație ... .

- Lucrarea este realizată cu următoarele materiale:

- material tubular ... (se precizează tipul materialului) ..., lungime totală ... metri, din care:

... metri cu diametrul... (mm/inch) (se precizează pentru fiecare tipodimensiune în parte), pozat ... (subteran/suprateran),    achiziționat de către ...... (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea) ....... de la furnizorul ... (se precizează denumirea operatorului economic de la care s-a achiziționat materialul tubular) ..., conform Certificatului de calitate/Declarației de conformitate nr. ... din data de ....;

- fitinguri (curbe, coturi, teuri) din ... (se precizează tipul materialului) ..., în număr total de ..., din care:

... (se detaliază în mod explicit numărul și diametrul fiecărui fiting în parte),

achiziționate de către ...... (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea) ...... de la furnizorul ... (se precizează denumirea operatorului economic de la care s-au achiziționat fitingurile) ..., conform Certificatului de calitate/Declarației de conformitate nr. ... din data de ....;

- armături de închidere tip ... (se precizează tipul armăturii) ...... din ... (se precizează tipul materialului) ..., în număr total de ..., din care:

... (se detaliază în mod explicit numărul și diametrul fiecărei armături în parte),

achiziționate de către ........ (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea) ...... de la furnizorul ... (se precizează denumirea operatorului economic de la care s-au achiziționat armăturile de închidere) ..., conform Certificatului de calitate/Declarației de conformitate nr. ... din data de ....;

- detector automat de gaze naturale achiziționat de către ... (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea sau a beneficiarului, în funcție de cine l-a achiziționat) ... de la furnizorul ... (se precizează denumirea operatorului economic de la care s-a achiziționat detectorul automat de gaze naturale) ..., conform Certificatului de calitate/Declarației de conformitate nr. ... din data de ....

- Instalația de utilizare este realizată pentru următoarele puncte de consum:

- .... (se precizează tipul aparatului consumator de combustibil gazos) ... cu un debit instalat de ... (conform specificațiilor producătorului) ..., achiziționat de către ... de la furnizorul ... (se precizează denumirea operatorului economic de la care s-a achiziționat) ..., conform Certificatului de calitate/Declarației de conformitate nr. ... din data de ... (sau se anexează declarația beneficiarului);

- ... [se completează în mod similar lit. a) pentru toate aparatele consumatoare de combustibili gazoși]...

- Instalația de utilizare a fost încercată la probele de presiune, cu aer, de către ...(numele și prenumele) ..., Legitimație ANRE nr. ..., tip autorizație  ..., după cum urmează:

Instalația de utilizare pozată subteran:

- proba de rezistență la ... bar, timp de ... ore;

- proba de etanșeitate la ... bar, timp de ... ore.

Instalația de utilizare pozată suprateran:

- proba de rezistență la ... bar, timp de ... ore;

- proba de etanșeitate la ... bar, timp de ... ore.

Rezultatul probelor de presiune este admis.

- Conducta din oțel pozată suprateran a fost protejată anticoroziv prin grunduire și vopsire.

- Pentru conducta din polietilenă îmbinările s-au făcut prin procedeul ... (se precizează tipul procedeului folosit) ... de către ... (se precizează numele sudorului, numărul autorizației, emitentul acesteia și numărul poansonului) ..., utilizând un aparat de tip ..., seria ..., număr ..., verificat conform recomandărilor producătorului, conform fișei de verificare anexate (se anexează fișa de verificare tehnică a aparatului de sudură), iar la documentația tehnică s-au anexat protocoalele sudurilor nr. ... din data ... .

- Operatorul economic autorizat care a executat instalația de utilizare subterană a prezentat procesul-verbal de lucrări ascunse nr. ... din data ... .

Concluzia:

Pe baza documentelor prezentate și a verificărilor proprii, subsemnații constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018 și declară admisă recepția tehnică a instalației de utilizare.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în .... exemplare, din care fiecare semnatar a reținut câte un exemplar.

- Responsabil tehnic cu execuția

Nume și prenume ..., Legitimație ANRE nr. ..., tip autorizație ..., valabilă până la data de ..., semnătura ...

- Sudor autorizat pentru polietilenă

Nume și prenume ..., autorizație ... nr. ..., poanson nr. ..., valabilă până la data de ..., semnătura ...

- Sudor autorizat pentru oțel

Nume și prenume ..., autorizație ... nr. ..., poanson nr. ..., valabilă până la data de ..., semnătura ...

- Specialiști în domeniu (instalatori autorizați ANRE invitați de beneficiar, după caz)

Nume și prenume ..., Legitimație ANRE nr. ..., tip autorizație ..., valabilă până la data de ..., semnătura ...

Beneficiarul a luat la cunoștință de:

- obligația respectării de către acesta a condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare;

- obligația ce îi revine cu privire la înlocuirea racordului flexibil montat în instalația de utilizare înaintea expirării duratei normate de utilizare conform recomandărilor producătorului acestuia;

- obligația ce îi revine cu privire la înlocuirea detectorului automat de gaze naturale conform recomandărilor producătorului acestuia;

- obligația ca orice modificare adusă ulterior instalației de utilizare recepționate să fie efectuată numai prin intermediul unui operator economic autorizat ANRE.

Beneficiar,    .........../(numele și prenumele, semnătura).........

Anexa nr. 5

la procedură

CERERE

de solicitare a programării în vederea punerii în

funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale

(model-cadru)

Nr. de înregistrare ziua/luna/anul                                           Nr. de înregistrare ziua/luna/anul

(OE)                                                                                         (OD)

Către, ... (denumirea OD)...

Subsemnatul, ... (numele și prenumele) ..., reprezentant legal al ...(denumirea OE  autorizat de ANRE) ..., cu sediul în localitatea ...................., str. ......... nr. ......., ap. ........, sc. ....., et. ......, județul ..............., tel. ...., fax ........., e-mail .............., vă solicităm programarea punerii în funcțiune a instalației de utilizare executate în imobilul amplasat în localitatea ............., județul/sectorul ..., str. ..., nr. .., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul  poștal ..., beneficiar ... (numele și prenumele ) .... .

Instalația de utilizare a gazelor naturale a fost executată în baza Proiectului tehnic nr. ... din ..., verificat de verificator de proiecte atestat ...(numele și prenumele) ..., atestat nr. ..........., și a fost recepționată la data de ........... cu Procesul-verbal de recepție tehnică nr. ...../data .......

Anexăm prezentei cereri următoarele documente conforme cu originalul:

  - procesul-verbal de recepție tehnică a instalației de utilizare;

  - schema izometrică a instalației de utilizare;

  - documentul emis de furnizorul de gaze naturale, care atestă existența unui contract de furnizare pentru imobilul menționat mai sus, încheiat cu beneficiarul; acesta se prezintă doar în situația în care este necesară montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale.

Originalele documentelor prevăzute anterior vor fi prezentate OD, de către executant, în data punerii în funcțiune a instalației de utilizare:

- la locul de consum, în situația în care se montează echipamentul/sistemul de măsurare a gazelor naturale;

- la sediul OD, în situația în care nu este necesară montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale.

Reprezentant legal al ...(denumirea OE autorizat de ANRE) ...

.../(numele și prenumele)...

.../(semnătură).../ data ....................

Anexa nr. 6

la procedură

PROCES-VERBAL de punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale

Nr. ......./data ...................

(model-cadru)

Pentru instalația de utilizare a gazelor naturale amplasată la locul de consum de la adresa (localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .., codul poștal ...) s-au efectuat următoarele operații desfășurare distinct de către operatorul de distribuție, respectiv de către executantul instalației de utilizare a gazelor naturale:

- Operatorul de distribuție a gazelor naturale

Pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale cu montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, subsemnatul, ...(numele și prenumele) ..., reprezentant împuternicit al operatorului de distribuție a gazelor naturale, în prezența beneficiarului ...(numele și prenumele) ..., am realizat următoarele operații, , la adresa de mai sus:

- montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale; măsurarea consumului se face prin intermediul unui contor de tip ..., cu debit nominal ... m3/h, marca ..., seria ..., indexul ........ m3;

- verificarea etanșeităților la racordurile olandeze/flanșele echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale;

- sigilarea racordurilor olandeze/flanșelor echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale;

- verificarea existenței dopurilor la ramificațiile pentru punctele de consum fără aparate consumatoare de combustibili gazoși;

- verificarea existenței unui document emis de un furnizor de gaze naturale, licențiat de ANRE, din care să reiasă existența unui contract de furnizare pentru adresa de mai sus, încheiat cu beneficiarul;

- instruirea beneficiarului privind exploatarea corectă a instalației de utilizare a gazelor naturale;

- predarea către beneficiar a unui exemplar din Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale.

Pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, subsemnatul, ...(numele și prenumele) ..., reprezentant împuternicit al operatorului de distribuție a gazelor naturale, am predat beneficiarului ...(numele și prenumele) ..., 1 exemplar din Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale.

1. Reprezentant împuternicit al ... (denumirea operatorului de distribuție a gazelor naturale) ...,...(numele și prenumele) ..., Legitimație nr. ..., tip autorizație ..., semnătura ...

2. Beneficiar

Numele și prenumele ..., semnătura ...

- Executantul instalației de utilizare a gazelor naturale

Subsemnatul, ...(numele și prenumele) ..., în baza prevederilor Procesului-verbal de recepție tehnică nr. ... din ..., am pus în funcțiune instalația de utilizare a gazelor naturale executată de operatorul economic autorizat ANRE ... (denumirea) ..., tip autorizație ........., în prezența beneficiarului ...(numele și prenumele) ..., la adresa de mai sus, prin realizarea următoarelor operații:

  - refularea aerului din instalația de utilizare, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, denumite în continuare Norme Tehnice ;

  - verificarea etanșeității instalației de utilizare, la presiunea gazelor naturale din conductă, pentru îmbinările la care nu se fac probe de rezistență;

  - verificarea modului de funcționare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși la debitul maxim și minim de gaze naturale;

  - verificarea existenței documentelor din care să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum, după caz;

  - verificarea modului în care se face evacuarea gazelor de ardere*1).

-------

*1) În cazul sobelor ce utilizează arzătoare atmosferice și rupere de tiraj.

Au fost puse în funcțiune următoarele aparate consumatoare de combustibili gazoși*2):

-------

*2) Aparate consumatoare de combustibili gazoși, care nu sunt supuse reglementărilor ISCIR.

- ... (se precizează tipul aparatului consumator de combustibil gazos) ... cu un debit instalat de gaze naturale de ... (conform specificațiilor producătorului) ..., achiziționat de către ... de la furnizorul ... (se precizează denumirea operatorului economic de la care s-a achiziționat) ..., conform Certificatului de calitate/Declarației de conformitate nr. ... din data de ....

- ....

1. Responsabil tehnic cu execuția

Nume și prenume ..., Legitimație ANRE nr. ..., tip autorizație ..., valabilă până la data de ..., semnătura ...

2. Beneficiar

Nume și prenume ..., semnătura ...

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ... exemplare, din care fiecare semnatar a reținut câte un exemplar.

Anexa nr. 7

la procedură

Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale

(model-cadru)

- Întreținerea, exploatarea și repararea instalației de utilizare a gazelor naturale revine clientului final, care răspunde pentru buna ei funcționare.

- Verificarea și revizia tehnică periodică a instalației de utilizare sunt obligatorii pentru clientul final și se efectuează de către un operator economic autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, selectat de acesta.

- Verificarea tehnică periodică a instalației de utilizare este obligatorie la maximum de 2 ani.

- Revizia tehnică periodică a instalației de utilizare este obligatorie la maximum 10 ani.

- Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează în următoarele situații:

a) după întreruperea utilizării instalației de utilizare pentru o perioadă mai mare de 6 luni;

b) după orice eveniment care ar putea afecta instalația de utilizarea sau funcționarea în condiții de siguranță a acesteia.

- Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieți umane și distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalației de gaze naturale, se vor respecta cu strictețe următoarele instrucțiuni:

- Înainte de aprinderea focului, în aparatele consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate, se fac următoarele operațiuni:

- ventilarea permanentă a încăperilor în care funcționează aparate consumatoare de combustibili gazoși cu flacără liberă;

- controlul tirajului și etanșeității coșului de evacuare a gazelor de ardere pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși racordate la acesta; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curățarea coșului, curățarea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică etc.);

- controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoși; dacă robinetul este deschis, acesta se închide și se ventilează încăperea respectivă, precum și cele învecinate prin deschiderea ușilor și ferestrelor, aprinderea focului făcându-se numai după aerisirea completă;

- asigurarea accesului aerului necesar arderii în focarul aparatului consumator de combustibili gazoși (prin: deschiderea ușițelor cenușarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc.);

- verificarea funcționării aparaturii de automatizare, după caz;

- ventilarea focarelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

- La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoși neautomatizate și arzătoare se fac următoarele operațiuni:

- aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului;

- apropierea aprinzătorului de arzător;

- deschiderea lentă a robinetului de manevră și aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilității flăcării.

Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie etc.

Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși automatizate se face conform instrucțiunilor producătorului.

- Stingerea focului

Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși racordate prin racord flexibil se face prin închiderea robinetului de siguranță, existent înaintea racordului flexibil; după stingerea flăcării se închide și robinetul de manevră.

Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși racordate la coș de fum se realizează prin închiderea robinetului de siguranță, iar după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră, amplasat înaintea aparatului consumator de combustibili gazoși.

- Indicații speciale

- La utilizarea gazelor naturale sunt interzise:

- aprinderea focului dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale;

- lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate de combustibili gazoși;

- obturarea coșului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;

- modificarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale fără forme legale și prin persoane neautorizate;

- dormitul în încăperi cu focul aprins;

- dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoși nelegate la coș de fum (reșou, aragaz etc.).

- Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale, se iau imediat următoarele măsuri:

- se sting toate focurile;

- se deschid toate ușile și ferestrele;

- nu se aprinde nicio sursă de foc;

- nu se manevrează aparate electrice;

- nu se doarme în astfel de încăperi;

- se anunță imediat operatorul licențiat de distribuție a gazelor naturale.

Nu uitați!

Verificarea cu flacără a instalațiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie și incendiu.

Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoși nelegate la coșul de fum prezintă pericol de moarte.