# ORDIN nr. ......../.......................

# privind aprobarea Regulilor necesare adoptării Codului pentru hidrogen

Având în vedere prevederile art. 100 pct. 31 și ale art. 156 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, emite prezentul ordin

- Se aprobă Regulile necesare adoptării Codului pentru hidrogen, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- (1) Operatorii economici licențiați/autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, precum și persoanele juridice/fizice care intenționează să desfășoare activități în sectorul hidrogenului duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

(2) Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președinte

George-Sergiu NICULESCU

Anexă

Reguli necesare adoptării Codului pentru hidrogen

- Dispoziții generale

- Scopul, obiectul și domeniul de aplicare

- (1) Prezentul act normativ are drept scop aprobarea regulilor necesare adoptării Codului pentru hidrogen,  respectiv stabilirea liniilor directoare pentru transformarea sau conversia sistemului de distribuție a gazelor naturale în vederea pregătirii acestuia pentru injectarea unor cantități de hidrogen produs prin utilizarea surselor de energie regenerabilă.

(2) Liniile directoare prevăzute la alin. (1) stau la baza elaborării Planului de transformare a sistemului de distribuție a gazelor naturale - PTDG.

(3) Sistemul de distribuție a gazelor naturale poate fi împărțit în mai multe sisteme de distribuție – subsisteme de distribuție cu particularități diferite, respectiv:

- în funcție de zona de conversie;

- în funcție de zona administrativ teritorială în care sunt amplasate;

- în funcție de sursa de alimentare: cu gaze naturale, cu amestec gaze naturale și hidrogen, cu hidrogen etc.;

- în funcție de topologia SD etc.

- (1) Liniile directoare prevăzute la art. 1 alin. (1) reprezintă o abordare unitară în procesul de transformare a sistemului de distribuție a gazelor naturale și sunt un instrument pentru OSD/UAT în vederea atingerii obiectivului de neutralitate climatică.

(2) PTDG consolidat, pentru toți OSD la nivel național, trebuie să îndeplinească obiectivul României în materie de climă.

- Obiectul prezentelor reguli, urmărește planificarea zonelor de conversie a SD, care pot funcționa pentru o perioadă cu:

- amestec de gaze naturale și hidrogen sau;

- hidrogen sau;

- gaze naturale.

- (1) Hidrogenul, în conformitate cu prevederile art. 156^3 alin. (2) din Lege, se utilizează în scopul:

- realizării de activităţi comerciale;

- asigurării securităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali;

- armonizării variaţiilor consumului sezonier, zilnic şi orar cu alte surse de gaze disponibile;

- decarbonizării sistemului de transport/distribuţie al/a gazelor naturale.

(2) SD existent și pus în funcțiune se transformă treptat într-un sistem de distribuție pentru hidrogen.

(3) Hidrogenul în comparație cu gazele naturale are proprietăți fizice și caracteristici de ardere diferite, drept pntru care puterea calorifică, indicele Wobbe, densitatea relativă etc. se modifică odată cu creșterea conținutului de hidrogen în amestec.

- (1) Prezentele reguli se aplică de:

- OSD, pentru:

  - SD existent și pus în funcțiune;

  - SD proiectat și nepus în funcțiune;

- UAT care au obținut autorizație de înființare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 199/2020, cu modificările ulterioare, pentru SD proiectat și nepus în funcțiune;

- operatorul economic care deține licența pentru desfășurarea activității de exploatare comercială a instalațiilor de producere a hidrogenului.

(2) Planificarea zonelor de conversie, prevăzută la art. 3, se realizează astfel:

- de personalul OSD, care deține calitatea de instalator autorizat de ANRE pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de presiune egală sau mai mică de 10·• 105 Pa (10 bar), pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. a);

- de proiectant, pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. b).

(3) Studiile de perspectivă prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. l) din Lege iau în considerare prevederile prezentelor reguli.

- Prezentele reguli nu se aplică de:

- operatorul sistemului de înmagazinare a gazelor naturale;

- operatorul terminalului GNL;

- furnizorii de gaze naturale;

- traderii de gaze naturale;

- administratorii piețelor centralizate.

- Abrevieri, termeni și expresii

- (1) Termenii sau expresiile utilizate în prezentele reguli sunt definiți/definite astfel:

- pregătire pentru H - reprezintă determinarea pe termen lung, adecvarea și capacitatea de utilizare a obiectivelor SD pentru funcționarea cu hidrogen;

- proiectant - operatorul economic autorizat de ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de presiune egală sau mai mică de 10·• 105 Pa (10 bar), care a realizat documentația tehnică/proiectul tehnic pentru situația prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b);

- sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale – sistemul de distribuție a gazelor naturale definit conform prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2020;

- zona de conversie - reprezintă părți din SD, determinate logic, care pot fi separate, din punct de vedere hidraulic, pentru a funcționa pentru o perioadă cu amestec de gaze naturale și hidrogen sau cu hidrogen sau cu gaze naturale.

(2) Abrevierile utilizate în prezentele reguli sunt următoarele:

- ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- CA – conducte de alimentare din amonte;

- GNL – gaze naturale lichefiate;

- H –hidrogen;

- Lege – Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- OH - operatorul economic care deține licența pentru desfășurarea activității de exploatare comercială a instalațiilor de producere a hidrogenului;

- OSD – operatorul de distribuție a gazelor naturale sau operatorul sistemului de distribuție închis, după caz;

- PRM – postul de reglare măsurare a gazelor naturale;

- PM – postul de măsurare a gazelor naturale;

- SD – sistemul de distribuție a gazelor naturale, sistemul de distribuție închis sau sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale;

- SM – stația de măsurare a gazelor naturale;

- SRM – stația de reglare măsurare a gazelor naturale;

- ST – sistemul de transport al gazelor naturale;

- subSD – subsistem de distribuție care poate fi alimentat cu gaze naturale, amestec de gaze naturale și hidrogen, sau cu hidrogen;

- UAT – unitate administrativ teritorială și/sau asocierile acesteia.

(3) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu termenii definiţi în Lege, precum și în legislația secundară aplicabilă sectorului gazelor naturale

- Planul de transformare a sistemului de distribuție a gazelor naturale

Secțiunea 1 – Generalități

- (1) PTDG aferent SD existent și pus în funcțiune este un plan multianual.

(2) Analizele aferente PTDG aferent SD existent și pus în funcțiune se aprofundează de la an la an de OSD.

- PTDG constituie instrumentul central de planificare pentru decarbonizarea SD.

- (1) PTDG este elaborat de OSD sau proiectant, după caz.

(2) PTDG cuprinde următoarele catetogorii de analize:

- analiza privind alimentarea SD;

- analiza capacității;

- analiza clienților, care pot fi clienții finali sau potențiali viitori clienți finali, de la caz la caz;

- analiza tehnică a SD.

Secțiunea a 2 -a – Analiza privind alimentarea sistemului de distribuție a gazelor naturale

- Analiza prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. a) privește sursa de alimentare cu gaze naturale a SD, respectiv:

- proveniența acestora, și anume se subliniază dacă SD este alimentat și cu alte gaze naturale decât cele proveninte din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în țiței, cele din câmpul de gaze asociat zăcămintelor de țiței, precum și gazele rezultate din extracția sau separarea hidrocarburilor lichide, respectiv gaze naturale sintetice, biogaz, biometan etc.;

- calitatea gazelor naturale prin prisma cerințelor minime de calitate prevăzute în anexa nr. 5 la Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare.

- Pentru realizarea analizei privind alimentarea sunt necesare următoarele:

- crearea unei liste a surselor de alimentare cu gaze naturale a SD, provenite din CA/ST/alt SD;

- verificarea posibilității alimentării cu alte tipuri de gaze decât cu gazele naturale; verificarea locațiilor altor tipuri de gaze;

- identificarea familiei de gaze cu care sunt alimentate SD;

- primirea informațiilor cu privire la continutatea în alimentare din partea producătorilor locali de biogaz, biometan, dacă aceștia există;

- urmărirea calității sursei de alimentare și a puterii calorifice superioare și inferioare a acesteia, respectiv: gaze naturale, amestecului gaze naturale și biogaz/biometan, amestecului gaze naturale și hidrogen, hidrogen etc.

- (1) OSD/proiectant stabilește proceduri adecvate de măsurare și control:

- a amestecului de gaze naturale și hidrogen;

- a prevenirii fluctuației concentrației de hidrogen în gazele naturale.

(2) Pentru monitorizarea calității gazului se iau în considerare următorii parametri de calitate:

- concentrația de H, exprimată în procente volumetrice, [vol-%];

- puterile calorifice superioare și inferioare a amestecului de gaze, [kWh/m3];

- indicele Wobbe a amestecului de gaze, [kWh/m3];

- densitatea amestecului de gaze, în condiții standard, [kg/m3];

- componentele amestecului de gaze, exprimate în procente molare, [mol-%].

Secțiunea a 3 -a – Analiza de capacitate și a clienților

- (1) Analizele prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b) și c) se pot realiza într-o singură secțiune.

(2) Scopul analizei de capacitate este de a clasifica SD în zone de conversie - subSD.

- (1) Scopul analizei capacității, prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. b), este de a diviza SD în zone de conversie.

(2) Analiza de capacitate împreună cu celelalte analize ale PTDG, oferă o bază pentru o divizare a SD în zone de conversie până la transformarea totală a SD în vederea aprovizionării viitoare cu 100% hidrogen.

- (1) În situația unor scenarii intermediare sau finale cu amestec de gaze naturale și hidrogen, acestea sunt luate în considerare în mod corespunzător pentru fiecare zonă de conversie, fiind necesare realizarea unor evaluări.

(2) Evaluările prevăzute la alin. (1) sunt:

- evaluarea de jos în sus;

- evaluarea de sus în jos.

(3) Evaluările prevăzute la alin. (2) sunt interdependente și sunt gestionate împreună în practică.

- (1) Evaluarea de jos în sus, prevăzută la art. 16 alin. (2) lit. a) presupune efectuarea următoarelor activități:

- determinarea capacității și a topologiei SD, respectiv:

  - examinarea energiei și a capacității necesare pentru SD sau subSD, dacă este cazul, la punctul de interconectare a SD cu sistemul amplasat în amonte; capacitatea este dată de echipamentele de măsurare la punctele de interconectare a SD și formează baza cantităților de gaze naturale care urmează să fie înlocuite cu cantitățile de hidrogen; nu se iau în calcul cantitățile de biogaz, biometan, gaze naturale sintetice produse local.

  - divizarea SD pe zone de conversie.

- determinarea și evaluarea grupurilor de clienți, respectiv analiza clienților prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. c), se efectuează după finalizarea activității prevăzute la lit. a) , pe principalii clienți din zona de conversie, și poate consta în următoarele tipuri de grupuri:

  - clienți cu specificații speciale de decarbonizare (taxonomie etc.);

  - clienții individuali, mari, cu nevoi de decarbonizare precizate prin acte normative specifice sau dependenți de un contract sau de piață; acești clienți pot crește prioritatea de conversie a subSD; dacă este necesar, acești clienți pot fi convertiți separat (furnizare intermediară separată cu H);

  - clienți industriali care nu sunt clasificați în categoriile prevăzute la pct. (i) sau (ii) și care au un potențial mare de decarbonizare;

  - OSD situați în aval de SD/subSD, pentru care se efectuează PTDG;

  - clienții care nu au în prezent o racordare la SD, dar care și-au exprimat interesul pentru hidrogen;

  - clienți cu cerințe specifice în ceea ce privește calitatea gazului utilizat pentru procesele de producție; acești clienți pot influența și prioritiza conversia unui SD în zone de conversie;

  - clienți cu alte cerințe sau circumstanțe relevante cu impact asupra planificării; aceștia sunt clienții despre care se știe că pot decarboniza prin electrificare sau sunt clienții amplasați în zone în care sunt soluțiile alternative de încălzire cunoscute, de exemplu, încălzirea centralizată, ambele situații sunt planificate ca parte a aprovizionării integrate.

- determinarea evoluției de-a lungul anilor - analiza valorii țintă, se realizează pe baza rezultatelor prevăzute la lit. a) și b), la care se adaugă țintele globale de decarbonizare și obiectivele strategice ale OSD în materie de climă.

    - Analiza valorii țintă prevăzută la alin. (1) lit. c) se actualizează an de an, atât pentru SD, cât și pentru zonele de conversie.

    - Zonele de conversie se modifică anual, până când SD utilizează 100% hidrogen.

- Evaluarea de sus în jos prevăzută la art. 16 alin. (2) lit. b) presupune efectuarea următoarelor activități:

- stabilirea dialogului și obținerea de informații, care constau în:

- determinarea secțiunilor de conducte sau a punctelor de interconectare a SD; momentul în care se introduce hidrogenul în SD/subSD, cantitatea de hidrogen ce urmează să se injecteze în SD/subSD;

- detalierea condițiilor tehnice existente la SD având în vedere racordarea acestuia la CA/ST/alt SD;

- determinarea necesității ca un amestec de gaze naturale și hidrogen poate fi considerat ca o soluție alternativă în timp.

- reevaluarea posibilităților:

  - de îndată ce este disponibilă o planificare inițială orientativă de conversie, respectiv o evaluare de jos în sus, conform prevederilor art. 17 sau în cazul unui conflict cu privire la programarea pentru analiza valorii țintă, operatorii sistemelor din amonte - OH sunt consultați de către OSD/proiectant pentru soluționarea conflictului;

  - determinarea cerințelor din PTDG trebuie coordonată cu procesele corespunzătoare din partea OH;

  - OSD/proiectantul, pe baza SD existente/proiectat și a clienților, informează OH unde, când și de câtă capacitate sau cantitate de hidrogen are nevoie, fie pentru SD existent sau pentru noi puncte de racordare la SD;

  - OSD/proiectantul inițiează contacte cu operatorii sistemelor amplasați în aval, în timp util, clarifică și stabilește conținutul schimbului de informații necesar ambelor părți.

Secțiunea a 4 -a – Analiza tehnică a SD

- Analiza prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. d) privește toate obiectivele SD și constă în:

- divizarea SD în zone de conversie;

- analiza hidraulică a SD și a subSD.

- (1) Pentru realizarea analizei tehnice a SD, care urmează a fi convertit, inclusiv racordurile, OSD/proiectantul înregistrează în PTGN următoarele date despre conductă:

- materialul tubular folosit;

- diametrul și lungimea conductelor;

- presiunea maximă operare pe conductă;

- presiune nominală (din proiect);

- anul de construcției a  SD existent;

- grosimea de perete a conductei;

- producătorul materialului tubular al conductei pe SD existent (dacă este cunoscut);

- armăturile și fitingurile utilizate sau care urmează să se utilizeze;

- debitul de gaze naturale distribuit sau care urmează sa fie distribuit;

- poziționarea conductei față de alte canalizații;

- tipul protecției anticorozive a conductelor din oțel, montate subteran;

- evaluarea defectelor (cu documentarea defectelor înregistrate și cele posibile); se determină inclusiv tipul și frecvența defectelor pentru SD existent;

- activitățile de întreținere și mentenanță;

- modul de asigurare a electrosecurităţii conductelor şi instalaţiilor aferente, precum şi efectuarea determinărilor privind starea de coroziune;

- rezultatele efectuării determinărilor de potențial;

- rezultatele metodelor nedistructive de control (pentru controlul calității sudurilor);

- evaluarea analizei de risc pentru componentele și ansamblurile prin care se atestă conversia SD din gaze naturale în amestecul de gaze naturale și hidrogen;

- odorizantul folosit și condițiile de odorizare; influența hidrogenului asupra odorizantului, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ;

- rapoartele de expertiză tehnică la SD existent sau la obiectivele acestuia, dacă există.

- testarea ulterioară a SD/subSD cu un amestec de gaze naturale și un procent prestabilit de hidrogen.

(2) Analiza tehnică a elementelor de conductă, în condiții normale de presiune și temperatură a amestecului de gaze naturale și hidrogen, trebuie să ia în calcul și apariția în timpul funcționării a unei probleme tehnice – reducerea grosimii de conductă, crăpături, etc.

- (1) Analiza tehnică a SD mai cuprinde:

- analiza altor compomente ale conductei care nu sunt detaliate la art. 20, respectiv filtre, decantoare pentru SD care sunt alimentate din CA/ST și unde există posibilitatea contaminării conductei cu impurități asociate gazelor extrase din zăcământ (apă sărată, fracții grele etc.), respectiv apă meteorică datorită unor activități specifice de mentenanță a conductelor de transport;

- analiza instalațiilor de injecţie a hidrogenului în SD, respectiv:

  - poziționarea acestora față de SD;

  - părțile componente ale instalației de injecție a hidrogenului;

  - calitatea și proveniența hidrogenului

  - cantitatea de hidrogen injectată etc.;

- analiza instalațiilor de racordare din SD (racord și SRM/SM/PRM/PM) prin prisma utilizării amestecului de gaze naturale și hidrogen, respectiv:

  - impactul amestecului de gaze naturale și hidrogen asupra sistemelor/mijloacelor de măsurare care trebuie să corespundă parametrilor de calitate a amestecului măsurat;

  - analiza funcţionării SRM/SM/PRM/PM pentru întregul domeniu de debite, presiuni şi temperaturi specifice şi în limitele de variaţie a compoziţiei chimice a amestecului de gaze naturale și hidrogen;

  - impactul amestecului de gaze naturale și hidrogen asupra diametrului interior al conductelor situate în amonte de dispozitivul de reglare a presiunii din SRM;

- analiza instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ale clienților finali prin prisma arderii amestecului de gaze naturale și hidrogen de către aparatele consumatoare de combustibili gazoși aflate în funcțiune sau care urmează să fie puse în funcțiune, respectiv:

  - identificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși aflate în funcțiune;

  - adaptabilitatea sau nu a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși aflate în funcțiune la arderea amestecului de gaze naturale și hidrogen; în cazul neadaptabilității acestora se recomandă înlocuirea lor;

  - impactul amestecului de gaze naturale și hidrogen asupra detectoarelor automate prin prisma detectării eventualelor scăpări;

  - verificarea și revizia tehnică a instalațiilor de utilizare a amestecului de gaze naturale și hidrogen etc.

(2) Parametrii de calitate prevăzuți la alin. (1) lit. c) pct. (i) sunt:

a)	parametrii măsurați:

(i).	presiunea, [bar];

(ii).	temperatura, [°C];

(iii).	debitul, [m/h], etc.;

b)	parametrii calculați:

- densitatea, [kg/m3];

- indicele Wobbe, [MWh/m3];

- putere calorifică inferioară și superioară, [MWh/m3];

- concentrația de H, [vol-%] etc.

- (1) Analiza hidraulică a subSD se realizează înainte de conversie.

(2) Analiza tehnică a subSD presupune:

- divizarea unui SD în două sau mai multe zone de conversie (subSD); aceasta se poate realiza în funcție de:

- analiza capacităţii;

- analiza clienților;

- analiza valorii țintă;

- analiza de alimentare;

- tipul SD;

- analiza hidraulică a SD înainte de conversie.

(3) OSD/proiectantul realizează analiza SD cu accent pe subSD identificate ca fiind deosebit de relevante din analiza capacității/clienților sau care sunt deosebit de sensibile din punct de vedere tehnic.

- Prin întocmirea PTDG, OSD/proiectantul urmărește aspectele centralizate în lista de verificare, respectiv:

- crearea defalcării inițiale în zone de conversie pe baza analizei capacității și analizei de alimentare;

- derularea discuțiilor inițiale cu operatorul sistemului din amonte OH și cu operatorii sistemului din aval în vederea ajustării zonele de conversie, dacă este necesar, cu menținerea unui schimb regulat de informații asupra modificărilor;

- efectuarea analizei clienților, impactul acesteia asupra zonelor de conversie; determinarea cât mai exactă a punctelor din SD unde pot apărea zone de conversie - subSD;

- efectuarea analizei de pregătire pentru H a materialului tubular al conductei;

- efectuarea analizei valorii țintă cu includerea analizei operatorului sistemului din amonte și centralizarea rezultatelor;

- informarea clienților cu privire la amestecul de gaze naturale și hidrogen:

  - motivul introducerii hidrogenului, precum și importanța acestuia;

  - avantajele și dezavantajele introducerii unui procent de H în gazele naturale utilizate de aparatele consumatoare de combustibili gazoși etc.

- (1) Proiectarea zonelor de conversie se bazează pe circumstanțele și evaluările individuale a OSD.

(2) Zonele de conversie diferă de la un SD la altul, respectiv de la un OSD față de alt OSD.

(3) Zona de conversie trebuie să aibă o dimensiune care să-i permită OSD să o convertească în decurs de un an.

- (1) OSD situat în amonte trebuie să informeze toți OSD din aval despre întocmirea PTDG aferent SD, existent și pus în funcțiune.

(2) PTDG propriu OSD poate fi finalizat doar în situația în care toți OSD din aval sunt implicați și au propriul PTDG.

- SubSD care nu sunt pregătite pentru H sunt separate hidraulic de SD.

- Dispoziții finale

- (1) PTDG aferent SD-urilor existente și puse în funcțiune se întocmește și se actualizează de OSD, anual.

(2) OSD transmite, la ANRE, PTDG prevăzut la alin. (1), până în data de 01 februarie a anului în curs pentru anul calendaristic precedent.

- (1) Pentru PTDG consolidat, prevăzut la art. 2 alin. (2), se iau în considerare toate PTDG aferente SD puse în funcțiune la data întocmirii acestuia.

(2) PTDG consolidat, realizat de OSD, se realizează anual, până la data de 31 martie a anului în curs.

- Standardele recomandat a fi utilizate, fără a se limita la acestea, sunt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentele reguli.

Anexă

la Regulile necesare adoptării Codului pentru hidrogen

Listă standarde

- ISO/TR 15916:2015 Considerații de bază pentru siguranța sistemelor de hidrogen;

- ISO 16110-1:2007 Generatoare de hidrogen folosind tehnologii de prelucrare a combustibilului. Partea 1: Siguranță;

- ISO 16110-2:2010 Generatoare de hidrogen folosind tehnologii de prelucrare a combustibilului. Partea 2: Metode de testare pentru performanță;

- ISO 16111: 2018 Dispozitive transportabile de stocare a gazelor - Hidrogen absorbit în hidrură metalică reversibilă;

- ISO 22734:2019 Generatoare de hidrogen folosind electroliza apei - Aplicații industriale, comerciale și rezidențiale;

- ISO 26142:2010 Aparate de detectare a hidrogenului - Aplicații staționare;

- ISO/TC 197 Hydrogen technologies.

Gaz – poate fi gazele naturale, amestecul gaze naturale și biogaz/biometan, amestecul gaze naturale și hidrogen, hidrogen etc

ISO - Organizația Internațională de Standardizare

TR – Raport tehnic

TC – Comitet tehnic