## Sheet1
n
EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI IANUARIE 2024
NORME TEHNICE Gr. IIIB şi IVB
IANUARIE 2024 Enunt | Varianta a | Varianta b | Varianta c
La stabilirea zonei de protecţie a unui post de transformare se are în vedere: | nu se delimitează zona de protecţie a acestui tip de capacitate energetică | numărul de personal calificat alocat executării lucrărilor de mentenanţă | tipul constructiv al acestuia
La stabilirea zonei de siguranţă a unei staţii electrice se au în vedere: | tensiunile nominale de contur | nu se delimitează zona de siguranţă a acestui tip de capacitate energetică | tensiunea cea mai înaltă din cadrul acesteia
Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi, zona de protecţie este: | nu se delimitează zona de protecţia a acestui tip de capacitate energetică | egală cu conturul fundaţiei stâlpului | egală cu conturul fundaţiei stâlpului şi proiecţia pe sol a platformei suspendate
Prin delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor energetice se urmăreşte: | asigurarea parametrilor nominali de funcţionare a capacităţilor energetice | protecţia capacităţilor energetice | minimizarea riscurilor pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor din apropierea capacităţii energetice
Distanţa măsurată pe verticală între conductorul cel mai apropiat de arbori şi coronamentul arborilor, la deviaţia maximă a conductorului şi a coroanei arborilor sub acţiunea vântului şi/sau sub greutatea zăpezii şi în condiţii de săgeată maximă, pentru LEA cu tensiunea de 20 kV , nu trebuie să fie mai mică decât: | 5 m | 1 m | 10 m
Distanţa măsurată pe verticală între conductorul cel mai apropiat de arbori şi coronamentul arborilor, la deviaţia maximă a conductorului şi a coroanei arborilor sub acţiunea vântului şi/sau sub greutatea zăpezii şi în condiţii de săgeată maximă, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV , nu trebuie să fie mai mică decât: DIN 01.07.2025 | 1 m | 4 m | 10 m
Lăţimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit pentru LEA cu tensiuni de 220 kV sunt de: PÂNĂ LA 01.07.2025 | 55 m | 81 m | 25 m
Pentru orice tip de post de transformare, punct de alimentare, cabine de secţionare prevăzute cu echipament uscat, zona de protecţie şi zona de siguranţă: | sunt diferite în funcţie de tipul capacităţii energetice | coincid | nu se delimitează zona de siguranţă a acestor tipuri de capacităţi energetice
Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi, dotate cu echipament cu ulei, zona de siguranţă este: | mai mare cu 50% decât zona de protecţie | 20 m de la limita zonei de protecţie | nu se normează
Protecţia motoarelor electrice împotriva întreruperii sau scăderii tensiunii de alimentare şi restabilirea ei ulterioară este o protecţie: | întotdeauna rapidă | întotdeauna temporizată | care poate fi temporizată în anumite cazuri
În amplasamente cu risc de incendiu datorita prafului şi /sau fibrelor, temperatura la suprafaţa corpurilor de iluminat, în caz de defect, trebuie să fie limitată la: | 200º C | 115º C | 80º C
Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă tensiune) cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare: | mai mică de 0,5 MΩ | mai mare sau egala cu 1 MΩ | mai mare sau egala cu 2 MΩ
Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare: | dacă acestea funcţionează la aceeaşi tensiune | întotdeauna | dacă puterea instalată pe fiecare circuit nu depăşeşte 2 kW
Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de: | 10 m | 3 m | 5 m
Protecţia circuitelor împotriva supracurenţilor electrici, care se prevede pe toate conductoarele de fază, trebuie să producă deconectarea: | neapărat a tuturor conductoarelor active | de regulă numai a conductorului în care este detectat supracurentul | întotdeauna numai a conductorului în care este detectat supracurentul
Pentru verificarea rezistenţei de izolaţie a pardoselii trebuie efectuate cel puţin trei măsurări în acelaşi amplasament; una din aceste măsurări se efectuează la o distanţă de orice conductor extern accesibil din amplasament de: | cca. 0,5 m | cca. 1 m | cca. 2 m
Protecţia posturilor de transformare noi de 3-35 kV cu intrare aeriană, împotriva loviturilor directe de trăsnet şi împotriva undelor de supratensiune de trăsnet care se propagă pe LEA se realizează cu: | descărcătoare cu rezistenţă variabilă pe bază de oxizi metalici | descărcătoare cu coarne | paratrăsnete
Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ artificiale pentru o instalaţie de paratrăsnete, în cazul în care priza de pământ se execută separat faţă de prizele de pământ pentru instalaţiile electrice, trebuie să fie cel mult: | 5 Ω | 10 Ω | 15 Ω
. La traversarea LEA peste conducte supraterane fixe şi mobile, canale şi jgheaburi. conductoarele funie, active şi de protecţie, vor avea secţiunea minimă de: | 16 mmp | 25 mmp | 35 mmp
În cazul echipării stâlpilor liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, cu mai multe circuite, acestea: | trebuie să aibă toate aceeaşi tensiune nominală | pot avea tensiuni nominale diferite | pot avea tensiuni diferite nominale cu maximum 10% între ele
La LEA cu tensiune peste 1000 V, se prevăd prize artificiale de pământ pentru dirijarea potenţialelor la: | toţi stâlpii LEA din zonele cu circulaţie frecventă, dar numai dacă sunt comuni cu o LEA de joasă tensiune | toţi stâlpii speciali ai LEA din zonele cu circulaţie redusă | toţi stâlpii cu aparataj ai LEA din zonele cu circulaţie redusă
În cazul încrucişărilor liniilor cu tensiunea nominală peste 1000 V. pe stâlpi de lemn fără conductor de protecţie, pentru ca distanţele între cele două linii, pe verticală și pe orizontală prevăzute de norme, să rămână valabile : | trebuie să se monteze descărcătoare pe stâlpii liniei care traversează, adiacenţi traversării | nu trebuie să se monteze descărcătoare pe stâlpii liniei traversate, adiacenţi traversării | când distanţa l (m) de la locul de încrucişare la axul celui mai apropiat stâlp al liniei care traversează este mai mică de 40 m nu se montează descărcătoare
Zona de siguranţă coincide cu zona de protecţie. | pentru posturi de transformare supraterane realizate în construcţie zidită sau înglobate în clădiri prevăzute cu echipament cu ulei | pentru posturi de transformare supraterane, realizate în construcţie zidită sau înglobate în clădiri, dar numai prevăzute cu echipament uscat | pentru posturi de transformare dotate cu transformatoare cu ulei, de tip aerian
Amplasarea unor obiective faţă de o capacitate energetică la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă sau în alte condiții de siguranță și de protecție decât cele reglementate în Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice | este interzisă | se poate realiza, chiar fără efectuarea unei analize de risc, dacă părțile implicate sunt de acord | se poate realiza pentru obiective care nu prezintă pericol de incendiu (având clasa de periculozitate P4 )
Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: | numai de sarcinile în regim normal de funcţionare | numai de sarcinile de pornire | de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire
Adâncimea de pozare în condiţii normale a cablurilor cu tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv va fi, de regulă, cel puţin de: | 0,5 … 0,6 m | 0,7 … 0,8 m | 0,9 … 1,0 m
Cablurile de energie cu ecran comun peste izolaţia conductoarelor (cu câmp neradial) se pot utiliza până la tensiunea de: | 6 kV inclusiv | 10 kV inclusiv | 20 kV inclusiv
Cablurile electrice pozate în sol, în apropierea manşoanelor, trebuie protejate fata de acestea prin amplasarea lor la o distanta minima de: | 15 cm | 25 cm | 30 cm
Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele rectilinii ale cablelor pozate în afara zonelor locuite din localităţi va fi de: | 100 m | 120 m | 80 m
Înnădirea cablurilor de comandă şi control | nu este permisă | este permisă pentru înlăturarea deranjamentelor cablurilor în funcţiune | este permisă numai când lungimea traseului este mai mare decât lungimea de fabricaţie a cablului respectiv
La executarea unui terminal într-o reţea de cabluri, pentru rezerve se prevăd lungimi minime necesare refacerii: | de trei ori a terminalului respectiv | o singură dată a terminalului respectiv | de două ori a terminalului respectiv
Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii: | la borna din interior | la oricare dintre borne | la borna conectata la partea filetata a duliei
Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: | numai de sarcinile în regim normal de funcţionare | numai de sarcinile de pornire | de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire
Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare al receptoarelor electrice cu putere nominală până la: | 0,5 kW | 1 kW | 2 kW
Corpurile de iluminat care se instalează în depozite cu materiale combustibile, categoria BE 2, trebuie să fie întotdeauna: | echipate cu lămpi fluorescente | prevăzute cu grătar protector | prevăzute cu glob, respectiv cu difuzor
În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la: | 1 m | 0,5 m | circa 0,3 m
Pentru cablurile cu tensiuni cuprinse între 10 - 30 kV se recomanda alegerea izolaţiei, de preferinţă, din: | PVC | polietilena reticulata (XLPE) | polietilena
Protecţia cablurilor împotriva curenţilor de scurtcircuit se realizează: | doar în anumite cazuri speciale | cu siguranţe fuzibile | numai cu relee de protecţie
Se recomanda ca numărul de manşoane de legătura pe 1 km de linie nou-construita, pentru cabluri cu tensiuni de 1-30 kV, sa fie de maximum: | 6 bucăţi | 4 bucăţi | 5 bucăţi
Secţiunile cablurilor de comandă – control, din cupru, folosite la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie să fie mai mici de: | 1 mmp | 1,5 mmp | 2,5 mmp
Temperatura maximă a unui conductor al unui cablu, în regim permanent, este: | suma dintre temperatura mediului şi supratemperatura datorită curentului de sarcină | temperatura de suprasarcină | temperatura mediului
În instalaţiile de joasă tensiune aferente clădirilor, rezistenţa electrică a izolaţiei trebuie măsurată: | numai între două conductoare active | numai între conductoarele active luate 2 câte 2 | între conductoarele active şi conductorul de protecţie conectat la reţeaua de legare la pământ
În mod special se prevăd conductoare din cupru la circuitele electrice pentru alimentarea de sisteme şi instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, atunci când secţiunea conductoarelor din aluminiu ar rezulta mai mică de: | 16 mm2 | 25 mm2 | 10 mm2
La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul conductoarelor este: | întotdeauna aluminiu | întotdeauna cupru | cupru sau aluminiu, condiţionat
Legăturile barelor se execută: | numai prin sudare | numai cu ajutorul şuruburilor | cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau prin sudare
Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate: | numai prin sudare | numai prin înşurubări, cu contrapiuliţe şi şaibă elastică | prin sudare sau prin înşurubări cu contrapiuliţe şi inele de siguranţă (şaibă elastică)
Legăturile conductoarelor izolate se acoperă cu material electroizolant (de ex. tub varniş, bandă izolantă, capsule izolante etc): | numai dacă sunt accesibile | opţional | întotdeauna
Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac: | în interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie | în interiorul golurilor din elementele de construcţie | numai în doze sau cutii de legătură
Distanţa minimă de izolare în aer Ao reprezintă distanţa minima: | între părţile conductoare rigide aflate sub tensiune si aparţinând unor faze diferite | între părţile conductoare rigide aflate sub tensiune si elementele legate la pământ | între partile conductoarelor flexibile sub tensiune si alte părţi sub tensiune sau legate la pământ
Măsurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil al echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54 se aplică: | numai la montarea aparentă a elementelor de instalaţii electrice | numai la montarea sub tencuială a elementelor de instalaţii electrice | atât la montarea aparentă cât şi la montarea îngropată
În încăperile de producţie electrică, conform prescripţiilor energetice aplicabile: | este obligatorie prevederea iluminatului natural | se poate prevedea iluminat natural şi artificial | se poate prevedea iluminat natural cu luminatoare
Îngrădirile de protecţie definitive, pline sau cu plasă, din incinta unei instalaţii electrice de înaltă tensiune, amplasate în exterior, trebuie să aibă înălţimea de cel puţin: | 1,5 m | 2 m | 2,5 m
Instalaţia de ventilaţie de avarie din încăperea unei instalaţii de distribuţie ce conţine echipamente cu volum mare de ulei: | cuprinde cel puţin 3 ventilatoare | trebuie să asigure într-o oră schimbarea unui volum de aer de 3 - 5 ori volumul încăperii | cuprinde cel puţin 2 ventilatoare de mare putere
La realizarea planşeelor în coridoarele încăperilor de producţie electrică: | nu se admit denivelări | se admit denivelări de maxim 5% | se admit denivelări de maxim 10%
Peretele de separaţie între celule la staţiile interioare de medie tensiune se va prevedea: | plin numai pentru înălţimea întrerupătorului | plin pe toata înălţimea celulei | plin pe o înălţime de cel mult 2 m
Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54: | este strict interzisă | este admisă fără restricţii | se face interpunând materiale incombustibile între acestea şi materialul combustibil sau elementele de distanţare
Posturile de transformare situate în mediul rural sau cele cu regim de construcţie similar în mediul urban: | nu vor avea ferestre | pot avea ferestre protejate cu plasă de sârma | pot avea ferestre prevăzute cu sticlă armată
Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice de j.t. pe pardoseala combustibilă a podurilor: | este strict interzisă | este admisă fără restricţii | trebuie evitată; se poate face excepţie pentru tuburi metalice
Punctul de alimentare este: | staţie de conexiuni de medie tensiune, destinată alimentării unor posturi de transformare | staţie de transformare 110kV/20 kV sau staţie de conexiuni şi transformare de 110 kV/ 20kV | post de transformare 20kV/ 0,4 kV
Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele: | numai cu dispozitiv de protecţie la scurtcircuit, pentru puteri mai mici de 5 kW | numai cu protecţie la suprasarcini, pentru puteri mai mici de 5 kW | de regulă, cu dispozitive de protecţie la scurtcircuit şi dispozitive de protecţie la suprasarcină
Se admite condiţionat instalarea, în încăperi comune cu instalaţiile de distribuţie de înaltă şi joasă tensiune, de cel mai simplu tip, a două transformatoare de putere în ulei cu o putere totală de până la: | 1260 kVA inclusiv | 1030 kVA inclusiv | 800 kVA inclusiv
Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare electrice libere montate pe izolatoare în interiorul clădirilor se fixează astfel încât: | conductoarele electrice din traseul principal să poată suporta eforturile de tracţiune suplimentare | să solicite cu tracţiune redusă conductoarele electrice din traseul principal | să nu solicite la tracţiune conductoare electrice din traseul principal
Se admite alimentarea a mai multor receptoare electrice de putere de aceeaşi natură şi destinaţie (de ex. motoare) prin acelaşi circuit de j.t. prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală instalată nu depăşeşte: | 8 kW | 10 kW | 15 kW
Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul tablourilor electrice: | este interzisă | este permisă în anumite condiţii | este permisă, dar nu se recomandă
Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri: | este interzisă, cu unele excepţii | este permisă întotdeauna | nu există în prescripţiile energetice o prevedere în acest sens
Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie etanşă, în încăperi şi în spaţii din exterior cu mediu coroziv, pot fi realizate întotdeauna din: | Cu | Al | otel
Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite | nu pot fi grupate pe acelaşi panou (dulap) | se recomandă să fie grupate pe acelaşi panou (dulap) | pot fi grupate pe acelaşi panou (dulap), în anumite condiţii
Puterea instalată pe un circuit monofazat de prize din clădirile de locuit şi social - culturale este de: | 1 kW | 1,5 kW | 2 kW
În cazul în care temperatura minimă este sub valorile stabilite de norme, montarea aparatelor înglobate în echipamentul de joasă tensiune : | se admite dacă se prevede o încălzire locală | nu se admite | se admite în cazul în care aparatele au ulei
Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de conectare: | este permisă | nu este permisă | de regula nu este permisă, cu excepţia anumitor cazuri
La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie de j.t., distanţa minimă de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi metalice legate la pământ trebuie să fie de cel puţin: | 10 mm | 15 mm | 20 mm
Montarea siguranţelor de j.t.pe conductoarele instalaţiei de protecţie: | este interzisă | este întotdeauna permisă | este interzisă numai în cazul în care conductorul de protecţie este folosit drept conductor de nul
Se recomandă ca montarea instalaţiilor electrice de interior cu tensiunea până la şi peste 1000V să fie amplasate: | în aceeaşi încăpere | în încăperi separate | nu există în prescripţiile energetice o astfel de recomandare
Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât: | conductoarele de alimentare să fie legate la şuruburile de contact | conductoarele de plecare spre consumatori să fie legate la şuruburile de contact | conductoarele de alimentare să fie legate la duliile filetate
Tabloul de distribuţie de j.t. trebuie montat: | în plan orizontal | perfect vertical şi bine fixat | nu există prevederi speciale cu privire la modul de montare
Supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune: | este permisă întotdeauna | este permisă în cazul conductoarelor de cupru | este interzisă
Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească: | 2 m | 2,3 m | 2,5 m
Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic din instalaţiile electrice de j.t. se instalează: | numai aparent | numai îngropat | aparent sau îngropat, în anumite condiţii
Norma tehnică energetică - NTE 001- privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice de c.a. împotriva supratensiunilor se aplică: | instalaţiilor electrice pentru tracţiunea electrică | instalaţiilor electrice din medii explozive | instalaţiilor electrice cu tensiunea nominală mai mare de 1000V
Apropierea axului LEA de joasă tensiune de construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie): | este interzisă la o distanţa mai mică de 1,5 ori înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zonă | este interzisă la o distanţa mai mică de două ori înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zonă | este interzisă
Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al LEA joasă tensiune, montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să fie de: | 4 m | 3m | 2,5 m
La determinarea încărcărilor normate pentru calculul mecanic al LEA de joasă tensiune. se ia în considerare: | numai zona meteorologică şi tipul de amplasament | presiunea dinamică de bază dată de vânt, valorile temperaturii aerului şi coeficienţii de corecţie a vitezei vântului şi grosimii stratului de chiciură | doar greutatea unitară a fasciculului (conductoarelor)
La dimensionare, din considerente mecanice, secţiunile minime ale conductoarelor LEA de joasă tensiune, neizolate, din oţel-aluminiu utilizate în alimentarea consumatorilor, vor fi: | 16 mmp | 25 mmp | 30 mmp
La LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV ca măsură de protecţie mărită se interzice înnădirea conductoarelor în deschidere | numai la LEA cu izolatoare suport | la LEA cu lanţuri de izolatoare | dacă este mărit nivelul de izolație
La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune, distanţa pe verticală între conductorul inferior al liniei de medie tensiune, la condiţia de săgeată maximă, şi conductorul superior al liniei de joasă tensiune | poate fi mai mică de 2 m la o deschidere dintre stâlpi mai mare de 40 m | nu va fi niciodată mai mică de 1,5 m | va fi de minim 1 m, indiferent de deschiderea dintre stâlpi
La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune: | distanţa pe stâlp între elementele liniei de medie şi joasă tensiune va fi de minim 3 m | distanţa pe stâlp între elementele liniei de medie şi joasă tensiune va fi de minim 1,5 m | circuitul de medie tensiune se montează sub circuitul de joasă tensiune
La dimensionarea LEA de joasă tensiune. traversarea cu linia peste căi ferate în zona staţiilor, depourilor de locomotive, a atelierelor de material rulant: | se face cu respectarea unei distanţe minime pe verticală de 7 m | nu se admite | se admite în condiţii de siguranţă mărită
La dimensionarea liniilor electrice de joasă tensiune, într-o anumită deschidere, ca ,,măsură de siguranţă": | se prevede realizarea unor fundaţii speciale | deschiderea nu va depăşi 90% din valoarea deschiderii calculate | se prevede interzicerea înnădirii conductoarelor în deschiderea respectivă
Nivelul de izolaţie mărit reprezintă | creşterea nivelului de izolaţie a liniei faţă de nivelul normal de izolaţie cu 10% ; | creşterea nivelului de izolaţie a liniei faţă de nivelul normal de izolaţie cu 20% ; | creşterea nivelului de izolaţie a liniei faţă de nivelul normal de izolaţie;
Montarea fasciculelor de conductoare izolate torsadate ale LEA joasă tensiune. pe elemente de clădire din materiale combustibile: | este întotdeauna interzisă | este admisă condiţionat (dacă între fascicul şi peretele combustibil se interpune un material incombustibil) | este admisă necondiţionat
Secţiunea nominală a unui conductor funie alcătuit din două metale se exprimă prin: | valorile rotunjite ale secţiunilor ambelor metale | valoarea secţiunii celei mai mari dintre cele două (aferente celor două metale) | valoarea exactă a secţiunii conductorului, luată cu 2 zecimale
Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau troleibuz de către LEA de joasă tensiune: | se face cu LEA cu conductoare izolate torsadate | este interzisă | se poate face cu LEA cu conductoare neizolate, în anumite situații
Bateriile de condensatoare de joasa tensiune se recomanda sa se instaleze: | în interior | în exterior | indiferent, în interior sau exterior (în normele tehnice nu există o recomandare pentru un anumit mod de montare )
Bateriile de condensatoare pot fi montate | numai în instalaţiile electrice de 0,4 kV | în instalaţiile electrice de 20 kV | 110 kV
Încrucişare a unei LEA cu un obiect oarecare se consideră | numai atunci când, în proiecţie orizontală, cel puţin unul dintre conductoarele LEA, în poziţie normală, se intersectează cu obiectul respectiv; | atunci când, în proiecţie orizontală, cel puţin unul dintre conductoarele LEA, în poziţie deviată, se intersectează cu obiectul respectiv | în poziţie deviată se apropie sub distanța minimă normată față de obiectul respectiv;
La bateriile de condensatoare automatizate şi fracţionate puterea pe treaptă la medie tensiune va fi cuprinsă între: | 250 şi 1000 kVAr | 1000 şi 4800 kVAr | 500 şi 2000 kVAr
La pozarea cablurilor de energie şi de comandă - control se va prevedea la cutiile terminale o rezervă de cablu având lungimea minimă: | necesară refacerii de două ori a cutiei terminale | necesară refacerii de trei ori a cutiei terminale | necesară refacerii o singură dată a cutiei terminale
Pentru consumatorii care prezintă regim deformant sau fluctuaţii rapide de sarcină (fliker), se recomandă utilizarea de: | baterii de condensatoare fracţionate | surse statice de putere reactivă reglabile cu tiristoare | motoare sincrone
La trecerea prin planşee (in interior) sau la trecerea din pământ în aer (în exterior) cablurile montate în spatii de producţie sau cu pericol de deteriorări mecanice se protejează pe o înălţime de: | 1 m | 1,5 m | 2m
Nivelul de izolaţie a cablurilor este caracterizat de valorile: | doar ale tensiunilor nominale ale cablurilor | doar ale rigidităţii dielectrice | tensiunilor nominale ale cablurilor şi rigidităţii dielectrice
Ordinea de aşezare a cablurilor pe rastele, pe grupe de tensiune, de sus în jos, este: | comanda control, energie 0,4 kV, energie 6/ 10 kV, energie 20 kV | comanda control, energie 20 kV, energie 6/ 10 kV, energie 0,4 kV | energie 20 kV, energie 10/ 6kV, energie 0,4 kV, comanda-control
Zona de protecţie a cablurilor cu tensiunea mai mare de 1 kV pozate sub apă, trebuie să aibă o lăţime de: | 75 m | 150 m | 200m
Conductoarele coloanelor electrice: | trebuie sa aibă aceeaşi secţiune pe toata lungimea lor | pot avea doua secţiuni dacă lungimea coloanelor depăşeşte 20m | pot avea doua secţiuni dacă lungimea coloanelor depăşeşte 10m
Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ: | la bara sau la borna de legare la pământ | numai dacă rezistența de dispersie a prizei de pământ este mai mare de 4 Ω | doar dacă secţiunea conductorului nu are valoare constantă pe toată lungimea coloanei
Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, depăşeşte: | 10 m | 15 m | 20 m
Pentru asigurarea selectivităţii, între curenţii nominali ai fuzibilelor a două siguranţe consecutive, diferenţa trebuie să fie de cel puţin: | doua trepte | o treapta | trei trepte
Deasupra încăperilor în care se pot afla simultan mai mult de 50 persoane: | nu se amplasează transformatoare, indiferent de tipul izolaţiei | nu se amplasează transformatoare cu puteri peste 63 kVA | se pot amplasa transformatoare cu izolaţie electrică uscată sau cu fluide incombustibile
În conformitate cu prevederile normelor tehnice, amplasarea unor instalaţii cu tensiuni diferite ( până la şi peste 1 kV) în aceeaşi încăpere: | este recomandată (pentru utilizarea corespunzătoare a spaţiului încăperii) | este soluția adoptată de regulă | este admisă în cazul în care exploatarea instalaţiilor electrice se face de către aceeaşi organizaţie
Puterea transformatorului care se montează în posturi, pe un stâlp, nu va depăşi, de regula: | 100 kVA | 160 kVA | 250 kVA
Se admite montarea la etajul I al clădirilor a transformatoarelor de putere cu ulei, condiţionat, când acestea au puteri de până la: | 400 kVA | 630 kVA | 1000 kVA
Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasă tensiune se recomandă să se facă: | în plan vertical | în plan vertical, iar în cazuri bine motivate, în plan orizontal | în plan orizontal, iar în cazuri bine motivate în plan vertical
Accesoriile LEA joasă tensiune. (console, suporturi, armături) se protejează prin: | vopsire | smălţuire | zincare
În LEA joasă tensiune se utilizează de regulă, stâlpi din: | metal | lemn | beton armat, prefabricaţi
La dimensionarea LEA joasă tensiune. cu două circuite cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă dintre fascicule | trebuie să fie 30 cm | trebuie să fie 50 cm | nu este normată
Traversarea LEA de joasă tensiune peste construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie): | este permisă dacă distanţa minimă pe verticală între LEA şi construcţie este de minim 2 m | este permisă condiţionat, în funcţie de tipul construcţiei | este interzisă
La bateriile de condensatoare automatizate şi fracţionate puterea pe treaptă la joasă tensiune va fi de maximum: | 200 kVAr | 150 kVAr | 250 kVAr
Distanţa de izolare în aer între două părţi sub tensiune neizolate sau între acestea şi părţi legate la pământ este normată: | în funcţie de tipul conductorului | în funcţie de tensiunea pentru care se dimensionează instalaţia. | tipul izolaţiei
În instalaţia electrică de tip deschis persoanele sunt protejate împotriva atingerilor accidentale ale părţilor sub tensiune: | prin îngrădiri de protecţie | prin modul constructiv de realizare a instalaţiei | prin amplasarea echipamentului la înălţime corespunzătoare, în zone inaccesibile atingerilor accidentale
Încăpere sau spaţiu de producţie electrică se numeşte acea încăpere sau spaţiu | în care se efectuează diverse operaţii sau procese tehnologice | în care accesul este permis numai persoanelor autorizate pentru exploatarea instalaţiilor electrice respective şi care au responsabilitate în acest sens | care poate servi și pentru procese tehnologice electrice.
Instalaţiile electrice peste 1kV, de exterior sau de interior, pot fi amplasate la distanţă nenormată faţă de construcţiile industriale sau civile, fără să fie necesară îndeplinirea altor condiţii: | numai dacă se prevad pereţi antifoc la instalaţiile electrice | numai dacă se prevad pereţi antifoc la construcţiile vecine | dacă se prevede o separare cu pereţi antifoc între instalaţiile electrice şi construcţiile vecine
În spaţiile de producţie pot fi amplasate instalaţii electrice de medie tensiune: | de tip închis, cu luarea unor masuri | de tip deschis, cu luarea unor masuri | indiferent de tip, cu luarea unor masuri
Se admite ca părţi ale instalaţiei, care sunt în mod normal separate, să fie conectate pentru scurte intervale de timp (de exemplu, în cursul executării unor manevre), chiar dacă în aceste intervale de timp puterea de scurtcircuit depăşeşte valoare nominală pentru care este dimensionată instalaţia?. | nu se admite | se admite, dar în astfel de situaţii trebuie să se prevadă măsuri în vederea evitării eventualelor accidente de persoane în cazul unui scurtcircuit | se admite, fară masuri speciale, având în vedere probabilitatea mică de producere a unui scurtcircuit în intervalul de timp respectiv
Schema electrică de conexiuni : | trebuie să permită întotdeauna separarea de lucru a unor părţi ale instalaţiei | trebuie să permită separarea de lucru pentru fiecare dintre elementele din schema electrică | trebuie să permită separarea de lucru a unor părţi ale instalaţiei dacă acest lucru este necesar pentru executarea lucrărilor fără întreruperea funcţionării întregii instalaţii
Separarea de lucru: | trebuie să fie făcută, de regulă, pe toate părţile. | nu se admite niciodată numai pe o singură parte (spre alimentare) | obligatoriu pe toate părţile.
La instalaţiile de peste 1 kV se admit separări de lucru fără întreruperea vizibilă a circuitului: | la orice tip de instalaţie | la instalaţiile capsulate, condiţionat | numai la instalaţiile interioare de tip închis, condiţionat
Legarea la pământ a celulelor de linie din instalaţiile cu tensiuni până la 20 kV inclusiv se realizează ; | reglementările nu prevăd un anumit tip de dispozitiv pentru realizarea legării la pământ | prin dispozitive fixe de legare la pământ | cu scurtcircuitoare mobile, indiferent de mărimea curenţilor de scurtcircuit
Într-o reţea electrică cu tensiunea peste 1 kV: | trebuie utilizat întotdeauna un echipament electric cu tensiunea cea mai ridicată egală celei ce ar corespunde tensiunii celei mai ridicate a reţelei în care se montează | în cazuri bine justificate se admite utilizarea unui echipament electric cu tensiunea cea mai ridicată, dintr-o clasă superioară celei ce ar corespunde tensiunii celei mai ridicate a reţelei | în nici un caz nu se admite utilizarea unui echipament electric cu tensiunea cea mai ridicată, inferioară tensiunii celei mai ridicate a reţelei
În instalaţiile electrice cu tensiunea nominală până la 35 kV inclusiv, transformatoarele de tensiune racordate la barele colectoare vor fi, de regulă, protejate cu: | siguranţe fuzibile | separatoare | separatoare de sarcină
În încăperile de producţie, în instalaţiile cu tensiuni peste 1 kV: | se recomandă a se folosi numai aparate cu izo!aţie uscată sau din materiale incombustibile | nu se pot folosi întreruptoare de tipul cu ulei puţin | nu există restricţii sau recomandări privind tipurile de aparataj ce urmează a fi folosit
Numărul maxim admis de posturi cu transformatoare cu ulei, înglobate în aceeaşi clădire civilă cu gradul de rezistenţă la foc I, II sau III, este de: | un singur post de transformare, având cel mult două transformatoare cu ulei cu o putere maximă unitară de 1600 kVA | două posturi de transformare, având fiecare cel mult două transformatoare cu ulei cu o putere maximă unitară de 1000 kVA | trei posturi de transformare, având fiecare cel mult două transformatoare cu ulei cu o putere maximă unitară de 400 kVA
La staţiile de 110 kV de tip interior, peretele de separaţie între celule se va prevedea: | realizat din plasă incombustibilă pe toată înălţimea celulei | obligatoriu plin pe toată înălţimea celulei | plin numai pentru înălţimea întreruptorului, restul putând fi realizat din plasă incombustibilă.
Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi rezistenţă la foc a materialelor se face în conformitate cu prevederile: | PE 102 | reglementărilor specifice | normativului I 7
Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune pe trasee comune cu acelea ale altor instalaţii sau utilaje care ar putea să le pericliteze în funcţionare normală sau în caz de avarie: | este interzisă | trebuie evitată | este opţiunea proiectantului
Masă (a unui echipament sau element de construcţie)reprezintă: | elemente conductoare din instalaţie aflate sub tensiune | elemente izolante din instalaţie aflate în legătură cu pământul | parte conductoare accesibilă a unui echipament, care poate fi atinsă şi care în mod normal nu se află sub tensiune, dar care poate fi pusă sub tensiune în urma unui defect a zolaţiei de bază.
Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu: | toate conductoarele active | conductorul neutru | toate conductoarele de fază
Simbolul literal T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip TN are următoarea semnificaţie: | izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de valoare foarte mare. | legarea direct la pământ a maselor instalaţiei, independent de eventuala legare la pământ a unui punct al alimentării | legarea directă la pământ a unui punct activ – punctul neutru, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care punctul neutru nu este accesibil;
Simbolul literal T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie: | izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de valoare foarte mare. | legarea directă la pământ a maselor instalaţiei | legarea directă la pământ a unui punct activ – neutrul, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care neutrul nu este accesibil;
Schema de legare la pământ de tip TN-S, în care un conductor de protecţie distinct este folosit pentru întreaga schemă, se utilizează: | numai atunci când trebuie separate PE şi N pentru asigurarea funcţionării protecţiei | de la ultimul tablou spre consumator | reglementările nu fac precizări privind cazurile în care se utilizează acest tip de schemă
Reţeaua de tip IT se utilizează: | numai cu dispozitiv de control permanent al izolaţiei conductorului neutru faţă de pământ şi/sau declanşarea automată în caz de defect | fără a fi necesară luarea unor măsuri anumite | utilizarea unui anumit tip de reţea (ca schemă de protecţie) şi eventual prevederea unor protecţii sunt opţiuni ale proiectantului
Se consideră atingere directă: | contactul persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu mase puse accidental sub tensiune datorită unui defect electric | contactul direct al persoanelor sau al animalelor cu părţi active | contactul persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu părţi ale unei instalaţii electrice
Se consideră atingere indirectă: | contactul nemijlocit sau prin intermediul unui element conductor al persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu părţi active ale unei instalaţii electrice | contactul persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu părţi ale unei instalaţii electrice | contact electric al persoanelor sau al animalelor cu părţile conductoare accesibile puse sub tensiune ca urmare a unui defect.
Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este: | conductor sau parte conductoare destinată să fie pusă sub tensiune în funcţionare normală | conductorul neutru (N), numai în cazuri speciale | conductorul PEN
Conform I 7, parte conductoare accesibilă este: | partea izolantă accesibilă a unui element de construcţie care poate fi atinsă, şi care poate ajunge sub tensiune în caz de defect | parte conductoare a unui echipament, care poate fi atinsă, şi care nu este în mod normal sub tensiune, dar care poate ajunge sub tensiune în cazul unui defect al izolaţiei de bază. | elemente conductoare din instalaţie aflate sub tensiune
Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază: | în circuitele monofazate cu două conductoare, numai dacă secţiunea conductoarelor este mai mică sau egală cu 16 mm2Cu sau 25 mm2Al | în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 16 mm2Cu sau 25 mm2Al | în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate indiferent de secţiunea conductoarelor de fază
Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare : | tipului reţelei (LEA sau LES) | din punct de vedere al stabilităţii termice în regim normal de lucru al receptoarelor | numai din punct de vedere al căderii de tensiune
La instalaţiile electrice de putere secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare : | din punct de vedere al stabilităţii termice în regim de scurtă durată la pornire. | tipului cicuitului de alimentare (aerian sau subteran) | numai din punct de vedere al stabilităţii termice în regim de defect
Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde : | de lungimea circuitului | de materialul conductorului | numai de secţiunea conductorului
Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde de: | modul de montare | numai de natura izolaţiei conductorului | lungimea circuitului
La instalaţiile electrice de putere de joasă tensiune, densitatea maximă de curent admisă în regim de scurtă durată la pornire este de: | 35 A/mm2 pentru conductoare de aluminiu | 20 A/mm2 pentru conductoare de cupru | 20 A/mm2 pentru conductoare de aluminiu
În cazul în care alimentarea consumatorului se face din cofretul de branşament de joasă tensiune, valorile căderilor de tensiune, în regim normal de funcţionare faţă de tensiunea nominală a reţelei, trebuie să fie de cel mult: | 3% pentru receptoarele din instalaţiile electrice de lumină şi 5% pentru restul receptoarelor (forţă etc.) | 10% pentru toate tipurile de receptoare | 5% pentru receptoarele din instalaţiile electrice de lumină şi 12% pentru restul receptoarelor (forţă etc.)
În cazul instalaţiilor electrice de alimentare a motoarelor electrice, pierderea de tensiune la pornire, faţă de tensiunea nominală (dacă nu se dispune de alte date specificate de producătorul motorului etc.), trebuie să fie cel mult egală cu: | 20% | 25% | 12%
Pentru motoarele monofazate, protecţia contra suprasarcinilor se face: | obligatoriu pe conductorul de fază | obligatoriu pe conductorul neutru | opţional pentru motoare mai mici de 1,1 kW
Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 220(230) V se face: . | numai direct din tabloul de distribuţie | dintr-un circuit de iluminat normal | numai dintr-un circuit de prize
Secţiunea minimă admisă pentru conductoare de fază din circuite pentru prize monofazate în instalaţiile electrice din interiorul clădirilor este de: | 2,5 mm2 cupru, | 1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu | 4 mm2 aluminiu
Secţiunea minimă admisă a conductorului de fază pentru circuitul unui receptor electrocasnic monofazat cu putere de peste 2 kW este de: | 2,5 mm2 cupru | 1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu | 4 mm2 aluminiu
Pentru circuite monofazate, conductorul neutru (N) va avea: | aceeaşi secţiune ca şi conductorul de fază | aceeaşi secţiune ca şi conductorul de fază, numai pentru conductoare de cupru | aceeaşi secţiune ca şi conductorul de fază, numai pentru conductoare de aluminiu
Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35 mm2, conductorul neutru are secţiunea minimă de: | 16 mm2 | 25 mm2 | 35 mm2
Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută: | pe toate conductoarele de fază şi pe conductorul neutru | pe două conductoare de fază | pe toate conductoarele de fază
Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacitățișor energetice are drept scop stabilirea: | suprafeţelor de teren necesare construirii, exploatării şi mentenanţei liniilor aeriene de energie electrică. | numai a culoarelor de trecere (de funcţionare), respectiv a zonelor de protecţie și de siguranţă ale liniilor electrice aeriene | criteriilor de analiză a oportunităţii de construire a liniilor aeriene de energie electrică;
Utilizarea conductoarelor preizolate conduce la | reducerea pierderilor în rețele | reducerea distanţei dintre faze, în unele cazuri | eliminarea defectelor datorate căderii accidentale a vegetaţiei pe reţele;
Apropierea LEA de un obiect oarecare este o situație | în care obiectul este amplasat în afara culoarului LEA | de vecinătate în care LEA încrucişează obiectul respectiv; | de vecinătate în care LEA nu încrucişează obiectul respectiv;
Analiza de risc este o documentațíe | tehnică de analiză a impactului nerespectării condițiilor de coexistență reglementate. | economică de analiză a impactului nerespectării condițiilor de coexistență reglementate. | tehnico-economică de analiză a impactului nerespectării condițiilor de coexistență reglementate.
Fundaţiile de beton armat ale stâlpilor LEA peste 1 kV : | nu sunt utilizate şi ca prize de pământ naturale ale stâlpilor | sunt utilizate şi ca prize naturale ale stâlpilor, armăturile din fundaţii fiind conectate electric (sudate) unele de altele şi să fie legate electric la conductorul de protecţie (în cazul în care LEA este prevăzută cu conductor de protecţie) sau la stâlpul metalic sau la armătura stâlpului de beton. | sunt utilizate şi ca prize naturale ale stâlpilor; conectarea electrică a armăturilor din fundaţii este opţională, în funcţie de caracteristicile terenului
Creşterea nivelului de izolaţie se poate realiza | prin alegerea unui tip de stâlp corespunzător | prin utilizarea de izolatoare cu caracteristici electrice superioare | numai prin utilizarea de izolatoare cu aceleaşi caracteristici electrice şi prin mărirea numărului acestora pe ramură
La pozarea cablurilor de branşament pe stâlpii reţelelor electrice aeriene: | pentru protecţia împotriva deteriorărilor mecanice se poate prevedea introducerea cablurilor în tub metalic pe o porţiune de 1m deasupra solului | pentru protecţia împotriva deteriorărilor mecanice se poate prevedea introducerea cablurilor în tub din PVC pe o porţiune de 2m deasupra solului | reglementările nu prevăd în această situaţie măsuri de protecţie împotriva deteriorărilor mecanice
La subtraversarea străzilor din localităţi, lungimea tubului din PVC de protecţie a cablului de branşament va depăşi limita bordurii cu: | 2m | 3m | 1m
Cablurile de energie la circuitele care alimentează receptoare de importanţă deosebită, se prevăd cu conductoare de cupru atunci când secţiunea conductoarelor (din aluminiu) ar rezulta mai mică de : | 10mm2 | 16mm2 | 6mm2
Având în vedere experienţa acumulată până în prezent, pentru cazurile cele mai uzuale, în cazul cablurilor de 1 ÷ 10 kV se recomandă alegerea izolaţiei din: | polietilenă (PE) | PVC | de preferinţă polietilenă reticulată (XLPE),
Adâncimea de pozare în pământ a tuburilor sau a blocurilor de cabluri: | trebuie aleasă conform condiţiilor locale | trebuie să respecte valorile minime prevăzute în norme | trebuie să fie de minim 50 cm
Cablurile cu funcţiuni diferite (de exemplu: energie, circuite secundare, telecomunicaţii): | se instalează întotdeauna în tuburi diferite | pot fi instalate în acelaşi tub cablurile care se rezervă reciproc | Se admite să fie instalate în acelaşi tub, în anumite condiţii, numai cablurile care deservesc acelaşi aparat sau receptor
Plăcile de acoperire a canalelor de cabluri se realizează, de preferinţă, din tablă striată: | în exterior | în încăperi sau zone fără pericol de incendiu | în încăperi sau zone cu pericol de incendiu
Plăcile de acoperire a canalelor de cabluri se realizează, de preferinţă, din dale de beton armat: | numai în exterior | în încăperi sau zone fără pericol de incendiu | în încăperi sau zone cu pericol de incendiu
În subsoluri, poduri de cabluri, încăperi tehnologice, depozite şi alte spaţii cu pericol de incendiu: | este interzisă realizarea de manşoane | nu se realizează, de regulă, manşoane | nu există situații exceptate
Traseele subterane de cabluri se marchează prin borne de marcare la suprafaţă sau prin tăbliţe de marcaj pe clădiri: | întotdeauna | atunci când în desenele de execuţie, traseele de cabluri nu pot fi indicate pe plan prin cote faţă de construcţii fixe | prevederea sau nu a marcării traseelor subterane de cabluri este opţiunea proiectantului
Stâlpii metalici din LEA de joasă tensiune se vor proteja împotriva agenţilor corosivi prin: | vopsire | grunduire | zincare
Fundaţiile burate ale stâlpilor din LEA de joasă tensiune se realizează: | cu un strat de pământ bine compactat | cu straturi de pământ succesive de 20 cm. pământ bine compactat | cu straturi de pământ succesive de 40 cm. pământ bine compactat
În situaţia în care un stâlp de beton al unei LEA de joasă tensiune se ancorează: | ancora se leagă la priza de pământ a stâlpului | se vor monta izolatori de ancoră | proiectantul decide montarea de izolatori de ancoră sau legarea ancorei la priza de pământ a stâlpului
Dacă un stâlp de lemn al unei LEA de joasă tensiune (izolat faţă de pământ) şi nu este prevăzut cu priză de pământ, se ancorează: | ancora se leagă la priza de pământ a stâlpului | se vor monta izolatori de ancoră | proiectantul decide montarea de izolatori de ancoră sau legarea ancorei la priza de pământ a stâlpului
Conductorul de nul, la LEA cu conductoare neizolate: | se dispune în partea de sus a coronamentului, lângă stâlp | se dispune în partea de jos a coronamentului, lângă stâlp | nu are prevăzută prin normative o anumită dispunere
Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi: | firida de branşament | coloana electrică | punctul de delimitare între distribuitor şi consumator, reprezentat de bornele contorului
Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de lumină se montează, faţă de nivelul pardoselii finite, la înălţimea de: | 1m de la axul aparatului | (0,6-1,5) m de la axul aparatului | 1,5 m de la axul aparatului
Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice : | aferente clădirilor cu funcţiuni agroindustriale şi agrozootehnice | din mine şi cariere | depozitelor de materiale pirotehnice şi explozive
Ca măsură de protecţie mărită conductoarele LEA cu tensiune nominală peste 1 kV trebuie să aibă o secțiune de minimum | 50 mm2 pentru funie Al-Ol | 35 mm2 pentru funie Al-Ol | 25 mm2 pentru funie Al-Ol
Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor elemente care pot produce întreruperea circuitului este: | interzisă | permisă în anumite condiţii | la latitudinea consumatorului
Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu trebuie asigurată: | întotdeauna din două surse de alimentare independente | dintr-o singură sursă de alimentare, în anumite cazuri | din una sau din două surse, conform opţiunii consumatorului
Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice: | se admite | se admite condiţionat | este interzisă
Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate să apară condens: | se admite întotdeauna | este total interzisă | se admite condiţionat
Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări se prevăd în orice tip de încăpere cu: | grătar protector | dispozitiv pentru îmbunătăţirea factorului de putere | difuzor
Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte fără deformări: | peste 5 kg | de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar nu mai puţin de 10 kg | de 3 ori greutatea corpului de iluminat utilizat
Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru: | instalaţii din încăperi din categoriile celor cu risc de incendiu sau de explozie | instalaţii de comandă | instalaţii de semnalizare
Utilizarea conductelor metalice pentru apă drept conductoare de protecţie: | este recomandată | este permisă condiţionat | nu este permisă
Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este: | admisă | interzisă | admisă doar pentru tuburi cu diametru mai mic de 16 mm
În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii, prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite: | peste 1m | peste 1,5 m | peste 2m
În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la: | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW
În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la: | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW
Tablourile de distribuţie se vor executa | numai în construcţie deschisă | numai în construcţie închisă (protejată) | în construcţie deschisă sau închisă, în funcţie de condiţiile de influenţe externe şi grad de protecţie
În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere: | cel mult două prize | prize după necesităţi | cel puţin trei prize
În locuinţe se prevede câte un circuit de priză separat numai pentru receptoare cu puteri de peste: | 2 kW | 2,5 kW | 3 kW
Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau ţevi pozate în pământ: | este interzisă | este admisă | este admisă numai pentru conductoare de cupru
Pe circuitele secundare ale transformatoarelor de curent: | este obligatoriu să se prevadă protecţia la suprasarcină | se recomandă să nu se prevadă protecţia la suprasarcina | este obligatoriu să se prevadă protecţia la scurtcircuit
Protecţia la suprasarcini şi protecţia la scurtcircuit | trebuie asigurate prin dispozitive de protecţie separate | pot fi asigurate printr-un singur dispozitiv de protecţie | trebuie asigurate printr-un singur dispozitiv de protecţie
Sigutanţele fuzibile sunt dispozitive care protejează: | numai la curenţi de suprasarcină | numai la curenţi de scurtcircuit | atât la curenţi de suprasarcină cât şi la curenţi de scurtcircuit
În încăperi în care se impun condiţii speciale de protecţie datorită utilizatorilor (copii, bolnavi mintal etc.), prizele trebuie să fie | de tip special (de ex. cu obturatori) | nu este obligatoriu să fie prevăzute cu dispozitive de protecţie diferenţială ≤ 30 mA | montate îngropat
Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină trebuie montate: | numai pe conductoarele de fază | numai pe conductorul de nul | pe fază sau pe nul, nu are importanţă
Reţea cu neutrul izolat este o reţea electrică al cărei punct neutru | este legat la pământ printr-o rezistenţă sau reactanţă suficient de mică pentru a reduce oscilaţiile tranzitorii şi a îmbunătăţii condiţiile de funcţionare selectivă a protecţiei contra defectelor la pământ | are o legătură cu pământul realizată prin aparate de măsurare, de protecţie sau de semnalizare, având o impedanţă foarte mare | nu trebuie să aibă nici o legătură voită cu pământul
Reţea cu neutrul legat la pământ este o reţea electrică al cărei punct neutru | este obligatoriu legat la pământ direct | este legat la pământ printr-o rezistenţă sau reactanţă suficient de mică pentru a reduce oscilaţiile tranzitorii şi a îmbunătăţii condiţiile de funcţionare selectivă a protecţiei contra defectelor la pământ | are o legătură cu pământul realizată prin aparate de măsurare, de protecţie sau de semnalizare, având o impedanţă foarte mare
Conturnarea inversă poate să se producă atunci când o lovitură de trăsnet | a atins un conductor de fază şi a provocat o amorsare la un stâlp | atinge două conductoare de fază | numai atunci când o lovitură de trăsnet atinge direct stâlpul sau un conductor de protecţie (când el există)
Descărcătorul cu coarne | asigură întotdeauna stingerea arcului electric al curentului de însoţire | este constituit din unul sau mai multe eclatoare în aer | realizează uneori funcţia de protecţie prin reducerea nivelului supratensiunilor.
Când se montează cuţite de legare la pământ (fixe), în loc de scurtcircuitoare mobile? | întotdeauna; | atunci când distanţele de izolaţie fază - pământ sunt mari; | atunci când curenţii care se închid prin pământ în caz de scurtcircuit sunt mici.
Culoarea verde-galben pentru izolaţia conductoarelor si cablurilor se foloseşte pentru marcarea conductorului de: | faza | neutru de lucru | de protecţie şi de neutru
În staţii de 220 kV, utilizarea cuţitelor de legare la pământ este obligatorie : | pe toate circuitele de linie; | numai pe fiecare sistem de bare colectoare şi de ocolire; | numai pentru legarea la pământ a oricărei zone de lucru cuprinse între separatorul de bare şi cel de linie.
În staţii de 400 kV, utilizarea cuţitelor de legare la pământ este obligatorie: | numai pe toate circuitele de linie; | pe fiecare sistem de bare colectoare şi de ocolire; | numai pentru legarea la pământ a oricărei zone de lucru cuprinse între separatorul de bare şi cel de linie.
La consumatorii alimentaţi din posturi de transformare proprii, puterea celui mai mare motor alimentat pe j.t., care porneşte direct, nu va depăşi: | 10 % din puterea transformatorului din care este alimentat | 20 % din puterea transformatorului din care este alimentat | 30 % din puterea transformatorului din care este alimentat
Legarea conductoarelor din cupru la aparate, maşini, elemente metalice fixe, se face (de regulă) prin strângere mecanică cu şuruburi în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu: | 16 mmp | 10 mmp | 6 mmp
Fiecare conductor conectat la bara principală de legare la pământ la tabloul general: | nu este obligatoriu să poată fi deconectat individual | trebuie să poată fi deconectat uşor, fără utilizarea unei scule | trebuie să poată fi deconectat individual
Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă: | prin răsucire şi matisare | prin cleme speciale, prin presare cu scule speciale sau prin sudare | prin lipire cu cositor
În instalaţiile electrice pentru şantiere de construcţii şi de demolare, rezistenţa de dispersie a prizei de pământ şi rezistenţa conductoarelor de protecţie până la receptor trebuie să fie de | maximum 1Ω | minimum 4Ω | maximum 4 Ω
Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente: | clădirilor prefabricate; | minelor şi carierelor | depozitelor de materiale pirotehnice şi explozive
Marcarea conductorului neutru care asigură simultan și funcţia de protecţie (PEN) se face | cu culoarea bleu pe toată lungimea | prin culori verde/galben pe toată lungimea | prin culori verde/galben pe toată lungimea şi suplimentar marcare cu culoarea bleu la fiecare extremitate;
Marcarea conductorului neutru (N) se face: | cu culoarea bleu pe toată lungimea. | prin culori verde/galben pe toată lungimea | cu culoarea bleu la fiecare extremitate;
La circuitele electrice de comandă, automatizare, măsurare şi semnalizare: | se prevăd numai conductoare din aluminiu | se prevăd numai conductoare din cupru | se prevăd conductoare din aluminiu sau cupru
Conform normativului I-7-2011, protecţia de bază reprezintă: | protecţia împotriva şocurilor electrice în absenţa defectului | protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor indirecte. | protecţia împotriva şocurilor electrice în caz de defect
Conform normativului I-7-2011, protecţia de bază reprezintă: | protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor indirecte. | protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor directe. | protecţia împotriva şocurilor electrice în caz de defect
Conform normativului I-7-2011, o coloană electrică este un circuit electric care: | alimentează întotdeauna un singur tablou de distribuţie. | alimentează un receptor de putere | alimentează mai multe tablouri de distribuţie.
În cazul instalațiilor electrice de joasă tensiune, izolaţia de bază reprezintă: | Izolaţia care asigură protecţia la atingere indirectă | izolaţia părţilor active periculoase | izolaţia maselor
Curentul de defect este definit în I-7-2011 ca fiind: | un curent electric care circulă ca urmare a unei suprasarcini | un curent electric care circulă ca urmare a unui defect de izolaţie. | un curent electric care circulă ca urmare a unui scurtcircuit trifazat
Conform normativului I-7-2011, protecţia în caz de defect reprezintă: | o protecţie împotriva şocurilor electrice în condiţii de defect simplu. | o măsură a protecției de bază. | protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor directe.
. Atunci când un echipament nu conţine, prin construcţie, caracteristici corespunzătoare influenţelor externe ale locului (sau amplasamentului): | el nu poate fi utilizat în instalația electrică | el poate fi totuşi utilizat cu condiţia ca instalația să fie montată în tub | el poate fi totuşi utilizat cu condiţia să fie prevăzut cu o protecţie suplimentară corespunzătoare la realizarea instalaţiei
Conform normativului I-7-2011, alimentarea de securitate la un consumator este o alimentare prevăzută : | numai pentru menţinerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor electrice importante pentru sănătatea şi securitatea persoanelor şi animalelor domestice | pentru menţinerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor electrice importante pentru evitarea degradării mediului înconjurător | continuarea activității productive a instalațiilor tehnologice ale consumatorului respectiv
Pentru instalaţiile electrice de iluminat şi putere (forţă): | se prevede întotdeauna tablou electric de distribuţie comun | se prevăd întotdeauna tablouri electrice de distribuţie diferite | se prevede tablou electric de distribuţie comun, cu unele excepţii:
În funcţie de dispunerea conductorului neutru şi a conductorului de protecţie reţelele de tip TN se pot realiza: | numai schema TN - S | schema TN-C | schema TN-S-C
Rezistenţa prizei de pământ folosite pentru protecţia împotriva şocurilor electrice, atunci când aceasta este comună cu priza de pământ pentru instalaţia de protecţie a clădirii împotriva trăsnetelor, poate fi: | cel mult 1 Ω | cel mult 4 Ω | cel mult 10 Ω
La bateriile de condensatoare de joasă tensiune fracționabile cu trepte comutabile se prevăd dispozitive de descărcare: | manuală | automată | manuală sau automată
Condensatoarele legate direct la bornele receptoarelor de joasă tensiune: | nu se prevăd cu dispozitive speciale de descărcare | se prevăd cu dispozitive speciale de descărcare | se prevăd cu dispozitive speciale de descărcare în anumite situații
În rețelele în care funcțiunile de conductor de protecție și de conductor neutru sunt îndeplinite de un singur conductor (PEN) | porțiunea comună trebuie să nu se găsească în aval de un dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual | porțiunea comună se poate găsi în aval de un dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual, dacă rețeaua este de tip TN | porțiunea comună se poate găsi în aval de un dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual, dacă rețeaua este de tip TT
Secțiunea conductorului PEN trebuie să fie cel puțin egală cu | 10 mm2 Cu sau Al | 6 mm2 Cu sau 10 mm2 Al | 10 mm2 Cu sau 16 mm2 Al
Atunci când secţiunea conductorului neutru este cel puţin egală sau echivalentă cu a conductorului de fază, | este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru, dar numai dacă rețeaua este de tip TN | nu este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru dacă rețeaua este de tip TT | în nici o situație nu este cazul să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru dacă rețeaua este de tip IT
Într-o rețea de tip TN, atunci când secţiunea conductorului neutru este mai mica decât cea a conductoarelor de fază, | este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru, corespunzătoare secţiunii conductorului de fază. | este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru, corespunzătoare secţiunii acestui conductor. | nu este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru
Protecţia de supracurent prevăzută pe conductorul neutru trebuie să producă deconectarea | conductoarelor active | conductorului neutru, numai dacă este o rețea IT | conductorului neutru, numai dacă este o rețea TT
Instalarea prizelor în depozitele cu materiale combustibile categoria BE2 | nu se admite | se admite | se admite condiţionat
Conform prevederilor I 7 - 2011, alegerea secţiunii conductoarelor şi barelor din interiorul unui tablou este responsabilitatea . | proiectantului instalației electrice | producătorului | verificatorului de proiect
Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare separate, | este permis să se conecteze conductorul neutru la orice altă parte a instalaţiei legată la pământ | este permis să se conecteze conductorul neutru la orice altă parte a instalaţiei legată la pământ, în anumite situații | nu este permis să se conecteze conductorul neutru la orice altă parte a instalaţiei legată la pământ
Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare separate, | Se prevede bornă sau bară comune pentru conductoarele de neutru şi respectiv conductoarele de protecţie. | Se prevăd borne sau bare separate pentru conductoarele de neutru şi respectiv conductoarele de protecţie. | Se prevăd borne sau bare separate pentru conductoarele de neutru şi respectiv conductoarele de protecţie, în anumite situații
Izolaţia dublă este . | izolaţie realizată prin utilizarea împreună a unei izolaţii de bază şi a unei izolaţii suplimentare | izolaţia părţilor active periculoase care asigură un grad de protecţie împotriva şocurilor electrice, echivalent celui unei izolaţii duble | izolaţia independentă prevăzută suplimentar faţă de izolaţia de bază, pentru protecţie în caz de defect.
Izolaţia întărită este . | izolaţie realizată prin utilizarea împreună a unei izolaţii de bază şi a unei izolaţii suplimentare | izolaţia părţilor active periculoase care asigură un grad de protecţie împotriva şocurilor electrice, echivalent celui unei izolaţii duble | izolaţia independentă prevăzută suplimentar faţă de izolaţia de bază, pentru protecţie în caz de defect.
Utilizarea dispozitivelor de curent diferenţial rezidual DDR reprezintă: | o măsură tehnică de protecţie pentru protecţia de bază | o măsură tehnică de protecţie pentru protecţia de defect | o măsură tehnică suplimentară
În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post de transformare, între priza de pământ a clădirii şi priza de pământ a postului de transformare trebuie să fie o distanţă de: | cel mult 1000 m | cel puţin 20 m | cel puţin 40 m
În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post de transformare : | se prevăd întotdeauna prize de pământ separate, la clădire și la postul de transformare | în anumite situații se prevede o priză de pământ comună cu rezistenţă de cel mult 1 Ω. | în anumite situații se prevede o priză de pământ comună cu rezistenţă de cel mult 4 Ω.
Montarea în contact direct cu materiale combustibile se admite | pentru toate tuburile şi plintele din materiale plastice | pentru cabluri rezistente la foc și cu întârziere la propagarea flăcării | nunai pentru echipamente electrice cu grad de protecţie minim IP 54.
Prizele cu tensiunea de 230 V care se montează într-o instalație electrică trebuie să fie întotdeauna: | în construcţie capsulată | cu contact de protecţie | în execuţie sub tencuială
Conform I7/2011, conductor de protecţie (PE) | este un conductor prevăzut în linile aeriene de joasă tensiune pentru protecția împotriva loviturilor de trăsnet | este un conductor prevăzut în scopuri de securitate, de exemplu protecţia împotriva şocurilor electrice. | nu există conductor de protecție în instalațiile de joasă tensiune
Separarea de protecţie – este o separare între două circuite electrice prin intermediul: | unei izolaţii de bază | unei protecţii electrice printr-un ecran, | unei izolaţii duble
Separarea de protecţie – este o separare între două circuite electrice prin intermediul: | unei izolaţii întărite | unei protecţii electrice printr-un ecran, | unei izolaţii de bază
Legarea la pământ reprezintă realizarea unei legături electrice | numai între un punct dat al unui echipament şi un pământ local. | numai între un punct dat al unei reţele şi un pământ local. | între un punct dat al unei reţele sau al unui echipament şi un pământ local.
Legarea la pământ reprezintă realizarea unei legături electrice | numai între un punct dat al unei instalaţii electrice şi un pământ local. | numai între un punct dat al unei reţele şi un pământ local. | între un punct dat al unei reţele sau al unei instalaţii electrice şi un pământ local.
Conductoarele, barele, tuburile etc. | nu se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalaţii | se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalaţii cu îndeplinirea unor condiţii | se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalaţii, fără alte condiții, dacă sunt în montaj aparent.
In România tensiunea nominala de joasă tensiune asigurata de reţeaua de distribuţie publică | este monofazata 230 V şi trifazata 400/230V, în sistem TN-S | este monofazata 400 V şi trifazata 690 V, în sistem TN-C | este monofazata 230 V şi trifazata 400/230V, în sistem TN-C
Utilizarea conductelor metalice pentru gaze şi/sau lichide inflamabile drept conductoare de protecţie: | este recomandată | este permisă condiţionat | nu este permisă
Dacă instalaţiile electrice sunt în distribuţie prefabricată în învelişuri metalice (cutii, carcase), aceste învelişuri | pot fi utilizate drept conductoare de protecţie, în anumite condiții | nu pot fi utilizate drept conductoare de protecţie | pot fi utilizate întotdeauna drept conductoare de protecţie
Utilizarea unei singure culori pentru toate conductoarele de fază ale unui circuit | este interzisă | este permisă, cu marcarea corespunzătoare la cele două extremităţi | este permisă dacă nu se folosește una dintre culorile verde sau galben
Tipurile de reţele în funcţie de modul de legare la pământ pentru tensiune alternativă sunt: | TI, TT şi IT. | TN, TI şi IT. | TN, TT şi IT.
Într-o reţea TN, punerea la masă a unei faze | nu conduce la apariția unui curent de defect | conduce la apariția unui curent de defect | conduce la apariția unui curent de defect trecător
In toate reţelele TN, atunci când există un conductor PE sau PEN, acestea, când fac parte din componenţa tablourilor de distribuţie | trebuie legate la pământ numai dacă rezistența de dispersie a rețelei de legare la pământ este < 4Ω | pot fi sau nu legate la pământ | trebuie legate la pământ obligatoriu
Pe circuitele de alimentare ale dispozitivelor de stingere a incendiilor. | se recomandă să se prevadă protecţia la suprasarcina | se recomandă să nu se prevadă protecţia la suprasarcina | este obligatoriu să se prevadă protecţia la suprasarcina
Pe circuitele de alimentare ale dispozitivelor de stingere a incendiilor. | se permite renunţarea la protecţia la scurtcircuit | este obligatoriu să se prevadă protecţia la scurtcircuit | în norme nu sunt prevederi speciale pentru protecția la scurtcircuit a circuitelor de acest tip
Atunci când un dispozitiv de protecție trebuie să deconecteze toate conductoarele active din circuitul corespondent, | conductorul neutru trebuie să fie deconectat înaintea conductoarelor de fază | conductorul neutru trebuie să fie deconectat simultan cu conductoarele de fază | conductorul neutru trebuie să nu fie deconectat înaintea conductoarelor de fază
În instalaţiile electrice ale construcţiilor se utilizează oțelul sub formă de | conductoare neizolate rigide (bare) | conductoare izolate | conductoare neizolate
Tuburile şi ţevile metalice | nu se pot monta direct pe elementele de construcţie din materiale combustibile. | se pot monta direct pe elementele de construcţie din materiale combustibile, condiționat. | se pot monta direct pe elementele de construcţie din materiale combustibile
Dozele de derivaţie se instalează | numai pe suprafeţele verticale ale elementelor de construcţii | cu prioritate pe suprafeţele verticale ale elementelor de construcţii | pe sau în pardoseală, indiferent de tipul dozei
La consumatorii alimentaţi din surse proprii de energie electrică, puterea motoarelor care pot fi pornite direct se determină pe bază de calcul, | verificându-se satisfacerea condiţiei de cădere de tensiune admisă. | dar nu se va depăşi 20% din puterea instalată a sursei | dar nu se va depăşi 10% din puterea instalată a sursei
În fiecare instalaţie la nivelul tabloului general trebuie prevăzută | o bornă / bară principală de legare la pământ, numai atunci când reţeaua de distribuţie este TN-C; | o bornă / bară principală de legare la pământ, | o bornă / bară principală de legare la pământ, numai în cazul în care alimentarea receptoarelor se face în sistem TN-S
Circuitele iluminatului normal | trebuie să fie distincte de circuitele de prize. | poate fi un circuit comun pentru iluminat normal și prize dacă puterea totală instalată pe circuit nu depășește 2 kW | poate fi un circuit comun pentru iluminat normal și prize dacă puterea totală instalată pe circuit nu depășește3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW pe un circuit trifazat
Rezistenţa prizei de pământ a unei clădiri, atunci când este folosită numai pentru protecţia împotriva şocurilor electrice, trebuie să fie cel mult | 10 Ω | 1 Ω | 4 Ω
Atunci când între priza de pământ a clădirii şi priza de pământ a postului de transformare (ce alimentează clădirea) este o distanță mai mică decât cea prevăzută de norme, se prevede o priză de pământ comună cu rezistenţă de cel mult | 10 Ω | 1 Ω. | 4 Ω
Reţeaua electrică a operatorului de transport/distribuţie | constituie două surse de alimentare pentru locul de consum respectiv, dacă acesta este racordat printr-un post de transformare alimentat din două stații de treanformare, echipat cu două transformatoare și instalație de AAR | constituie două surse de alimentare pentru locul de consum respectiv, dacă acesta este racordat printr-un post de transformare echipat cu două transformatoare și instalație de AAR | constituie o singură sursă de alimentare (SEN) pentru locul de consum respectiv, indiferent de numărul de instalaţii electrice prin care este racordat
Pe un circuit care alimentează mai multe receptoare electrice de putere de aceeaşi natură şi destinaţie | nu se prevede protecție comună la scurtcircuit | nu se prevede protecție comună la suprasarcină | se prevede protecție la suprasarcină dacă puterea totală instalată a acestor receptoare depăşeşte 16 kW
Reţeaua generală a conductoarelor principale de legare la pământ de protecţie din instalaţiile electrice pentru şantiere de construcţii şi de demolare | se realizează buclat în toate cazurile în care acest lucru este posibil. | se realizează buclat în toate cazurile | se realizează radial, pentru reducerea consumului de materiale
Reţeaua generală de protecţie din instalaţiile electrice pentru şantiere de construcţii şi de demolare, care se execută ramificat, se leagă la toate capetele de linie şi la punctele de ramificaţie la câte o priză de pământ fixă de | 1 Ω. | 4 Ω. | 10 Ω.
Protecţia motoarelor trifazate la suprasarcină se realizează cu un dispozitiv dependent de curent, cu temporizare, care monitorizează toate cele trei faze, reglat la . | cel mult 0,8 din valoarea curentului nominal al motorului | cel mult valoarea curentului nominal al motorului | cel mult 0,9 din valoarea curentului nominal al motorului
Dispozitivul de protecție la suprasarcină a motoarelor trifazate va acţiona în 2 ore sau mai puţin la o valoare | egală cu a curentului reglat | de 1,05 ori curentul reglat | de 1,20 ori curentul reglat
Dispozitivul de protecție la suprasarcină a motoarelor trifazate nu va acţiona într-un interval de 2 ore la o valoare | de 1,05 ori curentul reglat. | de 1,25 ori curentul reglat | de 1,20 ori curentul reglat
În instalaţiile electrice ale consumatorilor, pentru îmbunătăţirea factorului de putere, se utilizează | condensatoarele derivaţie | condensatoarele serie fixe | condensatoarele serie reglabile în trepte
Compensarea locală (individuală) a energiei reactive consumate se prevede . | numai pentru receptoare inductive cu consum mare de putere reactivă şi cu funcţionare continuă | numai pentru pentru receptoare de putere foarte mică, dar aflate în număr foarte mare | pentru receptoare inductive cu consum mare de putere reactivă şi cu funcţionare continuă şi pentru cele de putere foarte mică, dar aflate în număr foarte mare
Dacă circuitul unei baterii de condensatoare se protejează cu întreruptor automat (disjunctor) acesta se reglează pentru protecție la suprasarcină la | curentul nominal al bateriei; | 1,5 ori curentul nominal al bateriei; | 1,2 ori curentul nominal al bateriei;
Conductorul neutru (N): | este un conductor conectat electric la punctul neutru al sursei şi care poate contribui la distribuţia energiei electrice | este un conductor conectat electric la punctul neutru al sursei şi care contribuie la protecția contra atingerilor indirecte | este un conductor conectat electric la punctul neutru al sursei şi care contribuie la distribuţia energiei electrice și la protecția contra atingerilor indirecte
Protecţia de bază (protecţia împotriva atingerilor directe) se realizează | numai prin măsuri administrative | prin măsuri tehnice şi organizatorice | numai prin măsuri tehnice
Curentul admisibil este | valoarea maximă a curentului electric care poate parcurge în permanenţă un conductor, un dispozitiv sau un aparat, fără ca temperatura sa în regim permanent, în condiţii date, să fie superioară valorii specificate. | valoarea maximă a curentului electric care poate parcurge un conductor, un dispozitiv sau un aparat, fără ca temperatura sa în regim de scurtcircuit să fie superioară valorii specificate. | valoarea maximă a curentului electric care poate parcurge în permanenţă un conductor, un dispozitiv sau un aparat, fără ca temperatura sa în condiţiile unei puneri la pământ, să fie superioară valorii specificate.
Curent nominal este un | curent electric destinat a fi transportat de un circuit în funcţionarea în regim de defect simplu un timp limitat | curent electric destinat a fi transportat de un circuit în funcţionarea în regim de scurtcircuit un timp limitat | curent electric destinat a fi transportat de un circuit în funcţionarea normală pe timp nelimitat
Părţile conductoare străine | pot fi utilizate drept conductoare PEN în tensiune alternativă | pot fi utilizate, în anumite condiții, drept conductoare PEN în tensiune alternativă | nu trebuie utilizate drept conductoare PEN în tensiune alternativă
Priza de pământ independentă este o priză de pământ | care nu face parte dintr-o instalaţie de legare la pământ | suficient de îndepărtată de alte prize de pământ pentru ca potenţialul său electric să nu fie sensibil afectat de curenţii electrici între pământ şi alte prize de pământ. | care nu face parte dintr-o reţea de prize de pământ
Pentru realizarea prizelor de pământ se recomandă electrozi din | bare rotunde, ţevi sau profil cruce | conductele metalice pentru lichide inflamabile sau gaze. | obiectele metalice cufundate în apă
Priza de pământ este o | parte conductoare încorporată obligatoiu în pământ | parte conductoare care poate fi încorporată într-un mediu conductor specific, de exemplu beton sau cărbune, izolat față de pământ. | parte conductoare care poate fi încorporată în pământ sau într-un mediu conductor specific, de exemplu beton sau cărbune, în contact cu pământul.
Conform normativului I7 - 2011, prin ,, Pământ de referinţă " se înțelege | o parte a Pământului în contact electric cu o priză de pământ independentă | o parte a Pământului în contact electric cu o instalaţie de legare la pământ | o parte a Pământului considerată conductoare, al cărei potenţial electric prin convenţie este considerat egal cu zero, care este în afara zonei de influenţă a oricărei instalaţii de legare la pământ
Folosirea mijloacelor individuale de protecţie electroizolante certificate | este o măsură tehnică pentru protecţia de bază (la atingere directă) | este o măsură tehnică principală pentru protecţia în caz de defect (protecţia la atingere indirectă) | este o măsură administrativă pentru protecţia de bază (la atingere directă)
Scoaterea de sub tensiune a instalaţiei la care se lucrează | este o măsură tehnică pentru protecţia de bază (la atingere directă) | este o măsură organizatorică pentru protecţia de bază (la atingere directă) | este o măsură tehnică principală pentru protecţia în caz de defect (protecţia la atingere indirectă)
Dacă tensiunea nominală a reţelei este sub 500V în tensiune alternativă şi tensiune continuă, ,,Mediu neconductor" reprezintă un spaţiu în care o persoană sau un animal care atinge o parte conductoare accesibilă care a devenit o parte activă periculoasă, este protejată printr-o impedanţă ridicată a mediului său (de exemplu pereţi sau pardoseli electroizolante) de cel puțin | 20 kΩ | 30 kΩ | 50 kΩ
Limitarea tensiunii de alimentare, care să nu depăşească limitele TFJ (conform recomandărilor din SR CEI / TS 61201) | este o măsură tehnică pentru protecţia de bază (la atingere directă) | este o măsură organizatorică pentru protecţia de bază (la atingere directă) | este o măsură tehnică suplimentară pentru protecţia în caz de defect (protecţia la atingere indirectă)
Izolarea dublă sau întărită a echipamentelor electrice – clasă II de izolaţie. | este o măsură tehnică suplimentară pentru protecţia în caz de defect (protecţia la atingere indirectă) | este o măsură tehnică principală pentru protecţia în caz de defect (protecţia la atingere indirectă) | este o măsură organizatorică pentru protecţia în caz de defect (protecţia la atingere indirectă)
Separarea simplă este | o separare între circuitele electrice sau între un circuit electric şi pământul local printr-o izolaţie dublă | o separare între circuitele electrice sau între un circuit electric şi pământul local printr-o izolaţie întărită | o separare între circuitele electrice sau între un circuit electric şi pământul local printr-o izolaţie de bază
Tensiunea de defect este | tensiunea între un punct de defect şi pământul de referinţă, ca urmare a unui defect de izolaţie | tensiunea între un punct de defect şi pământ, ca urmare a unui defect de izolaţie | tensiunea între un punct de defect şi o parte conductoare accesibilă
Abrevierea TN-C înseamnă | reţea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi masele legate la prize de pământ independente. | reţea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi conductor cu funcţii comune: de protecţie şi neutru; | reţea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi conductoare distincte pentru funcţiile de protecţie şi neutru
Abrevierea TN-S înseamnă | reţea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi conductor cu funcţii comune: de protecţie şi neutru; | reţea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi masele legate la prize de pământ independente. | reţea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi conductoare distincte pentru funcţiile de protecţie şi neutru;
Abrevierea TT înseamnă | reţea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi conductor cu funcţii comune: de protecţie şi neutru; | reţea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi masele legate la prize de pământ independente. | reţea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi conductoare distincte pentru funcţiile de protecţie şi neutru
Rezistenţa de izolaţie a pardoselii şi pereţilor în fiecare punct de măsurare în condiţiile specificate în SR EN 61140 şi verificate printr-o metoda recomandată în Anexa 8.1 din I7/2011, dacă tensiunea nominală a instalaţiei nu depăşeşte 500 V în tensiune continuă sau alternativă, trebuie să fie mai mare de | 75 kΩ | 50 kΩ | 100 kΩ