ORDIN nr. …………. din ……………

privind aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (2) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 6 lit. b) şi i) din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Operatorii economici care exploatează comercial unităţi de cogenerare, furnizorii clienţilor casnici şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3 - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013 pentru aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 şi 820 bis/21 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

George-Sergiu NICULESCU

ANEXĂ

REGULAMENT DE CALIFICARE A PRODUCŢIEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ ŞI DE VERIFICARE ŞI MONITORIZARE A CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL ŞI A PRODUCŢIILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI ENERGIE TERMICĂ UTILĂ, ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1

Scop

Art. 1 - Prezentul Regulament stabileşte:

- obligaţiile care revin producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare în vederea accesării Schemei de sprijin, respectiv:

  - documentaţia necesară pentru înregistrarea Configuraţiilor/unităţilor de producţie în cogenerare;

  - cerinţele şi procedura de Autoevaluare a rezultatelor anuale de exploatare ale unei Configuraţii de producţie în cogenerare, în vederea calificării Energiei Electrice de înaltă Eficienţă a Configuraţiei şi stabilirii Energiei electrice ce beneficiază de Schema de sprijin;

  - cerinţele şi procedura de calificare a Capacităţii Electrice de înaltă Eficienţă a unei Configuraţii de producţie în cogenerare;

- procedura de determinare a cantităţilor de energie electrică ce beneficiază lunar de schema de sprijin, în cazul configuraţiilor de producţie în cogenerare amplasate în centrale care pot beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare;

- obligaţiile care revin tuturor producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, indiferent dacă solicită sau nu accesul la Schema de sprijin, de înregistrare a Configuraţiilor/unităţilor de producţie în cogenerare deţinute şi de raportare anuală a rezultatelor de exploatare ale acestora;

- obligaţiile care revin furnizorilor de energie electrică, de raportare anuală a datelor privind producţiile, livrările şi consumurile de energie în cogenerare de înaltă eficienţă, realizate anual de unităţile de micro-cogenerare şi/sau unităţile de cogenerare de mică putere deţinute de clienţii - consumatorii - casnici deserviţi;

- obligaţia Administratorului Schemei de sprijin de stabilire a drepturilor lunare/anuale de încasare şi, după caz, a obligaţiilor anuale de plată ale producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, în conformitate cu notificările/deciziile emise de ANRE în aplicarea prezentului Regulament.

SECŢIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

Art. 2 - (1) Prezentul regulament se aplică producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, administratorului schemei de sprijin, precum şi furnizorilor clienţilor-consumatori casnici care deţin unităţi de cogenerare.

(2) Prezentul Regulament creează cadrul procedural şi metodologic pentru:

- raportarea datelor caracteristice şi de exploatare ale Configuraţiilor/unităţilor de producţie în cogenerare, necesare pentru înregistrare sau în vederea îndeplinirii obligaţiilor de raportare către Comisia Europeană;

- stabilirea, în urma calificării, a cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă care, la solicitarea producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, beneficiază de Schema de sprijin.

(3) Prezentul Regulament are la bază prevederile următoarelor acte normative:

- Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul delegat (UE) 2015/2.402 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de revizuire a valorilor de referinţă armonizate ale randamentului pentru producţia separată de energie electrică şi termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei (denumit în continuare Regulament delegat UE 2015/2.402);

- Decizia Comisiei Europene 2008/952/CE din 19.11.2008 de stabilire a orientărilor detaliate pentru implementarea anexei II la Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 338 din 17 decembrie 2008;

- Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordinul Biroului Român de Metrologie Legală nr. 77/2022 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O.-2022.

SECŢIUNEA a 3-a

Definiţii şi abrevieri

Art. 3 - (1) În înţelesul prezentului Regulament, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:

- An de operare şi mentenanţă: perioadă de un an (8760 ore) pe baza căreia se face, de regulă, Autoevaluarea pentru calificare a Configuraţiilor de producţie în cogenerare. Este reprezentată de perioada 1 ianuarie - 31 decembrie din anul calendaristic anterior anului în care se face solicitarea de calificare, pentru care există înregistrări ale datelor de exploatare şi informaţiilor solicitate prin prezentul Regulament;

- Autoconsum: consumul de energie electrică din producţia proprie a unei centrale/configuraţii, nefacturat şi destinat activităţilor operatorului economic exploatează comercial respectiva centrală/configuraţie, altele decât producerea de energie electrică şi termică. În Autoconsum nu se include Consumul Propriu Tehnologic din producţia Proprie al centralei/configuraţiei ;

- Autoevaluare pentru calificare: evaluarea făcută de Responsabilul de Configuraţie, pe baza regulilor prevăzute de prezentul Regulament, a rezultatelor anuale de exploatare ale unei Configuraţii de producţie în cogenerare, în scopul stabilirii cantităţii de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază de Schema de sprijin;

- Calificare: atestare, conform prevederilor prezentului Regulament, că o anumită cantitate de energie electrică din producţia anuală a unei Configuraţii a fost produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi/sau că toată sau o parte a capacităţii electrice instalate a respectivei Configuraţii este de înaltă eficienţă;

- Caracteristică de consum: relaţie analitică specifică unei unităţi de cogenerare, care defineşte dependenţa consumului orar de energie din combustibil de puterea electrică şi puterea termică realizate de unitatea respectivă, toate exprimate în MW;

- Capacitatea Electrică de înaltă Eficienţă a Configuraţiei (CEEC): este capacitatea de producere a energiei electrice (MW) a unei Configuraţii de producţie în cogenerare, calificată conform prevederilor prezentului Regulament;

- Capacitate Electrică Eligibilă (CEE): capacitatea de producere a energiei electrice (MW) a unei unităţi de cogenerare dintr-o Configuraţie, care îndeplineşte condiţiile de calificare prevăzute de prezentul Regulament;

- Capacitatea Electrică Instalată a Configuraţiei (CEIC): este suma capacităţilor electrice instalate ale tuturor unităţilor de cogenerare incluse într-o Configuraţie.

În cazul centralelor/amplasamentelor pentru care se definesc mai multe Configuraţii, suma Capacităţilor Electrice Instalate ale Configuraţiilor definite trebuie să fie egală cu capacitatea electrică instalată a centralei/amplasamentului respectiv, exclusiv capacităţile electrice instalate ale grupurilor de condensaţie din centrală;

- Capacitatea termică brută a Configuraţiei: este suma capacităţilor termice maxim simultane ale tuturor unităţilor de cogenerare incluse într-o Configuraţie;

- Capacitate termică maxim simultană: capacitatea maximă de producere a energiei termice (MW) a unei unităţi de cogenerare dintr-o Configuraţie;

- Capacitatea termică netă a Configuraţiei: este capacitatea de producere a energiei termice utile (MW) a unei Configuraţii de producţie în cogenerare;

- Cerere justificabilă economic de energie termică: cererea care nu depăşeşte necesarul de energie termică pentru procese de încălzire/răcire, prepararea apei calde de consum sau alte procese tehnologice şi care, în absenţa cogenerării, ar fi satisfăcută în condiţii de piaţă prin procese de producere a energiei termice, altele decât cogenerarea;

m) Clasă de exactitate: reprezentare simbolică, prin indici de clasă, a unor anumite caracteristici metrologice ale mijloacelor de măsurare;

n) Cogenerare de înaltă eficienţă: procesul de cogenerare care realizează o producţie de energie termică utilă şi energie electrică şi/sau mecanică ce îndeplineşte condiţiile de calificare referitoare la factorul de calitate, eficienţa globală şi economia de energie primară, conform prevederilor prezentului Regulament;

o) Consum industrial de energie termică: reprezintă energia termică utilă furnizată unui consumator industrial în scopul utilizării în procesul de producţie al acestuia.

p) Consum urban de energie termică: reprezintă energia termică utilă furnizată centralizat, sub formă de apă fierbinte în scop de încălzire şi/sau preparare a apei calde de consum, unei părţi importante a populaţiei unei localităţi, cât şi instituţiilor, clădirilor de uz comercial, industrial, etc. aflate în localitatea respectivă;

q) Consumul Total de Combustibil al Configuraţiei (CTCC): este cantitatea totală de energie din combustibil (MWh) utilizată pentru producerea energiei electrice şi termice într-o Configuraţie de producţie în cogenerare în perioada aleasă de Responsabilul de Configuraţie pentru calculele de Autoevaluare pentru calificare, calculată pe baza puterii calorifice inferioare a combustibililor utilizaţi;

r) Configuraţie de producţie în cogenerare (Configuraţie): ansamblul echipamentelor şi sistemelor de operare, inclusiv mijloacele de măsurare şi control, care concură la realizarea producţiei combinate de energie electrică şi termică pe baza energiei din combustibilul consumat. Poate fi constituită din una sau mai multe unităţi de cogenerare de acelaşi tip, amplasate în aceeaşi centrală şi cu aceleaşi caracteristici precum şi din echipamentele de transfer al căldurii ce urmează a fi folosită în scop util: procese industriale sau consum urban;

s) Consum Propriu Tehnologic din producţia Proprie (CPTP): energia electrică consumată de la bornele generatoarelor proprii ale unei centrale/configuraţii, pentru producerea energiei electrice şi termice în cadrul respectivei centrale/configuraţii;

t) Consum Servicii Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil (CSITIC): energia termică produsă de o configuraţie de producţie în cogenerare, care este utilizată pentru alimentarea consumurilor de energie termică din cadrul centralei în care este amplasată respectiva configuraţie, necesare pentru încălzirea incintelor precum clădiri pentru birouri, laboratoare, magazii şi altele similare, pentru prepararea apei calde de consum şi pentru pregătirea combustibilului consumat precum descărcarea/depozitarea păcurii, dezgheţarea cărbunelui, uscarea biomasei, prepararea biogazului/biolichidului, consumuri care nu se recuperează în ciclul de producere a energiei electrice şi termice;

u) Diagramă de regim: diagramă de funcţionare specifică unei unităţi de cogenerare cu turbină cu abur, care prezintă dependenţa între debitul de abur la intrare în turbină, puterea electrică produsă de aceasta şi debitul de abur/puterea termică extrasă din priza/prizele de termoficare ale acesteia;

v) Diagramă restrictivă: diagramă specifică unei unităţi de cogenerare care defineşte domeniul de funcţionare al unităţii prin interdependenţa între puterea electrică şi puterea termică realizate de unitatea respectivă, toate exprimate în MW;

w) Eficienţa producerii în regim de condensaţie (ɳcd): raportul între producţia de energie electrică a unei unităţi de cogenerare şi cantitatea de energie conţinută în combustibilul consumat de aceasta, la funcţionarea în regim de condensaţie maximă;

x) Eficienţa de producere a energiei electrice (Eficienţa electrică - ɳe): este raportul între energia electrică şi/sau mecanică produsă de o Configuraţie de producţie în cogenerare şi energia din combustibilul consumat de Configuraţie pe perioada de calcul;

y) Eficienţa de producere a energiei termice (Eficienţa termică - ɳt): este raportul între energia termică utilă livrată dintr-o Configuraţie de producţie în cogenerare şi energia din combustibilul consumat de Configuraţie pe perioada de calcul;

z) Eficienţă globală: suma producţiilor de energie termică utilă şi de energie electrică şi/sau mecanică, raportată la cantitatea de energie conţinută în combustibilii utilizaţi pentru producerea acestor energii, pe perioada de calcul, într-un proces de cogenerare;

aa) Economie de Energie Primară (EEP): economia de combustibil, calculată conform prevederilor prezentului Regulament, realizată de o Configuraţie de producţie în cogenerare faţă de producerea separată, cu tehnologii alternative, a aceloraşi cantităţi de energie termică utilă şi energie electrică şi/sau mecanică;

bb) Energie electrică livrată: energia electrică produsă de o Configuraţie de producţie în cogenerare şi introdusă în reţelele electrice ale SEN, inclusiv cea pentru alimentarea consumatorilor racordaţi direct la barele centralei;

cc) Energie electrică livrată şi vândută: energia electrică livrată din Configuraţie pentru care producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare deţine documente care atestă vânzarea acesteia; aceasta poate include energia electrică livrată utilizată pentru alimentarea locurilor proprii de consum ale producătorului, situate pe alt amplasament, pentru care acesta deține documente care să ateste transferul acesteia către locurile proprii de consum cu respectarea reglementărilor în vigoare;

dd) Energia Electrică Totală a Configuraţiei (EETC): este cantitatea totală de energie electrică şi/sau mecanică (MWh) produsă de o Configuraţie de producţie în cogenerare în perioada aleasă de Responsabilul de Configuraţie pentru calculele de Autoevaluare pentru calificare, măsurată la bornele generatoarelor electrice.

ee) Energia Electrică de înaltă Eficienţă a Configuraţiei (EEEC): este cantitatea de energie electrică şi/sau mecanică (MWh) produsă de o Configuraţie de producţie în cogenerare în perioada aleasă de Responsabilul de Configuraţie pentru calculele de Autoevaluare pentru calificare, care îndeplineşte condiţiile de calificare prevăzute de prezentul Regulament;

ff) Energie electrică ce beneficiază de Schema de sprijin (ESS): cantitatea de energie electrică determinată conform prezentului Regulament, pentru o Configuraţie de producţie în cogenerare;

gg) Energia Termică a Configuraţiei (ETC): este cantitatea de energie termică utilă (MWh) livrată dintr-o Configuraţie de producţie în cogenerare în perioada aleasă de Responsabilul de Configuraţie pentru calculele de Autoevaluare pentru calificare, care fundamentează calificarea şi care, în lipsa Configuraţiei respective, ar trebui să fie produsă în surse alternative de producere separată a energiei termice.

În ETC nu este inclusă căldura evacuată în mediu prin gaze de ardere, condensator, răcitoare intermediare, etc., care nu are o utilitate finală de consum şi nici Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil, care trebuie evidenţiat separat;

hh) Energie termică utilă: energie termică produsă în vederea satisfacerii unei cereri justificabile economic de energie termică pentru procese de încălzire, uscare, răcire, prepararea apei calde de consum, sau necesare unor procese tehnologice.

Energie termică utilă poate fi: energia termică pentru consum urban şi/sau industrial, căldura gazelor de ardere rezultate dintr-un proces de cogenerare şi utilizate în mod direct pentru procese de încălzire sau uscare.

Nu poate fi considerată energie termică utilă: căldura evacuată la coşul de fum, la condensatoare sau radiatoare, căldura utilizată în circuitul de preîncălzire regenerativă al unei turbine cu abur, căldura aburului injectat într-o turbină cu gaze, energia termică obţinută prin ardere suplimentară în cazanul recuperator al unei turbine cu gaze prevăzută cu recuperare de energie termică, căldura condensului returnat care nu se ia în consideraţie nici ca aport de energie în consumul de energie primară.

Energia termică livrată de o unitate de cogenerare unei alte unităţi termoenergetice care produce numai energie electrică nu este considerată energie termică utilă, dar energia electrică produsă de această energie termică în respectiva unitate termoenergetică se poate adăuga la producţia de energie electrică a unităţii de cogenerare;

ii) Factor de Calitate al Configuraţiei (FC): este un indicator al eficienţei energetice şi performanţelor de mediu ale unei Configuraţii de producţie în cogenerare, comparativ cu producerea separată, cu tehnologii alternative, în condiţii de calitate similare, a aceloraşi cantităţi de energie termică utilă şi energie electrică şi/sau mecanică;

jj) Factor de reducere a puterii electrice (beta): reprezintă variaţia puterii electrice produse de o unitate de cogenerare care include TA cu prize de termoficare, la debit constant de abur la intrare în turbină (consum de combustibil constant), în condiţiile unei variaţii unitare a puterii termice extrase din priza de termoficare a respectivei unităţi. Se determină pe baza măsurătorilor de performanţă şi/sau rezultatelor din exploatare ale respectivei unităţi;

kk) Funcţionare cu Necesar Maxim de Putere Termică (MaxC): regim de funcţionare în care, pentru un anumit număr de ore din Anul de operare şi mentenanţă, puterea termică utilă a fost egală sau a depăşit o anumită valoare numită Necesar Maxim de Putere Termică. Necesarul Maxim de Putere Termică se determină conform prevederilor prezentului Regulament, pe baza curbei clasate a cererii de energie termică utilă;

ll) Înregistrare: înscriere a unei centrale/configuraţii/capacităţi de producere energie termică utilă şi energie electrică şi/sau mecanică pe lista configuraţiilor/unităţilor de producţie în cogenerare, în baza unui număr de înregistrare alocat în urma transmiterii de către producător a documentaţiei de înregistrare, întocmite conform prevederilor prezentului Regulament. Pentru toate Configuraţiile/unităţile de producţie în cogenerare este obligatorie înregistrarea şi raportarea către ANRE a datelor caracteristice şi de exploatare, conform prevederilor prezentului Regulament;

mm) Procedură de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare: procedura aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE în baza căreia se face acreditarea pentru Schema de sprijin a Configuraţiilor/unităţilor de producţie în cogenerare noi sau retehnologizate;

nn) Puterea termică a Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil (PSITIC): consumul mediu orar de energie termică dintr-o Configuraţie de producţie în cogenerare, necesar pentru încălzirea incintelor precum clădiri pentru birouri, laboratoare, magazii şi altele similare şi pentru pregătirea combustibilului consumat pe amplasamentul Configuraţiei precum descărcarea/depozitarea păcurii, dezgheţarea cărbunelui, uscarea biomasei, prepararea biogazului/biolichidului, înregistrat în luna din Anul de operare şi mentenanţă în care Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil a avut valoarea maximă;

oo) Puterea termică a Combustibilului consumat la funcţionarea cu Necesar Maxim de Putere Termică (PCombMaxC): consumul mediu orar de energie din combustibil al unei unităţi de cogenerare, în condiţiile producerii unei puteri electrice egale cu Capacitatea Electrică Eligibilă a respectivei unităţi şi a unei puteri termice egale cu Necesarul Maxim de Putere Termică alocat pe unitate plus Puterea termică alocată pe unitate a Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil, toate exprimate în MW;

pp) Raport energie electrică/energie termică (C): raportul dintre energia electrică şi energia termică utilă produse de o unitate de cogenerare în Regim de cogenerare maximă;

rr) Regim de cogenerare maximă: regim de funcţionare al unei unităţi de cogenerare cu recuperare maxim posibilă din punct de vedere tehnic a energiei termice din respectiva unitate, în scopul acoperirii cererii de energie termică utilă;

ss) Regim de condensaţie maximă: regim de funcţionare al unei unităţi de cogenerare, la sarcina electrică maxim posibilă din punct de vedere tehnic fără producere de energie termică utilă, în funcţie de tehnologia de cogenerare;

tt) Responsabil de Configuraţie (Responsabil): persoana împuternicită de un producător de energie electrică şi termică în cogenerare, care este responsabilă în relaţia cu ANRE de aplicarea prezentului Regulament pentru Configuraţia/unităţile de producţie în cogenerare pe care le reprezintă;

uu) Schema de sprijin: mecanismul de promovare a cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, adoptat la nivel naţional conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare;

vv) Solicitant: producător de energie electrică şi termică în cogenerare în numele căruia Responsabilul de Configuraţie solicită calificarea conform prevederilor prezentului Regulament;

ww) TA cu condensator: turbină cu abur, de cogenerare, care poate funcţiona în regim de condensaţie, cu posibilitatea evacuării totale sau parţiale a căldurii la condensator/sisteme alternative de răcire;

xx) TA cu prize de termoficare: se consideră doar turbina cu abur de condensaţie, cu prelevare de energie termică utilă din prizele situate înainte de ultima treaptă de presiune (înainte de ieşirea din turbină);

yy) TA de contrapresiune: turbină cu abur, fără condensator, cu prelevare de energie termică utilă după ultima treaptă de presiune (la ieşirea din turbină), cu sau fără prize reglabile;

zz) Unitate de cogenerare: capacitate energetică ce poate funcţiona în regim de cogenerare, respectiv poate produce simultan, în acelaşi proces, energie termică utilă şi energie electrică şi/sau mecanică;

aaa) Unitate de micro-cogenerare: unitate de cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai mică de 50 kW;

bbb) Unitate de cogenerare de mică putere: unitate de cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai mică de 1 MW.

Dacă mai multe unităţi de micro-cogenerare, care alimentează împreună acelaşi sistem de încălzire/răcire, au o capacitate electrică instalată cumulată mai mare de 50 kW, dar mai mică de 1 MW, atunci aceste unităţi se iau în considerare împreună ca fiind o unitate de cogenerare de mică putere;

ccc) Validare: reprezintă confirmarea de către ANRE a corectitudinii ipotezelor şi calculelor făcute precum şi a consistenţei datelor şi informaţiilor transmise de Responsabilul de Configuraţie. Validarea este o confirmare că autoevaluarea s-a făcut complet şi corect, având în vedere datele folosite. Validarea include verificarea corectitudinii în definirea Configuraţiilor de producţie în cogenerare;

ddd) Valoare de referinţă a eficienţei pentru producerea separată: eficienţa producerii separate a energiei termice, respectiv a energiei electrice şi/sau mecanice, în procese alternative, pe care cogenerarea intenţionează să le înlocuiască. Se aplică conform prevederilor prezentului regulament şi Regulamentului delegat UE 2015/2.402.

(2)  Abrevierile utilizate sunt:

- ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei.

- CAF - cazan de apă fierbinte;

- CAI - cazan de abur industrial;

- CSITIC - Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil;

- ISO - International Organization for Standardization;

- ETC - Energia Termică a Configuraţiei;

- PIF - punere în funcţiune;

- PSITIC - Puterea termică a Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil;

- SRR - staţie de reducere-răcire;

- TA - turbină cu abur;

- TG - turbină cu gaze.

CAPITOLUL II

Înregistrarea Configuraţiilor/unităţilor de producţie în cogenerare

Art. 4 - (1) Toate Configuraţiile/unităţile de producţie în cogenerare trebuie să fie înregistrate la ANRE de producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare care le deţine sau exploatează comercial, indiferent dacă beneficiază sau nu de Schema de sprijin.

(2) Pentru înregistrare, definirea Configuraţiilor de producţie în cogenerare trebuie să respecte următoarele reguli:

- o Configuraţie de producţie în cogenerare trebuie să fie constituită numai din unităţi de cogenerare de acelaşi tip, amplasate în aceeaşi centrală, având acelaşi an de punere în funcţiune şi aceleaşi caracteristici: capacităţi electrice/termice instalate, combustibili utilizaţi;

- prin excepţie, pot fi incluse în aceeaşi Configuraţie unităţile de cogenerare dintr-o centrală care sunt de acelaşi tip, cu aceleaşi caracteristici şi au fost puse în funcţiune sau retehnologizate cu cel puţin 10 ani înainte de anul în care se face înregistrarea.

(3) În sensul prezentului Regulament, o unitate de cogenerare se consideră retehnologizată dacă, în urma derulării unui proiect de modernizare, se schimbă capacitatea electrică a respectivei unităţi în raport cu cea din proiectul iniţial iar costul de investiţie pentru retehnologizare depăşeşte 50% din costul de investiţie pentru o unitate de cogenerare nouă echivalentă. Pentru o unitate de cogenerare retehnologizată, anul de punere în funcţiune se consideră anul în care se finalizează probele de punere în funcţiune după retehnologizare.

Art. 5 - (1) Înregistrarea unei Configuraţii/unităţi de producţie în cogenerare se face pe baza documentaţiei de înregistrare, transmisă la ANRE de Responsabilul de Configuraţie. Pentru fiecare Configuraţie/unitate de producţie în cogenerare, ANRE alocă un număr unic de înregistrare, care este comunicat Responsabilului de Configuraţie.

(2) Documentaţia de înregistrare a unei Configuraţii/unităţi de producţie în cogenerare trebuie să cuprindă:

- cererea de înregistrare, întocmită conform modelului din Anexa nr. 4 la prezentul Regulament;

- descrierea proceselor tehnologice, schema termomecanică simplificată, schema electrică monofilară cu evidenţierea limitelor, a parametrilor nominali de funcţionare precum şi a mijloacelor de măsurare a fluxurilor de energie intrate/ieşite din Configuraţie/unitate, precum şi schema simplificată de alimentare a serviciilor interne termice pentru încălzire şi combustibil, cu evidenţierea mijloacelor de măsurare a CSITIC;

- caracteristici ale Configuraţiei de producţie în cogenerare; datele şi informaţiile se completează conform machetei prevăzute în Tabelul 1 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament;

- lista echipamentelor principale de pe amplasamentul Configuraţiei/Configuraţiilor de producţie în cogenerare; datele şi informaţiile se completează pe total centrală/amplasament, conform machetei prevăzute în Tabelul 2 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament;

- detalii privind mijloacele de măsurare a fluxurilor de energie intrate (combustibil şi/sau abur şi/sau gaze de ardere din alte surse decât cele proprii) şi ieşite (energie termică, energie electrică şi/sau mecanică) din Configuraţia/unităţile de producţie în cogenerare, precum şi mijloacele de măsurare ale CSITIC; datele şi informaţiile se completează conform machetei prevăzute în Tabelul 3 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament;

- valoarea reală a Raportului energie electrică/energie termică, C, specific fiecărei unităţi de cogenerare din Configuraţie; datele se completează conform machetei prevăzute în Tabelul 4 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament; este obligatorie prezentarea, conform Tabelului 5 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, a măsurătorilor/rezultatelor din exploatare la funcţionarea unităţii în regim de cogenerare maximă, care au stat la baza stabilirii valorilor declarate; dacă valorile reale ale raportului C nu au putut fi determinate pe baza unor date de exploatare, se vor specifica motivele care au condus la această situaţie şi perioada maximă de timp necesară pentru remedierea acestei neconformităţi;

- valoarea Eficienţei producerii în regim de condensaţie, ɳcd, specifică fiecărei unităţi de cogenerare din Configuraţie care include TA cu condensator; datele se completează conform machetei prevăzute în Tabelul 4 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament; este obligatorie prezentarea datelor de exploatare sau măsurătorilor de performanţă la funcţionarea unităţii în regim de condensaţie maximă, care au stat la baza stabilirii valorilor declarate; dacă valorile eficienţei ɳcd nu au putut fi determinate pe baza unor măsurători de performanţă sau date de exploatare, se vor specifica motivele care au condus la această situaţie şi perioada maximă de timp necesară pentru remedierea acestei neconformităţi;

- valoarea Factorului de reducere a puterii electrice, β, specifică fiecărei unităţi de cogenerare din Configuraţie care include TA cu prize de termoficare; datele se completează conform machetei prevăzute în Tabelul 4 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament; este obligatorie prezentarea diagramelor, datelor de exploatare sau măsurătorilor de performanţă care au stat la baza stabilirii valorilor declarate; dacă valorile factorului β nu au putut fi determinate pe baza unor măsurători de performanţă sau date de exploatare, se vor specifica motivele care au condus la această situaţie şi perioada maximă de timp necesară pentru remedierea acestei neconformităţi;

- valoarea Eficienţei globale certificată de furnizorul echipamentului pentru fiecare unitate de micro-cogenerare din Configuraţie; datele se completează conform machetei prevăzute în Tabelul 4 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament; este obligatorie prezentarea documentelor emise de furnizorii echipamentelor, care atestă valorile declarate;

- valoarea de proiect (determinată pe baza datelor de proiect) a Raportului energie electrică/energie termică pentru fiecare unitate de cogenerare aflată în primul an de exploatare comercială sau în etape intermediare de extindere/retehnologizare; datele se completează conform machetei prevăzute în Tabelul 4 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament; este obligatorie prezentarea documentelor care atestă valorile declarate;

- profilul anual al cererii de energie termică asigurată de Configuraţie; datele medii săptămânale sau lunare ale cererii de energie termică alocată Configuraţiei se completează conform machetei prevăzute în Tabelul 6 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament;

- profilul zilnic al cererii de energie termică asigurată de Configuraţie, pentru consum industrial/urban de energie termică, în 4 regimuri caracteristice: regim de vară şi regim de iarnă, pentru zi lucrătoare, respectiv weekend; datele medii orare ale cererii de energie termică alocată Configuraţiei se completează conform machetei prevăzute în Tabelul 7 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament;

- curba clasată a cererii de energie termică pentru 8760 ore pe an, asigurată pe total amplasament, respectiv din fiecare Configuraţie definită; datele medii orare ale cererii de energie termică se completează conform machetei prevăzute în Tabelul 8 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament;

- calculul de autoevaluare pentru calificarea capacităţii electrice, cu prezentarea rezultatelor conform Tabelului 5 din Anexa nr. 3 la prezentul Regulament;

- după caz, Caracteristici de consum, Diagrame de regim, Diagrame restrictive, parametrii de referinţă, alte caracteristici tehnice şi date reprezentative de proiect ale Configuraţiei/unităţilor de producţie în cogenerare.

(3) Toate datele şi informaţiile din documentaţia de înregistrare se transmit în format electronic - fişiere tip Microsoft Excel şi, la solicitarea ANRE, în format letric, asumate prin semnătură. Pentru completarea în format electronic a documentaţiei de înregistrare se va utiliza fişierul «Ord. 114 2013 Model Excel pt calificare-acreditare-raportare.xls» care poate fi descărcat de pe site-ul www.anre.ro.

(4) Documentaţia de înregistrare trebuie redactată în limba română. Datele şi informaţiile din documentaţiile tehnice aferente echipamentelor, care au stat la baza documentaţiei de înregistrare, pot fi transmise într-o limbă de circulaţie internaţională. ANRE poate solicita traducerea legalizată a acestor informaţii.

Art. 6 - (1) Documentaţia completă prevăzută la art. 5 alin. (2) se transmite pentru toate Configuraţiile definite conform prevederilor prezentului Regulament şi unităţile de cogenerare care intră în componenţa lor.

(2) Pentru Configuraţiile/unităţile de producţie în cogenerare noi sau retehnologizate documentaţia de înregistrare prevăzută la art. 5 alin. (2) se constituie din documentaţia de acreditare transmisă conform Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, urmând a fi completată/actualizată/modificată, după caz, conform prevederilor prezentului Regulament.

(3) Dacă pe parcursul unui an au apărut modificări semnificative ale datelor şi informaţiilor transmise anterior pentru înregistrarea unei Configuraţii/unităţi de producţie în cogenerare, se vor retransmite obligatoriu machetele cuprinzând datele şi informaţiile modificate din documentaţia de înregistrare.

Art. 7 - Datele, calculele şi informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. c), f), k), l), m) şi n) se actualizează dacă au fost efectuate lucrări de retehnologizare/înlocuire/retragere din exploatare a echipamentelor principale din Configuraţie sau la solicitarea ANRE.

Art. 8 - Datele şi informaţiile completate/actualizate/modificate din documentaţia de înregistrare se transmit la ANRE cel mai târziu la data de 1 noiembrie a fiecărui an calendaristic.

CAPITOLUL III

Calificarea Configuraţiilor de producţie în cogenerare

SECŢIUNEA 1

Condiţii de calificare pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă de o Configuraţie de producţie în cogenerare

Art. 9 - (1) Stabilirea cantităţilor de Energie electrică ce beneficiază de Schema de sprijin se face pe baza Autoevaluării pentru calificare, realizate anual de Responsabilii de Configuraţie.

(2) Autoevaluarea pentru calificare se face separat pentru fiecare Configuraţie de producţie în cogenerare definită de Responsabilul de Configuraţie conform prevederilor prezentului Regulament.

(3) Calificarea unei cantităţi de energie electrică produsă de o Configuraţie de producţie în cogenerare se poate face numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

- respectiva Configuraţie şi unităţile de cogenerare care intră în componenţa ei au fost înregistrate de ANRE conform prevederilor din Capitolul II;

- Responsabilul de Configuraţie demonstrează producerea respectivei cantităţi de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă, conform prevederilor prezentului Regulament;

- cantitatea de energie termică produsă în cogenerare a avut o întrebuinţare utilă.

Art. 10 - (1) Producţia de energie electrică a unei Configuraţii de producţie în cogenerare se califică drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în cazul în care este îndeplinită condiţia ca Factorul de Calitate al Configuraţiei, FC, să fie mai mare sau egal cu Factorul de Calitate minim al Configuraţiei, care are următoarele valori:

- FCmin = 100,001 pentru Configuraţiile constituite din unităţi de cogenerare de mică putere sau unităţi de micro-cogenerare, respectiv;

- FCmin = 111,112 pentru toate celelalte Configuraţii de producţie în cogenerare.

(2) Determinarea Factorului de Calitate al unei Configuraţii se face conform prevederilor din Secţiunile 1 şi 2 ale Capitolului V.

(3) Pentru a beneficia de calificarea producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă, Configuraţiile care au în componenţă unităţi de cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai mare de 25 MW trebuie să îndeplinească, în afara condiţiei de la alin. (1), şi condiţia ca eficienţa globală, ɳgl a producţiei de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă să fie mai mare decât ɳgl,min = 70%.

Art. 11 - (1) În cazul în care Factorul de Calitate al unei Configuraţii, calculat pe baza datelor anuale de exploatare, nu îndeplineşte condiţia de la art. 10 alin. (1), pentru stabilirea cantităţii de energie electrică ce poate fi calificată se aplică, după caz, prevederile din Secţiunea a 3-a, sau, prevederile din Secţiunea a 4-a ale Capitolului V.

(2) Pentru o Configuraţie care are în componenţă unităţi de cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai mare de 25 MW şi care, pe baza datelor anuale de exploatare, sau după aplicarea prevederilor de la alin. (1), îndeplineşte condiţia de la art. 10 alin. (1), dar nu îndeplineşte condiţia de la art. 10 alin. (3), valoarea Factorului de Calitate minim prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) se majorează conform prevederilor art. 49 alin. (3) şi (4).

Art. 12 - (1) În calculele de Autoevaluare pentru calificarea Energiei Electrice de înaltă Eficienţă a unei Configuraţii, la Energia Termică a Configuraţiei se poate adăuga Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil corespunzător respectivei Configuraţii. În acest caz, este obligatorie prezentarea unui raport separat privind destinaţia şi modul de determinare a valorilor CSITIC şi PSITIC utilizate în calcul.

(2) Valoarea CSITIC se determină pe bază de măsurători directe.

(3) Pentru Configuraţiile a căror producţie include şi energie mecanică, toate cantităţile de energie electrică utilizate pentru autoevaluare includ şi echivalentul energiei mecanice produse. Cantitatea de energie electrică echivalentă ce corespunde unei cantităţi de energie mecanică se calculează prin înmulţirea cantităţii de energie mecanică cu un factor egal cu 1.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii de calificare a capacităţii electrice de înaltă eficienţă a unei Configuraţii de producţie în cogenerare

Art. 13 - Capacitatea electrică de înaltă eficienţă a unei Configuraţii de producţie în cogenerare este capacitatea electrică necesară pentru acoperirea în condiţii de eficienţă a Necesarului Maxim de Putere Termică, ales de Responsabilul de Configuraţie conform prevederilor de la art. 16.

Art. 14 - Capacitatea electrică a unei Configuraţii de producţie în cogenerare se califică drept capacitate electrică de înaltă eficienţă în cazul în care, pentru unităţile de cogenerare din Configuraţie, Factorul de Calitate pentru capacitate, FCMaxC, este mai mare sau egal cu Factorul de Calitate minim pentru capacitate, care are următoarele valori:

a) FCmin,MaxC = 100,001 pentru unităţile de cogenerare de mică putere sau unităţile de micro-cogenerare, respectiv

b) FCmin,MaxC = 111,112 pentru toate celelalte unităţi de cogenerare.

Art. 15 - Determinarea Factorului de Calitate pentru capacitate se face pentru fiecare unitate de cogenerare din Configuraţie, pe baza aceleiaşi formule a Factorului de Calitate şi aceloraşi valori ale coeficienţilor de definiţie ai Configuraţiei ca şi în cazul calculelor de Autoevaluare pentru calificarea Energiei Electrice de înaltă Eficienţă a respectivei Configuraţii, cu deosebirea că în loc de energii se folosesc puterile orare caracteristice.

Art. 16 - (1) Necesarul Maxim de Putere Termică al unei Configuraţii se alege din curba clasată a cererii de energie termică utilă pe amplasamentul centralei, în funcţie de tipul de utilizare al energiei termice livrate din centrala în care este amplasată Configuraţia.

(2) Pentru a putea fi considerată drept Necesar Maxim de Putere Termică al centralei, puterea termică aleasă din curba clasată a cererii de energie termică trebuie să fi fost cerută un număr cumulat de ore de cel puţin:

- 1000 ore pe an în cazul centralelor a căror producţie de energie termică este destinată preponderent pentru consum termic industrial, respectiv cu o pondere a consumului urban de energie termică din total ETC mai mică de 10%;

- 750 ore pe an în cazul centralelor a căror producţie de energie termică este destinată atât pentru consum termic urban cât şi industrial, respectiv cu o pondere a consumului urban de energie termică din total ETC situată între 10 şi 70%;

- 500 ore pe an în cazul centralelor a căror producţie de energie termică este destinată preponderent pentru consum termic urban, respectiv cu o pondere a consumului urban de energie termică din total ETC mai mare de 70%.

(3) Responsabilul de Configuraţie stabileşte alocarea Necesarului Maxim de Putere Termică al centralei pe fiecare Configuraţie, astfel încât pentru fiecare Configuraţie în parte să nu fie depăşită capacitatea termică netă, iar suma valorilor Necesarului Maxim de Putere Termică asigurat din fiecare Configuraţie să fie cel mult egală cu Necesarul Maxim de Putere Termică al centralei.

(4) În calculele de Autoevaluare pentru calificarea Capacităţii Electrice de înaltă Eficienţă a unei Configuraţii, la Necesarul Maxim de Putere Termică se poate adăuga Puterea termică a Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil.

Art. 17 - (1) Responsabilul de Configuraţie stabileşte alocarea Necesarului Maxim de Putere Termică al Configuraţiei şi Puterii termice a Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil pe fiecare unitate de cogenerare din respectiva Configuraţie, cu respectarea caracteristicilor tehnice specifice respectivelor unităţi, fără a depăşi capacităţile termice maxim simultane ale acestora.

(2) Pe baza valorilor alocate conform prevederilor de la alin. (1) şi a Caracteristicilor de consum ale unităţilor de cogenerare din Configuraţie, Responsabilul de Configuraţie determină Capacităţile Electrice Eligibile care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 14, conform prevederilor din Secţiunea a 6-a a Capitolului V.

(3) Determinarea Capacităţii electrice de înaltă eficienţă a unei Configuraţii de producţie în cogenerare se realizează la înregistrarea Configuraţiei şi se reface numai în cazul în care apar modificări semnificative ale Necesarului Maxim de Putere Termică asigurat de Configuraţie sau în urma unor acţiuni de retehnologizare/retragere din exploatare/înlocuire a echipamentelor principale din Configuraţie.

SECŢIUNEA a 3-a

Principii, etape şi documente necesare calificării

Art. 18

(1) Anual, până la data de 25 ianuarie, Responsabilii de Configuraţie transmit la ANRE documentaţiile de calificare pentru Configuraţiile de producţie în cogenerare pe care le reprezintă.

(2) Prin excepţie de la data-limită prevăzută la alin. (1), producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare beneficiar al schemei de sprijin are obligaţia de a transmite către ANRE documentaţia de calificare prevăzută la art. 21, astfel:

- dacă instanţa dispune pentru un producător începerea procedurii falimentului, documentaţia va fi transmisă către ANRE în termen de 7 zile de la pronunţarea falimentului;

- dacă producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare solicită retragerea licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere, documentaţia de calificare se transmite concomitent cu această solicitare;

- dacă ANRE iniţiază, în condiţiile reglementărilor în vigoare, procedura de retragere a licenţei producătorului care exploatează comercial capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, documentaţia de calificare se transmite în termen de 7 zile de la comunicarea ANRE referitoare la inițierea procedurii de retragere a licenței;

- dacă un producător încetează definitiv activitatea de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare din diverse cauze, altele decât cele prevăzute la lit. a) – c), acesta are obligaţia de a notifica ANRE în termen de 30 zile de la momentul la care survine această situaţie, iar documentaţia de calificare va fi transmisă concomitent cu transmiterea notificării.

Art. 19 - (1) Perioada aleasă de Responsabilul de Configuraţie pentru calculele de Autoevaluare pentru calificare poate fi, după caz:

- Anul de operare şi mentenanţă anterior anului în care se transmite documentaţia de calificare;

- O perioadă din Anul de operare şi mentenanţă menţionat la lit. a), care cuprinde lunile ale căror rezultate de exploatare sunt utilizate în calculele de Autoevaluare.

(2) Perioada aleasă prevăzută la alin. (1) nu poate include lunile în care energia termică utilă livrată din Configuraţie este zero şi nici perioadele în care, din anumite cauze, Configuraţia nu a putut beneficia de schema de sprijin; prin lună se înţelege luna calendaristică.

(3) În cazul producătorilor care se încadrează în prevederile art. 18 alin. (2), perioada pentru calculele de autoevaluare pentru calificare este cea pentru care nu a fost efectuată, pe baza unei decizii de calificare emise de ANRE, regularizarea diferenţei dintre cantitatea totală de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în centrală care are dreptul să beneficieze de schema de sprijin şi cantitatea totală de energie electrică care a beneficiat efectiv de schema de sprijin.

(4) Calculele de Autoevaluare pentru calificare se fac pe baza consumurilor şi producţiilor înregistrate de Configuraţie în perioada aleasă conform prevederilor de la alin. (1), alin. (2) sau alin. (3), după caz.

(5) Indiferent de perioada aleasă pentru calculele de Autoevaluare pentru calificare, datele de exploatare ale Configuraţiilor de producţie în cogenerare se transmit pentru toate lunile din Anul de operare şi mentenanţă anterior.

(6) Documentaţia de calificare transmisă de Responsabilul de Configuraţie la ANRE în anul n, se bazează pe datele de exploatare ale Configuraţiei din  anul n-1. Pe baza acestor date se stabileşte cantitatea de energie electrică  ce beneficiază de Schema de sprijin în anul n-1, an pentru care se face regularizarea.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul producătorilor care se încadrează în prevederile art. 18 alin. (2), documentaţia de calificare transmisă de Responsabilul de Configuraţie se bazează pe datele de exploatare ale Configuraţiei înregistrate în perioada prevăzută la alin. (3).

(8) Energie electrică ce beneficiază de Schema de sprijin în anul n-1 reprezintă baza pentru estimarea cantităţii de energie electrică ce va beneficia de Schema de sprijin în anul n+1.

Art. 20 - Pentru Configuraţiile de producţie în cogenerare noi sau retehnologizate, estimarea cantităţii de energie electrică ce va beneficia de Schema de sprijin în perioada rămasă din anul de PIF şi în următorii doi ani se bazează pe consumurile şi producţiile preconizate în condiţii normale de utilizare a unităţilor noi sau retehnologizate din componenţa respectivelor Configuraţii. În acest scop se transmite documentaţia de acreditare conform Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare.

Art. 21 - (1) Calificarea cantităţii de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă de o Configuraţie de producţie în cogenerare se face în baza documentaţiei de calificare, transmisă la ANRE de Responsabilul de Configuraţie.

(2) Documentaţia de calificare prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă:

- cererea de calificare, întocmită conform modelului din Anexa nr. 4 la prezentul Regulament; în cazul unei Configuraţii de producţie în cogenerare deja înregistrate, în cererea de calificare se vor menţiona numerele unice de înregistrare ale respectivei Configuraţii şi unităţilor de cogenerare care intră în componenţa ei;

- datele lunare/anuale privind consumurile, producţiile şi livrările de energie din Configuraţie, completate conform machetelor prevăzute în Tabelele 1, 2, 3 şi 4 din Anexa nr. 2 la prezentul Regulament;

- datele privind cantităţile lunare de energie electrică livrate din centrala în care este amplasată Configuraţia, care au beneficiat efectiv de Schema de sprijin în anul precedent, completate conform machetei prevăzute în Tabelul 5 din Anexa nr. 2 la prezentul Regulament;

- date privind consumurile şi producţiile din ultimii trei ani calendaristici, realizate pe amplasamentul Configuraţiei; datele se completează pe total centrală/amplasament, conform machetei prevăzute în Tabelul 6 din Anexa nr. 2 la prezentul Regulament;

- datele de referinţă pentru calificare, care se completează conform machetelor prevăzute în Tabelele 1, 2 şi 3 din Anexa nr. 3 la prezentul Regulament;

- coeficienţii de definiţie ai Configuraţiei; valorile calculate se completează conform machetei prevăzute în Tabelul 4 din Anexa nr. 3 la prezentul Regulament;

- rezultatele calculelor de Autoevaluare pentru calificarea energiei electrice, prezentate conform Tabelului 6 din Anexa nr. 3 la prezentul Regulament;

- energia electrică ce beneficiază de schema de sprijin, repartizată pentru fiecare dintre perioadele pentru care au fost emise decizii privind aprobarea bonusului pentru energia  electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, livrată în SEN şi vândută în Anul de operare şi mentenanţă/perioada pentru care se solicită calificarea, prezentate conform tabelului 7 din anexa nr. 3 la prezentul regulament;

- schema termomecanică simplificată şi schema electrică monofilară cu evidenţierea limitelor şi a mijloacelor de măsurare a fluxurilor de energie intrate/ieşite din Configuraţie/unitate, precum şi schema simplificată de alimentare a serviciilor interne termice pentru încălzire şi combustibil, cu evidenţierea mijloacelor de măsurare a CSITIC;

- după caz, alte documente solicitate de ANRE în completarea documentaţiei de calificare, în vederea stabilirii cantităţii de energie electrică ce beneficiază de Schema de sprijin.

(3) În cazul în care, datorită schemelor termomecanice de funcţionare şi dotării cu mijloace de măsurare a unităţilor de cogenerare din Configuraţie, unele dintre datele prevăzute la alin. (2) lit. b) nu pot fi rezultatul unor măsurători directe, este obligatorie prezentarea într-un Raport separat, în detaliu, a algoritmului de determinare indirectă a acestora, pornind de la valorile măsurate pe centrală/amplasament precum şi a tuturor datelor de exploatare utilizate în aplicarea acestui algoritm, care au rezultat din măsurători directe.

(4) Toate datele şi informaţiile din documentaţia de calificare se transmit în format electronic – fişiere tip Microsoft Excel şi, la solicitarea ANRE, în format letric, asumate prin semnătură. Pentru completarea în format electronic a documentaţiei de înregistrare conform anexei nr. 1, a datelor privind consumurile, producţiile şi livrările de energie conform anexei nr. 2 şi a datelor de referinţă pentru calificare şi rezultatele calculelor de autoevaluare conform anexei nr. 3, se va utiliza fişierul ”Ord. 114 2013 Model Excel pt calificare-acreditare-raportare.xls”.

Art. 22 - ANRE verifică dacă documentaţia de calificare este corect întocmită, completă, corelată cu documentaţia de înregistrare şi respectă toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament. În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei de calificare, ANRE poate solicita Responsabilului de Configuraţie, dacă este cazul, corectarea acesteia sau completarea cu orice date/informaţii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru soluţionarea cererii în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.

Art. 23 - În cazul primirii unei solicitări de corectare/completare a documentaţiei depuse, Responsabilul de Configuraţie trebuie să transmită la ANRE datele/informaţiile solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

SECŢIUNEA a 4-a

Validarea Autoevaluărilor pentru calificare şi emiterea deciziilor de calificare

Art. 24 - Calificarea se face pe baza analizării şi numai în condiţiile validării de către ANRE a informaţiilor, datelor şi calculelor din documentaţiile de înregistrare/calificare transmise de Responsabilii de Configuraţie în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin emiterea de către preşedintele ANRE a deciziilor de calificare.

Art. 25 - (1) Anual, până la data de 15 martie, ANRE emite deciziile de calificare a cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrate din Configuraţiile de producţie în cogenerare. Deciziile se emit separat pentru fiecare producător, cu evidenţierea cantităţilor aprobate pentru fiecare centrală/amplasament. Fiecare decizie de calificare este comunicată individual Solicitantului beneficiar.

(2) Autoevaluarea pentru calificare a unei configuraţii de producţie în cogenerare poate fi invalidată temporar în cazul în care dosarul de autoevaluare pentru calificare al respectivei configuraţii nu este complet constituit în termen de 35 de zile de la data-limită prevăzută la art. 18 alin. (1).

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul producătorilor prevăzuţi la art. 18 alin. (2), autoevaluarea pentru calificare a unei configuraţii de producţie în cogenerare poate fi invalidată temporar în cazul în care dosarul de autoevaluare pentru calificare al respectivei configuraţii nu este complet constituit la următoarele termene:

- 13 zile de la pronunţarea falimentului în cazul producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care se încadrează în prevederile art. 18 alin. (2) lit. a);

- 30 de zile de la retragerea licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere, deţinută de producătorul care se încadrează în prevederile art. 18 alin. (2) lit. b) şi c);

- 30 de zile de la notificarea ANRE, cu privire la încetarea activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, pentru producătul care se încadrează la art. 18 alin. (2) lit. d).

(4) Dosarul de Autoevaluare pentru calificare a unei Configuraţii de producţie în cogenerare se consideră complet constituit după primirea tuturor datelor/informaţiilor suplimentare sau care lipsesc, solicitate de ANRE în condiţiile art. 22.

(5) Prin derogare de la data-limită prevăzută la alin. (1), în cazul producătorilor beneficiari ai schemei de sprijin care se încadrează la prevederile art. 18 alin. (2) lit. a) – d) din prezentul regulament, ANRE emite deciziile de calificare a cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă după constituirea dosarului complet de Autoevaluare pentru calificare.

Art. 26 - Pentru Configuraţiile de producţie în cogenerare noi sau retehnologizate, puse în funcţiune/intrate în exploatare comercială după data de 1 septembrie 2010, ANRE emite un aviz de acreditare finală care evidenţiază cantitatea de energie electrică estimată a beneficia de schema de sprijin pentru perioada rămasă din anul de PIF şi pentru un an calendaristic, conform Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare.

Art. 27 - Decizia anuală de calificare a cantităţii de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă  care beneficiază de schema de sprijin poate conţine următoarele tipuri de informaţii:

a) denumirea operatorului economic care exploatează comercial respectiva/respectivele centrală/centrale;

b) anul/perioada pentru care se face calificarea;

c) cantitatea totală de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată din fiecare centrală, care are dreptul să beneficieze de Schema de sprijin în anul/perioada pentru care se face calificarea;

d) unităţile de cogenerare incluse în fiecare Configuraţie şi caracteristicile acestora: denumire/tip, capacitate electrică instalată, capacitate termică maxim simultană, an PIF, tipul de tehnologie de cogenerare utilizată;

e) Energia Electrică de înaltă Eficienţă a fiecărei Configuraţii;

f) Eficienţa globală a producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă a fiecărei Configuraţii;

g) Factorul de reducere a puterii electrice β şi coeficienţii de definiţie X şi Y ai fiecărei Configuraţii;

h) Economia de Energie Primară realizată de producţia de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă a fiecărei Configuraţii;

i) cantitatea ESS (MWh) de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă ce beneficiază de schema de sprijin;

j) energia electrică ce beneficiază de schema de sprijin, pentru perioadele pentru care au fost emise decizii privind aprobarea bonusului pentru energia  electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în Anul de operare şi mentenanţă/perioada pentru care se solicită calificarea.

Art. 28 - Pentru centralele care beneficiază de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, regularizarea diferenţei dintre cantitatea totală de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată din centrală, care avea dreptul să beneficieze de schema de sprijin în anul n şi cantitatea totală de energie electrică livrată din respectiva centrală care a beneficiat efectiv de schema de sprijin în anul n se realizează la sfârşitul trimestrului I al anului n+1, pe baza deciziei de calificare emise în anul n+1.

Art. 29 - (1) Dacă autoevaluarea pentru calificare a unei configuraţii de producţie în cogenerare este invalidată temporar conform prevederilor art. 25 alin. (2) sau alin. (3), în calculele de regularizare anuală cantitatea ESS de energie electrică ce beneficiază de Schema de sprijin  se consideră 0 MWh, în conformitate cu decizia de invalidare temporară a autoevaluării emisă de ANRE. În această situaţie, ANRE comunică solicitantului motivele invalidării.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), după constituirea dosarului complet de Autoevaluare pentru Calificare a respectivei Configuraţii, ANRE emite o decizie privind termenele şi condiţiile de recuperare a veniturilor cuvenite Solicitantului.

Art. 30 - (1) Dacă, ulterior emiterii deciziei prevăzute la art. 27, ANRE constată că documentaţia de calificare a conţinut informaţii eronate, care pot conduce la modificarea cantităţii de energie electrică calificată ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, va solicita refacerea documentaţiei de calificare în termenele şi condiţiile transmise de ANRE.

(2) ANRE analizează, solicită completări, validează forma corect şi complet constituită a documentaţiei prevăzute la alin. (1), în condiţiile prezentului Regulament, şi emite o nouă decizie de calificare şi regularizare a cantităţii de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în Configuraţia/Configuraţiile de producţie în cogenerare care beneficiază de schema de sprijin, pentru perioada pentru care se face calificarea.

(3) Dacă producătorul nu respectă termenele comunicate de ANRE pentru refacerea documentaţiei de calificare, cantitatea ESS de energie electrică ce beneficiază de Schema de sprijin se consideră zero şi ANRE emite decizie de regularizare pentru anul/perioada analizată în acest sens.

Art. 31 - ANRE ţine evidenţa deciziilor de calificare emise şi a tuturor datelor şi informaţiilor relevante din dosarele de Autoevaluare pentru calificare primite.

SECŢIUNEA a 5-a

Determinarea cantităţilor de energie electrică ce beneficiază lunar de Schema de sprijin

Art. 32 - (1) Pe baza datelor de exploatare şi caracteristicilor tehnice ale Configuraţiilor, în fiecare lună din Anul de operare şi mentenanţă ANRE face calculul estimativ al cantităţilor de energie electrică ce beneficiază de Schema de sprijin.

(2) În sensul prezentei Secţiuni, prin lună de calcul se înţelege luna calendaristică în care s-au înregistrat datele de exploatare ale Configuraţiilor şi pentru care se estimează cantităţile de energie electrică ce beneficiază de Schema de sprijin.

Art. 33 - (1) Responsabilii de Configuraţie trebuie să transmită lunar la ANRE, pentru fiecare Configuraţie de producţie în cogenerare pe care o reprezintă, următoarele date de exploatare:

- Energia Electrică Totală a Configuraţiei, EETC, realizată în luna anterioară;

- Energia electrică livrată din Configuraţie în luna anterioară;

- Energia Termică a Configuraţiei, ETC, realizată în luna anterioară;

- Consumul Total de Combustibil al Configuraţiei, CTCC, realizat în luna anterioară.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic, prin e-mail, până în data de 10 a lunii care urmează după luna de calcul.

Art. 34 - (1) Pe baza datelor prevăzute la art. 33, precum şi a valorilor X, Y şi β din ultima decizie de calificare sau, după caz, din avizul de acreditare finală ori din ultima documentaţie de înregistrare validată, ANRE estimează lunar cantităţile de energie electrică ce beneficiază de schema de sprijin, prin aplicarea principiilor şi algoritmului descrise în secţiunea a 2-a, secţiunea a 7-a, secţiunea a 8-a şi secţiunea a 3-a sau, după caz, secţiunea a 4-a din cap. V.

(2) Cantităţile de energie electrică estimate pentru fiecare Configuraţie conform prevederilor de la alin. (1) se agregă la nivel de centrală/amplasament şi fac obiectul unei decizii aprobate de preşedintele ANRE. Această decizie va fi comunicată, până în data de 25 a lunii care urmează după luna de calcul, Administratorului Schemei de sprijin iar producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare implicaţi vor fi notificaţi cu privire la cantităţile aprobate, în vederea stabilirii drepturilor lunare de încasare ale acestora.

(3) Dacă pentru o Configuraţie de producţie în cogenerare datele prevăzute la art. 33 alin. (1) nu au fost transmise în termenul prevăzut la art. 33 alin. (2), cantitatea de energie electrică ce beneficiază de Schema de sprijin, estimată pentru luna respectivă, este zero.

Art. 35 - (1) Prevederile acestei secţiuni se aplică numai în cazul configuraţiilor de producţie în cogenerare amplasate în centrale care pot beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul configuraţiilor de producţie în cogenerare amplasate în centrale având o capacitate electrică instalată totală mai mică de 1 MW şi care nu intră sub incidenţa art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile acestei secţiuni se aplică ulterior transmiterii documentaţiei de înregistrare prevăzute la art. 5, actualizate în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi validării acesteia de către ANRE.

CAPITOLUL IV

Obligaţia de raportare

Art. 36 - (1) Toţi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, indiferent dacă solicită sau nu calificarea, au obligaţia de a-şi repartiza toate capacităţile de producere combinată a energiei electrice şi termice deţinute/exploatate comercial, unor Configuraţii de producţie în cogenerare definite conform prevederilor prezentului Regulament şi de a nominaliza pentru fiecare dintre acestea Responsabilul de Configuraţie.

(2) Toate Configuraţiile de producţie în cogenerare definite şi unităţile de cogenerare care intră în componenţa lor trebuie să fie înregistrate la ANRE conform prevederilor prezentului Regulament.

Art. 37 - Documentaţia de înregistrare a Configuraţiilor/unităţilor de producţie în cogenerare pentru care nu se solicită calificarea va cuprinde numai machetele şi datele prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a), c), d), f), g), i), j) şi m). Pentru acestea nu este obligatorie transmiterea datelor, calculelor, machetelor şi documentaţiilor justificative, care au stat la baza stabilirii valorilor declarate.

Art. 38 - (1) În vederea constituirii bazei de date privind cogenerarea şi îndeplinirii obligaţiilor de raportare către Comisia Europeană, toţi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, indiferent dacă solicită sau nu calificarea, au obligaţia să transmită anual la ANRE datele privind producţiile, livrările şi consumurile de energie efectiv realizate în anul precedent în Configuraţiile de producţie în cogenerare înregistrate.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se completează conform machetelor prezentate în tabelele 1, 2, 3 şi 4 din anexa nr. 2 la prezentul regulament.

(3) În cazul configuraţiilor de producţie în cogenerare pentru care se solicită calificarea, termenul limită de transmitere a datelor este 25 ianuarie, odată cu documentaţia de calificare, iar în cazul configuraţiilor de producţie în cogenerare pentru care nu se solicită calificarea, termenul limită de transmitere a datelor este 31 iulie.

Art. 39 - Pe baza datelor primite conform prevederilor art. 38, ANRE determină anual producţiile, livrările şi consumurile de energie în cogenerare şi în cogenerare de înaltă eficienţă din anul precedent, în scopul îndeplinirii obligaţiilor de raportare către Comisia Europeană. În acest scop se aplică principiile şi algoritmul de calcul utilizate pentru certificarea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de eficienţă înaltă în vederea obţinerii garanţiilor de origine.

CAPITOLUL V

Calcule de Autoevaluare pentru calificare

SECŢIUNEA 1

Determinarea Coeficienţilor de definiţie ai Configuraţiei

Art. 40 - Coeficientul de definiţie al Configuraţiei, X, ce are în vedere opţiunile alternative de producere separată a energiei electrice, se determină cu relaţia:

X=100ηe,Ref+0,005×ppierd.evit

unde:

ηe,Ref este valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei electrice corespunzătoare Configuraţiei; se stabileşte în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat UE 2015/2.402 şi ale prezentului regulament, cu precizarea că în cazul combustibililor gazoşi se aplică factorul de corecţie cu abaterea temperaturii exterioare medii anuale din România de 10ºC, faţă de condiţiile ISO (15ºC), care este + 0,5%;

ppierd.evit este valoarea factorului de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice, corespunzătoare Configuraţiei; se stabileşte în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat UE 2015/2.402 şi ale prezentului regulament.

Art. 41 - Coeficientul de definiţie al Configuraţiei, Y, ce are în vedere opţiunile alternative de producere separată a energiei termice, se determină cu relaţia:

Y=100ηt,Ref

unde:

ηt,Ref este valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei termice corespunzătoare Configuraţiei; se stabileşte în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat UE 2015/2.402 şi ale prezentului Regulament.

Art. 42 - (1) Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei de producere separată a energiei electrice pentru fiecare unitate de cogenerare “k” din Configuraţie şi fiecare tip de combustibil j”, ηe,Ref,k,j, se determină în funcţie de anul punerii în funcţiune a respectivei unităţi (primul an de funcţionare) din anexa nr. I la Regulamentul delegat UE 2015/2.402. În cazul combustibililor gazoşi se aplică şi factorul de corecţie cu abaterea temperaturii exterioare medii anuale din România de 10ºC, faţă de condiţiile ISO (15ºC), care este + 0,5%.

(2) În cazul unităţilor de cogenerare mai vechi de 10 ani, începând cu al 11-lea an de funcţionare, în fiecare an de aplicare a prevederilor prezentului regulament (ANaplicare) se vor utiliza valorile de referinţă armonizate ale eficienţei de producere separată a energiei electrice prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul delegat UE 2015/2.402 pentru anul: ANaplicare - 10. În cazul combustibililor gazoşi se aplică şi factorul de corecţie cu abaterea temperaturii exterioare medii anuale din România +10ºC faţă de condiţiile ISO (15ºC), care este +0,5%.

(3) Pentru o unitate de cogenerare care a fost retehnologizată, anul punerii în funcţiune este considerat ca fiind anul în care se finalizează probele de punere în funcţiune după retehnologizare.

Art. 43 - Valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei termice pentru fiecare tip de combustibil «j» utilizat în schema de funcţionare a Configuraţiei, ηt,Ref,j, se determină din anexa nr. II la Regulamentul delegat UE 2015/2.402.

Art. 44 - Valorile factorilor de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice se determină pentru fiecare nivel de tensiune «i» din Configuraţie, separat pentru energia electrică livrată, plivrat,i, respectiv pentru Autoconsum, pautoconsum,i, şi pentru CPTP, pCPTP,i, din anexa nr. IV la Regulamentul delegat UE 2015/2.402.

Art. 45 - (1) Valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei electrice corespunzătoare Configuraţiei, ηe,Ref, se calculează ca medie, ponderată cu consumul de combustibil de tip "j" şi cu energia electrică produsă de unitatea "k", a valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei de producere separată a energiei electrice pentru fiecare unitate de cogenerare "k" din Configuraţie şi fiecare tip de combustibil "j" utilizat, ηe,Ref,k,j, determinate conform prevederilor de la art. 42.

(2) Valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei termice corespunzătoare Configuraţiei, ηt,Ref, se calculează ca medie, ponderată cu consumul de combustibil de tip "j", a valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei de producere separată a energiei termice pentru fiecare tip de combustibil "j" utilizat în schema de funcţionare a Configuraţiei, ηt,Ref, determinate conform prevederilor de la art. 43.

(3) Valoarea factorului de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice corespunzătoare Configuraţiei, ppierd.evit, se calculează ca medie, ponderată cu cantităţile de energie electrică corespunzătoare pe fiecare nivel de tensiune "i", a valorilor factorilor de corecţie pentru energia electrică livrată, plivrat,i, pentru Autoconsum, pautoconsum,i şi pentru CPTP, pCPTP,i, determinaţi pentru fiecare nivel de tensiune "i" din Configuraţie conform prevederilor de la art. 44.

Art. 46 - Valorile coeficienţilor de definiţie ai Configuraţiei, X şi Y, rămân aceleaşi pe parcursul Autoevaluării pentru calificare, indiferent de mărimea ce urmează a fi calificată - Energia Electrică de înaltă Eficienţă, respectiv Capacitatea Electrică de înaltă Eficienţă ale Configuraţiei.

SECŢIUNEA a 2-a

Determinarea Eficienţei globale şi a Factorului de Calitate ale Configuraţiei

Art. 47 - (1) Se calculează Eficienţa de producere a energiei electrice corespunzătoare Configuraţiei, cu relaţia:

ηe=EETCCTCC

unde:

EETC este Energia Electrică Totală a Configuraţiei [MWh];

CTCC este Consumul Total de Combustibil al Configuraţiei [MWh].

(2) Se calculează Eficienţa de producere a energiei termice corespunzătoare Configuraţiei, cu relaţia:

ηt=ETC+CSITICCTCC

unde:

ETC este Energia Termică a Configuraţiei [MWh];

CSITIC este Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil corespunzător Configuraţiei [MWh].

(3) Factorul de Calitate al Configuraţiei se determină cu relaţia:

FC=X×ηe+Y×ηt

unde:

X este coeficientul de definiţie al Configuraţiei ce are în vedere opţiunile alternative de producere separată a energiei electrice, determinat conform prevederilor din Secţiunea 1 a acestui Capitol;

Y este coeficientul de definiţie al Configuraţiei ce are în vedere opţiunile alternative de producere separată a energiei termice, determinat conform prevederilor din Secţiunea 1 a acestui Capitol.

Art. 48 - Eficienţa globală a Configuraţiei de producţie în cogenerare este:

ηgl=ηe+ηt

Art. 49 - Pentru Configuraţiile de producţie în cogenerare care respectă, după caz, condiţia/condiţiile de la art. 10, întreaga producţie de energie electrică a Configuraţiei este calificată ca fiind de înaltă eficienţă, respectiv:

EEEC = EETC,

unde: EEEC este Energia Electrică de înaltă Eficienţă a Configuraţiei [MWh].

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), valorile Eficienţei electrice şi Eficienţei termice la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, utilizate pentru verificarea Eficienţei globale şi a Economiei de Energie Primară ale Configuraţiei conform prevederilor de la art. 65, sunt aceleaşi cu cele calculate conform prevederilor de la art. 46 alin. (1) şi (2), respectiv:

ηe,cogK=ηe

ηt,cogK=ηt

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Consumul Total de Combustibil al Configuraţiei corespunde producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, respectiv:

CTCCcogE=CTCC

Art. 50 - (1) Configuraţiile de producţie în cogenerare care nu ating valoarea minimă a Factorului de Calitate prevăzută la art. 10 alin. (1), sau, după caz, valoarea minimă a Eficienţei globale prevăzută la art. 10 alin. (3), pot califica doar o parte din EETC.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Energia Electrică de înaltă Eficienţă a Configuraţiei este acea parte din EETC care asigură atingerea valorii FCmin, având în vedere livrarea aceleiaşi cantităţi de energie termică utilă ETC şi se determină, după caz, conform prevederilor din Secţiunea a 3-a sau conform prevederilor din Secţiunea a 4-a ale acestui Capitol.

(3) Pentru Configuraţiile care au în componenţă unităţi de cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai mare de 25 MW şi a căror producţie de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă nu atinge valoarea minimă a Eficienţei globale prevăzută la art. 10 alin. (3) nici după o primă aplicare a prevederilor de la alin. (2), Energia Electrică de înaltă Eficienţă a Configuraţiei se determină prin calcul iterativ astfel:

- se majorează valoarea FCmin cu 0,5%, faţă de valoarea utilizată anterior în calculele de Autoevaluare pentru calificare şi

- cu noua valoare rezultată pentru FCmin se reiau calculele din Secţiunea a 3-a sau, după caz, calculele din Secţiunea a 4-a ale acestui Capitol.

(4) Procedura prevăzută la alin. (3) se repetă iterativ, majorându-se de fiecare dată valoarea FCmin cu 0,5% faţă de valoarea considerată la etapa anterioară de calcul, până când producţia de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, rezultată în urma calculelor de Autoevaluare pentru calificare a Configuraţiei, îndeplineşte condiţia de la art. 10 alin. (3).

SECŢIUNEA a 3-a

Determinarea Energiei Electrice de înaltă Eficienţă a Configuraţiei în cazul FC mai mic decât FCmin, pentru Configuraţii care nu au în componenţă TA cu prize de termoficare

Art. 51 - (1) Se determină valoarea Eficienţei termice a Configuraţiei la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, care asigură atingerea valorii FCmin:

ηt,cogK=FCmin-X×ηe Y

unde:

ɳe este Eficienţa de producere a energiei electrice corespunzătoare Configuraţiei, determinată conform prevederilor din Secţiunea a 2-a a acestui Capitol;

FCmin este Factorul de Calitate minim al Configuraţiei, stabilit conform prevederilor de la art. 10 alin. (1);

X este coeficientul de definiţie al Configuraţiei ce are în vedere opţiunile alternative de producere separată a energiei electrice, determinat conform prevederilor din Secţiunea 1 a acestui Capitol.

(2) Pentru Configuraţiile de producţie în cogenerare care nu au în componenţă TA cu prize de termoficare, valoarea Eficienţei electrice la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, care asigură atingerea valorii FCmin rămâne aceeaşi cu cea calculată conform prevederilor din Secţiunea a 2-a a acestui Capitol, respectiv:

Art. 52 - Se determină consumul de combustibil aferent producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă a Configuraţiei:

unde:

ETC este Energia Termică a Configuraţiei [MWh];

CSITIC este Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil corespunzător Configuraţiei [MWh].

Art. 53 - Se determină valoarea raportului energie electrică/energie termică echivalent, Cech, la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă:

Art. 54 - Se determină Energia Electrică de înaltă Eficienţă a Configuraţiei:

SECŢIUNEA a 4-a

Determinarea Energiei Electrice de înaltă Eficienţă a Configuraţiei în cazul FC mai mic decât FCmin, pentru Configuraţii care au în componenţă TA cu prize de termoficare

Art. 55 - (1) Se determină valoarea Eficienţei termice a Configuraţiei la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, care asigură atingerea valorii FCmin:

unde:

ɳt este Eficienţa de producere a energiei termice corespunzătoare Configuraţiei, determinată conform prevederilor din Secţiunea a 2-a a acestui Capitol;

β este Factorul de reducere a puterii electrice corespunzător Configuraţiei de producţie în cogenerare cu TA cu prize de termoficare, care se determină conform prevederilor din Secţiunea a 5-a a acestui Capitol;

FC este Factorul de Calitate al Configuraţiei, determinat conform prevederilor din Secţiunea a 2-a a acestui Capitol;

FCmin este Factorul de Calitate minim al Configuraţiei, stabilit conform prevederilor de la art. 10 alin. (1);

X este coeficientul de definiţie al Configuraţiei ce are în vedere opţiunile alternative de producere separată a energiei electrice, determinat conform prevederilor din Secţiunea 1 a acestui Capitol;

Y este coeficientul de definiţie al Configuraţiei ce are în vedere opţiunile alternative de producere separată a energiei termice, determinat conform prevederilor din Secţiunea 1 a acestui Capitol.

(2) Se determină valoarea Eficienţei electrice a Configuraţiei la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, care asigură atingerea valorii FCmin:

unde: ɳe este Eficienţa de producere a energiei electrice corespunzătoare Configuraţiei, determinată conform prevederilor din Secţiunea a 2-a a acestui Capitol.

Art. 56 - Se determină consumul de combustibil aferent producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă a Configuraţiei:

unde:

ETC este Energia Termică a Configuraţiei [MWh];

CSITIC este Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil corespunzător Configuraţiei [MWh].

Art. 57 - Se determină valoarea raportului energie electrică/energie termică echivalent, C(ech), la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă:

Art. 58 - Se determină Energia Electrică de înaltă Eficienţă a Configuraţiei:

SECŢIUNEA a 5-a

Determinarea Factorului de reducere a puterii electrice corespunzător Configuraţiilor care au în componenţă TA cu prize de termoficare

Art. 59 - (1) Valoarea Factorului de reducere a puterii electrice specific unei TA cu prize de termoficare se poate determina pe bază de măsurători de performanţă, astfel:

- pentru o priză de termoficare (reglabilă) a unei turbine, Factorul de reducere a puterii electrice βpr se calculează ca raport între variaţia puterii electrice produse de turbină şi variaţia corespunzătoare a puterii termice extrase din priză, pentru un debit constant de abur la intrare în turbină (consum de combustibil constant);

- în cazul unei turbine cu două sau mai multe prize de termoficare (reglabile), se determină βpr pentru fiecare priză de termoficare, menţinând constantă valoarea puterii termice extrase din celelalte prize de termoficare.

(2) În calculele de autoevaluare valoarea Factorului de reducere a puterii electrice β se va considera zero pentru:

a) livrarea de energie termică dintr-o priză fixă;

b) TA de contrapresiune;

c) turbina cu gaze prevăzută cu recuperare de energie termică;

d) motoare cu combustie internă.

(3) Valoarea Factorului de reducere a puterii electrice β corespunzător unei unităţi de cogenerare care include TA cu prize de termoficare se calculează anual ca medie, ponderată cu valorile energiei termice utile şi CSITIC extrase din fiecare priză de termoficare (reglabilă), priză fixă sau contrapresiune, a valorilor Factorului de reducere a puterii electrice corespunzătoare prizei/prizelor de termoficare şi/sau, după caz, prizei fixe/contrapresiunii turbinei.

(4) Pentru o unitate de cogenerare cu ciclu combinat (TG + TA), Factorul de reducere a puterii electrice corespunzător TG, βTG, este zero. Valoarea Factorului de reducere a puterii electrice corespunzător TA cu prize de termoficare, βTA, se calculează conform prevederilor de la alin. (3). Valoarea Factorului de reducere a puterii electrice β corespunzător unităţii de cogenerare în ansamblu se calculează ca medie, ponderată cu valorile energiei electrice produse de TA şi TG, a valorilor Factorului de reducere a puterii electrice corespunzătoare TA, respectiv TG.

Art. 60 - (1) În cazuri justificate în care producătorul nu a putut realiza determinările prevăzute la art. 59 alin. (1), temporar, până la remedierea acestei neconformităţi, pentru determinarea Factorului de reducere a puterii electrice specific unei unităţi de cogenerare care include TA cu prize de termoficare, se pot utiliza valorile uzuale ale Factorului de reducere a puterii electrice cuprinse în Tabelul 1 din Anexa nr. 5 a prezentului Regulament.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), calcularea valorii Factorului de reducere a puterii electrice pentru o priză de termoficare a unei TA se face, după caz, prin interpolare sau extrapolare între valorile aplicabile cuprinse în tabel.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1), calcularea valorii Factorului de reducere a puterii electrice pentru unitatea de cogenerare în ansamblu se face conform prevederilor de la art. 59 alin. (3) sau alin. (4).

Art. 61 - În cazul Configuraţiilor de producţie în cogenerare care au în componenţă două sau mai multe TA cu prize de termoficare funcţionând în paralel, β se determină la nivel de Configuraţie ca medie, ponderată cu valorile MaxCk alocate fiecărei turbine (unităţi de cogenerare) conform prevederilor de la art. 17 alin. (1), a valorilor Factorilor de reducere a puterii electrice βk aferenţi fiecărei turbine (unităţi de cogenerare).

Art. 62

În cazul ciclurilor Rankine pentru fluide organice se aplică principiile stabilite pentru turbinele cu abur.

SECŢIUNEA a 6-a

Determinarea Capacităţii Electrice de înaltă Eficienţă a Configuraţiei

Art. 63 - Pentru fiecare unitate de cogenerare "k" din Configuraţie, se determină Capacitatea Electrică Eligibilă, CEEk şi Puterea termică a Combustibilului consumat la funcţionarea cu Necesar Maxim de Putere Termică, PCombMaxCk, cu respectarea caracteristicilor tehnice şi de exploatare specifice respectivei unităţi.

Art. 64 – (1) Pentru fiecare unitate de cogenerare "k" din Configuraţie, se calculează Eficienţa electrică la funcţionarea cu Necesar Maxim de Putere Termică:

unde: CEEk este Capacitatea Electrică Eligibilă a unităţii de cogenerare "k" din Configuraţie [MW].

(2) Pentru fiecare unitate de cogenerare "k" din Configuraţie, se calculează Eficienţa termică la funcţionarea cu Necesar Maxim de Putere Termică:

unde:

MaxCk este Necesarul Maxim de Putere Termică alocat pe unitatea de cogenerare "k" din Configuraţie [MW];

PSITICk este Puterea termică a Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil, alocată pe unitatea de cogenerare "k" din Configuraţie [MW].

(3) Pentru fiecare unitate de cogenerare "k" din Configuraţie, Factorul de Calitate pentru capacitate se determină cu relaţia:

unde:

X este coeficientul de definiţie al Configuraţiei ce are în vedere opţiunile alternative de producere separată a energiei electrice, determinat conform prevederilor din Secţiunea 1 a acestui Capitol;

Y este coeficientul de definiţie al Configuraţiei ce are în vedere opţiunile alternative de producere separată a energiei termice, determinat conform prevederilor din Secţiunea 1 a acestui Capitol.

Art. 65 - Responsabilul de Configuraţie poate determina valoarea Capacităţii Electrice Eligibile pentru fiecare unitate de cogenerare din Configuraţie astfel:

- se calculează valorile Eficienţei electrice şi Eficienţei termice la funcţionarea cu Necesar Maxim de Putere Termică precum şi Factorul de calitate pentru capacitate, conform prevederilor de la art. 63 şi art. 64, considerând Capacitatea Electrică Eligibilă egală cu capacitatea electrică instalată a unităţii de cogenerare;

- dacă, după aplicarea prevederilor de la lit. a), rezultă neîndeplinirea condiţiei de la art. 14, atunci determinarea valorii CEEk care respectă condiţia de la art. 14 se poate face prin aplicarea principiilor şi algoritmului de calcul descrise în Secţiunea a 3-a sau, după caz, în Secţiunea a 4-a a acestui Capitol, pe baza aceloraşi valori ale coeficienţilor de definiţie şi Factorului de reducere a puterii electrice ca şi în cazul calculelor de Autoevaluare pentru calificarea energiei electrice, cu deosebirea că în loc de energii se folosesc puterile orare caracteristice.

Art. 66 - Capacitatea Electrică de înaltă Eficienţă a Configuraţiei se determină ca sumă a Capacităţilor Electrice Eligibile ale unităţilor de cogenerare pentru care Factorul de Calitate pentru capacitate respectă condiţia de la art. 14.

SECŢIUNEA a 7-a

Verificarea Eficienţei globale şi a Economiei de Energie Primară ale Configuraţiei la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă

Art. 67 - (1) Se determină valoarea Eficienţei globale a Configuraţiei la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă:

unde:

ɳe este Eficienţa electrică a Configuraţiei la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, determinată, după caz, conform prevederilor din Secţiunea a 2-a, Secţiunea a 3-a sau Secţiunea a 4-a ale acestui Capitol;

ɳt este Eficienţa termică a Configuraţiei la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, determinată, după caz, conform prevederilor din Secţiunea a 2-a, Secţiunea a 3-a sau Secţiunea a 4-a ale acestui Capitol.

(2) Se determină valoarea Economiei de Energie Primară realizată de producţia de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă a Configuraţiei:

unde:

ηe,Ref este valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei electrice corespunzătoare Configuraţiei, determinată conform prevederilor din secţiunea 1 a acestui capitol;

ηt,Ref este valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei termice corespunzătoare Configuraţiei, determinată conform prevederilor din secţiunea 1 a acestui capitol;

ppierd.evit este valoarea factorului de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice, corespunzătoare Configuraţiei, determinată conform prevederilor din secţiunea 1 a acestui capitol.

Art. 68 - Economia de Energie Primară în valori absolute, realizată de producţia de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă a Configuraţiei se determină astfel:

unde:

CTCCcogE este consumul de combustibil aferent producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă a Configuraţiei, determinat, după caz, conform prevederilor din Secţiunea a 2-a, Secţiunea a 3-a sau Secţiunea a 4-a ale acestui Capitol.

Art. 69 - Pentru valoarea EEP, determinată conform prevederilor art. 67 alin. (2), se verifică îndeplinirea condiţiei:

- EEP mai mare ca 0%, pentru Configuraţiile constituite din unităţi de cogenerare de mică putere sau unităţi de micro-cogenerare, respectiv

- EEP de cel puţin  10%, pentru toate celelalte Configuraţii de producţie în cogenerare.

Art. 70 - Pentru Configuraţiile care au în componenţă unităţi de cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai mare de 25 MW, valoarea ɳgl,cogE, determinată conform prevederilor art. 67 alin. (1), trebuie să îndeplinească condiţia prevăzută la art. 10 alin. (3). În caz contrar, se aplică prevederile art. 50 alin. (3) şi (4).

SECŢIUNEA a 8-a

Determinarea Energiei electrice ce beneficiază de Schema de sprijin

Art. 71 - Pentru o configuraţie de producţie în cogenerare care a calificat cantitatea EEEC ca fiind energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, cantitatea de energie electrică ce beneficiază de schema de sprijin, ESS, se determină astfel:

ESS = min(Elivrat şi vândut, diminuat, EEEC) [MWh],

unde:

Elivrat şi vândut, diminuat este energia electrică livrată şi vândută din configuraţie, diminuată dacă este cazul cu cantitatea de energie electrică livrată din configuraţie care a fost vândută la preţuri mai mici decât zero (tranzacţionată la preţuri negative).

CAPITOLUL VI

Condiţii pentru măsurători şi calcule

SECŢIUNEA 1

Cerinţe generale pentru măsurători

Art. 72 - (1) Sistemele/metodele de măsurare/înregistrare a producţiilor/livrărilor de energie electrică şi termică şi a consumului de combustibil aferente unei Configuraţii/unităţi de producţie în cogenerare trebuie să respecte condiţiile legale prevăzute de:

- Codul de măsurare a energiei electrice, emis de ANRE, precum şi reglementările conexe;

- Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin ordinul preşedintelui ANRE nr. 62/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legislaţia în vigoare privind introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a sistemelor de măsurare;

- Legislaţia în vigoare privind activitatea de control metrologic legal;

- Normele de metrologie legală în vigoare;

- Standardele şi normele recunoscute şi validate în practica internaţională în domeniul aparatelor de măsură şi al metodelor de măsurare, cum ar fi standardele sau ghidurile europene EN sau internaţionale ISO.

(2) Orice metodă de măsurare utilizată se va aplica în concordanţă cu recomandările de bună practică europeană şi trebuie să respecte următoarele cerinţe:

- validarea mijloacelor de măsurare se face conform normelor de metrologie legală în vigoare, prin verificări metrologice pentru mijloacele de măsurare care se supun controlului metrologic sau prin operaţiuni de etalonare/evaluare a conformităţii cu prevederile unor normative metrologice/specificaţii tehnice pentru celelalte mijloace de măsurare;

- verificarea metrologică se face numai de către instituţii/organisme acreditate, care operează pe baza procedurilor de acreditare pentru măsurători şi probe aplicabile la nivelul Uniunii Europene;

- frecvenţa verificărilor metrologice este cel puţin cea menţionată în legislaţia specifică, sau mai des conform instrucţiunilor furnizorilor de aparatură.

SECŢIUNEA a 2-a

Cerinţe specifice pentru măsurători şi calcule

Art. 73 - (1) Datele înregistrate în exploatare de Configuraţiile/unităţile de producţie în cogenerare, care sunt utilizate în calculele de autoevaluare, trebuie să fie rezultatul unor măsurători directe.

(2) Responsabilul de Configuraţie poate determina indirect, prin calcule de bilanţ, producţiile/livrările/consumurile de energie aferente unei Configuraţii/unităţi de producţie în cogenerare, în următoarele cazuri:

- în cazul Configuraţiilor/unităţilor de producţie în cogenerare amplasate în centrale cu bare colectoare şi/sau centrale care cuprind şi capacităţi de producere separată a energiei electrice/termice (grupuri de condensaţie, CAI, CAF);

- în cazul centralelor care includ mai multe Configuraţii/unităţi de producţie în cogenerare;

- în cazul nefuncţionării temporare a unor mijloace de măsurare, până la repunerea în funcţiune a acestora.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), determinarea indirectă, prin calcule de bilanţ, a producţiilor/livrărilor/consumurilor de energie aferente unei Configuraţii/unităţi de producţie în cogenerare se face conform unor proceduri, transmise la ANRE, care au la bază rezultatele unor măsurători directe, cu respectarea următoarelor principii:

- se porneşte de la totalurile de producţie/livrare/consum măsurate pe centrală/amplasament;

- se exclud producţiile/livrările/consumurile de energie aferente capacităţilor de producere separată a energiei electrice/termice (grupuri de condensaţie, CAI, CAF) de pe amplasament;

- producţiile/livrările/consumurile totale de energie aferente Configuraţiilor/unităţilor de producţie în cogenerare de pe amplasament se alocă pe fiecare Configuraţie/unitate proporţional cu datele de exploatare corespunzătoare cele mai relevante, măsurate direct pe respectiva Configuraţie/unitate.

(4) ANRE poate solicita eliminarea unor luni de funcţionare din perioada pentru care se solicită calificarea sau poate invalida temporar autoevaluarea pentru calificare a unei configuraţii de producţie în cogenerare, dacă constată că nefuncţionarea mijloacelor de măsurare sau lipsa unor proceduri validate de ANRE, pentru determinarea indirectă a fluxurilor de energie intrate şi ieşite din configuraţie, conduce la modificarea cantităţii de energie electrică ce beneficiază de schema de sprijin.

Art. 74 - (1) Pentru fundamentarea datelor de exploatare aferente unei Configuraţii/unităţi de producţie în cogenerare se pot utiliza măsurătorile, datele şi calculele pe baza cărora au fost decontate tranzacţiile comerciale de vânzare/cumpărare energie electrică, energie termică şi/sau combustibil.

(2) Pentru combustibil păcură sau cărbune, dacă fundamentarea consumurilor pentru o anumită perioadă de timp se face pe baza datelor din facturi, este obligatorie prezentarea situaţiei stocurilor măsurate la începutul şi la sfârşitul respectivei perioade.

(3) În cazul tehnologiei turbină cu gaze prevăzută cu recuperare de energie termică care utilizează ardere suplimentară în cazanul recuperator, este obligatorie măsurarea separată a combustibilului consumat pentru arderea suplimentară, care nu va fi inclus în combustibilul consumat de unitatea de cogenerare.

(4) În cazul Configuraţiilor constituite din unităţi de cogenerare cu cazan energetic şi turbină cu abur, combustibilul consumat pentru producerea aburului preluat prin SRR înainte de intrarea în turbină, utilizat pentru producerea de energie termică utilă, poate să fie exclus din combustibilul consumat de Configuraţie.

Art. 75 - (1) Pentru calcularea cantităţii de energie din combustibilul consumat se utilizează valoarea puterii calorifice inferioare determinată de Solicitant conform unor proceduri, transmise la ANRE, de prelevare probe şi efectuare analize. Dacă Solicitantul nu dispune de sisteme/laborator/aparatură de prelevare probe şi efectuare analize (proprii sau pe bază de contract încheiat cu o firmă acreditată), se pot utiliza valorile puterii calorifice inferioare înscrise pe facturi sau alte documente de decontare.

(2) În cazul combustibilului gaze naturale, pentru determinarea cantităţii de energie din combustibilul consumat se poate utiliza valoarea puterii calorifice inferioare corespunzătoare valorii puterii calorifice superioare înscrise pe facturi sau valoarea puterii calorifice inferioare determinată cu sisteme/laborator/aparatură de prelevare probe şi efectuare analize  (proprii sau pe bază de contract încheiat cu o firmă acreditată). În cazul utilizării puterii calorifice superioare înscrise în facturi, pentru determinarea puterii calorifice inferioare se va considera raportul între valoarea puterii calorifice superioare şi valoarea puterii calorifice inferioare egal cu 1,1.

(3) În situaţia în care prelevarea probelor şi efectuarea analizelor este realizată în laboratorul propriu, este obligatorie transmiterea procedurii utilizate pentru determinarea puterii calorifice inferioare a combustibilului consumat, precum şi a rapoartelor de verificare metrologică sau a certificatelor emise pentru operaţiuni de etalonare/evaluare a conformităţii cu prevederile unor normative metrologice/specificaţii tehnice a mijloacelor de măsurare utilizate.

Art. 76 - (1) Energia termică utilă aferentă unei Configuraţii de producţie în cogenerare reprezintă diferenţa între căldura ieşită din limitele Configuraţiei şi căldura returnată în limitele Configuraţiei, ambele determinate relativ la temperatura mediului ambiant.

(2) În cazul Configuraţiilor de producţie în cogenerare constituite din instalaţii de turbine cu gaze prevăzute cu recuperare de energie termică, energia termică utilă produsă de combustibilul consumat pentru arderea suplimentară în cazanul/cazanele recuperatoare trebuie să fie exclusă din energia termică utilă aferentă Configuraţiei.

(3) În cazul Configuraţiilor constituite din unităţi de cogenerare cu cazan energetic şi turbină cu abur, energia termică utilă produsă din aburul preluat prin SRR înainte de intrarea în turbină trebuie să fie exclusă din energia termică utilă aferentă Configuraţiei.

(4) Energia termică livrată dintr-o Configuraţie de producţie în cogenerare unei unităţi termoenergetice care produce numai energie electrică trebuie să fie exclusă din energia termică utilă aferentă Configuraţiei.

Art.77 - (1) Energia electrică produsă de fiecare unitate de cogenerare se măsoară la bornele generatorului/generatoarelor proprii ale respectivei unităţi.

(2) Energia electrică produsă de o unitate termoenergetică pe baza energiei termice preluate de la o unitate de cogenerare se poate adăuga la producţia de energie electrică a unităţii de cogenerare.

Art. 78 - În documentaţia de înregistrare prevăzută în Capitolul II, Responsabilul de Configuraţie trebuie să descrie metodele de măsurare şi procedurile/algoritmul/criteriile utilizate pentru determinarea valorii fluxurilor de energie intrate şi ieşite din Configuraţia/unităţile de producţie în cogenerare pe care le reprezintă.

Art. 79 - (1) Mijloacele de măsurare trebuie să respecte prevederile legale referitoare la introducerea pe piaţă, punerea în funcţiune, exploatarea şi stabilirea conformităţii.

(2) Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, care beneficiază de schema de sprijin, prin reprezentanţii legali, răspund pentru respectarea prevederilor de la alin. (1).

(3) Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare răspund pentru asigurarea condiţiilor normale de funcţionare, pentru verificarea şi respectarea conformităţii mijloacelor de funcţionare.

(4) Dacă există erori sistematice de măsură şi/sau calcul cunoscute, acestea vor fi menţionate în documentaţia de calificare şi corectate de Responsabilul de Configuraţie anterior întocmirii documentaţiilor. ANRE putând respinge aplicarea acestor corecţii în documentaţia de autoevaluare.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

Art. 80 - Responsabilul de Configuraţie are următoarele obligaţii:

- să notifice ANRE orice schimbare intervenită şi care este relevantă pentru înregistrarea Configuraţiilor/unităţilor de producţie în cogenerare pe care le reprezintă;

- să pună la dispoziţia ANRE toate informaţiile cerute de aceasta şi care sunt relevante pentru efectuarea analizei şi validarea Autoevaluărilor pentru calificare, sau pentru soluţionarea contestaţiilor;

- să faciliteze accesul la instalaţiile tehnologice din Configuraţiile/unităţile de producţie în cogenerare pe care le reprezintă şi la arhivele cu înregistrările datelor de exploatare/măsurătorilor de performanţă pentru personalul ANRE responsabil cu efectuarea verificărilor;

- să se asigure de respectarea prevederilor legale pentru mijloacele de măsurare utilizate pentru determinarea fluxurilor de energie din documentaţia de autoevaluare pentru calificare.

Art. 81 - Solicitantul, prin Responsabilul de Configuraţie, îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor transmise conform prevederilor prezentului regulament, precum şi pentru respectarea condiţiilor pentru măsurători şi calcule prevăzute în capitolul VI.

Art. 82 - (1) Toate datele transmise la ANRE în cursul procesului de calificare, care au fost identificate de Responsabilii de Configuraţie ca fiind confidenţiale, vor fi tratate de ANRE ca informaţii confidenţiale, dacă acest lucru nu contravine legii.

(2) Responsabilii de Configuraţie vor asigura păstrarea, pe o perioadă de cel puţin 10 ani, a înregistrărilor tuturor valorilor măsurate, datelor, informaţiilor, inclusiv a celor care să confirme respectarea condiţiilor pentru măsurători şi calcule, şi a documentaţiilor transmise la ANRE pentru calificare.

(3) ANRE, direct, sau prin reprezentanţi împuterniciţi, poate efectua controale la sediile şi în instalaţiile producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care au solicitat şi obţinut calificarea pentru Schema de sprijin, pentru verificarea datelor şi informaţiilor transmise de Responsabilii de Configuraţie în documentaţiile de înregistrare/calificare.

Art. 83 - (1) Pentru unităţile de micro-cogenerare şi/sau unităţile de cogenerare de mică putere deţinute de un client - consumator - casnic, responsabilitatea înregistrării acestora precum şi responsabilitatea colectării, verificării şi transmiterii anuale a datelor privind producţiile, livrările şi consumurile de energie în cogenerare de înaltă eficienţă, realizate de acestea, revine furnizorului de energie electrică cu care are aranjamente comerciale respectivul client - consumator.

(2) Înregistrarea la ANRE, de către furnizorii de energie electrică, a unităţilor de micro-cogenerare şi/sau unităţilor de cogenerare de mică putere deţinute de clienţii/consumatorii casnici deserviţi se face în mod simplificat, doar pe baza datelor şi informaţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul Regulament.

(3) Fiecare furnizor de energie electrică transmite anual la ANRE, până la data de 31 iulie, datele agregate de funcţionare, realizate în anul precedent de unităţile de micro-cogenerare şi/sau unităţile de cogenerare de mică putere deţinute de clienţii - consumatorii - casnici deserviţi: consumul de energie din combustibil, energia electrică produsă, energia electrică livrată în reţea, energia termică utilă, eficienţa globală, economia de energie primară.

Art. 84 - Administratorul Schemei de sprijin va stabili drepturile lunare/anuale de încasare şi, după caz, obligaţiile anuale de plată ale producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, în conformitate cu notificările/deciziile emise de ANRE în aplicarea prezentului Regulament.

Art. 85 - Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Anexa nr. 1

la Regulament

Machete pentru documentaţia de înregistrare

Tabelul 1. Caracteristici ale Configuraţiei ……… (nr. de înregistrare)

| Capacitatea electrică instalată a Configuraţiei [MW] |  |
| --- | --- |
| Capacitatea termică brută a Configuraţiei [MW] |  |
| Capacitatea termică netă a Configuraţiei [MW] |  |
| Tehnologie de cogenerare utilizată |  |
| Combustibil principal |  |
| Tipuri de combustibili utilizaţi |  |
| Niveluri de tensiune pentru energia electrică livrată [kV] |  |
| Niveluri de tensiune pentru Autoconsum [kV] |  |
| Nivel de tensiune pentru CPTP [kV] |  |
| Niveluri de presiune producere energie termică utilă [bar] |  |
| Niveluri de presiune livrare energie termică utilă sub formă de abur [bar] |  |
| Necesar Maxim de Putere Termică asigurat [MW] |  |
| Puterea termică a Serviciilor Interne Termice pentru Incalzire şi Combustibil [MW] |  |
| Capacitatea electrică de înaltă eficienţă a Configuraţiei [MW] |  |

NOTA:

Se actualizează dacă au fost efectuate  lucrări de retehnologizare/înlocuire/retragere din exploatare a echipamentelor principale din Configuraţie, sau la solicitarea ANRE.

Se vor enumera toate tipurile de combustibil ce pot fi utilizate în Configuraţie precum şi toate nivelurile de tensiune de livrare/Autoconsum/CPTP şi toate nivelurile de presiune pentru producere/livrare energie termică din Configuraţie.

Tabelul 2. Lista echipamentelor principale de pe amplasamentul Configuraţiei/Configuraţiilor

| Echipament (unitate de cogenerare, cazan energetic, turbină, generator electric, CAI, CAF, etc.) | Producător/model | An PIF | Tipul unităţii de cogenerare | Tip combustibil principal utilizat | Nivel de tensiune la care este racordat generatorul [kV] | Capacitate electrică instalată [MW] | Capacitate termică instalată pe fiecare nivel de presiune [MW] |  |  |  | Capacitate termică totală maxim simultană [MW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel presiune |  |  |  |  |  |  | ...... bar | ...... bar | …... bar | …... bar |  |

NOTĂ:

Tipul unităţii de cogenerare se completează numai pentru unităţile de cogenerare de pe amplasamentul Configuraţiei, cu specificarea tehnologiei de cogenerare (producere combinată a energiei electrice şi termice) utilizate, dintre cele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă.

Se completează o singură machetă pentru fiecare centrală/amplasament, chiar dacă în cadrul centralei/amplasamentului respectiv sunt definite mai multe Configuraţii de producţie în cogenerare.

Tabelul 3. Detalii privind mijloacele de măsurare a fluxurilor de energie intrate (combustibil şi, după caz, abur şi/sau gaze de ardere şi/sau condens din alte surse decat cele proprii) şi ieşite (energie termică, energie electrică şi/sau mecanică) din Configuraţia ……… (nr. de înregistrare)

| Identificator în schema termomecanică simplificată | Serie | An instalare | Producător/ Model | Serviciu (flux de energie) măsurat | Ieşire |  | Clasă de exactitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -domeniu de valori- | -unitate de măsură- |  |
| …………… |  |  |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul 4. Caracteristici ale unităţilor de cogenerare din Configuraţia ……… (nr. de înregistrare)

| Unitatea de cogenerare nr. …… | Raportul energie electrică/energie termică - valoare reală | Factor de reducere a puterii electrice | Eficienţa producerii în regim de condensaţie [%] | Eficienţa globală certificată de furnizorul echipamentului [%] | Valoarea de proiect a Raportului energie electrică/energie termică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… (nr. de înregistrare) |  |  |  |  |  |
| ………. |  |  |  |  |  |
| ………. |  |  |  |  |  |

NOTĂ:

Se vor prezenta în detaliu datele de exploatare sau măsurătorile de performanţă şi algoritmul de calcul care au stat la baza stabilirii valorilor completate în tabel.

Pentru eficienţa globală a unităţilor de micro-cogenerare se vor prezenta documentele emise de furnizorii echipamentelor, care atestă valorile declarate.

Valorile reale ale Raportului energie electrică/energie termică şi datele care le fundamentează se actualizează dacă au fost efectuate  lucrări de retehnologizare/înlocuire/retragere din exploatare a echipamentelor principale din Configuraţie, sau la solicitarea ANRE.

Pentru valoarea de proiect a Raportului energie electrică/energie termică specific unităţilor de cogenerare aflate în primul an de exploatare comercială sau în etape intermediare de extindere/retehnologizare se vor prezenta documentele care atestă valorile declarate.

Tabelul 5. Date de exploatare în regim de cogenerare maximă, pentru determinarea valorii reale a Raportului energie electrică/energie termică al unităţilor de cogenerare din Configuraţia ……… (nr. de înregistrare)

| Unitatea de cogenerare nr. …… | Perioada de funcţionare în regim de cogenerare maximă (data, ora) | Energie electrică produsă, măsurată [MWh] | Energie termică produsă , măsurată pe fiecare nivel de presiune [MWh] |  |  | Energie termică utilă, măsurată [MWh] | Raport energie electrică/energie termică, determinat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel presiune |  |  | ......... bar | …... bar | …... bar |  |  |
| …… (nr. de înregistrare) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ................... |  |  | ….. |  |  |  |
|  |  |  |  | ….. |  |  |  |
| ……… |  |  |  | ….. |  |  |  |
|  | ................... |  |  | ….. |  |  |  |
|  |  |  |  | ….. |  |  |  |
| ……… |  |  |  | ….. |  |  |  |
|  | ................... |  |  | ….. |  |  |  |
|  |  |  |  | ….. |  |  |  |

NOTĂ:

Perioada se completează cu data şi ora/orele de funcţionare a unităţii de cogenerare în regim de cogenerare maximă, în care s-au înregistrat valorile producţiilor şi livrărilor de energie completate în tabel.

În cazul în care valorile completate în tabel nu sunt rezultatul unor măsurători directe, se vor prezenta în detaliu algoritmul de determinare indirectă a acestora, pornind de la valorile totale măsurate pe configuraţie/centrală/amplasament precum şi toate datele de exploatare utilizate în aplicarea acestui algoritm, care au rezultat din măsurători directe.

Datele se actualizează dacă au fost efectuate  lucrări de retehnologizare/înlocuire/retragere din exploatare a echipamentelor principale din Configuraţie, sau la solicitarea ANRE.

Tabelul 6. Profilul anual al cererii de energie termică asigurată de Configuraţia ……… (nr. de înregistrare)

| Săptămâna/ luna | Cerere de energie termică asiguratǎ de Configuraţie - putere medie săptămânală/lunară [MW] |
| --- | --- |
| Săptămâna 1 / luna ianuarie |  |
| Săptămâna 2 / luna ianuarie |  |
| Săptămâna 3 / luna ianuarie |  |
| Săptămâna 4 / luna ……… |  |
| Săptămâna 5 / luna ……… |  |
| Săptămâna 6 / luna ……… |  |
| Săptămâna 7 / luna ……… |  |
| Săptămâna 8 / luna ……… |  |
| Săptămâna 9 / luna ……… |  |
| Săptămâna 10 / luna ……… |  |
| Săptămâna 11 / luna ……… |  |
| Săptămâna 12 / luna ……… |  |
| Săptămâna 13 / luna ……… |  |
| Săptămâna 14 / luna ……… |  |
| Săptămâna 15 / luna ……… |  |
| Săptămâna 16 / luna ……… |  |
| Săptămâna 17 / luna ……… |  |
| Săptămâna 18 / luna ……… |  |
| Săptămâna 19 / luna ……… |  |
| Săptămâna 20 / luna ……… |  |
| Săptămâna 21 / luna ……… |  |
| Săptămâna 22 / luna ……… |  |
| Săptămâna 23 / luna ……… |  |
| Săptămâna 24 / luna ……… |  |
| Săptămâna 25 / luna ……… |  |
| Săptămâna 26 / luna ……… |  |
| Săptămâna 27 / luna ……… |  |
| Săptămâna 28 / luna ……… |  |
| Săptămâna 29 / luna ……… |  |
| Săptămâna 30 / luna ……… |  |
| Săptămâna 31 / luna ……… |  |
| Săptămâna 32 / luna ……… |  |
| Săptămâna 33 / luna ……… |  |
| Săptămâna 34 / luna ……… |  |
| Săptămâna 35 / luna ……… |  |
| Săptămâna 36 / luna ……… |  |
| Săptămâna 37 / luna ……… |  |
| Săptămâna 38 / luna ……… |  |
| Săptămâna 39 / luna ……… |  |
| Săptămâna 40 / luna ……… |  |
| Săptămâna 41 / luna ……… |  |
| Săptămâna 42 / luna ……… |  |
| Săptămâna 43 / luna ……… |  |
| Săptămâna 44 / luna ……… |  |
| Săptămâna 45 / luna ……… |  |
| Săptămâna 46 / luna ……… |  |
| Săptămâna 47 / luna ……… |  |
| Săptămâna 48 / luna ……… |  |
| Săptămâna 49 / luna ……… |  |
| Săptămâna 50 / luna ……… |  |
| Săptămâna 51 / luna decembrie |  |
| Săptămâna 52 / luna decembrie |  |
| Săptămâna 53 / luna decembrie |  |

NOTĂ:

Se actualizează dacă au fost efectuate lucrări de retehnologizare/înlocuire/retragere din exploatare a echipamentelor principale din Configuraţie, sau la solicitarea ANRE.

Tabelul 7. Profilul zilnic al cererii de energie termică asigurată de Configuraţia ……… (nr. de înregistrare)

| Zi caracteristică / regim | Cerere de energie termică pentru consum industrial asigurată de Configuraţie – putere medie orară [MW] |  |  |  | Cerere de energie termică pentru consum urban asigurată de Configuraţie – putere medie orară [MW] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regim de vară |  | Regim de iarnă |  | Regim de vară |  | Regim de iarnă |  |
|  | Zi lucrătoare | Weekend | Zi lucrătoare | Weekend | Zi lucrătoare | Weekend | Zi lucrătoare | Weekend |
| Ora 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ:

Se actualizează dacă au fost efectuate  lucrări de retehnologizare/înlocuire/retragere din exploatare a echipamentelor principale din Configuraţie, sau la solicitarea ANRE.

Tabelul 8. Curba clasată a cererii de energie termică pentru 8760 ore pe an, pe total centrală/amplasament şi pe fiecare Configuraţie definita

| Numǎr de ore din anul ............ | Cerere totală de energie termică pe amplasamentul Configuraţiei/Configuraţiilor – putere medie orară [MW] | Cerere de energie termică asigurată de Configuraţia nr. …… (nr. de înregistrare) – putere medie orară [MW] | Cerere de energie termică asigurată de Configuraţia nr. …… (nr. de înregistrare) – putere medie orară [MW] | Cerere de energie termică asigurată de Configuraţia nr. …… (nr. de înregistrare) – putere medie orară [MW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| ............................. |  |  |  |  |
| ............................. |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |
| ............................. |  |  |  |  |
| 750 |  |  |  |  |
| ............................. |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |
| ............................. |  |  |  |  |
| ............................. |  |  |  |  |
| 8760 |  |  |  |  |
| ALEGERE MaxC |  |  |  |  |
| MaxC = |  |  |  |  |

NOTĂ:

Se actualizează  dacă au fost efectuate  lucrări de retehnologizare/înlocuire/retragere din exploatare a echipamentelor principale din Configuraţie, sau la solicitarea ANRE.

Se completează o singură machetă pentru fiecare centrală/amplasament.

Anexa nr. 2

la Regulament

Date privind consumurile, producţiile şi livrările de energie

Tabelul 1. Consum de energie din combustibil în Configuraţia ……… (nr. de înregistrare)

| Consum de energie din combustibil (energie primară) / an si luna | Consum combustibil (energie primară) ..... 1 | Consum combustibil (energie primară) ....... 2 | Consum combustibil (energie primară) ……… | Consum combustibil (energie primară) ……… m | Total consum de energie din combustibil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitate de măsură | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] |
| conform mijloc de măsurare sau fişă de calcul nr. | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . |  |
| ianuarie ............ |  |  |  |  |  |
| februarie ............ |  |  |  |  |  |
| martie ............ |  |  |  |  |  |
| aprilie ............ |  |  |  |  |  |
| mai ............ |  |  |  |  |  |
| iunie ............ |  |  |  |  |  |
| iulie ............ |  |  |  |  |  |
| august ............ |  |  |  |  |  |
| septembrie ............ |  |  |  |  |  |
| octombrie ............ |  |  |  |  |  |
| noiembrie ............ |  |  |  |  |  |
| decembrie ............ |  |  |  |  |  |
| Total în Anul de operare şi mentenanţă |  |  |  |  |  |
| Total în lunile pe baza cărora se solicită calificarea (*) |  |  |  |  |  |
| Consumul Total de Combustibil al Configuraţiei în lunile pe baza cărora se solicită calificarea = CTCC = MWh |  |  |  |  |  |

NOTĂ:

(*) Acest total nu include lunile în care energia termică utilă livrată din Configuraţie este zero.

Înregistrările tuturor valorilor măsurate, datelor, informaţiilor inclusiv a celor care să confirme respectarea condiţiilor pentru măsurători şi calcule sunt păstrate pe o perioada de cel puţin 10 ani.

În cazul în care valorile completate în tabel nu sunt rezultatul unor măsurători directe, se vor prezenta în detaliu, în fişe de calcul, algoritmul de determinare indirectă a acestora, pornind de la valorile totale măsurate pe centrală/amplasament, precum şi toate datele de exploatare utilizate în aplicarea acestui algoritm, care au rezultat din măsurători directe.

Tabelul 2. Energie electrică produsă de unităţile de cogenerare din Configuraţia ……… (nr. de înregistrare)

| Energie electrică produsă / an si luna | Unitatea nr. …… (nr. de înregistrare) | Unitatea nr. …… (nr. de înregistrare) | Unitatea nr. …… (nr. de înregistrare) | Total energie electrică produsă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitate de măsură | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] |
| conform mijloc de măsurare sau fişă de calcul nr. | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . |  |
| ianuarie ............ |  |  |  |  |
| februarie ............ |  |  |  |  |
| martie ............ |  |  |  |  |
| aprilie ............ |  |  |  |  |
| mai ............ |  |  |  |  |
| iunie ............ |  |  |  |  |
| iulie ............ |  |  |  |  |
| august ............ |  |  |  |  |
| septembrie ............ |  |  |  |  |
| octombrie ............ |  |  |  |  |
| noiembrie ............ |  |  |  |  |
| decembrie ............ |  |  |  |  |
| Total în Anul de operare şi mentenanţă |  |  |  |  |
| Total în lunile pe baza cărora se solicită calificarea (*) |  |  |  |  |
| Energia Electrică Totală a Configuraţiei în lunile pe baza cărora se solicită calificarea = EETC = MWh |  |  |  |  |

NOTĂ

(*) Acest total nu include lunile în care energia termică utilă livrată din Configuraţie este zero.

Înregistrările tuturor valorilor măsurate, datelor, informaţiilor inclusiv a celor care să confirme respectarea condiţiilor pentru măsurători şi calcule sunt păstrate pe o perioada de cel puţin 10 ani.

Tabelul 3. Energie termică utilă livrată din Configuraţia ……… (nr. de înregistrare)

| Energie termică utilă / an si luna | Livrat | …… | …… | Total energie termică utilă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitate de măsură | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] |
| conform mijloc de măsurare sau fişă de calcul nr. | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . |  |
| ianuarie ............ |  |  |  |  |
| februarie ............ |  |  |  |  |
| martie ............ |  |  |  |  |
| aprilie ............ |  |  |  |  |
| mai ............ |  |  |  |  |
| iunie ............ |  |  |  |  |
| iulie ............ |  |  |  |  |
| august ............ |  |  |  |  |
| septembrie ............ |  |  |  |  |
| octombrie ............ |  |  |  |  |
| noiembrie ............ |  |  |  |  |
| decembrie ............ |  |  |  |  |
| Total în Anul de operare şi mentenanţă |  |  |  |  |
| Total în lunile pe baza cărora se solicită calificarea (*) |  |  |  |  |
| Energia Termică a Configuraţiei în lunile pe baza cărora se solicită calificarea = ETC = MWh |  |  |  |  |

NOTĂ:

* Acest total nu include lunile în care energia termică utilă livrată din Configuraţie este zero.

Înregistrările tuturor valorilor măsurate, datelor, informaţiilor inclusiv a celor care să confirme respectarea condiţiilor pentru măsurători şi calcule sunt păstrate pe o perioada de cel puţin 10 ani.

În cazul în care valorile completate în tabel nu sunt rezultatul unor măsurători directe, se vor prezenta în detaliu, în fişe de calcul, algoritmul de determinare indirectă a acestora, pornind de la valorile totale măsurate pe centrală/amplasament, precum şi toate datele de exploatare utilizate în aplicarea acestui algoritm, care au rezultat din măsurători directe.

Tabelul 4. Energia electrică livrată, energia termică utilă pe tip de consum, Autoconsumul, Consumul Propriu Tehnologic din producţia Proprie (CPTP) şi Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Incalzire şi Combustibil (CSITIC) din Configuraţia ……… (nr. de înregistrare)

|  | Energie electrică livrată pe fiecare nivel de tensiune |  |  |  | Autoconsum pe fiecare nivel de tensiune |  |  | CPTP |  |  | CSITIC | Energie termică utilă |  |  |  | Energie electrică livrată şi vandută din configuraţie | Energie electrică livrată şi vandută la preţ negativ din configuraţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pt. consum industrial – gaze de ardere | pt. consum industrial – abur | pt. consum industrial – apă fierbinte | pt. consum urban – apă fierbinte |  |  |
| Unitate de măsură | [MWh] |  |  |  | [MWh] |  |  | [MWh] |  |  | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] |
| Nivel de tensiune | .... kV | … kV | … kV | … kV |  | … kV | … kV | ... kV | … kV | … kV |  |  |  |  |  |  |  |
| conform mijloc de măsurare sau fişă de calcul nr. | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |  | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . |  | . . . . . . . . |  | . . . . . . . . |
| ianuarie ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| februarie ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| martie ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aprilie ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mai ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iunie ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iulie ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| august ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| septembrie ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| octombrie ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noiembrie ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| decembrie ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total în Anul de operare şi mentenanţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total în lunile pe baza cărora se solicită calificarea (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ:
(*) Acest total nu include lunile în care energia termică utilă livrată din Configuraţie este zero.

Suma dintre energia electrică livrată, autoconsum şi CPTP trebuie să fie egală cu energia electrică produsă de configuraţie.

Înregistrările tuturor valorilor măsurate, datelor, informaţiilor inclusiv a celor care să confirme respectarea condiţiilor pentru măsurători şi calcule sunt păstrate pe o perioada de cel puţin 10 ani

În cazul în care valorile completate în tabel nu sunt rezultatul unor măsurători directe, se vor prezenta în detaliu, în fişe de calcul, algoritmul de determinare indirectă a acestora, pornind de la valorile totale măsurate pe centrală/amplasament, precum şi toate datele de exploatare utilizate în aplicarea acestui algoritm, care au rezultat din măsurători directe.

Tabelul 5. Cantităţi lunare de energie electrică livrate din centrala, care au beneficiat efectiv de Schema de sprijin în anul precedent

|  | Cantitate energie electrică [MWh] |
| --- | --- |
| luna ianuarie / an ............ |  |
| luna februarie / an ............ |  |
| luna martie / an ............ |  |
| luna aprilie / an ............ |  |
| luna mai / an ............ |  |
| luna iunie / an ............ |  |
| luna iulie / an ............ |  |
| luna august / an ............ |  |
| luna septembrie / an ............ |  |
| luna octombrie / an ............ |  |
| luna noiembrie / an ............ |  |
| luna decembrie / an ............ |  |
| Total an ............ |  |

NOTĂ:

Se completează o singură machetă pentru fiecare centrală/amplasament, chiar dacă în cadrul centralei/amplasamentului respectiv sunt definite mai multe Configuraţii de producţie în cogenerare.

Tabelul 6. Consumuri şi producţii din ultimii trei ani calendaristici realizate în centrala/amplasamentul Configuraţiei

| An | Energie din combustibilul consumat | Energie termică produsă total (inclusiv din surse de vârf – CAI, CAF, etc.) | Energie termică utilă total | - din care % pentru consum urban | Energie electrică produsă | Autoconsum | CPTP | Energie electrică livrată | CSITIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitate de măsură | [MWh] | [MWh] | [MWh] | % | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] |

NOTĂ:

Se completează o singură machetă pentru fiecare centrală/amplasament, chiar dacă în cadrul centralei/amplasamentului respectiv sunt definite mai multe Configuraţii de producţie în cogenerare.

Anexa nr. 3

la Regulament

Date de referinţă pentru calificare şi rezultatele calculelor de autoevaluare

Tabelul 1. Valoarea de referinţă a eficienţei producerii separate a energiei electrice pt. Configuraţia ……… (nr. de înregistrare)

| Unităţi de cogenerare | Unitatea nr. …… (nr. de înregistrare) |  |  |  | Unitatea nr. …… |  |  |  | Unitatea nr. …… n |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie electrică produsă în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, Ek [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tip combustibil | 1 | g.n* | ....... | m | 1 | g.n* | ....... | m | 1 | g.n* | ....... | m |
| Pondere consum combustibil de tip j în total combustibil, aferentă unităţii nr. k , bk,j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoare de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei electrice, ηe,Ref,k,j aferentă unităţii nr. k la funcţionarea pe combustibil de tip j (**) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoare de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei electrice, ηe,Ref,k aferentă unităţii nr. k |  |  |  |  | ηe,Ref,k=j=1mbk,j×ηe,Ref,k,j |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoare medie Configuraţie | ηe,Ref=k=1nEk*ηe,Ref,kk=1nEk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ

(*)   În cazul combustibililor gazoşi valoarea de referinţă armonizată a eficienţei pentru producerea separată de energie electrică prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul delegat UE 2015/2.402 se va majora cu 0,5% ;

(**) Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei de producere separată a energiei electrice, ηe,Ref,k,j se determină pentru fiecare unitate de cogenerare k din Configuraţie şi fiecare tip de combustibil j, conform prevederilor Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale Regulamentului delegat UE 2015/2.402.

Calculele se fac separat şi se completează câte o machetă pentru fiecare Configuraţie de producţie în cogenerare supusă calificării.

Tabelul 2. Valoarea de referinţă a eficienţei producerii separate a energiei termice pt. Configuraţia ……… (nr. de înregistrare)

| Tip combustibil (energie primară) | Combustibil (energie primară) 1 |  |  |  | Combustibil (energie primară) 2 |  |  | Combustibil (energie primară) ……… |  |  | Combustibil (energie primară) m |  |  | Valoare cumulată/medie Configuraţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie din combustibil consumată în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, Qj [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j=1mQj |
| Putere calorifică inferioară medie a combustibilului consumat în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, Pcj [kcal/kg, m3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Putere calorifică superioară medie a combustibilului consumat în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, PcSj [kcal/kg, m3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agent termic utilizat | g.a | apa | abur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pondere agent termic cu utilizare directa (gaze de ardere/apa/abur) în total energie termica utila, q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoare de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei termice, ηt,Ref,j,ga/apa/abur aferentă agentului termic utilizat (gaze de ardere/apa/abur) si combustibilului de tip j (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoare de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei termice, ηt,Ref,j aferentă combustibilului de tip j | ηtRef1=ηtRefga×qga+ +ηtRefapa×qapa+ +ηtRefabur×qabur |  |  |  | ... |  |  | ... |  |  | ... |  |  | ηtRef=j=1m(Qj×ηtRefj)j=1mQj |

(*) Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei de producere separată a energiei termice, ηt,Ref,j, se determină pentru fiecare tip de combustibil j utilizat în schema de funcţionare a Configuraţiei, conform prevederilor Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale Regulamentului delegat UE 2015/2.402.

Calculele se fac separat şi se completează câte o machetă pentru fiecare Configuraţie de producţie în cogenerare supusă calificării.

Tabelul 3.  Factor de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice pt. Configuraţia ……… (nr. de înregistrare)

| Nivel tensiune | Nivel 1 | ... | Nivel p | Valoare medie configuraţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie electrică livrată în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, Elivrat,i [MWh] |  |  |  | i=1pElivrat,i |
| Factor de corecţie pentru energia electrică livrată, plivrat,i aferent nivelului de tensiune i |  |  |  | plivrat=i=1p(Elivrat,i×plivrat,ii=1pElivrat,i |
| Autoconsum în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, Eautoconsum,i [MWh] |  |  |  | i=1pEautoconsum,i |
| Factor de corecţie pentru Autoconsum, pautoconsum,i aferent nivelului de tensiune i |  |  |  | pautoconsum=i=1p(Eautonsum,i×pautoconsum,i)i=1pEautoconsum,i |
| CPTP în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, ECPTP,i [MWh] |  |  |  | i=1pECPTP,i |
| Factor de corecţie pentru CPTP, pCPTP,i aferent nivelului de tensiune i |  |  |  | pCPTP=i=1pECPTP,i×pCPTP,ii=1pECPTP,i |
| Xlivrat | Xlivrat=i=1pElivrat,i(i=1pElivrat,i+i=1pEautoconsum,i+i=1pECPTP,i) |  |  |  |
| Xautoconsum | Xautoconsum=i=1pEautoconsum,ii=1pElivrat,i+i=1pEautoconsum,i+i=1pECPTP,i |  |  |  |
| XCPTP | XCPTP=i=1pECPTP,ii=1pElivrat,i+i=1pEautoconsum,i+i=1pECPTP,i |  |  |  |
| ppierd.evit | ppierd.evit=Xlivrat×plivrat+Xautoconsum×pautoconsum+XCPTP×pCPTP |  |  |  |

NOTĂ:

Valorile factorilor de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice p(livrat/autoconsum/CPTP,i) se determină pentru fiecare nivel de tensiune i din schema de funcţionare a Configuraţiei, corespunzător energiei electrice livrate, Autoconsumului şi Consumului Propriu Tehnologic din producţia Proprie, conform prevederilor Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă şi Regulamentului delegat UE 2015/2.402.

Calculele se fac separat şi se completează câte o machetă pentru fiecare Configuraţie de producţie în cogenerare supusă calificării.

Tabelul 4. Coeficienţii de definiţie ai Configuraţiei ……… (nr. de înregistrare)

| X | X=100(ηe,Ref+0,005)ppierd.evit |
| --- | --- |
| Y | Y=100ηt,Ref |

NOTĂ:

Calculele se fac separat şi se completează câte o machetă pentru fiecare Configuraţie de producţie în cogenerare supusă calificării.

Tabelul 5. Rezultatele calculului de autoevaluare pentru calificarea capacităţii electrice a Configuraţiei ……… (nr. de înregistrare)

| Unitatea de cogenerare / rezultat calcul | Unitatea nr. …… (nr. de înregistrare) | Unitatea nr. …… | Unitatea nr. … n | Total Configuraţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitate electrică instalată [MW] |  |  |  | CEIC |
| Necesar Maxim de Putere Termică alocat - MaxCk [MW] |  |  |  | MaxC |
| Puterea termică alocată a Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil - PSITICk [MW] |  |  |  | PSITIC |
| Capacitate electrică Eligibilă - CEEk [MW] |  |  |  | CEEC |
| Puterea termică a Combustibilului consumat la funcţionarea cu MaxC - PCombMaxCk [MW] |  |  |  | PCombMaxC |
| Eficienţă electrică - e,MaxC,k [%] |  |  |  |  |
| Eficienţă termică - t,MaxC,k [%] |  |  |  |  |
| Factor de calitate pentru capacitate - FCMaxC,k |  |  |  |  |
| Factor de calitate minim pentru capacitate |  |  |  |  |
| Capacitate electrică de înaltă eficienţă a Configuraţiei - CEEC [MW] | CEEC=k=1nCEEk |  |  |  |
| RECALCULARE (daca nu se respecta conditia de FCmin) |  |  |  |  |
| Eficienţă electrică - e,MaxC,k [%] |  |  |  |  |
| Eficienţă termică - t,MaxC,k [%] |  |  |  |  |
| Capacitate electrică de inalta eficienta - CEECk [MW] |  |  |  |  |

NOTĂ:

Se completează macheta la înregistrare şi se actualizează dacă au fost efectuate  lucrări de retehnologizare/înlocuire/retragere din exploatare a echipamentelor principale din Configuraţie, sau la solicitarea ANRE.

Calculele se fac separat şi se completează câte o machetă pentru fiecare Configuraţie de producţie în cogenerare supusă calificării.

Tabelul 6. Rezultatele calculului de autoevaluare pentru calificarea energiei electrice a Configuraţiei/Configuraţiilor ………(nr. de înregistrare)

| Configuraţia de producţie în cogenerare / rezultat calcul | Configuraţia nr. ……..... (nr. de înregistrare) |  | Configuraţia nr. ……... (nr. de înregistrare) |  | Configuraţia nr. …… (nr. de înregistrare) |  | Total Configuraţii supuse calificării |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia Electrică Totală a Configuraţiei - EETC [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia Termică a Configuraţiei - ETC [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil ale Configuraţiei - CSITIC [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumul Total de Combustibil al Configuraţiei - CTCC [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoconsum [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum Propriu Tehnologic din producţia Proprie - CPTP [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficienţă electrică [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficienţă termică [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficienţă globală [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Factor de reducere a puterii electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficientul de definiţie Y al Configuraţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficientul de definiţie X al Configuraţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficienţa electrică de referinţă [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficienţa termică de referinţă [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Factor de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Factor de Calitate al Configuraţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Factor de Calitate minim al Configuraţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficienţă electrică în cogenerare de înaltă eficienţă [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficienţă termică în cogenerare de înaltă eficienţă [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficienţă globală în cogenerare de înaltă eficienţă [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficienţa globală minimă [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie electrică de înaltă eficienţă a Configuraţiei - EEEC [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum de combustibil în cogenerare de înaltă eficienţă [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport energie electrică/energie termică echivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Economie de Energie Primară EEP [%] / EEPabs [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie electrică livrată |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficienţa de producere a energiei electrice corespunzătoare Configuraţiei: ηe = EETC / CTCC = 2462/ 7140= 34,4% unde: EETC este Energia Electrică Totală a Configuraţiei [MWh]; CTCC este Consumul Total de Combustibil al Configuraţiei [MWh]. Eficienţa de producere a energiei termice corespunzătoare Configuraţiei: ηt = (ETC + CSITTC) / CTCC = ( 2551+ 40,8)/ 7140 = 36,3% unde: ETC este Energia Termică a Configuraţiei [MWh]; CSITTC este Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Termoficare şi Combustibil ale Configuraţiei [MWh]. Factorul de Calitate al Configuraţiei se determină cu relaţia: FC = X × ηe + Y × ηt = 201,8x 0,344+ 111,11x 0,363= 109,75 Eficienţa globală a Configuraţiei de producţie în cogenerare este: ηgl = ηe + ηt =0,344+ 0,363= 70,7% EEPabs = CTCCcogE × EEP / (100 - EEP)= 7140x 8,8/(100-8,8)= 689 MWh Energie electrică livrată şi vandută [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie electrică livrată şi vandută, diminuată cu cantitatea de energie electrică livrată din Configuraţie care a fost vândută la preţuri mai mici decât zero (tranzacţionată la preţuri negative [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie electrică ce beneficiază de Schema de sprijin ESS [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

Dacă, pentru unităţile mai mari de 25 MW, nu se respectă condiţia de Eficienţă globală minimă (70 %), se majorează FCmin conform Regulamentului.

Tabelul 7. Energia electrică ce beneficiază de schema de sprijin

| Configuraţia de producţie în cogenerare/ rezultat calcul pentru anul ............ |  |  | Configuraţia nr. ...... | Configuraţia nr. ...... | Total configuraţii supuse calificării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie electrică livrată şi vândută, diminuată cu cantitatea de energie electrică livrată din configuraţie care a fost vândută la preţuri mai mici decât zero (tranzacţionată la preţuri negative) [MWh] | total an ............ | Ev | conform datelor de exploatare înregistrate în anul ............ (preluată din tabelul 6 al anexei nr. 3 la Regulamentul de calificare, pentru configuraţia ....) | conform datelor de exploatare înregistrate în anul ............ (preluată din tabelul 6 al anexei nr. 3 la Regulamentul de calificare, pentru configuraţia ....) | Σconfig |
|  | în perioada 1 01 ianuarie - ........ | EV prd.1 | conform datelor de exploatare înregistrate în perioada 01 ianuarie - ......................, pentru configuraţia ... | conform datelor de exploatare înregistrate în perioada 01 ianuarie - ......................., pentru configuraţia .... | Σconfig |
|  | în perioada .......................... | EV prd..... | conform datelor de exploatare înregistrate în perioada .........................., pentru configuraţia .... | conform datelor de exploatare înregistrate în perioada .........................., pentru configuraţia .... | Σconfig |
|  | în perioada n ................. - 31 decembrie | EV prd.n | conform datelor de exploatare înregistrate în perioada .................... - 31 decembrie, pentru configuraţia ... | conform datelor de exploatare înregistrate în perioada ................... - 31 decembrie, pentru configuraţia .... | Σconfig |
| Energie electrică ce beneficiază de schema de sprijin [MWh] | total an ............ | ESS | preluată din tabelul 6 al anexei nr. 3 la Regulamentul de calificare, pentru configuraţia .... | preluată din tabelul 6 al anexei nr. 3 la Regulamentul de calificare, pentru configuraţia .... | Σconfig |
|  | pentru perioada 1 01 ianuarie - .................. | ESS prd.1 | =ESS×EVprd.1EV | =ESS×EVprd.1EV | Σconfig |
|  | pentru perioada ....................... | ESS prd...... | =ESS×EVprd….EV | =ESS×EVprd….EV | Σconfig |
|  | pentru perioada n ................. - 31 decembrie | ESS prd.n | =ESS×EVprd.nEV | =ESS×EVprd.nEV | Σconfig |

Anexa nr. 4

Model Cerere de înregistrare/calificare

[ANTET SOCIETATE]

Cerere de înregistrare/calificare pentru accesul la schema de sprijin a capacităţii electrice şi a

de energie electrică de înaltă eficienţă

din următoarele Configuraţii de producţie în cogenerare:

Număr Configuraţii: …………

1. Detalii privind amplasarea şi componenţa Configuraţiei/Configuraţiilor [Se completează câte un tabel pentru fiecare Configuraţie.]

Configuraţia de producţie în cogenerare nr. …………… [numărul de înregistrare al Configuraţiei]

| Denumire amplasament |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire operator economic |  |  |  |  |
| Adresa adresa producătorului solicitant |  |  |  |  |
| Oraş |  |  |  |  |
| Judeţ |  |  | Cod poştal: .......... |  |
| Adresa amplasamentului centralei |  |  |  |  |
| Licenţa de producător de energie electrică | Nr.: ....... |  | Data: ................. |  |
| Licenţa de producător de energie termică | Nr.: ....... |  | Data: ................. |  |
| Licenţa de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare | Nr.: ....... |  | Data: ................. |  |
| Date de identificare ale operatorului de reţea la care sunt racordate unităţile de cogenerare ale Configuraţiei |  |  |  |  |
| Numărul unităţilor de cogenerare incluse în Configuraţie: ................ |  |  |  |  |
|  | Capacitate electrică instalată [MW] | Capacitate termică maxim simultană [MW] | Tipul tehnologiei de cogenerare | Tipul combustibililor utilizaţi*) |
| Unitatea de cogenerare tip ... nr. ..... [numărul de înregistrare al unităţii] |  |  |  |  |
| ..................... | ...... |  | ...... | ...... |
| Unitatea de cogenerare tip ....... nr. ........ [numărul de înregistrare al unităţii] |  |  |  |  |
| [Se completează datele pentru fiecare unitate de cogenerare inclusă în Configuraţie] |  |  |  |  |

* În cazul utilizării gazelor naturale se va preciza dacă acesta este preluat din reţeaua de distribuţie sau din reţeaua de transport al gazelor naturale.

2. Responsabilul de Configuraţie nominalizat

Detalii privind solicitantul responsabil cu managementul energetic al Configuraţiei/Configuraţiilor şi detalii privind persoana fizică de contact, nominalizată ca responsabil de Configuraţie

| Denumire operator economic |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numele persoanei de contact |  | Poziţie deţinută: |
| Adresă |  |  |
| Oraş |  |  |
| Judeţ |  | Cod poştal: ......... |
| Nr. telefon | ........ | Nr. fax: ............... |
| E-mail |  |  |

Confirm că, din ceea ce ştiu, sunt singurul solicitant pentru înregistrarea/calificarea în vederea accesului la schema de sprijin a capacităţii electrice şi a producţiei de energie electrică de înaltă eficienţă din Configuraţia/Configuraţiile sus-menţionată(e) şi că detaliile conţinute în documentaţia de înregistrare/calificare anexată sunt corecte. De asemenea mă angajez să informez ANRE asupra oricăror schimbări, relevante procesului de înregistrare/calificare, ce se vor aduce Configuraţiei/Configuraţiilor.

Semnătură …………………........

Nume ……………………...........

Dată ………………………....................

Poziţia deţinută ………………………...

Anexa nr. 5

la Regulament

Valori uzuale ale Factorului de reducere a puterii electrice

Tabelul 1. Valori uzuale ale Factorului de reducere a puterii electrice β

| Nivel presiune priză termoficare [bar] | Capacitate electrică instalată | 2≤ Pe < 5 | 5 ≤ Pe < 10 | 10 ≤ Pe < 25 | 25 ≤ Pe < 50 | Pe ≥ 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,7 |  | 0,200 | 0,213 | 0,227 | 0,244 | 0,256 |
| 14,8 |  | 0,185 | 0,200 | 0,213 | 0,227 | 0,238 |
| 11,4 |  | 0,175 | 0,189 | 0,204 | 0,217 | 0,227 |
| 7,9 |  | 0,164 | 0,175 | 0,189 | 0,200 | 0,213 |
| 3,8 |  | 0,139 | 0,149 | 0,159 | 0,169 | 0,179 |
| 2,4 |  | 0,123 | 0,133 | 0,143 | 0,152 | 0,159 |

-------