## EDM
Anexa nr. 4.1 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2023 în rețeaua de distributie din gestiunea E-Distribuție Muntenia
Nr. incident deosebit | Data/Ora declansare incident deosebit |  | Localizare declansare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localitati afectate) | Nr. total utilizatori afectati | Intreruperi | [7 empty] | Observatii
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalatie electrica | Element afectat | Categorie intr. (b/c/d/) | Cauza declansarii incidentului 2) |  |  | Transa nr. | Nr. utilizatori intrerupti |  |  | Durata intreupere (ore:min) | Putere intrerupta (MWh) | Energie nelivrata (MWh) | Total energie nelivrata (MWh)3)
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2023-01-03 | 5:21 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VULCAN | T3482 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre T3503 - T4964. | Municipiul Bucuresti: zona Echinoctiului, Salaj, Viilor, Tudor Vladimirescu. | 5299 | 1 | 0 | 2 | 3111 | 0:01 | 0.75196 | 0.012533 | 0.12076 | In timpul manevrelor de lichidare incident pentru preluarea consumului, a declansat S20 T4203-VULCAN CEL 31 BUC. Remediat: 04.01.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1467 | 0:04 | 0.3546 | 0.02364
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 268 | 0:08 | 0.064978 | 0.0086638
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 449 | 0:42 | 0.10846 | 0.075921
2 | 2023-01-04 | 10:32 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | LES 20 kV BOHLER - functionat protectia homopolara dir.4 interm. | d | CTI defect la SBTc6097PT2309. | Judet Ilfov: Bragadiru, Clinceni, Magurele, Domnesti. | 8015 | 1 | 0 | 2 | 777 | 0:06 | 0.29741 | 0.029741 | 1.2677 | Remediat: 04.01.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 2666 | 0:19 | 1.0194 | 0.3228
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2424 | 0:20 | 0.92583 | 0.30861
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 512 | 0:43 | 0.19547 | 0.14009
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 1628 | 0:45 | 0.62193 | 0.46644
3 | 2023-01-06 | 18:33 | Ilfov | IT | Statia 110/20/6 kV SOLEX | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia maximala IT | d | Defect electric pe LEA 20kV Islaz asociat cu refuzul de declansare al intrerupatorului liniei. | Judet Ilfov: Branesti, Pantelimon, Cernica, Ganeasa, Oras Pantelimon. | 13923 | 1 | 0 | 20 | 2652 | 0:17 | 4.1837 | 1.1854 | 10.6866 | Declansat simultan LES 20kV Makita (maximala tr. 3) si LES 20kV Izlaz (maximala tr. 2). Inlocuit intrerupatorul LEA 20kV Islaz.
[11 empty] | 2 | 0 | 52 | 6647 | 0:23 | 10.489 | 4.0208
[11 empty] | 3 | 0 | 14 | 4149 | 0:44 | 6.5182 | 4.78
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 386 | 1:09 | 0.60908 | 0.70044
4 | 2023-01-08 | 9:44 | Giurgiu | MT | STATIA 110/20 kV CLEJANI | LEA 20 kV GOLEASCA - functionat protectia homopolara dir.4 inter. | c | Declansat dupa probare R1565. Defect in instalatia clientului - deschis SCM 1514 (PTAB 1516). | Judet Giurgiu: Clejani, Bucsani, Ulmi, Bolintin Deal, Bolintin Vale urban, Floresti-Stoenesti. | 6671 | 1 | 0 | 19 | 4894 | 0:00 | 2.4304 | 0.010126 | 0.049115 | In timpul manevrelor de lichidare incident pentru preluarea consumului, a declansat LEA 20 kV Tarom din st. 110/20 kV Arcuda, cu o durata de intrerupere de 15 secunde. Remediat: 09.01.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 383 | 0:01 | 0.18946 | 0.0031577
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1107 | 0:02 | 0.54909 | 0.018303
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 264 | 0:07 | 0.1306 | 0.015236
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 4:38 | 0.00049468 | 0.002292
5 | 2023-01-09 | 18:47 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | Declansat LES 10kV PA600B+PA2550B-OBOR CEL 7 BUC, concomitent cu LES10 kV T2620-PA2550 CEL 11 BUC | d | Defect LES 10kV (A)Obor-PA2550; T2620 din PA2550 - a declansat fara element defect | Bucuresti: Obor -Pantelimon, Doamna Ghica - Fundeni, Vatra Luminoasa - Stadionul National | 7621 | 1 | 0 | 3 | 6900 | 0:00 | 3.1703 | 0.0035225 | 0.22922 | Functionat corect AAR la PA600 si PA2550, alimentand 7038 clienti in 4 secunde. Remediat: in 12.01.2023, LES 10 kV si in 16.01.2023 celula T2620 din PA2550.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 234 | 0:35 | 0.10747 | 0.062689
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 484 | 0:44 | 0.22228 | 0.16301
6 | 2023-01-12 | 11:54 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20 kV VOLVO - functionat protectia maximala crt.3. | c | Cordoane rupte intre S5745(PC5364), S5072(PT5134), S2614(PT2719*) si S2444(PC2580); Defect instalatie client in PT20718. | Judet Ilfov: Dragomiresti Vale, Chiajna, Domnesti, Metro Militari, Ciorogarla. | 11571 | 1 | 0 | 7 | 4603 | 0:00 | 2.5219 | 0.0077059 | 1.3072 | In timpul manevrelor de lichidare incident, a declansat LES 20 kV UTILITATI-DRAGOMIRESTI IF, cu durata de intrerupere de 2'08". In timpul revenirii la schema normala a LES 20 kV Volvo, a declansat LES 20 kV DUDU-INCREST IF si LES 20 kV CHIAJNA-ARCUDA IF, cu o durata de intrerupere de 11 secunde. Remediat: 12.01.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 33 | 813 | 0:02 | 0.46281 | 0.015427
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 4601 | 0:17 | 2.5176 | 0.71331
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1200 | 0:20 | 0.65647 | 0.21882
[11 empty] | 5 | 0 | 19 | 287 | 1:57 | 0.1674 | 0.32643
[11 empty] | 6 | 0 | 3 | 4 | 6:40 | 0.0038294 | 0.025529
7 | 2023-01-12 | 13:31 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20 kV MC DONALDS - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Defect intre S6103(PT2978) si S5305(PT2556); S6129(PT5490) defect. | Judet Ilfov: Dragomiresti Vale, Domnesti, Chitila Ilfov, Metro Militari, Chiajna, Vidra, Joita Ilfov. | 14033 | 1 | 0 | 11 | 5871 | 0:02 | 3.085 | 0.12597 | 2.6398 | Remediat cablu in data de 12.01.2023. Remediat celula: 13.01.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 14 | 2121 | 0:12 | 1.1198 | 0.22395
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1806 | 0:16 | 0.94721 | 0.25259
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 2380 | 0:20 | 1.2488 | 0.41626
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 831 | 0:22 | 0.43584 | 0.15981
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 425 | 1:03 | 0.2229 | 0.23405
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 573 | 4:05 | 0.30053 | 1.2271
8 | 2023-01-14 | 8:07 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | PA2550R+PA2530-OBOR CEL 23 BUC | d | Defect neidentificat | Municipiul Bucuresti: Decebal-Piata Alba Iulia, Baba Novac-IOR. | 5179 | 1 | 0 | 1 | 787 | 0:20 | 0.25866 | 0.08622 | 1.0593 | AAR blocat. Remediat: 14.01.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2152 | 0:28 | 0.70705 | 0.32996
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 939 | 0:33 | 0.30823 | 0.16952
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 608 | 0:55 | 0.19958 | 0.18294
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 690 | 1:17 | 0.22649 | 0.29066
9 | 2023-01-15 | 5:09 | Bucuresti | MT | STATIA 110/20 kV SALAJ | LES 20 kV T5243-SALAJ CEL 38 BUC- functionat protectia maximala crt.3 | d | Cablu 20 kV defect intre T3182-T3223. | Municipiul Bucuresti: Teius, Muntii Carpati, Petre Ispirescu. | 5124 | 1 | 0 | 1 | 1032 | 0:07 | 0.14515 | 0.016934 | 0.39888 | Remediat: 15.01.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1283 | 0:10 | 0.18028 | 0.030047
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1492 | 0:14 | 0.20965 | 0.048918
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 772 | 1:35 | 0.10848 | 0.17176
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 544 | 1:43 | 0.07644 | 0.13122
10 | 2023-01-16 | 22:52 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | PA 1910 - functionat protectia homopolara dir. 5 evol. | d | Cablu 10 kV defect intre T1860-T2005. | Municipiul Bucuresti: Ozana-Pallady. | 7555 | 1 | 0 | 1 | 3045 | 0:08 | 0.78619 | 0.10483 | 0.40163 | AAR blocat, modelul de RGDMi nu e dotat cu functie treapta 5, nu se considera refuz de declansare. Remediat: 23.01.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1978 | 0:09 | 0.51079 | 0.076619
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1013 | 0:14 | 0.26146 | 0.061008
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1250 | 0:17 | 0.32263 | 0.091413
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 267 | 0:59 | 0.068915 | 0.067766
11 | 2023-01-20 | 8:54 | Ilfov | MT | STATIA 110/20 kV MASINI GRELE | LES 20 kV BERCENI 1 - functionat protectia homopolara dir.1 | d | CTI defecta la STc 5949 (PT 5436); intre STc 5950 (PT 5138) si STc 5949 (PT 5436). | Judet Ilfov: Berceni Ilfov Vest. | 5398 | 1 | 0 | 1 | 923 | 0:11 | 0.42622 | 0.078141 | 1.5966 | Remediat: 20.01.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1243 | 0:17 | 0.57337 | 0.16246
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1809 | 0:23 | 0.83492 | 0.32005
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1290 | 1:34 | 0.59505 | 0.93225
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 131 | 1:43 | 0.060428 | 0.10373
12 | 2023-01-21 | 2:02 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LES 20 kV CHIAJNA - functionat protectia homopolara dir. 5 evol. | d | Cablu 20 kV defect intre SB.2935 (PT 5029) si STc 5087 (PT 5141). | Judet Ilfov: Joita Ilfov, Chiajna, Vidra, Dragomiresti-Vale, Chitila Ilfov. | 5862 | 1 | 0 | 1 | 1211 | 0:15 | 0.80635 | 0.20159 | 1.6034 | Remediat: 21.01.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1721 | 0:24 | 1.145 | 0.45799
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 2912 | 0:29 | 1.9387 | 0.93703
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 13 | 0:32 | 0.0086489 | 0.0046128
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 0 | 1:36 | 0.0013306 | 0.002129
13 | 2023-01-21 | 21:39 | Ilfov | MT | STATIA 110/20 kV POPESTI LEORDENI | LES 20 kV MILENIUM - functionat protectia maximala crt.3 | d | Cablu defect intre S.3054(PT4230) si S.31926(PT4343). | Judet Ilfov: Popesti Leordeni. | 5097 | 1 | 0 | 1 | 1524 | 0:14 | 0.5595 | 0.13055 | 0.79389 | Remediat: 22.01.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1646 | 0:19 | 0.60426 | 0.19135
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1499 | 0:39 | 0.55032 | 0.35771
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 172 | 0:41 | 0.063104 | 0.043121
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 253 | 0:46 | 0.092821 | 0.071163
14 | 2023-01-21 | 23:34 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV POPESTI LEORDENI | LES 20 kV ROSTEEL - functionat protectia homopolara dir. 1. | d | Cablu 20 kV defect intre S.32627 (PT4533) si S.32424 (PT4478). | Judet Ilfov: Popesti Leordeni. | 10607 | 1 | 0 | 6 | 4989 | 0:12 | 1.1019 | 0.22039 | 0.72613 | Remediat: 23.01.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 999 | 0:16 | 0.22039 | 0.05877
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1649 | 0:18 | 0.36378 | 0.10914
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 2961 | 0:31 | 0.65389 | 0.33784
15 | 2023-01-22 | 22:38 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV FILARET | LES 110 kV BUCURESTI SUD 2 - functionat protectia maximala de curent rapida. | d | Fara defect electric. | Municipiul Bucuresti: Petre Ispirescu, Decebal-Piata Alba Iulia, Piata Romana, Sincai, Tineretului, Centru, Gara de Nord, Nerva Traian-Foisorului, Banca Nationala, Parc Carol, Centru Istoric, Echinoctiului, Ramnicu Sarat-Ilioara, Baba Novac-IOR, Kogalniceanu, Viilor, Iacob-Andrei, Toporasi, Tudor Vladimirescu, Sincai, Ferentari, Stadion Steaua, Rahova, Salaj, Elefterie, Banu Manta, Drumul Taberei-Ghencea, Antiaeriana, Eroilor, Preciziei(Stanga), Kogalniceanu 2, Leu. | 56429 | 1 | 0 | 124 | 56157 | 0:00 | 32.9134 | 0.03657 | 0.11591 | Celula 110 kV Sud 2 - declansat fara defect identificat - ramas cu tensiune retur. Cel. 10 kV Metrou PTA Unirii 2 refuza conectarea si cel. 10 kV Trafo 5 - refuza conectarea la 10 kV. Functionat AAR pe CT 2-10kV realimentand automat 2A si 2B 10kV si functionat AAR in PA1720, PA210, PA601, PA443, PA2340, PA703, realimentand automat un nr. de 56.281 utilizatori. In urma verificarilor PRAM s-a constatat ca releul DV7036 de la cel 110kV Sud 2 a efectuat un ciclu de deconectare/conectare/deconectare intr-un proces de reset automat. Se va lua legatura cu furnizorul echipamentului pentru detalii si eventual corectii software.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 148 | 0:55 | 0.086551 | 0.079339
16 | 2023-01-25 | 17:58 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV CHITILA | LES 20 kV BDP 2 CHITILA - functionat protectia homopolara crt. 5 evloutiv. | d | Cablu 20 kV defect intre PT7862 si PT 4450; CTI arsa la S 8084. | Judet Ilfov: Straulesti, Mogosoaia Buftea, Odai-Baneasa, Chitila Ilfov. | 5281 | 1 | 0 | 15 | 3292 | 0:01 | 4.1204 | 0.068674 | 5.1839 | Remediat: 25.01.2023 - CTI 8084. Remediat: 27.01.2023 - LES 20 kV intre PT7862-PT4450.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 145 | 0:37 | 0.18067 | 0.11141
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 777 | 1:26 | 0.97435 | 1.3966
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 945 | 2:38 | 1.1787 | 3.1039
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 101 | 4:00 | 0.12584 | 0.50337
17 | 2023-01-27 | 19:37 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV COPACENI | LEA 20 kV PUI- functionat protectia homopolara crt. 4 interm. | b | Cablu 20 kV defect intre S5860 si S5861. | Judet Ilfov: Jilava, Vidra, 1 Decembrie, Copaceni, Magurele, Darasti-Ilfov, Bragadiru, Clinceni, Berceni-Ilfov. | 6922 | 1 | 0 | 16 | 4585 | 0:01 | 4.3537 | 0.039909 | 1.5434 | La incercare de preluare consum din LEA 20kV PUI, a declansat LEA 20 kV Varteju, cu o durata de intrerupere de 33 secunde. Remediat: 27.01.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 2024 | 0:18 | 1.9237 | 0.57712
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 110 | 3:01 | 0.10787 | 0.32542
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 174 | 3:39 | 0.16465 | 0.60097
18 | 2023-01-27 | 21:21 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | LEA 20 kV VARTEJU - functionat protectia homopolara dir.1. | b | Izolator spart intre R2095 si SBTc5084 PT2136. | Judet Ilfov: Berceni-Ilfov, Clinceni, Bragadiru, Magurele. | 5593 | 1 | 0 | 7 | 985 | 0:01 | 0.71833 | 0.0065847 | 6.5348 | La incercare de preluare consum din LEA 20 kV Varteju, a declansat LEA 20 kv Fulgeru, cu o durata de intrerupere de 33 secunde. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - cantități însemnate de precipitații sub formă de ploaie și ninsoare, viscol și intensificări ale vântului. Remediat: 28.01.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1216 | 0:16 | 0.88053 | 0.23481
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 954 | 0:23 | 0.69153 | 0.26509
[11 empty] | 4 | 0 | 6 | 1910 | 2:57 | 1.3874 | 4.0929
[11 empty] | 5 | 0 | 9 | 505 | 5:12 | 0.3722 | 1.9354
19 | 2023-02-05 | 1:54 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV FILARET | TRAFO 4 110/20 kV - functionat protectia diferentiala | c | Patrundere animal (pisica). | Municipiul Bucuresti: Tudor Vladimirescu, Popa Nan-Calarasi, Sincai, Toporasi, Parc Carol, Echinoctiului, Gara de Nord, Drumul Gazarului, Parc Tineretului, Giurgiului, Centru, Secuilor, Rahova, Tineretului, Maria Rosetti, Nerva Traian-Foisorului. | 16312 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0:00 | 0.0055174 | 6.1305e-06 | 4.4287 | Afectat de intrerupere barele 1 si 2-20 kV. S-au preluat pe MT feed 20kV. A functionat AAR in reteaua MT PA1 si PA2. Remediat: 05.02.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2765 | 0:11 | 1.5256 | 0.27969
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1480 | 0:18 | 0.81768 | 0.2453
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2408 | 0:24 | 1.3286 | 0.53144
[11 empty] | 5 | 0 | 41 | 9601 | 0:38 | 5.3199 | 3.3693
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 5 | 1:06 | 0.0027587 | 0.0030346
20 | 2023-02-06 | 12:51 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV FUNDENI | S10 PA2650R | d | Defect feeder 10 kV Fundeni - PA2650R(A+B). | Municipiul Bucuresti: Doamna Ghica-Fundeni, Colentina-Andronache. | 7357 | 1 | 0 | 2 | 7355 | 0:07 | 3 | 0.34417 | 0.34417 | Se functiona cu abatere de la SN in urma defectarii (A+B) Fundeni - PA2650b2. Remediat in data de 06.02.2023: (A+B) Fundeni - PA2650b2. Remediat in data de 03.03.2023: (A+B) Fundeni - PA2650 R.
21 | 2023-02-10 | 0:44 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20 kV ROSU - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre S 5830 (PT 5397) si S 6824 (PT 5696). | Judet Ilfov: Chiajna, Metro Militari, Chitila Ilfov. | 6790 | 1 | 0 | 4 | 505 | 0:02 | 0.093704 | 0.0031235 | 0.21063 | Remediat: 10.02.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2103 | 0:09 | 0.38715 | 0.058073
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 716 | 0:10 | 0.13181 | 0.021969
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 3461 | 0:12 | 0.63733 | 0.12747
22 | 2023-02-11 | 8:05 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV MASINI GRELE | S20 T3691-MASINI GRELE CEL 5 BUC | c | Cauza primara: defect in instalatie client - cutie terminala la TP in T4161. Cauza asociata: declansare trafo 1 110/20 kV - releu diferential defect. | Municipiul Bucuresti: zona Grigore Marin, Popesti Leordeni Buc., Drumul Binelui, Parc Tineretului, Oltenitei, Vidra, Berceni Ilfov, Anton Bacalbasa. | 33746 | 1 | 0 | 39 | 31630 | 0:00 | 17.8306 | 0.019812 | 0.6856 | In st.110/20 kV Masini Grele declansat T3691 prin protectie homopolara. In timpul lichidarii incidentului, la ora 09:18, a declansat trafo 1 110/20kV in statia 110/20 kV Masini Grele - functionat AAR 20kV. In data de 11.02.2023 inlocuit releu diferential defect la Trafo 1.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 405 | 0:04 | 0.22915 | 0.015277
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 946 | 0:38 | 0.53263 | 0.33733
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 723 | 0:46 | 0.40707 | 0.31209
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 1:57 | 0.00056303 | 0.0010979
23 | 2023-02-15 | 9:22 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV CACIULATI | LEA 20 kV NUCI - functionat protectia maximala crt.3. | d | Cordon rupt la S7426. | Judet Ilfov: Ciolpani, Gruiu, Snagov, Nuci, Moara Vlasiei. | 7083 | 1 | 0 | 8 | 3001 | 0:01 | 1.4954 | 0.024923 | 0.73644 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20kV Ploiesti era preluata pe LEA 20kV Nuci. Remediat: 15.02.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 1480 | 0:13 | 0.737 | 0.15968
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2151 | 0:24 | 1.069 | 0.42759
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 360 | 0:29 | 0.17891 | 0.086472
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 80 | 0:57 | 0.039757 | 0.037769
24 | 2023-02-17 | 22:31 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD | PA 1675 | d | Cablu 10 kV defect intre T1912-T3345. | Municipiul Bucuresti: Titan-Grigorescu, Ramnicu Sarat-Ilioara. | 11141 | 1 | 0 | 0 | 7015 | 0:03 | 1.763 | 0.088152 | 0.3826 | Remediat: 01.03.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3010 | 0:08 | 0.75699 | 0.10093
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 196 | 0:39 | 0.049259 | 0.032019
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 918 | 0:42 | 0.23072 | 0.1615
25 | 2023-02-20 | 16:14 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VACARESTI | LES 20 PC-VACARESTI CEL 18 BUC - functionat protectia homopolara dir.4 inter. | d | Cablu 20KV defect intre T3197-T3253. | Municipiul Bucuresti: Giurgiului, Drumul Gazarului, Parc Tineretului, Toporasi, Secuilor. | 5421 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0:00 | 0.012103 | 1.3448e-05 | 0.97964 | Remediat: 20.02.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1862 | 0:18 | 0.83465 | 0.2504
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 2535 | 0:25 | 1.1372 | 0.47384
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 622 | 0:28 | 0.27926 | 0.13032
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 372 | 0:45 | 0.16675 | 0.12506
26 | 2023-02-21 | 18:05 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VACARESTI | LES 20 PC-VACARESTI CEL 18 BUC - functionat protectia homopolara dir.4 inter. | d | Cablul 20 kV defect intre T139-T5427. | Municipiul Bucuresti: Toporasi, Secuilor, Giurgiului, Drumul Gazarului, Parc Tineretului, Echinoctiului. | 6666 | 1 | 0 | 2 | 3560 | 0:05 | 1.7634 | 0.14695 | 1.0666 | Remediat: 22.02.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 436 | 0:35 | 0.21584 | 0.12591
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 2517 | 0:36 | 1.247 | 0.74822
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 149 | 0:37 | 0.073762 | 0.045487
27 | 2023-02-23 | 19:20 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | S10 T88-PA600 CEL 12 BUC | d | Cablu 10kV defect intre T776-T1075. | Municipiul Bucuresti: Obor-Pantelimon, Pache Protopopescu - Hala Traian. | 6769 | 1 | 0 | 1 | 5759 | 0:01 | 1.2764 | 0.026237 | 0.11988 | Remediat: 25.02.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 784 | 0:20 | 0.17373 | 0.057911
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 225 | 0:43 | 0.04986 | 0.035733
28 | 2023-02-24 | 15:52 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | PA 2440 - functionat protectia homopolara dir.5 evolutiv. | d | Defect cablu 10 kV(A+B) Morari - PA2440. Defect cablu 10 kV (A+B) PA368-PA2440. | Municipiul Bucuresti: Pantelimon - Vergului. | 6109 | 1 | 0 | 0 | 2155 | 0:51 | 0.53972 | 0.45876 | 2.1587 | Remediat in 26.02.2023 cablu 10 kV (A+B) PA368 - PA2440. Remediat in data de 27.02.2023 cablu 10 kV (A+B) Morari - PA2440.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 3950 | 1:43 | 0.99028 | 1.7
29 | 2023-02-24 | 15:52 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | S10 PA368B - DR. MORARILOR CEL 16 BUC - functionat protectia homopolara. | d | Cablu 10 kV defect intre T1027-T1765. | Municipiul Bucuresti: Vatra Luminoasa-Stadion National, Pantelimon - Vergului, Dobroesti. | 6017 | 1 | 0 | 3 | 2825 | 0:07 | 1.1374 | 0.1327 | 0.67181 | Declansate simultan in st. Morarilor: PA368B, PA368R, PA2570B, PA2440B. Remediat in 25.02.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1656 | 0:23 | 0.66644 | 0.25547
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 729 | 0:25 | 0.2932 | 0.12217
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 803 | 0:30 | 0.32296 | 0.16148
30 | 2023-02-27 | 2:33 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | S10 T4901 + T3072B2 + T438B1 - OBOR CEL 17 BUC | d | Cablu 10kV defect intre Obor-T3072B. | Municipiul Bucuresti: Pache Protopopescu - Hala Traian, Obor - Pantelimon. | 5752 | 1 | 0 | 0 | 4316 | 0:39 | 0.52524 | 0.34141 | 0.46164 | Remediat: 02.03.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 976 | 0:40 | 0.1189 | 0.079265
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 459 | 0:44 | 0.055859 | 0.040963
31 | 2023-03-01 | 21:55 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV FUNDENI | PA 2650 - functionat protectia homopolara. | d | Defecte cable 10 kV (B) Fundeni-PA2650B2 si (A) PA970R-PA2650R. | Municipiul Bucuresti: Colentina-Andronache, Doamna Ghica-Fundeni. | 7735 | 1 | 0 | 0 | 537 | 0:23 | 0.2055 | 0.078774 | 1.4505 | Remediat: 02.03.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2821 | 0:26 | 1.0803 | 0.46813
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 3165 | 0:31 | 1.2112 | 0.62577
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1209 | 0:36 | 0.46304 | 0.27782
32 | 2023-03-04 | 15:20 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | PA 1910 - functionat protectia homopolara dir.2 | d | Defecte cablurile 10kV (A+B) BA-PA1910B. | Municipiul Bucuresti: Ozana-Pallady. | 6501 | 1 | 0 | 1 | 1306 | 0:06 | 0.37395 | 0.037395 | 0.31238 | Remediat: 05.03.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1043 | 0:07 | 0.29841 | 0.034815
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1399 | 0:11 | 0.40027 | 0.073382
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 798 | 0:12 | 0.22832 | 0.045663
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 1953 | 0:13 | 0.55906 | 0.12113
33 | 2023-03-06 | 17:46 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | S10 PA197+PA2350-OBOR CEL 21 BUC | d | Defect cablu 10 kV (A)Obor-PA197. | Municipiul Bucuresti: Pache Protopopescu - Hala Traian, Vatra Luminoasa - Stadion National, Doamna Ghica - Fundeni, Baba Novac - IOR. | 5705 | 1 | 0 | 1 | 5701 | 0:00 | 1.9989 | 0.0016658 | 0.0019112 | Remediat: 10.03.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2 | 0:14 | 0.0010517 | 0.0002454
34 | 2023-03-10 | 11:38 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV CACIULATI | LES 20 kV DIMIENI-CACIULATI - functionat protectia homopolara dir. 4 interm. | d | Cablu 20 kV defect intre S.3570 si S.31457. | Judet Ilfov: Tunari, Moara Vlasiei, Otopeni. | 5195 | 1 | 0 | 0 | 741 | 0:12 | 0.28527 | 0.057055 | 0.50375 | Remediat: 10.03.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 3272 | 0:13 | 1.2608 | 0.27318
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1093 | 0:22 | 0.42117 | 0.15443
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 85 | 0:35 | 0.032724 | 0.019089
35 | 2023-03-13 | 18:06 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV RADU ZANE | LES 20 kV T1609-RADU ZANE CEL 7 BUC - functionat protectia homopolara dir. 1. | c | PT T4771 defect - cablu intern apartine utilizatorului. | Municipiul Bucuresti: Kiseleff, Chibrit, Domenii, Dorobanti, Grivitei-Mihalache, Turda. | 5644 | 1 | 0 | 6 | 324 | 0:01 | 0.12395 | 0.0012051 | 0.20219 | In timpul manevrelor de lichidare incident, a declansat T2256B1 la ora 18:15, cu o durata de intrerupere de 30 secunde si la ora 18:28, cu o durata de intrerupere de 35 secunde. Remediat: 14.03.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 5301 | 0:06 | 1.9919 | 0.19919
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 9 | 0:24 | 0.0037562 | 0.0015025
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0:47 | 0.00037562 | 0.00029424
36 | 2023-03-14 | 10:58 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV FILARET | Declansat protectie minima tensiune c.c. Trafo 3 110/10kV. Declansat protectie minima tensiune c.c. Trafo 2 110/10kV. | d | Lucrari pentru realizare legatura intre TSI1 si statia de rezerva. Baterii descarcate. | Bucuresti: Centrul Istoric, Piata Romana, Nerva Traian, Sincai, Centru, Petre Ispirescu, Tineretului, Banca Nationala, Ramnicu Sarat-Ilioara, Decebal-Piata Alba Iulia, Parcul Carol, Gara de Nord, Echinoctiului, Tudor Vladimirescu, Baba Novac-IOR, Toporasi, Kogalniceanu, Ferentari, Viilor, Iacob Andrei. | 33959 | 1 | 0 | 60 | 32085 | 0:00 | 21.2035 | 0.01767 | 1.0547 | Au functionat AAR-urile in reteaua MT si au alimentat 32145 clienti in 3 secunde. Remediat: 14.03.2023 - montat un grup nou de baterii.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 1810 | 0:52 | 1.1965 | 1.037
37 | 2023-03-15 | 9:59 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV CACIULATI | LES 20 kV DIMIENI-CACIULATI - functionat protectia homopolara dir. 4 interm. | d | Cablu 20 kV defect intre SB 32468 si SB 31149. | Judet Ilfov: Tunari, Moara Vlasiei, Otopeni. | 5195 | 1 | 0 | 3 | 3272 | 0:10 | 1.3932 | 0.2322 | 0.61154 | Remediat: 15.03.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 392 | 0:21 | 0.16719 | 0.058515
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1393 | 0:27 | 0.59259 | 0.26667
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 134 | 0:57 | 0.057005 | 0.054155
38 | 2023-03-18 | 2:19 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV COPACENI | LEA 20 kV COPACENI - functionat protectia maximala crt.3. | c | Conductor rupt in ax ( rupt de camion ) dupa PT 5609. | Judet Ilfov: Copaceni, Jilava, 1 Decembrie, Darasti-Ilfov, Magurele. | 5197 | 1 | 0 | 6 | 1205 | 0:09 | 0.73401 | 0.1101 | 1.2837 | In timpul manevrelor de lichidare incident (preluare consum), a declansat LEA 20 kV Jilava din st. 110/20 kV IFA Magurele (conductor rupt dupa S 2057). Remediat: 18.03.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 769 | 0:11 | 0.46732 | 0.085675
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 2993 | 0:12 | 1.8159 | 0.36319
[11 empty] | 4 | 0 | 7 | 210 | 5:26 | 0.13153 | 0.71463
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 1 | 8:22 | 0.0012122 | 0.010142
39 | 2023-03-18 | 11:09 | Bucuresti | MT | STATIA 110/20/10 kV OBOR | LES 10 kV CARMESIN 2+PA1750B-OBOR CEL 20 BUC - functionat protectia homopolara dir.1 | d | Defecte cablurile 10kV (A+B) Obor-PA1750B | Municipiul Bucuresti: Doamna Ghica-Fundeni, Rosetti-Stefan cel Mare, Obor-Pantelimon, Lacul Tei. | 8455 | 1 | 0 | 2 | 8452 | 0:00 | 1.5598 | 0.0017331 | 0.0017793 | In st. 110/20/10 kV Obor a declansat homopolar PA1750B + Carmesin B2, cu indicatii pe PA1750B. Functionat corect AAR la PA1750. Remediat: 19.03.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:15 | 0.00018451 | 4.6127e-05
40 | 2023-03-21 | 12:33 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV OBOR | TRAFO 5 110/10 kV - functionat protectia maximala de curent rapida. | d | Defect electric / Izolator 10kV CL 2-conturnat. | Municipiul Bucuresti: Maria Rosetti, Vatra Luminoasa-Stadion National, Obor-Pantelimon, Pantelimon-Vergului, Pache Protopopescu-Hala Traian, Baba Novac-IOR, Doamna Ghica-Fundeni, Mosilor. | 26459 | 1 | 0 | 27 | 19853 | 0:00 | 9.7676 | 0.010853 | 3.3955 | Functionat AAR la PA328, PA2505, PA1103, PA965, PA767 si PA197 realimentand automat un numar de 19.880 utilizatori. Remediat: 24.03.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1151 | 0:29 | 0.56601 | 0.27357
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 5420 | 1:10 | 2.664 | 3.108
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 2 | 1:17 | 0.0024566 | 0.0031527
41 | 2023-03-22 | 4:51 | Bucuresti | MT | STATIA 110/20/10 kV PAJURA | LES 10 kV PA1570B1-PAJURA CEL 45 BUC NOUA | d | Cablu 10 kV defect intre T4102 - T5301. | Municipiul Bucuresti: Bucurestii Noi, Chitila. | 8348 | 1 | 0 | 1 | 6031 | 0:00 | 1.2934 | 0.0014371 | 0.2301 | In timpul manevrelor de lichidare incident a declansat S10 T3587-LAROMET CEL 38 BUC, cu o durata de intrerupere de 26 secunde. Remediat: 29.03.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 961 | 0:00 | 0.20627 | 0.0014898
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 887 | 0:38 | 0.19041 | 0.12059
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 466 | 1:04 | 0.099921 | 0.10658
42 | 2023-03-23 | 13:14 | Bucuresti | MT | STATIA 110/20/10 kV OBOR | LES 10 kV CARMESIN 2+PA1750B-OBOR CEL 20 BUC - functionat protectia homopolara dir.1 | d | Defect cablu 10kV (C) Obor -Carmesin b2. | Municipiul Bucuresti: Doamna Ghica-Fundeni, Rosetti-Stefan cel Mare, Obor-Pantelimon, Lacul Tei. | 9462 | 1 | 0 | 3 | 9458 | 0:00 | 3.4996 | 0.0038885 | 0.006447 | In st. 110/20/10 kV Obor a declansat homopolar PA1750 baza + Carmesin Baza 2 cu indicatii pe Carmesin baza 2 care s-a adus in ssv. S-a repus PA1750. La PA1750 functionat corect AAR. Remediat: 30.03.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 6:55 | 0.0003699 | 0.0025585
43 | 2023-03-23 | 18:40 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VACARESTI | S 20 T761-VACARESTI CEL 8 BUC - functionat protectia homopolara dir. 3 + S20 T3451-VACARESTI CEL 9 BUC - functionat protectia maximala crt. 3 | d | Cablul 20 kV defect intre T3191-T3192. | Municipiul Bucuresti: Secuilor, Drumul Gazarului, Parc Tineretului, Giurgiului, Anton Bacalbasa, Oltenitei, Berceni, Grigore Marin. | 7007 | 1 | 0 | 0 | 1320 | 0:03 | 0.37677 | 0.018838 | 0.32066 | T761 si T3451 declansate simultan, T3451 cu defect trecator. Remediat: 24.03.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1568 | 0:04 | 0.44755 | 0.029837
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1096 | 0:06 | 0.31283 | 0.031283
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 2481 | 0:13 | 0.70929 | 0.15368
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 538 | 0:34 | 0.15356 | 0.087018
44 | 2023-03-28 | 12:22 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV MASINI GRELE | LES 20 kV POPESTI - functionat protectia maximala crt. 3 | d | Defect trecator. | Judet Ilfov: Popesti Leordeni. | 5469 | 1 | 0 | 2 | 5467 | 0:11 | 1.15 | 0.20636 | 0.20636 | In data de 30.03.2023 - efectuat probe si verificari la intrerupatorul liniei in statie. S-a gasit contacte imperfecte la circuitul de comanda si au fost remediate. In urma controlului pe linie s-a gasit celula cu urme de arc in PTAB 4363 si s-a inlocuit in data de 03.04.2023.
45 | 2023-03-30 | 12:31 | Giurgiu | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20 kV TAROM - functionat protectia homopolara dir.4 inter. | c | Cordon retezat la S1212 in urma contactului cu o pasare. | Judet Giurgiu: Bolintin-Vale-urban, Floresti-Stoenesti, Gaiseni, Bolintin-Deal, Ulmi. | 9573 | 1 | 0 | 16 | 4865 | 0:01 | 1.2543 | 0.020905 | 0.068547 | Remediat: 30.03.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 19 | 4644 | 0:02 | 1.1983 | 0.039942
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 29 | 1:02 | 0.0074522 | 0.0077006
46 | 2023-03-30 | 14:39 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV PIPERA | TRAFO 3 110/20 kV - functionat protectia maximala crt. 1 IT. | d | Defect electric / Defect cablu 20kV Pipera-T5035 si celula 20kV T5035 din Pipera. | Municipiul Bucuresti: Aviatiei-Baneasa, Stefanestii de Jos, ANL Henri Coanda-Voluntari, Dimitrie Pompei, Voluntari, Aviatiei, Otopeni, Tunari. | 10068 | 1 | 0 | 26 | 3522 | 0:11 | 5.6385 | 1.0337 | 3.6144 | Afectat bara A-20kV a st. Pipera. La Substatia de Metrou PIPERA a functionat AAR-ul in instalatie proprie si preluat sarcina pe feed de rezerva. Remediat: 31.03.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 15 | 2111 | 0:13 | 3.3786 | 0.73204
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 639 | 0:15 | 1.0171 | 0.25427
[11 empty] | 4 | 0 | 22 | 3728 | 0:16 | 5.9595 | 1.5892
[11 empty] | 5 | 0 | 4 | 0 | 0:49 | 0.0063568 | 0.0051914
47 | 2023-04-01 | 17:14 | Bucuresti | MT | Statia 110/10/6 kV TITAN | PA 498B1 - functionat protectia homopolara dir. 4 inter. | d | Cablu 10 kV defect intre T2866-T5165. | Municipiul Bucuresti: Pantelimon-Vergului, Dobroesti, Oras Pantelimon. | 5882 | 1 | 0 | 4 | 4362 | 0:01 | 3.934 | 0.065567 | 0.63029 | Functionat AAR1 in PA498. Remediat: 01.04.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 585 | 0:19 | 0.52712 | 0.16692
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 647 | 0:23 | 0.58478 | 0.22417
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 282 | 0:41 | 0.2541 | 0.17363
48 | 2023-04-10 | 7:47 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV TANCABESTI | LEA 20 kV PLOIESTI - functionat protectia homopolara dir. 3. | d | Defect trecator | Judet Ilfov: Ciolpani, Nuci, Snagov, Gruiu, Moara Vlasiei. | 7085 | 1 | 0 | 13 | 6403 | 0:01 | 3.1605 | 0.052674 | 0.11309 | RAR lent reusit, defect trecator, pentru transa 1 si functionat eronat automatizarea MT la PT7449 si PT7872 in urma RAR lent reusit, pentru transa 2.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 669 | 0:11 | 0.32954 | 0.060416
49 | 2023-04-11 | 1:45 | Ilfov | MT | Statia 110/10/6 kV POPESTI LEORDENI | LES 20 kV ROSTEEL - functionat protectia homopolara dir. 1. | d | Cablu 20 kV defect intre S32417 (PT4486) si S32170 (PT4412). | Judet Ilfov: Popesti Leordeni. | 8682 | 1 | 0 | 6 | 7968 | 0:12 | 1.3777 | 0.27554 | 0.31342 | Remediat: 11.04.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 167 | 0:14 | 0.028853 | 0.0067323
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 539 | 0:20 | 0.093469 | 0.031156
50 | 2023-04-12 | 22:34 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LES 20 kV CHIAJNA - functionat protectia homopolara dir. 4 interm. | d | CTI defecta la SB.5300 PT 5199. | Judet Ilfov: Vidra, Dragomiresti-Vale, Chitila Ilfov, Chiajna, Joita Ilfov. | 5862 | 1 | 0 | 4 | 3284 | 0:08 | 1.6098 | 0.21464 | 0.74253 | Remediat: 13.04.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1211 | 0:11 | 0.59339 | 0.10879
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 709 | 0:14 | 0.34712 | 0.080995
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 386 | 1:01 | 0.18898 | 0.19213
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 267 | 1:07 | 0.13072 | 0.14597
51 | 2023-04-13 | 23:27 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV POPESTI LEORDENI | LES 20 kV ROSTEEL - functionat protectia homopolara dir. 1. | d | CTI defecta la SB. 32423 PT 4487. | Judet Ilfov: Popesti Leordeni. | 8682 | 1 | 0 | 5 | 5662 | 0:06 | 1.2598 | 0.12598 | 0.49266 | CTI defecta la SB 32423 in PT 4487, remediata pe 14.04.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 999 | 0:08 | 0.22208 | 0.02961
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1503 | 0:13 | 0.33478 | 0.072536
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 510 | 2:20 | 0.11337 | 0.26454
52 | 2023-04-15 | 4:12 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV FILARET | TRAFO 2 110/10 kV - functionat protectie homopolara de curent RTN. Ramas fara tensiune barele 2A - 2B 10kV. | d | Declansare Trafo 2 110/10 kV in urma refuzului initial de declansare cel. 10kV nr 18 T836 + PA1230 rez. LES defect feeder 10 kV (A+B) Filaret-PA1230 rez. | Municipiul Bucuresti: Viilor, Nerva Traian-Foisorului, Tudor Vladimirescu, Parc Carol, Banca Nationala, Gara de Nord, Decebal-Piata Alba Iulia, Sincai, Kogalniceanu, Centru Istoric, Baba Novac-IOR, Ferentari, Echinoctiului, Toporasi, Tineretului. | 20483 | 1 | 0 | 35 | 15470 | 0:00 | 6.0558 | 0.0067286 | 2.5843 | Functionat AAR la PA596, PA582, PA2710, PA790, PA128, PA972, PA3490, PA1050, PA2340, Metrou P-ta Unirii 1, realimenatnd automat un numar de 15.505 utilizatori. Remediat: 15.04.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 4529 | 1:17 | 1.7716 | 2.2736
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 271 | 1:36 | 0.10584 | 0.16935
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 168 | 2:01 | 0.066787 | 0.13469
53 | 2023-04-17 | 10:46 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | PA 1910B - functionat protectia homopolara dir.2. | d | LES 10 kV defecte cablele (A+B) BALTA ALBA - PA1910(FB). | Municipiul Bucuresti: Ozana - Pallady. | 6501 | 1 | 0 | 0 | 547 | 0:03 | 0.10518 | 0.0052588 | 0.085887 | LA PA1910 nu a functionat AAR - blocat. Remediat: 18.04.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 4608 | 0:04 | 0.8864 | 0.059093
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1344 | 0:05 | 0.25842 | 0.021535
54 | 2023-04-17 | 22:26 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV POPESTI LEORDENI | LES 20 kV MILENIUM - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20kV defect intre PT 3011 si PT 4281. | Judet Ilfov: Popesti Leordeni. | 5097 | 1 | 0 | 1 | 1524 | 0:11 | 0.84074 | 0.15414 | 0.64004 | Remediat: 18.04.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 498 | 0:13 | 0.27455 | 0.059486
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 2774 | 0:15 | 1.5304 | 0.38261
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 298 | 0:16 | 0.16429 | 0.04381
55 | 2023-04-18 | 8:47 | Ilfov | MT | STATIA 400/110/20 kV DOMNESTI | LES 20 kV CLINCENI - functionat protectia maximala. | d | Defect neidentificat. | Judet Ilfov: Clinceni, Domnesti, Cornetu. | 9462 | 1 | 0 | 3 | 9458 | 0:00 | 2.4997 | 0.0027775 | 0.004605
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 6:55 | 0.00026421 | 0.0018275
56 | 2023-04-21 | 4:34 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VACARESTI | T 3451 - functionat protectia maximala crt.3. | d | Cablul 20 kV defect intre T3326-T3329. | Municipiul Bucuresti: Oltenitei, Anton Bacalbasa, Berceni, Grigore Marin. | 7342 | 1 | 0 | 1 | 3278 | 0:01 | 0.61185 | 0.010198 | 0.14786 | Remediat: 22.04.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1839 | 0:07 | 0.34315 | 0.040035
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1602 | 0:13 | 0.2993 | 0.064849
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 620 | 0:17 | 0.11569 | 0.032779
57 | 2023-04-29 | 6:29 | Bucuresti | MT | STATIA 110/20 kV RADU ZANE | LES 20 kV T2256B1-RADU ZANE CEL 17 BUC- functionat protectia homopolara dir.1 | d | Cablu 20 kV defect intre T3835-T4652. | Municipiul Bucuresti: Domenii, Turda, Keseleff, Dorobanti, Chibrit, Grivitei-Mihalache. | 5628 | 1 | 0 | 8 | 5310 | 0:00 | 4.8285 | 0.036214 | 0.082974 | In timpul manevrelor de lichidare incident a declansat S20 T1609-RADU ZANE CEL 7 BUC, cu o durata de intrerupere de 27 secunde. Remediat: 05.05.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 290 | 0:02 | 0.26422 | 0.0088072
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 15 | 2:12 | 0.017251 | 0.037953
58 | 2023-05-04 | 10:28 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | S10 PA600B+PA2550B - OBOR CEL 7 BUC | d | LES 10 kV defect - cablu (A+B)Obor-PA600 baza. | Municiupiul Bucuresti: Rosetti-Stefan cel Mare, Vatra Luminoasa-Stadion National, Doamna Ghica-Fundeni, Obor-Pantelimon. | 8882 | 1 | 0 | 0 | 4942 | 0:00 | 1.4467 | 0.0016074 | 0.086801 | Nu a functionat AAR la PA600 - AAR blocat - s-a alim din rezerva prin TLC. Functionat corect AAR la PA2550. Remediat: 07.05.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2235 | 0:04 | 0.65512 | 0.043675
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1702 | 0:05 | 0.49822 | 0.041518
59 | 2023-05-06 | 5:37 | Bucuresti | IT | Statia 220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD | TRAFO 1 110/10 kV - Ramas fara tensiune Barele de 10kV din st. Bucuresti Sud | c | Neidentificata | Municipiul Bucuresti: Nerva Traian-Foisorului, Titan-Grigorescu, Oltenitei, Grigore Marin, Patriotilor-Prevederii, Baba Novac-IOR, Ramnicu Sarat-Ilioara, Drumul Binelui, Odei, Berceni, Parc Tineretului, Lamotesti, Gradistea, Toporasi, Zetari, Iacob Andrei, Drumul Gazarului, Tunsu Petre, Aliorului, Berceni, Covasna, Trompetului. | 117936 | 1 | 0 | 54 | 68055 | 0:00 | 21.079 | 0.023421 | 10.5611 | Ramas fara tensiune statia110/10 kV BUCURESTI SUD. Nu a functionat AAR 10kV. In statie TOPORASI declansat CEL JILAVA 1 prin protectie de distanta. Functionat AAR 10kV pe CL 1 si CL 2. Statie VACARESTI ramas fara tensiune CEL TOPORASI - Functionat AAR 20kV si realimentat din Trafo 4.
[11 empty] | 2 | 0 | 73 | 49754 | 0:41 | 15.421 | 10.5377
60 | 2023-05-07 | 5:28 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV TOPORASI | PA 2200B - functionat protectia homopolara dir.2. | d | Cablu 10KV defect intre PA2200-T1985 si cablu 10KV defect intre T1985-T2211. | Municipiul Bucuresti: Drumul Binelui, Lamotesti, Odei. | 9545 | 1 | 0 | 2 | 4286 | 0:03 | 0.53909 | 0.026954 | 0.38736 | La incercarea de realimentare in statia Toporasi a declansat prin protectie homopolara2, PA2200. Remediat: 07.05.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 3056 | 0:05 | 0.3842 | 0.032017
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 1627 | 0:22 | 0.20505 | 0.075185
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 570 | 3:32 | 0.071661 | 0.2532
61 | 2023-05-08 | 12:36 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/6 kV JILAVA | TRAFO 3 110/20 kV - functionat protectia maximala IT. | d | Defect electric. Descarcator 110/20kV - DRV 110KV faza T - explodat. | Municipiul Bucuresti: Jilava, Gradistea, Jilava Buc. Sud, Zetari, Berceni Ilfov Vest, Parc Tineretului, Aliorului, Drumul Binelui, Odei, Vidra. | 8736 | 1 | 0 | 20 | 711 | 0:13 | 0.82003 | 0.17767 | 7.9665 | In data de: 08.05.2023 - inlocuit releul DV920 . In data de 09.05.2023 - inlocuit toate 3 DRV-urile 110kV.
[11 empty] | 2 | 0 | 25 | 4435 | 0:41 | 5.0032 | 3.4189
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1890 | 1:05 | 2.1213 | 2.2981
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1653 | 1:07 | 1.8554 | 2.0719
62 | 2023-05-09 | 3:03 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | PA484B+PA328R-OBOR CEL 5 BUC | d | Defecte cablurile 10kV (A+B) Obor-PA484Bz. | Municipiul Bucuresti: Stefan cel Mare, Pache Protopopescu-Hala Traian, Mosilor, Centru. | 6374 | 1 | 0 | 3 | 6371 | 0:07 | 1.4 | 0.16333 | 0.16333 | In aceeasi zi, la ora 02:46, in st. Obor a declansat celula PA484R, identificate defecte (A+B) Obor - PA484R. Remediat: 10.05.2023.
63 | 2023-05-11 | 20:17 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV COPACENI | RAR (-) LEA 20 kV CRETESTI - functionat protectia maximala crt.2 | c | Barza in retea intre ST.2758 si ST.2706A si cordon rupt la ST.2734. | Judet Ilfov: Vidra, Copaceni, 1 Decembrie, Jilava, Darasti-Ilfov, Magurele. | 5382 | 1 | 0 | 14 | 2308 | 0:03 | 1.6136 | 0.080679 | 4.1913 | In timpul manevrelor de lichidare incident a declansat LEA 20 kV Pui, cu o durata de intrerupere de 2'52". Remediat: 11.05.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 1751 | 1:17 | 1.2203 | 1.566
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 887 | 2:37 | 0.61708 | 1.6147
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 414 | 3:13 | 0.28908 | 0.92988
64 | 2023-05-13 | 8:43 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI | LES 20 kV POMPE DRAGOMIRESTI - functionat protectia maximala rapida. | d | Cablu 20 kV defect intre S6377(PT5367) si S6551(PT5622). | Judet Ilfov: Bragadiru, Metro Militari. | 7542 | 1 | 0 | 15 | 5753 | 0:54 | 2.3708 | 2.1337 | 3.4987 | Remediat: 14.05.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 704 | 1:44 | 0.29224 | 0.50656
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 276 | 1:49 | 0.11344 | 0.20609
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 786 | 2:01 | 0.32348 | 0.65236
65 | 2023-05-14 | 23:35 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV CHITILA | LEA 20 kV ARCUDA - functionat protectia homopolara dir.4 interm. | c | Defect in instalatie client - PT 1552. | Judet Ilfov: Buftea, Sabareni, Joita Gr, Ogrezeni, Bolintin Vale urban, Bolintin Vale. | 7949 | 1 | 0 | 6 | 4742 | 0:00 | 1.9532 | 0.015192 | 0.60944 | In timpul manvrelor de lichidare incident, a declansat LEA 20 kV Pompe alimentata din st. 110/20 kV Arcuda, cu o durata de intrerupere de 28 secunde.
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 1555 | 0:25 | 0.64256 | 0.26773
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1638 | 0:29 | 0.67383 | 0.32568
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 2:01 | 0.00041137 | 0.0008296
66 | 2023-05-18 | 15:01 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | LES 20 kV BOHLER - functionat protectia homopolara dir.1. | c | Cablu 20 kV rupt de catre terti intre SB 6005 (PT 5454) si SB 5976 (PT 5446). | Judet Ilfov: Domnesti, Clinceni, Magurele, Bragadiru. | 8015 | 1 | 0 | 8 | 6909 | 0:00 | 2.6063 | 0.020271 | 0.20531 | Cablu 20 kV rupt la sapaturi in zona, intre SB 6005 (PT 5454) si SB 5976 (PT 5446). Remediat:18.05.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 594 | 0:25 | 0.22382 | 0.093256
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 504 | 0:29 | 0.1899 | 0.091787
67 | 2023-05-22 | 19:34 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VULCAN | LES 20 kV T4203 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre T3468 - T3470 | Judet Bucuresti: Viilor, Tudor Vladimirescu, Salaj, Petre Ispirescu. | 5888 | 1 | 0 | 4 | 4729 | 0:03 | 1.4549 | 0.072747 | 0.41822 | In timpul manevrelor de lichidare incident la ora 21:25 LES 20 kV T2793-SALAJ CEL 44 BUC, a declansat cu o durata de intrerupere de 35 secunde. Remediat: 23.05.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 295 | 0:17 | 0.090684 | 0.025694
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 312 | 0:49 | 0.09591 | 0.078327
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 548 | 1:26 | 0.16846 | 0.24146
68 | 2023-05-23 | 15:18 | Giurgiu | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20 kV Pompe - functionat protectia homopolara dir.1. | c | CTI defecta la PT8391 LEA 20kV Tarom | Judet Giurgiu: Sabareni, Bolintin Vale -urban, Joita Giurgiu, Ogrezeni, Bolintin Deal. | 5970 | 1 | 0 | 1 | 1411 | 0:09 | 0.46357 | 0.069536 | 0.45523 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20kV Tarom era preluata partial din LEA 20kV Pompe. Remediat: 23.05.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1474 | 0:12 | 0.48425 | 0.096851
[11 empty] | 3 | 0 | 8 | 3074 | 0:17 | 1.0118 | 0.28669
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 6:34 | 0.00032831 | 0.0021559
69 | 2023-05-29 | 4:09 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 /10 kV OBOR | LES 10 kV T4901 + T3072B2 + T438B1 - OBOR CEL 17 BUC | d | Cablu 10 kV defect intre T646 - T2982. | Municipiul Bucuresti: Obor-Pantelimon, Pache Protopopescu-Hala Traian. | 5752 | 1 | 0 | 1 | 1435 | 0:06 | 0.24965 | 0.024965 | 0.39343 | Remediat: 31.05.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1128 | 0:14 | 0.19611 | 0.045758
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2817 | 0:29 | 0.48974 | 0.23671
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 371 | 1:20 | 0.064499 | 0.085999
70 | 2023-05-30 | 17:32 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 /10 kV FILARET | S20 T5016+T3514-FILARET CEL 7 BUC - functionat protectia homopolara. | d | Cable 20 kV defecte: T3252-T5250 si T2041-T3461. | Municipiul Bucuresti: Parc Tinretului, Giurgiului, Sincai, Parc Carol, Toporasi, Drumul Gazarului. | 5130 | 1 | 0 | 1 | 600 | 0:00 | 0.11715 | 0.00078103 | 0.91125 | In timpul manevrelor de alimentare partiala, a declansat S20 T562B2+T5427-FILARET CEL 4 BUC, cu o durata de intrerupere de 0'24". Cablu 20 kV intre T2041-T3461 - remediat in 01.06.2023 si cablu 20 kV intre T3252-T5250 - remediat in 02.06.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2459 | 0:22 | 0.47992 | 0.17597
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 976 | 0:51 | 0.19025 | 0.16172
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 444 | 2:01 | 0.08655 | 0.17454
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 352 | 3:09 | 0.068616 | 0.21614
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 295 | 3:10 | 0.057505 | 0.1821
71 | 2023-05-31 | 10:00 | Ilfov | MT | Statia 110/20 /6 kV INCREST | LES 20 kV MC DONALDS - functionat protectia maximala crt.2. | c | Cablu rupt de firma terta iesire statie - PT 2935 (SB 2034) si cablu rupt intre Sb6294 si Sb6470. | Judet Ilfov: Metro Militari, Chitila Ilfov V, Dragomiresti-Vale, Chiajna, Domnesti, Joita Ilfov, Vidra. | 13891 | 1 | 0 | 5 | 5857 | 0:04 | 3.1439 | 0.20959 | 4.8635 | In timpul manevrelor de alimentare partiala, a declansat LES 20 kV CHIAJNA din st. Arcuda, la ora 10:09, cu o durata de intrerupere de 1'04", la ora 10:30, cu o durata de intrerupere de 0'25", la ora 10:34, cu o durata de intrerupere de 0'26" si la ora 11:42, cu o durata de intrerupere de 4'08". Incidentul s-a datorat ruperii cablului iesire statie-PT 2935 (SB 2034) si defectarii cablului ce alimenteaza PTA 2240, defect datorat primului incident, cablu rupt iesire statie. Remediate in data de 31.05.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 15 | 1277 | 0:37 | 0.69292 | 0.4273
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 4923 | 0:40 | 2.6414 | 1.7609
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1588 | 1:46 | 0.85167 | 1.5046
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 224 | 8:00 | 0.12014 | 0.96108
72 | 2023-06-07 | 9:51 | Ilfov | MT | Statia 110/20 /6 kV INCREST | LES 20 kV MC DONALDS - functionat protectia homopolara. | c | Cablu lovit de o firma terti intre S 5256 si PT 5194. | Judet Ilfov: Chiajna, Chitila Ilfov V. | 8002 | 1 | 0 | 2 | 1385 | 0:06 | 0.43333 | 0.043333 | 1.0637 | Remediat: 07.06.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 4237 | 0:10 | 1.324 | 0.22067
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1134 | 0:18 | 0.35429 | 0.10629
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 893 | 0:39 | 0.27899 | 0.18135
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 350 | 4:41 | 0.10935 | 0.51211
73 | 2023-06-08 | 15:13 | Ilfov | MT | Statia 110/20 /6 kV POPESTI LEORDENI | LES 20 kV MILENIUM - functionat protectia homopolara dir.1. | d | LES 20 kV defect intre S33315(PT4735) si S31706 (PT4281). | Judet Ilfov: Popesti Leordeni. | 5098 | 1 | 0 | 1 | 2022 | 0:08 | 0.60714 | 0.080952 | 0.31167 | Remediat: 09.06.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3072 | 0:15 | 0.92256 | 0.23064
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1 | 0:16 | 0.00030012 | 8.0031e-05
74 | 2023-06-13 | 11:16 | Ilfov | MT | Statia 110/20 /6 kV INCREST | LES 20 kV ROSU - functionat protectia homopolara dir.1. | c | Cablu 20 kV rupt de catre terti intre Sb 5887-PC 5418 si Sb 2919-PT 2004, pe strada Osiei-Chiajna. | Judet Ilfov: Chiajna, Chitila Ilfov V, Metro Militari. | 6790 | 1 | 0 | 1 | 6704 | 0:07 | 1.1652 | 0.13594 | 0.15047 | Remediat: 13.06.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 81 | 0:59 | 0.014772 | 0.014526
75 | 2023-06-14 | 17:38 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 /10 kV OBOR | S10 T2213-PA17 CEL 3 BUC | c | Cablu 10 kV rupt de terti intre T131 - T161. | Municipiul Bucuresti: Maria Rosetti, Stefan cel Mare, Lacul Tei. | 6940 | 1 | 0 | 2 | 3117 | 0:01 | 0.53931 | 0.0089885 | 0.51513 | Cablu rupt de firma Triada care executa sapaturi pe strada Radu de la Afumati. Remediat: 15.06.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 777 | 0:04 | 0.1347 | 0.0089798
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2248 | 0:28 | 0.3887 | 0.18139
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 794 | 2:18 | 0.13729 | 0.31577
76 | 2023-06-15 | 10:23 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL TABEREI | PA2150B-DR.TABEREI CEL 26 BUC | d | Cablu 10 kV defect intre T1383-T3720. | Municipiul Bucuresti: Boja, Calatis. | 6816 | 1 | 0 | 0 | 4257 | 0:04 | 0.71824 | 0.047883 | 0.2808 | La PA2150 nu a functionat AAR. AAR blocat, refuz T2032. Remediat: 15.06.2023, celula si LES.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 932 | 0:15 | 0.15725 | 0.039312
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1109 | 0:42 | 0.18728 | 0.1311
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 517 | 0:43 | 0.087229 | 0.062514
77 | 2023-06-15 | 14:11 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20 kV ROSU - functionat protectia homopolara dir.1. | c | Cablu 20 kV rupt de catre terti intre S.5887-PC 5418 si S.2919-PT 2004. | Judet Ilfov: Metro Militari, Chiajna, Chitila Ilfov V. | 6790 | 1 | 0 | 1 | 3799 | 0:15 | 1.0465 | 0.26163 | 0.50664 | Remediat: 15.06.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2481 | 0:17 | 0.68328 | 0.1936
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 424 | 0:19 | 0.11677 | 0.036978
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 81 | 0:37 | 0.023409 | 0.014436
78 | 2023-06-24 | 4:50 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV TOPORASI | PA 2120B - functionat protectia homopolara dir.2. | d | Cabluri 10 kV defecte (A+B) Toporasi - PA2120(bz1). | Municipiul Bucuresti: zona Aliorului, Berceni, Covasna, Drumul Binelui, Grigore Marin, Popesti Leordeni Buc. S. | 10080 | 1 | 0 | 2 | 10078 | 0:04 | 1.54 | 0.091972 | 0.091972 | Nu a functionat AAR. Remediate in data de 26.06.2023.
79 | 2023-06-24 | 5:41 | Bucuresti | IT | STATIA 110/20/10 kV VACARESTI | TRAFO 3 si feed 10kV PCG2. | d | Cable 10 kV defecte intre PC VAC 10-T4911 si PC VAC 10-ITM. | Municipiul Bucuresti: Berceni, Oltenitei, Anton Bacalbasa, Secuilor, Sincai, Toporasi, Drumul Gazarului, Nerva Traian-Foisorului, Parc Tineretului, Grigore Marin, Giurgiului. | 25222 | 1 | 0 | 33 | 25169 | 0:00 | 4.4964 | 0.004996 | 0.0057513 | Declansat TRAFO 3 protectie de gaze Functionat AARec si feed 10kV PCG2. Functionat AAR la PA10, PA2630, PA2270-AAR2. Remediat in data de 24.06. 2023 cablu intre PC VAC 10-T4911. Remediat in data de 07.07.2023 cablu intre PC VAC 10-ITM.,
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 4 | 0:06 | 0.0010705 | 0.00010705
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 13 | 0:13 | 0.0023194 | 0.00050254
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0:49 | 0.00017842 | 0.00014571
80 | 2023-06-24 | 6:12 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD | PA 1450 | d | Cablu 10kV defect intre PA1450-T1402. | Municipiul Bucuresti: zona Baba Novac-IOR. | 6297 | 1 | 0 | 2 | 4958 | 0:25 | 1.2603 | 0.52512 | 0.80683 | Remediat in 26.06.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 546 | 0:27 | 0.13873 | 0.06243
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 426 | 1:05 | 0.10824 | 0.11726
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 365 | 1:06 | 0.092743 | 0.10202
81 | 2023-06-26 | 16:52 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD | PA 1675 | d | Cablurile 10kV defecte intre T1637-T2398 si T1635-T1637. | Municipiul Bucuresti: Ramnicu Sarat-Ilioara, Titan-Grigorescu. | 11716 | 1 | 0 | 3 | 7838 | 0:02 | 2.1416 | 0.071387 | 0.67952 | Remediat in data de 27.06.2023 cablu intre T1637-T2398 si in data de 28.06.2023 cablu intre T1635-T1637.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2956 | 0:15 | 0.80737 | 0.20184
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 536 | 0:55 | 0.1464 | 0.1342
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 241 | 1:36 | 0.065825 | 0.10532
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 142 | 4:18 | 0.038785 | 0.16677
82 | 2023-06-26 | 23:32 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV MILITARI | TRAFO 1 110/10 kV - functionat protectia PP bare. | d | Ramas fara tens barele G+A. Refuz declansare T3742. Defect feed 10kV T3742 si feed 10kV T908-T2873 (distributie T2424). | Municipiul Bucuresti: Iuliu Mania Dreapta, RATB Bujoreni, Margelelor, Drumul Taberei, Veteranilor, Orsova, Preciziei(Stanga), Targ-Valea Ultului, CET Vest, Rasaritului, Leaota, Economu Cezarescu, Iuliu Mania Stanga, Gorjului, Apeductului, Valea Lunga, Plazza Romania. | 28291 | 1 | 0 | 3 | 7777 | 0:00 | 2.585 | 0.0028722 | 1.9721 | Functionat AAR la PA2680, Metrou Pacii, RGAB Preciziei. In data de 28.06.2023 - remediat celula T3742 din st. Militari. Remediat in data de 30.06.2023 feed 10kV T908-T2873 (distributie T2424). Remediat: 12.07.2023 pentru feed 10kV T3742.
[11 empty] | 2 | 0 | 16 | 9439 | 0:13 | 3.1415 | 0.68066
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 2082 | 0:17 | 0.6931 | 0.19638
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 2336 | 0:18 | 0.77649 | 0.23295
[11 empty] | 5 | 0 | 5 | 4547 | 0:19 | 1.5125 | 0.47894
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 2080 | 0:33 | 0.69144 | 0.38029
83 | 2023-06-27 | 4:52 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV PANDURI | S20 T3292-PANDURI CEL 7 BUC - functionat protectia homopolara dir.4 interm. | d | LES 20 kV defect intre T10161-T10356. | Municipiul Bucuresti: zona Rahova, Tineretului, Tudor Vladimirescu, Popa Nan-Calarasi. | 7822 | 1 | 0 | 9 | 5404 | 0:30 | 2.2214 | 1.1107 | 2.7301 | In timpul manevrelor de lichidare incident a declansat feeder 20 kV T3337. Remediat: 30.06.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 752 | 0:44 | 0.30902 | 0.22661
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 422 | 1:13 | 0.17318 | 0.2107
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 783 | 2:10 | 0.32133 | 0.69621
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 448 | 2:37 | 0.18385 | 0.48108
[11 empty] | 6 | 0 | 3 | 0 | 3:52 | 0.0012311 | 0.0047604
84 | 2023-06-27 | 6:18 | Giurgiu | MT | Statia 110/20 kV PRUNDU | LEA 20 kV FAO - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Defect intre stalpul 30 ax si STC-2988. | Judet Giurgiu: Vlad Tepes, Baneasa, Prundu, Fratesti, Giurgiu Est, Giurgiu Nord, Daia. | 6533 | 1 | 0 | 8 | 3542 | 0:01 | 1.1357 | 0.018928 | 0.19388 | In timpul manevrelor de lichidare incident, preluare consum LEA 20 kV FAO, a declansat LEA 20 kV Captare din st. 110/20 kV Giurgiu Nord, cu o durata de intrerupere de 1'27". Remediat: 27.06.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 1708 | 0:10 | 0.54769 | 0.091282
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1269 | 0:12 | 0.40629 | 0.081258
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1 | 7:33 | 0.00031991 | 0.0024154
85 | 2023-06-27 | 9:15 | Giurgiu | MT | Statia 110/20 kV CLEJANI | LEA 20 kV BILA - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Defect trecator | Judet Giurgiu: Iepuresti, Ghimpati, Izvoarele-Petru rares, Singureni, Rasuceni, Toporu, Letca Noua, Schitu. | 8390 | 1 | 0 | 18 | 8372 | 0:04 | 1.62 | 0.11295 | 0.11295 | LEA 20kV Bila alimenteaza prin LEA 20kV SPPA23 bara 20 kV din Statia Cucuruzu, avand in vedere ca in statia Cucuruzu se inlocuieste transformatorul. Termen de revenire la schema normala: 30.06.2023.
86 | 02.07.2023 | 17:11 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV CACIULATI | LES 20 kV DIMIENI-CACIULATI - functionat protectia homopolara dir. 4 interm. | c | Pasare din retea la S.3280. | Judet Ilfov: Tunari, Moara Vlasiei, Otopeni. | 5196 | 1 | 0 | 4 | 4203 | 0:10 | 1.7894 | 0.29823 | 0.50425
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 670 | 0:21 | 0.28497 | 0.099739
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 318 | 0:47 | 0.13568 | 0.10628
87 | 03.07.2023 | 8:32 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV Nord | Declansat Trafo 2 110/20 kV si Trafo 3 110/20 kV, prin protectie minima tensiune cc. | d | Defect regulator de tensiune aferent statiei de energie 20 kv. | Bucuresti: Lacul Tei, Dorobanti, Stefan cel Mare, Banu Manta, Piata Romana, Romana-Primaverii, Gara de Nord, Floreasca-Lacul Tei | 5788 | 1 | 0 | 62 | 5726 | 0:08 | 27.5 | 3.6667 | 3.6667 | Remediat: 03.07.2023
88 | 05.07.2023 | 20:44 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV CACIULATI | LES 20 kV DIMIENI-CACIULATI - functionat protectia homopolara dir. 1. | d | Trafo 20/0.4kV defect in PTA3870 | Judet Ilfov: Tunari, Moara Vlasiei, Otopeni. | 5196 | 1 | 0 | 5 | 4873 | 0:14 | 3.098 | 0.72288 | 0.85079 | Remediat: 05.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 318 | 0:38 | 0.20196 | 0.12791
89 | 06.07.2023 | 11:21 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV Pipera Statia 220/110/10 KV Fundeni | Declansat LEA+LES 110 kV Fundeni-Pipera 1, prin protectie distanta in St.Fundeni si protectie diferentiala in St. Pipera. | c | Intre panourile 32-33, Pompa beton cu elefant sub faza R. Nu a fost afectat condunctorul activ. | Bucuresti: Aviatiei, Domenii, Aerogarii, Dimitrie Pompei, Odai-Baneasa, Vatra Noua, Damaroaia, Grivitei-Mihalache, Floreasca-Lacul Tei, Baneasa Center, ANL Henri Coanda-Voluntari, Aviatiei-Baneasa, Stefanestii de Jos, Voluntari, Tunari, Otopeni, Fabrica de Glucoza, Lacul Tei. | 33172 | 1 | 0 | 104 | 22558 | 0:00 | 39.7603 | 0 | 1.8309 | Au ramas nealimentate sectia bara1A+1B 110kV, bara A-20kV si bara A-10kV in Statia Pipera si barele 20kV Statia Baneasa. In Statia Baneasa a functionat AAR-ul 20kV. A functionat AAR-ul in PA1880, PA2425, PA2070 si PA592. Au fost alimentati 22662 consumatori in 3 sec.
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 438 | 0:05 | 0.7825 | 0.065209
[11 empty] | 3 | 0 | 62 | 10002 | 0:06 | 17.6572 | 1.7657
90 | 06.07.2023 | 23:30 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | LES 10 kV PA 2320B - functionat protectia homopolara dir. 2. | d | LES 20kV PA2320-T4204 defect. | Bucuresti: 1 Decembrie 1918-Lucretiu Patrascanu, Pantelimon-Vergului, Baba Novac-IOR. | 7082 | 1 | 0 | 3 | 4844 | 0:01 | 0.76654 | 0.012776 | 0.18361 | Remediat: 16.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2235 | 0:29 | 0.35346 | 0.17084
91 | 07.07.2023 | 12:01 | Ilfov | MT | Statia 110/20kV IFA Magurele | Declansat LEA 20kV Militatri 1 - prin protectie maximala de curent 3. | b | Cordoane arse la S.6030. | Judet Ilfov: Bragadiru, Domnesti, Magurele. | 11593 | 1 | 0 | 6 | 7949 | 0:16 | 2.8683 | 0.76487 | 1.508 | Remediat: 07.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 1885 | 0:22 | 0.68254 | 0.25027
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 1740 | 0:47 | 0.62918 | 0.49286
92 | 2023-07-08 | 7:21 | Bucuresti | MT | STATIA 110/10/6 kV TITAN | LES 10 kV PA498B1-TITAN CEL 15 BUC - functionat protectia homopolara dir. 4 inter. | d | Cablu 10 kV defect intre T4315-T4481. | Municipiul Bucuresti: Pantelimon-Vergului, Oras Pantelimon, Dobroesti. | 5734 | 1 | 0 | 4 | 1596 | 0:00 | 0.30415 | 0.00033795 | 0.3191 | Functionat corect AAR1 la PA498. Refuz de deschidere in TLC la T4315. In timpul manevrelor de lichidare incident a declansat S10 T4426-PA368 CEL 2 BUC, din st. 110/10 kV Drumul Morarilor, cu o durata de intrerupere de 39 secunde. Remediat: 09.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2035 | 0:01 | 0.38684 | 0.0041908
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 970 | 0:03 | 0.18439 | 0.0092196
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 586 | 1:22 | 0.1114 | 0.15224
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 543 | 1:29 | 0.10322 | 0.15311
93 | 09.07.2023 | 16:04 | Giurgiu | MT | Statia 110/20kV GIURGIU NORD | Declansat LES 20kV Negru Voda - prin protectie homopolara dir.4. | d | DEFECT INTRE S2617 SI S2618. | Judet Giurgiu: Giurgiu Vest, Giurgiu Nord. | 5111 | 1 | 0 | 2 | 2408 | 0:05 | 1.4995 | 0.12496 | 0.71456 | Remediat: 10.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1769 | 0:10 | 1.1006 | 0.18344
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 500 | 0:36 | 0.31109 | 0.18666
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 432 | 0:49 | 0.26878 | 0.21951
94 | 12.07.2023 | 23:14 | Bucuresti | MT | Statia 110/10kV Drumul Taberei | LES 10kV PA1290 | d | Defect cablu 10kV PA1290-T1234. | Buncuresti: Drumul Taberei-Ghencea, Plazza Romania, Facultatea de Medicina, Pravat, Nutu Ion | 6934 | 1 | 0 | 4 | 4734 | 0:01 | 1.3666 | 0.022777 | 0.12834 | Remediat: 19.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2196 | 0:10 | 0.6334 | 0.10557
95 | 14.07.2023 | 5:38 | Ilfov | MT | Statia 110/20kV TANCABESTI | LEA 20kV PERIS - declansat prin protectie maximala de curent 2 | b | Izolatpr spart intre S7823-S7240; Cordon retezat STc7073; DRV ZnO afumat de la SD PTA 7326. | Judet Ilfov: Snagov, Peris, Ciolpani, Gruiu. | 7292 | 1 | 0 | 9 | 3365 | 0:02 | 6.0567 | 0.20189 | 14.8099 | Cod Galben - intensificări ale vântului care vor depăși 55...60 km/h în rafale și 70 km/h în arii restrânse, furtuni, descărcări electrice, grindină, averse locale care se vor acumula peste 20 l/m2. Remediat: 14.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 380 | 0:25 | 0.68753 | 0.28647
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 912 | 0:36 | 1.6371 | 0.98229
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 1021 | 1:12 | 1.8382 | 2.2058
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 418 | 2:27 | 0.75036 | 1.8384
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 826 | 3:35 | 1.4828 | 5.3132
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 291 | 5:41 | 0.52238 | 2.9689
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 64 | 8:49 | 0.11489 | 1.0129
96 | 14.07.2023 | 17:01 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10kV FUNDENI | LES 10kV PA1750R - declansat prin protectie maximala de curent 2 | b | DEFECTE CABLURILE (A+B) FUNDENI PA1750 (FREZ) | Bucuresti: Lacul Tei, Doamna Ghica-Fundeni, Rosetti-Stefan cel Mare. | 9462 | 1 | 0 | 4 | 9458 | 0:46 | 3.8 | 2.9133 | 2.9133 | Remediat: 23.07.2023
97 | 15.07.2023 | 6:49 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10kV FILARET | LES 20kV T562B1+T5660B2-FILARET CEL 6 | d | Defect LES 20KV T3253-T3197 | Bucuresti: Nerva Traian - Foisorului, Secuilor, Giurgului, Echinoctiului, Sincai, Parc Carol, Drumul Gazarului | 6227 | 1 | 0 | 0 | 2478 | 0:01 | 0.47753 | 0.0079589 | 0.30933 | Remediat: 19.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1244 | 0:17 | 0.24012 | 0.068033
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 2128 | 0:21 | 0.41066 | 0.14373
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 372 | 1:15 | 0.071688 | 0.08961
98 | 16.07.2023 | 15:56 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV Toporasi | LES 10kV PA1795B1 - declansat prin protectie maximala de curent. | d | CEL. 10kV T1954 in T1862-indisponibila (izolatori sustinere bara conturnati). Defect LES 10kV T1862-T2274. | Bucuresti: Trompetului, Tunsu Petre, Iacob Andrei | 5727 | 1 | 0 | 0 | 4117 | 0:04 | 2.0129 | 0.13419 | 0.76152 | Remediat: Celula 10kV T1954 in 17.07.2023 LES 10kV T1862-T2274 in 19.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 402 | 0:08 | 0.19654 | 0.026206
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 869 | 0:35 | 0.42486 | 0.24784
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 241 | 1:28 | 0.11783 | 0.17281
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 98 | 3:46 | 0.047913 | 0.18047
99 | 2023-07-17 | 13:48 | Bucuresti | MT | STATIA 110/20/10 kV OBOR | S10 PA17-OBOR CEL 26 BUC | d | Cablu 10 kV defect intre T19-T926. | Municipiul Bucuresti: Maria Rosetti, Stefan cel Mare. | 5365 | 1 | 0 | 0 | 2338 | 0:00 | 0.21789 | 0.00066579 | 0.10281 | In timpul manevrelor de lichidare incident a declansat S10 T2955-PA99 CEL 5 BUC NOUA, cu o durata de intrerupere de 11 secunde. Remediat: 18.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 443 | 0:05 | 0.041286 | 0.0034405
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 334 | 0:06 | 0.031314 | 0.0031314
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 552 | 0:07 | 0.051445 | 0.0060019
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1696 | 0:34 | 0.15806 | 0.089568
100 | 17.07.2023 | 15:55 | Bucuresti | MT | Statia 110/10kV Balta Alba | LES 10kV PA 1780B - declansat prin protectie maximala de curent 2. | d | Defect LES 10kV (A+B) Balta Alba - PA1780. | Bucuresti: Patriotilor-Prevederii, Ozana-Pallady | 9316 | 1 | 0 | 4 | 9312 | 0:03 | 3.8 | 0.19 | 0.19 | Remediat: 19.07.2023
101 | 18.07.2023 | 0:52 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV Mihai Bravu | LES 20kV T3522 - declansat prin protectie maximala de curent 3. | d | Defect LES 20kV T1966-T3523 T3519 - BARA POSTULUI ESTE INDISPONIBILA - izolatori conturnati | Bucuresti: Nerva traian-Foisorului, Decebal-Piata Alba Iulia, Popa Nan-Calarasi | 7566 | 1 | 0 | 3 | 4286 | 0:01 | 2.2959 | 0.038264 | 0.54675 | Remediat: LES 20kV T1966-T3523 in 23.07.2023 T 3519 in 20.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 955 | 0:02 | 0.51227 | 0.017076
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 252 | 0:09 | 0.13489 | 0.020234
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 1521 | 0:12 | 0.81578 | 0.16316
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 325 | 0:53 | 0.17397 | 0.15367
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 219 | 1:19 | 0.11723 | 0.15435
102 | 18.07.2023 | 16:13 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | Cablu 10kV PA 484 R - declansat prin protectie maximala de curent. | d | Defect Cablu 10kV Obor - PA 484 R | Bucuresti: Maria Rosetti, Mosilor | 5421 | 1 | 0 | 1 | 5420 | 0:04 | 2.7 | 0.18 | 0.18 | Remediat: 25.07.2023
103 | 22.07.2023 | 0:39 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV CRANGASI | Cablu 10kV PA 2520B - declansat prin protectie homopolara dir.3. | d | Defect cab.10kV PA2520B-st. Crangasi | Bucuresti: Orsova, Veteranilor, Apeductului, Politehnica, Valea Ialomitei | 8542 | 1 | 0 | 1 | 5326 | 0:00 | 1.478 | 0 | 0.14867 | Remediat: 23.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 3215 | 0:10 | 0.89201 | 0.14867
104 | 22.07.2023 | 0:41 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV CRANGASI | Cablu 10kV PA PA1440 - declansat prin protectie maximala de curent 1. | d | Defect cab.10kV PA1440-st. Crangasi | Bucuresti: Gorjului, Orsova, Rasaritului, Valea Lunga, Veteranilor. | 6851 | 1 | 0 | 2 | 6849 | 0:05 | 1.61 | 0.13 | 0.13 | In PA 1440 AAR anulat din cauza sarcinilor mari. Remediat: 23.07.2023
105 | 22.07.2023 | 22:53 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10kV FILARET | LES 20kV T562B1+T5660B2-FILARET CEL 6 | d | Defect LES.20KV T3368-T5660. | Bucuresti: Nerva Traian - Foisorului, Secuilor, Giurgului, Echinoctiului, Sincai, Parc Carol, Drumul Gazarului | 6110 | 1 | 0 | 1 | 2733 | 0:02 | 0.53696 | 0.017899 | 0.095254 | Remediat: 24.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 3372 | 0:07 | 0.66304 | 0.077355
106 | 2023-07-24 | 12:05 | Bucuresti | MT | STATIA 110/10 kV CRANGASI | S10 PA2520B-CRANGASI CEL 7 BUC | d | Cablul 10 kV defect intre T3307-T3504. | Municipiul Bucuresti: Apeductului, Politehnica, Parc Giulesti, Stadion Rapid, Baraj Dambovita. | 5699 | 1 | 0 | 0 | 1499 | 0:05 | 0.84169 | 0.070141 | 0.42389 | Remediat: 29.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 4200 | 0:09 | 2.3583 | 0.35375
107 | 2023-07-25 | 20:52 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL TABEREI | PA 1290 - functionat protectia maximala crt.3. | d | Cablu 10KV defect intre PA1290 - T1573. | Municipiul Bucuresti: Pravat, Leu, Drumul Taberei-Ghencea, Facultatea de Medicina, Nutu Ion, Plazza Romania. | 6907 | 1 | 0 | 0 | 1860 | 0:08 | 0.86981 | 0.11598 | 0.5267 | La PA 1290 era anulat AAR (defect feeder 10KV intre st..Dr. Taberei - PA1505B din 24.07.2023). Conditii meteorologice deosebite: COD ROSU - temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat (temperaturi maxime extreme de 40...42 de grade). Remediat: 27.07.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3446 | 0:09 | 1.612 | 0.24179
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 1431 | 0:12 | 0.67107 | 0.13421
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 165 | 0:27 | 0.077161 | 0.034722
108 | 2023-07-28 | 16:00 | Ilfov | IT | Statia 110/10 kV AFUMATI | TRAFO 1 - functionat protectia maximala crt.1 IT. | c | Doua defecte succesive, s-au cumulat timpii si a delansat Trafo din st. Afumati la refuz cel. L 20 kV PA 4210; Cablu 20 kV st. Afumati - PA 4210 si cablu 20 kV st. Afumati - T4868 - rupte de catre terti. | Judet Ilfov: Voluntari, Ganeasa, Petrachioia, Pantelimon, Stefanestii de Jos, Dobroesti, Oras Voluntari, Afumati. | 8267 | 1 | 0 | 38 | 1158 | 0:02 | 1.8229 | 0.060762 | 2.2555 | Refuz declansare in statia Afumati la cel. L20 kV PA4210. Remediate LES-urile in data de 29.07.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 17 | 3581 | 0:05 | 5.4838 | 0.45699
[11 empty] | 3 | 0 | 26 | 2023 | 0:18 | 3.1229 | 0.93688
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1203 | 0:21 | 1.8335 | 0.64174
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 219 | 0:28 | 0.33378 | 0.15577
[11 empty] | 6 | 0 | 2 | 0 | 1:07 | 0.0030483 | 0.0034039
109 | 2023-07-30 | 6:21 | Ilfov | MT | Statia 110/10 kV MASINI GRELE | LES 20 kV BERCENI 1- functionat protectia homopolara dir. 4 inter. | d | Cablu 20 kV defect intre SBTc(6684)PT2467) si SBTc5420(PT5240). | Judet Ilfov: Berceni Ilfov Vest, Vidra. | 5399 | 1 | 0 | 1 | 3447 | 0:11 | 1.0729 | 0.1967 | 0.60823 | Remediat: 30.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 923 | 0:12 | 0.28752 | 0.057504
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 195 | 0:13 | 0.060678 | 0.013147
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 832 | 1:19 | 0.25889 | 0.34087
110 | 2023-07-30 | 13:39 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | LES 20 kV BOHLER - functionat protectia homopolara dir. 1 | c | Cablu 20 kV rupt de catre terti intre S 6354 (PT 5396) si S 6981 (PT 5741). | Judet Ilfov: Berceni Ilfov Vest, Vidra. | 8016 | 1 | 0 | 6 | 7949 | 0:06 | 3.4634 | 0.34634 | 0.35033 | Remediat: 30.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 59 | 0:09 | 0.026558 | 0.0039837
111 | 2023-08-02 | 18:32 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV FUNDENI | LES 10 kV PA2650R -FUNDENI CEL AJB 4 BUC | d | Defect feeder 10 kV (A+B) Fundeni - PA2650(Rez). | Municipiul Bucuresti: Doamna Ghica-Fundeni, Colentina-Andronache. | 5952 | 1 | 0 | 5 | 5947 | 0:09 | 3.5 | 0.53472 | 0.53472 | Se functiona cu abatere de la schema normala: defecte (A+B) Fundeni - PA2650b1. Remediat: 03.08.2023
112 | 2023-08-03 | 9:44 | Ilfov | IT | Statia 110/20 kV OTOPENI | TRAFO 1 110/20 kV | d | Cauza primara: conductoare rupte intre PT 3026 si PT 4263 pe L 20 kV Percy; Cauza asociata: declansare trafo 1 110/20 kV | Judet Ilfov: Otopeni, Balotesti, Odai-Baneasa. | 12075 | 1 | 0 | 29 | 2360 | 0:06 | 2.7699 | 0.27699 | 2.8355 | RAR blocat. Refuz de declansare I 20kV Percy .Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - val de căldură, caniculă, disconfort termic ridicat. Temperaturi maxime în general între 33 și 37 de grade. Remediat: 03.08.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 561 | 0:07 | 0.66203 | 0.077237
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1243 | 0:08 | 1.4435 | 0.19246
[11 empty] | 4 | 0 | 50 | 7693 | 0:11 | 8.9774 | 1.6459
[11 empty] | 5 | 0 | 5 | 122 | 4:22 | 0.14725 | 0.64298
113 | 2023-08-03 | 17:58 | Ilfov | IT | Statia 110/20 kV BUFTEA | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia maximala crt.1 IT. | d | Cauza primara: refuz declansare LEA 20 kV Radar Otopeni - cordon rupt si izolatori conturnati; Releu protectie defect in cel. 20 kV Radar Otopeni; Cauza asociata: declansare trafo 2 110/20 kV. | Judet Ilfov: Mogosoaia Buftea, Corbeanca, Buftea. | 9928 | 1 | 0 | 17 | 5812 | 0:09 | 7.4565 | 1.1185 | 2.0427 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - val de căldură, caniculă, disconfort termic ridicat. Temperaturi maxime în general între 33 și 37 de grade. Remediat: 03.08.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 13 | 3548 | 0:10 | 4.5553 | 0.75921
[11 empty] | 3 | 0 | 8 | 322 | 0:14 | 0.42214 | 0.098499
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 205 | 0:15 | 0.26608 | 0.066519
114 | 2023-08-04 | 18:09 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI | LES 20 kV POMPE DRAGOMIRESTI - functionat protectia maximala rapida. | d | Defect trecator | Judet Ilfov: Bragadiru, Metro Militari. | 7542 | 1 | 0 | 4 | 1311 | 0:18 | 0.55794 | 0.16738 | 1.1802 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - caniculă și disconfort termic accentuat Temperaturi maxime în general între 39 și 41 de grade.
[11 empty] | 2 | 0 | 19 | 6208 | 0:23 | 2.6421 | 1.0128
115 | 2023-08-07 | 8:08 | Bucuresti | MT | STATIA 110/20/10 kV FILARET | S20 T562B2+T5427-FILARET CEL 4 BUC | c | Cablu 20 kV lovite de terti intre T784 - T1029. Cablu 20 kV lovite de terti intre T1029-4163. Cablu 20 kV intre T392 - T3190. | Municipiul Bucuresti: Sincai, Drumul Gazarului, Nerva Traian-Foisorului, Secuilor, Parc Tineretului, Parc Carol, Giurgiului, Echinoctiului. | 10673 | 1 | 0 | 2 | 1462 | 0:00 | 0.71876 | 0.0051911 | 3.2235 | Remediate: 07.08.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 1480 | 0:04 | 0.72809 | 0.048539
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2964 | 0:07 | 1.4552 | 0.16977
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 2686 | 0:14 | 1.3202 | 0.30804
[11 empty] | 5 | 0 | 5 | 1914 | 2:15 | 0.94215 | 2.1198
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 154 | 7:34 | 0.075608 | 0.5721
116 | 2023-08-07 | 9:32 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VACARESTI | T4869 - functionat protectia homopolara dir. 5 evol. | d | Cablu 20 kV defect intre T870 - T5181. | Municipiul Bucuresti: Oltenitei, Berceni, Anton Bacalbasa, Grigore Marin. | 6224 | 1 | 0 | 2 | 4061 | 0:03 | 1.9127 | 0.095635 | 1.2698 | La incercare preluare consum T4869, a declansat T3451. Remediat: 07.08.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 689 | 0:29 | 0.32529 | 0.15723
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 810 | 1:04 | 0.38226 | 0.40774
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 657 | 1:58 | 0.30976 | 0.60919
117 | 2023-08-08 | 21:31 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20 kV DUDU- functionat protectia homopolara dir. 4 interm. | d | Cablu 20 kV defect intre S5953(PT5439) si S5284(PT2763). | Judet Ilfov: Chiajna. | 11915 | 1 | 0 | 0 | 6134 | 0:13 | 1.9563 | 0.42386 | 0.9999 | Cablu 20 kV defect intre S5953 in PT5439 si S5284 in PT2763. Remediat: 09.08.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 2951 | 0:15 | 0.94243 | 0.23561
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1277 | 0:18 | 0.40727 | 0.12218
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1069 | 0:20 | 0.34093 | 0.11364
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 480 | 0:41 | 0.15308 | 0.10461
118 | 2023-08-16 | 4:29 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV TANCABESTI | LEA 20 kV SNAGOV - functionat protectia homopolara dir. 1. | d | Izolator ISNS spart la S7577 + cordon ars la S7577; Cablu defect intre S8173 si S8172; S8173 defect | Judet Ilfov: Gruiu, Snagov, Ciolpani. | 5769 | 1 | 0 | 9 | 3365 | 0:01 | 1.3335 | 0.016668 | 3.9751 | Descarcari electrice in zona. Remediat: 16.08.2023 cablu intre S8173 si S8172; remediat S8173.
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 959 | 0:52 | 0.38099 | 0.33019
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 538 | 2:17 | 0.21381 | 0.4882
[11 empty] | 4 | 0 | 5 | 255 | 7:42 | 0.10276 | 0.79122
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 630 | 9:26 | 0.24899 | 2.3488
119 | 2023-08-22 | 12:50 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20 kV DUDU - functionat protectia maximala crt.3 | d | Defect la PT 2763, celula 5283 explodata, usa sarita, capac lateral camp bare trafo 1 afectat. | Judet Ilfov: Chiajna. | 11915 | 1 | 0 | 4 | 3868 | 0:09 | 1.2674 | 0.19011 | 1.4334 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - val de căldură în intensificare, caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturi maxime de 37...39 de grade. Remediat: 22.08.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 6813 | 0:10 | 2.23 | 0.37167
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 750 | 0:14 | 0.24549 | 0.057281
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 480 | 5:11 | 0.15711 | 0.81437
120 | 2023-08-23 | 22:10 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV FILARET | S20 T562B1+T5660B2-FILARET CEL 6 BUC - functionat protectia maximala TRAFO 4 110/20 kV - functionat protectia diferentiala | b | Cauza primara: defecte cable 20 kV intre st. Filaret -T5660B2 si T3368-T3513. Cauza asociata: declansat trafo 4 110/20 kV la repunere pe defect cel. 20kV T5660b2+T562b1. | Municipiul Bucuresti: Popa Nan-Calarasi, Parc Tineretului, Nerva Traian-Foisorului, Drumul Gazarului, Giurgiului, Tineretului, Maria Rosetti, Centru, Sincai, Tudor Vladimirescu, Rahova, Parc Carol, Toporasi, Echinoctiului. | 19461 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0:00 | 0.0056523 | 6.2804e-06 | 9.446 | La ora 22:10 a declansat feeder 20 kV T562B1+T5660B2-FILARET CEL 6 BUC, prin protectie maximala, avand defecte cable 20 kV intre st. Filaret -T5660B2 si T3368-T3513. In timpul manevrelor de preluare consum, la ora 22:21 a declansat S20 T761-VACARESTI CEL 8 BUC si la ora 22:22 a declansat Trafo 4 110/20 kV. Functionat corect AAR la PA1, PA2 si la T5479(BUDIMEX). S-a incercat PIF Trafo 5 20/10kV dar a refuzat conectarea la 10kV (blocat mecanic-remediat). S-a preluat partial consumul distribuitorului Filaret 20KV, pana la repunerea trafo 110/20KV. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - caniculă și disconfort termic accentuat. Remediat: 25.08.2023 cablu 20 kV intre T3368-T3513. Remediat: 30.08.2023 cablu 20 kV intre st. Filaret -T5660B2.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 3850 | 0:01 | 1.9804 | 0.033556
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 908 | 0:08 | 0.4676 | 0.062347
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 3512 | 0:59 | 1.8046 | 1.7746
[11 empty] | 5 | 0 | 3 | 5120 | 1:07 | 2.6324 | 2.9396
[11 empty] | 6 | 0 | 2 | 1480 | 1:19 | 0.76152 | 1.0027
[11 empty] | 7 | 0 | 25 | 1550 | 1:28 | 0.80931 | 1.187
[11 empty] | 8 | 0 | 8 | 2267 | 1:33 | 1.169 | 1.812
[11 empty] | 9 | 0 | 3 | 536 | 1:35 | 0.27696 | 0.43853
[11 empty] | 10 | 0 | 1 | 179 | 2:07 | 0.092493 | 0.19578
121 | 2023-08-29 | 13:40 | Ilfov | IT | Statia 110/20 kV CHITILA | TRAFO 2 110/20 kV + RAR(-) LEA 20 kV AVICOLA TARTASESTI | d | Defect trecator | Judet Ilfov: Sabareni, Dragomiresti-Vale, Mogosoaia Buftea, Straulesti, Chitila Ilfov Est, Odai-Baneasa, Buftea, Chitila Ilfov Vest, Chiajna. | 18900 | 1 | 0 | 144 | 17429 | 0:02 | 9.2979 | 0.27119 | 0.34653 | Declansat Trafo 2-110/20kV prin protectie homopolara de tensiune, simultan cu RAR(-) LEA 20kV Avicola Tartasesti.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1038 | 0:06 | 0.54974 | 0.054974
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 283 | 0:08 | 0.15079 | 0.020106
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0.0015873 | 0.00026455
122 | 2023-08-30 | 21:22 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV POPESTI LEORDENI | LES 20 kV MILENIUM - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 4735-PT 4281. | Judet Ilfov: Popesti Leordeni. | 5098 | 1 | 0 | 2 | 2774 | 0:09 | 1.2197 | 0.18296 | 1.7128 | Remediat: 31.08.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1190 | 0:23 | 0.52331 | 0.2006
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 627 | 1:02 | 0.2755 | 0.28468
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 504 | 4:43 | 0.22145 | 1.0445
123 | 2023-09-03 | 19:36 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | S10 T4982-PA1340 CEL 4 BUC - functionat protectia homopolara dir. 5 evol. | c | Defect in instalatia clientului la T4982. | Municipiul Bucuresti: 1 Decembrie 1918-Lucretiu Patrascanu, Vatra Luminoasa-Stadion National, Baba Novac-IOR. | 5922 | 1 | 0 | 2 | 5030 | 0:01 | 3.1524 | 0.052541 | 0.81609 | In timpul manevrelor de lichidare incident, la ora 19:57, a declansat in st. Dr. Morarilor LES 10 kV PA945B - functionat protectia maximala crt.2. Durata de intrerupere = 48 secunde. Remediat: 04.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 370 | 1:21 | 0.23242 | 0.31377
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 518 | 1:23 | 0.32514 | 0.44978
124 | 2023-09-04 | 8:01 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LES 20 kV CHIAJNA - functionat protectia homopolara dir. 3. | c | Cablu 20 kV defect intre STC 6396 si PT 5098. | Judet Ilfov: Joita Ilfov, Vidra, Chiajna, Chitila Ilfov, Dragomiresti-Vale. | 5862 | 1 | 0 | 4 | 637 | 0:08 | 0.25259 | 0.033679 | 0.94316 | Remediat: 04.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 504 | 0:10 | 0.19861 | 0.033101
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 4541 | 0:11 | 1.7898 | 0.32814
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 175 | 7:57 | 0.068961 | 0.54824
125 | 2023-09-05 | 2:19 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LES 20 kV CHIAJNA - functionat protectia homopolara dir. 5 evol. | d | Cablu iesire statie defect (intre ISB 20 kV Chiajna si STC 5884). | Judet Ilfov: Joita Ilfov, Vidra, Chiajna, Chitila Ilfov, Dragomiresti-Vale. | 5862 | 1 | 0 | 5 | 5498 | 0:10 | 1.9338 | 0.32231 | 0.34544 | Remediat: 06.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 359 | 0:11 | 0.12616 | 0.023129
126 | 2023-09-09 | 18:02 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20 kV VOLVO - functionat protectia homopolara dir. 4 interm. | d | Cablu 20 kV iesire statie defect. | Judet Ilfov: Dragomiresti-Vale, Chiajna. | 6115 | 1 | 0 | 11 | 4603 | 0:13 | 1.9995 | 0.43323 | 0.63827 | Remediat: 17.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 397 | 0:16 | 0.17681 | 0.04715
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1093 | 0:20 | 0.47366 | 0.15789
127 | 2023-09-13 | 23:48 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV MIHAI BEAVU | LES 20 kV T5086 - functionat protectia homopolara dir. 4 interm. | d | Cablu 20 kV defect intre T160-T2084. | Municipiul Bucuresti: zona Decebal-Piata Alba Iulia, Popa Nan-Calarasi, Nerva Traian-Foisorului, Tineretului. | 6941 | 1 | 0 | 3 | 5344 | 0:01 | 1.4174 | 0.023624 | 0.19737 | In timpul manevrelor de lichidare incident, a declansat LES 20 kV T3609-MIHAI BRAVU CEL 22 BUC, prin protectie homopolara dir.4 interm. timp de 48 secunde. Remediat: 15.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 212 | 0:16 | 0.056199 | 0.014987
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1379 | 0:26 | 0.36636 | 0.15875
128 | 2023-09-17 | 21:38 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI | LES 20 kV CLINCENI | c | Cablu defect intre S.5518 si PT.5087. | Judet Ilfov: Domnesti, Clinceni, Cornetu, Metro Militari, Bragadiru. | 14296 | 1 | 0 | 2 | 1032 | 0:17 | 0.32548 | 0.092218 | 3.878 | In timpul lichidarii incidentului pe LES 20 kV Clinceni, a declansat LES 20 kV Olteni - cablu defect intre PT 5318-S.5640 si S.5642 si LES 20 kV Pompe Dragomiresti - cablu defect intre PT 5169-S.5157 si PT 5360-S.5731. Lipsa interventie adecvata a releului de protectie L20kV Clinceni, care a dus la declansarea bobinelor de tratare a neutrului si implicit la extinderea defectiunilor in reteaua de distributie netratata corespunzator. Remediat toate defectele pe 18.09.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 3483 | 0:25 | 1.0979 | 0.45747
[11 empty] | 3 | 0 | 16 | 2698 | 0:34 | 0.85429 | 0.4841
[11 empty] | 4 | 0 | 5 | 5457 | 1:08 | 1.7193 | 1.9485
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1356 | 1:37 | 0.42683 | 0.69005
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 242 | 2:42 | 0.076175 | 0.20567
129 | 2023-09-18 | 11:23 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 KV DOMNESTI | LES 20 kV MIHAILESTI - declansat prin protectie maximala | c | Cablu 20 kV rupt de terti dupa SDPT5268 - CONCEATU. | Judet Ilfov: Clinceni, Bragadiru, Domnesti, Ciorogarla, Joita Gr. | 6781 | 1 | 0 | 2 | 1921 | 0:03 | 2.0001 | 0.10001 | 2.5952 | Se functiona cu abatere de la schema normala, pe LES 20kkV MIHAILESTI-DOMNESTI fiind preluati la momentul declansarii partial clientii de pe linia LEA 20kV VARTEJU-IFA. In timpul manevrelor de identificare defect pe L20kV Mihailesti, a declansat LEA 20kV CIOROGARLA-ARCUDA. Remediat: 18.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 15 | 1866 | 0:08 | 1.9564 | 0.26086
[11 empty] | 3 | 0 | 21 | 1757 | 0:23 | 1.8493 | 0.70891
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 863 | 0:49 | 0.89866 | 0.7339
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 259 | 1:01 | 0.27043 | 0.27494
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 7 | 1:30 | 0.0083209 | 0.012481
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 67 | 7:14 | 0.069687 | 0.50407
130 | 2023-09-20 | 10:04 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LEA 20 kV VOLVO - functionat protectia maximala crt.3. | c | Cablu rupt de terti intre S5901(PT5428) si S6725(PT5671) | Judet Ilfov: Dragomiresti-Vale, Chiajna. | 6115 | 1 | 0 | 1 | 5695 | 0:20 | 3.018 | 1.006 | 1.0837 | Remediat: 20.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 21 | 398 | 0:21 | 0.222 | 0.077702
131 | 2023-09-26 | 9:06 | Ilfov | IT | Statia 110/20 kV AFUMATI | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia maximala crt.3. | c | Cauza primara: refuz declansare LEA 20kV Afumati - gasit cordoane arse la S 3056, la PTA 30308, post de client, toate sigurantele MT arse si cu sep. post deschis si gasit pasare moarta jos si pe LEA 20 kV Calipso gasit celula S8072 defecta, cu urme de arc electric. Cauza asociata: declansare Trafo 1 110/20 kV. | Judet Ilfov: Voluntari, Dobroesti, Ganeasa, Pantelimon, Stefanestii de Jos, Oras Voluntari, Afumati, Petrichioaia. | 8350 | 1 | 0 | 33 | 470 | 0:10 | 1.1205 | 0.18674 | 5.5135 | Defect in reteaua 20kV insotit de intarzierea declansarii intrerupatorului LEA 20kV Afumati. la control pe L20 Afumati, gasit cordoane arse la S 3056, la PTA 30308, post de client, gasit cu toate sigurantele MT arse si cu sep. post deschis, gasit pasare moarta jos; pe LEA 20 kV Calipso gasit celula S8072 defecta, cu urme de arc electric. Remediat:26.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 12 | 1560 | 0:13 | 3.5017 | 0.7587
[11 empty] | 3 | 0 | 24 | 3336 | 0:16 | 7.4846 | 1.9959
[11 empty] | 4 | 0 | 15 | 1203 | 0:23 | 2.7131 | 1.04
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 1691 | 0:24 | 3.7712 | 1.5085
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 1 | 1:54 | 0.0044551 | 0.0084647
[11 empty] | 7 | 0 | 2 | 0 | 3:25 | 0.0044551 | 0.015222
132 | 2023-09-27 | 1:28 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | S10 T5469B1-DR.MORARILOR CEL 3 BUC - functionat protectia maximala crt.3. | d | Cablu 10 kV defect intre T1905-T3089. | Municipiul Bucuresti: zona Pantelimon-Vergului, Vatra Luminoasa-Stadion National. | 7875 | 1 | 0 | 0 | 4309 | 0:00 | 0.65661 | 0.0054717 | 0.15114 | In timpul manevrelor de lichidare incident a declansat LES 10 kV T3173-DR.MORARILOR CEL 26 BUC, cu o durata de intrerupere de 30 de secunde. Remediat: 30.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 602 | 0:07 | 0.091733 | 0.010702
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 793 | 0:15 | 0.12084 | 0.03021
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2171 | 0:19 | 0.33082 | 0.10476
133 | 2023-09-27 | 14:12 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV FILARET | S20 T5016+T182-FILARET CEL 7 BUC - functionat protectia maximala crt.3. S20 T585-PANDURI CEL 25 BUC S20 T3250-PANDURI CEL 22 BUC | c | Cable 20 kV lovite de catre terti intre T182-T4422 si cablu 20 kV T674-T3336. | Municipiul Bucuresti: zona Nerva Traian-Foisorului, Tineretului, Popa Nan-Calarasi, Sincai, Rahova, Tudor Vladimirescu. | 8374 | 1 | 0 | 7 | 904 | 0:00 | 0.60704 | 0.0050587 | 2.1334 | Cabluri lovite de APA NOVA - declansari simultane. In timpul manevrelor de lichidare incident a declansat, LES 20 kV T585-PANDURI CEL 25 BUC, cu o durata de intrerupere de 30 de secunde. LES 20 KV Filaret - T4422 din Filaret, la momentul aparitiei incidentului, era retras pentru relocare in alta celula in statia Filaret. Remediate: 29.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 5943 | 0:24 | 3.9614 | 1.5846
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 938 | 0:26 | 0.62703 | 0.27171
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 527 | 0:33 | 0.35316 | 0.19424
[11 empty] | 5 | 0 | 4 | 43 | 2:29 | 0.031318 | 0.077774
134 | 2023-10-10 | 9:49 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | LES 10 kV PA 1910B - BALTA ALBA CEL 10 BUC | d | Cablu 10kV defect intre T1156-T1859. | Municipiul Bucuresti: zona Ozana-Palady. | 7635 | 1 | 0 | 2 | 6289 | 0:00 | 1.788 | 0.011423 | 0.093197 | LES 10 kV declansat in PA1910 / T1156. La incercarea de alimentare a utilizatorilor, a declansat prin protectia homopolara dir. 5 PA1910B in st. Balta Alba. Remediat: 18.10.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 831 | 0:03 | 0.23618 | 0.011809
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 245 | 0:22 | 0.069633 | 0.025532
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 268 | 0:35 | 0.07617 | 0.044433
135 | 2023-10-11 | 23:10 | Bucuresti | MT | STATIA 110/10 kV BALTA ALBA | LES 10kV PA1910B-BALTA ALBA CEL 10 BUC - functionat protectia maximala crt.2 | d | Cablu 10 kV defect intre T1156-T1859 - cutii terminale defecte in T1156. | Municipiul Bucuresti: Ozana-Pallady. | 7635 | 1 | 0 | 2 | 7388 | 0:01 | 1.4519 | 0.032667 | 0.035876 | Remediat: 18.10.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 245 | 0:04 | 0.048134 | 0.0032089
135 | 2023-10-13 | 7:27 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV PIPERA | TRAFO 5 110/20 kV | d | Deconectare eronata din circuitele secundare | Municipiul Bucuresti: Aviatiei, Dimitrie Pompei, Stefanestii de Jos, ANL Henri Coanda-Voluntari, Tunari, Otopeni, Voluntari, Aviatiei-Baneasa. | 8982 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0.0031173 | 3.4637e-06 | 1.1664 | Se functioneaza cu abateri de la schema normala: Sectia de bara A-20kV fiind sub tensiune prin bratele de la Trafo 5-110/20kV. Functionat AAR la Metrou Pipera si IRIDE.
[11 empty] | 2 | 0 | 64 | 8916 | 0:05 | 13.9969 | 1.1664
137 | 2023-10-13 | 13:23 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VULCAN | LES 20 kV T5717-VULCAN CEL 31 BUC - functionat protectia homopolara dir. 1. | d | Cablu 20 kV defect intre T3500-T172. | Municipiul Bucuresti: Salaj, Petre Ispirescu, Tudor Vladimirescu, Viilor, Echinoctiului. | 7028 | 1 | 0 | 1 | 1060 | 0:00 | 0.20683 | 0.00034471 | 0.6792 | La incercarea de alimentare clienti au declansat, in Vulcan, T3482, pentru 6 secunde si T3501 pentru 2'20" la ora 14:13 si pentru 6'47", la ora 14:16. Remediat: 13.10.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 3066 | 0:07 | 0.59825 | 0.069796
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1499 | 0:49 | 0.29221 | 0.23864
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 742 | 1:06 | 0.14464 | 0.15911
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 656 | 1:39 | 0.12807 | 0.21132
138 | 2023-10-13 | 15:23 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV FUNDENI | FEEDER 10 kV PA2650 BAZA 2 SI PA2350 REZ. | d | Cablu 10 kV defect (A+B)FUNDENI-PA2650 BAZA2 si (A+B)FUNDENI-PA2650 REZ. | Municipiul Bucuresti: Doamna Ghica-Fundeni, Colentina-Andronache. | 7357 | 1 | 0 | 2 | 7355 | 0:05 | 2 | 0.16667 | 0.16667 | Remediat: 14.10.2023
139 | 2023-10-16 | 11:47 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV MASINI GRELE | LES 20 kV BERCENI 1 - functionat protectia maximala crt.2. | d | Defect neidentificat | Judet Ilfov: Berceni Ilfov Vest, Vidra. | 5399 | 1 | 0 | 1 | 1950 | 0:18 | 1.048 | 0.31439 | 0.90704
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2980 | 0:19 | 1.6012 | 0.50705
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 245 | 0:20 | 0.1316 | 0.043866
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 222 | 0:21 | 0.11924 | 0.041736
140 | 2023-10-17 | 14:33 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | LES 20 kV T5243 - functionat protectia homopolara dir.4 interm. | d | Cablu 20 kV defect intre T3183 - T3226. | Municipiul Bucuresti: Muntii Carpati, Petre Ispirescu, Teius. | 8818 | 1 | 0 | 0 | 1385 | 0:00 | 0.20104 | 0.0016754 | 0.13546 | In timpul manevrelor de preluare consum a declansat LES 20 kV T3221-SALAJ CEL 39 BUC, cu o durata de intrerupere de 30 secunde. Remediat: 18.10.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1032 | 0:01 | 0.14995 | 0.0024991
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2599 | 0:02 | 0.37726 | 0.012575
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2567 | 0:09 | 0.37262 | 0.055893
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 880 | 0:11 | 0.12774 | 0.023419
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 354 | 0:46 | 0.051386 | 0.039396
141 | 2023-10-18 | 14:54 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | LES 20 kV BOHLER- functionat protectia homopolara dir.1. | c | Cablu 20 kV lovit de catre terti, intre PT 5204 si PT 2309. | Judet Ilfov: Magurele, Domnesti, Clinceni, Bragadiru. | 8016 | 1 | 0 | 0 | 778 | 0:10 | 0.16305 | 0.027176 | 0.72125 | Remediat: 18.10.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1626 | 0:15 | 0.3412 | 0.085299
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 3976 | 0:18 | 0.83434 | 0.2503
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1628 | 1:03 | 0.34141 | 0.35848
142 | 2023-10-21 | 1:40 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD | PA 1450 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 10 kV defect intre T1333-T1832. | Municipiul Bucuresti: zona Baba Novac-IOR | 6297 | 1 | 0 | 1 | 1719 | 0:09 | 0.40972 | 0.061458 | 2.9672 | La PA 1450 nu a functionat AAR, semnalizare AAR blocat. Remediat: 22.03.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 997 | 0:57 | 0.23749 | 0.22562
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1547 | 3:08 | 0.36851 | 1.1547
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 2032 | 3:09 | 0.48428 | 1.5255
143 | 2023-10-21 | 11:42 | Bucuresti | MT | STATIA 110/10 kV TOPORASI | LES 10kV T2266-PA1280 CEL 2 BUC | d | Cablu 10 kV defect intre T1218-T2231. | Municipiul Bucuresti: Secuilor, Drumul Gazarului, Covasna. | 9177 | 1 | 0 | 0 | 8081 | 0:00 | 1.2504 | 0.0065994 | 0.045185 | In timpul manevrelor de lichidare incident a declansat LES 10kV PA1280B-TOPORASI CEL 17 BUC , cu o durata de intrerupere de 19 secunde. Remediat:01.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 439 | 0:01 | 0.067929 | 0.0011321
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 300 | 0:02 | 0.04642 | 0.0015473
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 357 | 0:39 | 0.05524 | 0.035906
144 | 2023-10-24 | 7:05 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV FILARET | S20 T3352+T5660B1-FILARET CEL 5 BUC - functionat protectia homopolara de curent. | d | Defecte cablurile de 20 kV T3368-T5660 si T3368-T3513. | Municipiul Bucuresti: zona Parc Carol, Sincai, Drumul Gazarului, Nerva Traian- Foisorului, Giurgiului, Echinoctiului, Secuilor. | 5793 | 1 | 0 | 0 | 1057 | 0:04 | 0.18246 | 0.012164 | 0.45284 | Remediate ambele cabluri: 24.10.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2328 | 0:08 | 0.40204 | 0.053605
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 1158 | 0:26 | 0.20059 | 0.086921
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1065 | 1:11 | 0.18402 | 0.21775
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 179 | 2:40 | 0.030899 | 0.082398
145 | 2023-10-26 | 9:54 | Giurgiu | MT | Statia 110/20 kV CLEJANI | LEA 20 kV BILA - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Defect trecator | Judet Giurgiu: Rasuceni, Letca Noua, Schitu, Iepuresti, Izvoarele-Petru Rares, Singureni, Ghimpati, Toporu. | 8391 | 1 | 0 | 9 | 1559 | 0:02 | 0.33823 | 0.011274 | 0.13728 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Bila din st. 110/20 kV Clejani prelua consumul st. 110/20 kV Cucuruzu.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 459 | 0:03 | 0.09901 | 0.0049505
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 5431 | 0:05 | 1.173 | 0.097751
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 924 | 0:07 | 0.19974 | 0.023304
146 | 2023-10-27 | 1:13 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI | LES 20 kV POMPE DRAGOMIRESTI - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre S5157(PT5169) si S5731(PT5360). | Judet Ilfov: Bragadiru, Metro Militari. | 7542 | 1 | 0 | 4 | 1194 | 0:10 | 0.34946 | 0.058243 | 0.88829 | Remediat: 29.10.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 16 | 5667 | 0:19 | 1.6577 | 0.52495
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 553 | 1:32 | 0.16131 | 0.24734
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 105 | 1:50 | 0.031504 | 0.057757
147 | 2023-10-27 | 10:29 | Ilfov | IT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia maximala crt. 1 IT. | d | Cauza primara: refuz declansare LES 20kV IFA 1 (defect releu protectie) + defect CTI la celula de masura PT5656 -instalatie client; Cauza asociata: declansare trafo 2 110/20 kV. | Judet Ilfov: Domnesti, Darasti-Ilfov, Jilava, Bragadiru, Magurele, Berceni Ilfov Vest, Luptatorii Antifascisti, Clinceni. | 23144 | 1 | 0 | 50 | 17203 | 0:08 | 12.6729 | 1.6897 | 2.3388 | Remediat: 27.10.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 51 | 5840 | 0:09 | 4.3271 | 0.64907
148 | 2023-10-27 | 11:24 | Giurgiu | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20 kV TAROM - functionat protectia homopolara dir.3. | d | Defect trecator | Judet Giurgiu: Gaiseni, Bolintin Vale-urban, Bolintin Deal, Floresti-Stoenesti, Ulmi. | 8919 | 1 | 0 | 4 | 708 | 0:01 | 0.30096 | 0.005016 | 0.78603 | Functionat automatizarea la ST 1257 si la ST 1224.
[11 empty] | 2 | 0 | 20 | 7800 | 0:10 | 3.3055 | 0.55091
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 310 | 1:24 | 0.13103 | 0.18345
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 77 | 1:26 | 0.032547 | 0.046651
149 | 2023-11-02 | 12:19 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | LES 10 kV T2987-PA1780 - functionat protectia homopolara dir.2. | c | Cablu 10kV lovit de catre terti intre PA1780-T2313. | Municipiul Bucuresti: Patriotilor-Prevederii, Ozana-Pallady. | 9317 | 1 | 0 | 0 | 8541 | 0:00 | 1.5034 | 0.010023 | 0.037382 | In timpul manevrelor de lichidare incident, la repunere pe defect a distribuitorului T2313 din PA1780, a declansat PA1780B in st. 110/20 kV Balta Alba. Remediat: 02.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 762 | 0:12 | 0.13413 | 0.026826
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 9 | 0:13 | 0.0024643 | 0.00053393
150 | 2023-11-02 | 19:40 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20 kV CHIAJNA - functionat protectia homopolara dir.1. | d | CTE defecta la SD PT5361. | Judet Ilfov: Joita Ilfov, Vidra, Chiajna, Dragomiresti-Vale, Chitila Ilfov Vest. | 5864 | 1 | 0 | 4 | 4696 | 0:02 | 2.3724 | 0.079081 | 0.27254 | Remediat: 02.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 824 | 0:07 | 0.41644 | 0.048585
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 337 | 0:50 | 0.17011 | 0.14176
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2 | 3:05 | 0.0010095 | 0.0031128
151 | 2023-11-03 | 11:03 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV RADU ZANE | LES 20 kV T1609 - functionat protectia maximala crt.3. | d | Defect TP 20/0,4 KV din T5623 | Municipiul Bucuresti: Domenii, Grivitei-Mihalache, Chibrit, Dorobanti, Kiseleff, Turda. | 5314 | 1 | 0 | 2 | 250 | 0:20 | 0.075401 | 0.025134 | 2.3319 | Identificat in urma reclamatiilor, la T5623 intrat automat GE client, ramas sarcina pe GE client pana la inlocuirea TP defect. Remediat in data de 04.11.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2462 | 1:18 | 0.73665 | 0.95765
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 670 | 1:31 | 0.20047 | 0.30405
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 917 | 1:47 | 0.27438 | 0.4893
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 1011 | 1:50 | 0.3028 | 0.55513
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 0 | 2:05 | 0.00029921 | 0.00062335
152 | 2023-11-04 | 14:26 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV PANDURI | LES 20 kV T3249 - functionat protectia homopolara dir.4 interm. | c | Defect in instalatia clientului - T10396 | Municipiul Bucuresti: Popa Nan-Calarasi, Rahova, Tudor Vladimirescu, Tineretului, Decebal-Piata Alba Iulia. | 7110 | 1 | 0 | 3 | 4263 | 0:01 | 2.076 | 0.025373 | 1.2955 | In timpul manevrelor de lichidare incident, la ora 16:41 declansat LES 20 kV T3609-MIHAI BRAVU CEL 22 BUC, la repunerea pe defect. Toate instalatiile OD sunt in functiune, ramas retrasa instalatia client.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1411 | 0:11 | 0.68713 | 0.12597
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 836 | 0:14 | 0.40829 | 0.095268
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 144 | 0:53 | 0.071049 | 0.06276
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 446 | 4:32 | 0.21753 | 0.98612
153 | 2023-11-07 | 22:43 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV FILARET | S20 T562B1+T4422-FILARET CEL 6 BUC | d | Cablu 20 kV defect intre T714-T3931. | Municipiul Bucuresti: Nerva Traian-Foisorului, Tineretului, Rahova, Tudor Vladimirescu, Sincai. | 5230 | 1 | 0 | 0 | 2912 | 0:00 | 0.89086 | 0.00098984 | 0.18762 | In timpul manevrelor de lichidare incident a declansat S20 T3292-PANDURI CEL 7 BUC, cu durata de intrerupere de 52 secunde. Remediat: 09.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1033 | 0:01 | 0.31602 | 0.0045648
[11 empty] | 3 | 0 | 11 | 1034 | 0:16 | 0.31969 | 0.085252
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 212 | 1:19 | 0.065163 | 0.085797
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 27 | 1:20 | 0.00826 | 0.011013
154 | 2023-11-08 | 19:18 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV MASINI GRELE | Ramas fara tensiune feeder 20 kV T5253, T5075, T5073, T10537, LES 20 kV Berceni 1, T3691, T4243. | d | Functionat DAS frecventa - fara element defect. | Municipiul Bucuresti: Drumul Binelui, Grigore Marin, Parc Tineretului, Popesti Leordeni Buc.Sud, Anton Bacalbasa, Oltenitei. Judet Ilfov: Berceni Ilfov Vest, Vidra. | 18258 | 1 | 0 | 3 | 2074 | 0:00 | 1.0011 | 0.0083423 | 1.165
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 5397 | 0:05 | 2.6022 | 0.21685
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1608 | 0:08 | 0.77647 | 0.10353
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 3870 | 0:10 | 1.8657 | 0.31096
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 1119 | 0:11 | 0.5403 | 0.099055
[11 empty] | 6 | 0 | 6 | 1252 | 0:12 | 0.60633 | 0.12127
[11 empty] | 7 | 0 | 5 | 2916 | 0:13 | 1.4079 | 0.30504
155 | 2023-11-11 | 14:43 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV MASINI GRELE | LES 20 kV T5073-MASINI GRELE CEL 17 BUC - functionat protectia homopolara dir.4 interm. | d | Cablu 20 kV defect intre T5073- T5183. | Municipiul Bucuresti: Anton Bacalbasa, Popesti Leordeni Buc.Sud, Grigore Marin, Oltenitei, Drumul Binelui. | 6256 | 1 | 0 | 3 | 2074 | 0:06 | 0.82668 | 0.082668 | 0.55064 | Incidentul de pe LES 20 kV T5073-MASINI GRELE CEL 17 BUC este corelat cu declansarea a LES 20 kV T10537-MASINI GRELE CEL 9 BUC+IF si LES 20 kV T3691-MASINI GRELE CEL 5 BUC, fara element defect. Remediat: 11.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 870 | 0:08 | 0.34667 | 0.046223
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 2046 | 0:13 | 0.81594 | 0.17679
[11 empty] | 4 | 0 | 6 | 1111 | 0:27 | 0.44459 | 0.20006
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 141 | 0:48 | 0.056121 | 0.044896
156 | 2023-11-13 | 0:06 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV FILARET | Cauza primara: declansare S20 T5016+T182-FILARET CEL 7 BUC Cauza asociata: declansare TRAFO 4 110/20 kV - functionat protectia protectie homopolara de curent RTN | d | Defect mecanic. Defecte intre Filaret-T182 si T5016-3252. | Municipiul Bucuresti: Drumul Gazarului, Parc Tineretului, Sincai, Centru, Maria Rosetti, Rahova, Tudor Vladimirescu, Popa Nan-Calarasi, Giurgiului, Gara de Nord, Secuilor, Parc Carol, Nerva Traian-Foisorului, Tineretului, Echinoctiului, Toporasi. | 16663 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0:00 | 0.0037808 | 4.2009e-06 | 3.0695 | Declansare simultat T5016+T182 + cel. 20 kV T4422+T562bz1. Functionat AAR PA1+PA2. Intrerupator din st.Filaret celula nr. 7 indisponibil T5016. S20 T562B1+T4422-FILARET CEL 6 BUC - fara element defect. Remediat: 13.11.2023- inlocuit releul declansare la cel. T5016+T182.
[12 empty] | 0 | 0 | 2912 | 0:02 | 1.101 | 0.036699
[12 empty] | 0 | 31 | 10018 | 0:10 | 3.7994 | 0.63323
[12 empty] | 0 | 8 | 1624 | 0:42 | 0.61703 | 0.43192
[12 empty] | 0 | 3 | 1716 | 2:19 | 0.64992 | 1.5057
[12 empty] | 0 | 0 | 341 | 3:35 | 0.12893 | 0.46199
157 | 2023-11-15 | 10:27 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20 kV MC DONALDS - functionat protectia maximala crt.3 | c | * SDPT2240 deschis - cablu 20 kV rupt de catre terti. *Cablu 20 kV defect dupa S5256 - spre PT 5194 (traseu comun cu cablu rupt). | Judet Ilfov: Domnesti, Chitila Ilfov Vest, Metro Militari, Dragomiresti Vale, Chiajna. | 8155 | 1 | 0 | 14 | 139 | 0:10 | 0.050844 | 0.0084739 | 2.3524 | Remediat: 15.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1524 | 0:28 | 0.50711 | 0.23665
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 4668 | 0:36 | 1.5512 | 0.93074
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1457 | 1:12 | 0.48451 | 0.58141
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 350 | 5:07 | 0.11631 | 0.59511
158 | 2023-11-15 | 11:44 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20 kV VOLVO - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre ISB statie si Sb6332 PT5559". | Judet Ilfov: Chiajna, Dragomiresti Vale. | 5864 | 1 | 0 | 21 | 2277 | 0:06 | 1.1992 | 0.11992 | 0.48173 | Remediat: 17.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3042 | 0:08 | 1.5879 | 0.21172
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 272 | 0:21 | 0.14194 | 0.049678
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 251 | 0:46 | 0.13098 | 0.10042
159 | 2023-11-17 | 8:39 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LES 20 kV CHIAJNA - functionat protectia homopolara dir.4 interm. | d | CTI arsa la SB 5897 | Judet Ilfov: Vidra, Chiajna, Joita Ilfov, Dragomiresti-Vale, Chitila Ilfov Vest. | 5939 | 1 | 0 | 4 | 3286 | 0:11 | 3.1964 | 0.586 | 3.53 | Remediat: 17.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 20 | 718 | 0:22 | 0.717 | 0.2629
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1433 | 0:35 | 1.3922 | 0.81213
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 172 | 2:49 | 0.16808 | 0.47342
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 259 | 4:29 | 0.25163 | 1.1281
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 45 | 5:59 | 0.044691 | 0.2674
160 | 2023-11-20 | 9:25 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV FILARET | LES 10 kV PA443+PA972R-FILARET CEL 22 BUC | d | Redresor defect. | Municipiul Bucuresti: Decebal-Piata Alba Iulia, Ramnicu Sarat-Ilioara, Nerva Traian-Foisorului. | 10656 | 1 | 0 | 1 | 530 | 0:13 | 0.18936 | 0.041028 | 2.0206 | Remediat: 20.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 553 | 0:28 | 0.1972 | 0.092028
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2921 | 0:31 | 1.042 | 0.53837
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2413 | 0:33 | 0.86049 | 0.47327
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 930 | 0:34 | 0.33164 | 0.18793
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 3306 | 0:35 | 1.1793 | 0.68792
161 | 2023-11-26 | 10:41 | Giurgiu | IT | Statia 110/20 kV COLIBASI | RAR(-) LEA 110kV Jilava-Colibasi-Prundu. Ramas nealimentata st. 110/20 kV Colibasi | b | Defect neidentificat | Judet Giurgiu: Valea Dragului, Gostinari, Colibasi, Varasti, Comana. | 7710 | 1 | 0 | 24 | 7686 | 0:14 | 5.5 | 1.2833 | 1.2833 | RAR(-) LEA 110kV Jilava-Colibasi-Prundu. Efectuat control pe LEA si in Statie-totul normal. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - precipitații abundente - se vor acumula 50...60 l/mp și izolat 70 l/mp.
162 | 2023-11-26 | 10:41 | Giurgiu | IT | Statia 110/20 kV HOTARELE | RAR(-) L110kV Prundu-Hotarele. Ramas nealimentata st. 110/20 kV Hotarele | b | Defect neidentificat | Judet Giurgiu: Greaca, Herasti, Izvoarele-Petru Rares, Hotarele, Gostinari, Valea Dragului, Izvoarele. | 5057 | 1 | 0 | 12 | 5045 | 0:14 | 2.1 | 0.49 | 0.49 | RAR(-) L110kV Prundu-Hotarele. LEA 110kV Hotarele-Oltenita Nord-declansata. La ora 10:57 alimentat din st.Prundu. Efectual control pe LEA si in Statie-totul normal. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - precipitații abundente - se vor acumula 50...60 l/mp și izolat 70 l/mp.
163 | 2023-11-26 | 10:41 | Giurgiu | IT | Statia 110/20 kV GIURGIU NORD+ICMUG+CET GR | RAR(-) LEA 110kV Ghizdaru-Giurgiu Nord-ICMUG-CET Giurgiu. Ramas fara tensiune: st. 110/20 kV Giurgiu Nord si IGMUG. | b | Defect neidentificat | Judet Giurgiu: Giurgiu Nord, Slobozia, Giurgiu Sud, Fratesti, Gostinu, Stanesti, Daia, Giurgiu Est, Oinacu, Baneasa, Izvoarele-Radu Voda. | 21310 | 1 | 0 | 44 | 20352 | 0:17 | 8.1354 | 2.305 | 2.4144 | RAR(-) LEA 110kV Ghizdaru-Giurgiu Nord-ICMUG-CET Giurgiu, Ghizdaru-CET GIURGIU. La ora 10:59 alimentat din st. Prundu. Efectual control pe LEA si in Statie-totul normal. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - precipitații abundente - se vor acumula 50...60 l/mp și izolat 70 l/mp.
[11 empty] | 2 | 0 | 21 | 893 | 0:18 | 0.36457 | 0.10937
164 | 2023-11-26 | 15:30 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | S10 PA2280B-BALTA ALBA CEL 11 BUC | b | Cablu 10 kV defect intre PA2280 - T4001. | Municipiul Bucuresti: Patriotilor-Prevederii, Ozana-Pallady. | 10361 | 1 | 0 | 2 | 9743 | 0:00 | 2.389 | 0.0026544 | 0.084224 | La PA 2280 a functionat corect AAR-ul. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - intensificări ale vântului, temporar viscol - vântul va avea intensificări, cu rafale în general de 50...65 km/h și pe arii restrânse va fi viscol și vizibilitate scăzută. Remediat: 30.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 607 | 0:32 | 0.14881 | 0.079363
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 9 | 1:00 | 0.0022064 | 0.0022064
165 | 2023-11-26 | 16:16 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV VULCAN | S20 T3482-VULCAN CEL 42 BUC - functionat protectia homopolara dir.1 | b | Cabluri 20 kV defecte VULCAN-T3482, T578-T3582, T3503-T4964. | Municipiul Bucuresti: Salaj, Echinoctiului, Viilor, Petre Ispirescu, Tudor Vladimirescu. | 5873 | 1 | 0 | 2 | 1001 | 0:02 | 0.66605 | 0.022202 | 3.0397 | In timpul lichidarii incidentului a declansat S20 T3501-VULCAN CEL 34 BUC si S20 T5717-VULCAN CEL 31 BUC. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - vântul va avea intensificări, cu rafale în general de 50...65 km/h și pe arii restrânse va fi viscol și vizibilitate scăzută. Remediat in data de 27.11.2023: cabluri 20 kV defecte VULCAN-T3482, T578-T3582, T3503-T4964.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1060 | 0:47 | 0.70456 | 0.55191
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2683 | 1:23 | 1.7823 | 2.4656
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1124 | 1:43 | 0.74706 | 0
166 | 2023-11-26 | 16:28 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VULCAN | LES 20 kV T2134-VULCAN CEL 40 BUC | b | Defect trecator | Municipiul Bucuresti: zona Petre Ispirescu. | 6399 | 1 | 0 | 0 | 773 | 0:08 | 0.20657 | 0.027542 | 0.5788 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - intensificări ale vântului, viscol, precipitații însemnate cantitativ. Vântul va avea intensificări, cu rafale în general de 60...75 km/h și pe arii restrânse va fi viscol și vizibilitate scăzută.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 5625 | 0:22 | 1.5034 | 0.55126
167 | 2023-11-29 | 15:57 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV AFUMATI | Declansat T110/20kV prin protectie maximala de curent IT simultan cu declansarea L20kV PA4210 prin protectie maximala de curent tr. 3 | c | Cauza primara: LES 20kV (A+B) St. Afumati-PA4210, rupte de catre terti. Cauza secundara: Refuz declansare Intrerupator 20kV PA4210 in St. Afumati | Ilfov: Ganeasa, Petrachioaia, Stefanestii de Jos, oras Voluntari, Pantelimon, Afumati, Voluntari, Dobroiesti. | 8350 | 1 | 0 | 87 | 8192 | 0:03 | 17.7478 | 0.92683 | 0.93486 | Remediat: Revizie interupator 20kV PA 4210 in st. Afumati si reparare LES 20kV (A+B) St. Afumati-PA4210: 30.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 69 | 0:03 | 0.1522 | 0.008033
168 | 2023-12-01 | 3:03 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD | PA 1450 | d | Cauza primara: defect LES 10kV PA1450-T1462; Cauza secundara: refuz declansare Intreruptor 10kV T1462 in PA 1450. Cauza asociata: s-au defectat LES 10kV (A+B) PA1450-PA2535. | Municipiul Bucuresti: Baba Novac - IOR. | 6297 | 1 | 0 | 2 | 5298 | 0:09 | 1.5992 | 0.23988 | 0.3643 | Remediat: Revizie celula 10kV T1462 in PA 1450: 06.12.2023, Reparat cablu LES 10kV PA1450-T1462: 12.12.2023, CAB (A+B)PA1450-PA2535: 14.12.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 733 | 0:19 | 0.22117 | 0.070037
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 237 | 0:38 | 0.07151 | 0.04529
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 27 | 1:07 | 0.0081467 | 0.0090972
169 | 2023-12-06 | 9:19 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV Militari | PA2360 B | d | Cauza principala: LES 10KV:PA2360 - T3021 defect; Cauza asociata: LES 10KV (A+B) St. Militari - PA2360 B, defect. | Municipiul Bucuresti: Leaota, Rasaritului, Valea Lunga, RATB Bujoreni. | 9204 | 1 | 0 | 5 | 8830 | 0:00 | 2.1982 | 0.0018318 | 0.012543 | In PA2360 functionat corect AAR si s-au alimentat 8835 clienti in 3 sec. Remediat: LES 10KV:PA2360 - T3021: 08.12.2023, LES 10KV (A+B) St. Militari - PA2360 B: 07.12.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 369 | 0:07 | 0.091809 | 0.010711
170 | 2023-12-11 | 12:45 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV Filaret | Declansat prin protectie maximama CL 20kV, ramas fara tensiune Bara 2-20kV | d | Cauza principala: LES 20KV:defecte intre T3771-T4321 si T4321-T3817; Cauza asociata: refuz declansare celula 20kV nr.6 T4422+T562B1, in st. Filaret. | Municipiul Bucuresti: Nerva Traian - Foisorului, Centru, Echinoctiului, Toporasi, Giurgiului, Parc Tineretului, Sincai, Rahova, Popa Nan-Calarasi, Drumul Gazarului, Secuilor, Parc Carol, Tineretului, Tudor Vladimirescu. | 11761 | 1 | 0 | 24 | 11737 | 0:09 | 9 | 1.35 | 1.35 | Remediat: LES 20KV:T3771-T4321: 11.12.2023, LES 20KV T4321-T3817: 11.12.2023 Verificat celula 20kV nr.6 T4422+T562B1, in st. Filaret: 12.12.2023
171 | 2023-12-11 | 21:17 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV MASINI GRELE | Declansat prin protectie homopolara dir 4 inter LES 20 kV BERCENI 1 | d | LES 20KV defect intre Sb 5949 PT 5436 si Sb 5950 PT 5138 | Judet Ilfov: Vidra, Berceni Ilfov V. | 5399 | 1 | 0 | 1 | 1507 | 0:09 | 1.2541 | 0.18812 | 0.92009 | Remediat: 12.12.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3759 | 0:13 | 3.1269 | 0.67751
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 131 | 0:30 | 0.10894 | 0.054472
172 | 2023-12-12 | 18:56 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL TABEREI | Trafo 2 110/10 kV, declansat prin protectie homopolara directionata de curent. | d | Cauza primara: LES 10KV (A+B) St. Dr. Taberei - PA1400 B2, defecte; Cauza secundara: refuz declansare Intrerupator 10kV RATB Drumului Taberei 1 in St. Dr. Taberei | Bucresti: Valea Calugareasca, Pravat, Leaota, Veteranilor, Paduretu, Floare de gheata, Boja, Dr. Taberei, Valea Ialomitei, Funigeilor, Romancierilor, Calatis, Prelungirea Ghencea, Brancusi, Plazza Romania, Stadion Steaua, Haiducului-Vladeasa. | 21812 | 1 | 0 | 13 | 13023 | 0:00 | 6.6339 | 0.0055283 | 1.0581 | Funtionat AAR PA1870, PA1880, PA1400 si Metrou Lujerului, alimentat 13036 clienti in 3 sec. Remediat in 29.12.2023: LES 10KV (A+B) St. Dr. Taberei - PA1400 B2. Verificat in 13.12.2023 cel. 10kV RATB Drumului Taberei 1 in St. Dr. Taberei.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 4080 | 0:12 | 2.0763 | 0.41526
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 4695 | 0:16 | 2.3898 | 0.63727
173 | 2023-12-14 | 4:38 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV Nord | LES 10kV PA2420B, declansat prin protectie homopolara directionata 2. | d | Cauza primara: LES 10KV T297 - T3378, defect; Cauza secundara: refuz declansare cel. 10kV T3378 din PA2420. | Bucresti: Kiseleff, Banu Manta, Turda. | 5084 | 1 | 0 | 0 | 331 | 0:29 | 0.096357 | 0.046573 | 1.4533 | Remediat: LES 10KV T297 - T3378, 16.12.2023 Verificat cel. 10kV T3378 din PA2420, 22.12.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2230 | 0:40 | 0.64917 | 0.43278
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2002 | 1:08 | 0.5828 | 0.66051
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 521 | 2:04 | 0.15167 | 0.31345
174 | 2023-12-15 | 18:23 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VACARESTI | LES 20 kV T761 - functionat protectia homopolara dir.4. | d | Defecte cabluri 20kV T1223-T3191 si T3192-T497. La T4603 sigurante MT arse. | Municipiul Bucuresti: Secuilor, Giurgiului, Drumul Gazarului, Parc Tineretului, Oltenitei, Anton Bacalbasa, Grigore Marin, Berceni. | 10156 | 1 | 0 | 3 | 1170 | 0:01 | 0.15015 | 0.0025025 | 0.4033 | In timpul manevrelor de lichidare incident a declansat T3450, LES 20 kV PC-VACARESTI CEL 18 BUC si T10709 - fara elemente defecte. In data de 17.12.2023 remediat cablul 20 kV intre T1223-T3191. In data de 18.12.2023 remediat cablu 20 kV intre T3192-T497. In data de 15.12.2023 - inlocuit sigurante MT arse in T4603.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3382 | 0:02 | 0.43316 | 0.014439
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1598 | 0:05 | 0.20455 | 0.017046
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 3177 | 0:19 | 0.40692 | 0.12886
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 821 | 2:17 | 0.10509 | 0.23996
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1 | 3:51 | 0.000128 | 0.00049281
175 | 2023-12-15 | 18:43 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20 kV MC DONASLDS - functionat protectia maximala crt.3 | d | La PT 2044 - CTI explodata la S2049. | Municipiul Bucuresti: Chiajna, Metro Militari, Chitila Ilfov Vest, Dragomiresti-Vale, Domnesti. | 8155 | 1 | 0 | 6 | 7999 | 0:03 | 3.8283 | 0.19141 | 0.21422 | Remediat: 15.12.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 137 | 0:12 | 0.066953 | 0.013391
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 2 | 1:48 | 0.0038259 | 0.0068866
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 2:03 | 0.00047823 | 0.00098038
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 3:14 | 0.00047823 | 0.0015463
176 | 2023-12-17 | 15:44 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | LES 20 kV T 3353 - functionat protectia maximala crt.3. | d | Cablu 20 kV defect intre T3353-T3371. | Municipiul Bucuresti: Petre Ispirescu, Antiaeriana, Teius, Muntii Carpati. | 5256 | 1 | 0 | 0 | 3216 | 0:01 | 0.61187 | 0.010198 | 0.18901 | In timpul manevrelor de realimentare clienti a declansat T5390, avand o durata de intrerupere de 1'06". Remediat: 18.12.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1451 | 0:22 | 0.27607 | 0.10122
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 329 | 0:23 | 0.062595 | 0.023995
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 260 | 1:05 | 0.049467 | 0.05359
177 | 2023-12-18 | 2:27 | Bucuresti | IT | Statia 110/10 kV BUCURESTI CENTRU | LES 110 kV PANDURI-BUCURESTI CENTRU - functionat protectia diferentiala de linie. Ramas fara tensiune integral substatia de 10kV Bucuresti Centru. | d | Cablu 110 kV defect pe LES Panduri-Bucuresti Centru. | Municipiul Bucuresti: Gara de Nord, Maria Rosetti, Pache Protopopescu-Hala Traian, Centru Istoric, Mosilor, Piata Romana, Banca Nationala, Kogalniceanu, Centru, Popa Nan-Calarasi, Decebal-Piata Alba Iulia. | 20376 | 1 | 0 | 6 | 1802 | 0:00 | 0.92281 | 0.0010253 | 0.48738 | Se functiona cu abateri de la schema normala: in st. Bucuresti Centru CL-110kV in rezerva calda calda, Sectia de bara A-110kV cu Trafo 1-110/10kV si sursa LEA 110kV Panduri si Sectia de bara B-110kV cu Trafo 2-110/10kV si sursa LEA 110kV Bucuresti SUD. Functionat AAR in reteaua electrica de distributie la: PA596, PA2710 iar la PA703 AAR lucrat incomplet.
[11 empty] | 2 | 0 | 70 | 18231 | 0:03 | 9.3409 | 0.46705
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 267 | 0:08 | 0.13628 | 0.019306
178 | 2023-12-23 | 13:11 | Ilfov | IT | Statia 110/10 kV BUFTEA | TRAFO 2 110/20 kV | d | Actionare intarziata protectii la defecte simultane rezistive pe LEA 20 kV Avicola1 si LEA 20 kV Crevedia. | Judet Ilfov: Corbeanca, Buftea, Mogosoaia Buftea. | 9943 | 1 | 0 | 6 | 2054 | 0:03 | 2.0718 | 0.10359 | 0.98123 | RAR(-) pe LEA 20kV Crevedia - functionat protectia homopolara si TFN1+2 20/0,4 kV declansate prin protectie homopolara; Actionare intarziata protectii la defecte simultane rezistive pe LEA 20 kV Avicola1 si LEA 20 kV Crevedia. In data de 23.12.2023 - s-au efectuat corectii de reglaje la protectiile homopolare de tensiune ale trafo.
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 3758 | 0:06 | 3.7906 | 0.37906
[11 empty] | 3 | 0 | 15 | 3153 | 0:07 | 3.1862 | 0.37172
[11 empty] | 4 | 0 | 7 | 939 | 0:08 | 0.95142 | 0.12686
179 | 2023-12-28 | 5:23 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV MASINI GRELE | LES 20 kV BERCENI 1 - functionat protectia maximala crt.3 | d | Cablu 20kv defect intre S5763 si PT5624. | Judet Ilfov: Berceni Ilfov Vest, Vidra. | 5127 | 1 | 0 | 0 | 786 | 0:09 | 0.42466 | 0.063699 | 1.1615 | Remediat: 28.12.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1976 | 0:20 | 1.0681 | 0.35604
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1421 | 0:22 | 0.76773 | 0.2815
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 449 | 0:38 | 0.24312 | 0.15398
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 493 | 1:09 | 0.26636 | 0.30631
180 | 2023-12-28 | 16:46 | Bucuresti | IT | Statia 110/10/20 kV PIPERA | LES 110 kV FUNDENI - PIPERA 2 Ramas fara tensiune Sistem bara 2-110kV, respectiv sectia de bara B-20kV si sectia de bara B-10kV. | d | Defect pe faza T in gropapa de mansoane nr.6 | Municipiul Bucuresti: Aviatiei, Fabrica de Glucoza, Dimitrie Pompei, Voluntari, Dorobanti, Tunari, Odaile, Floreasca-Lacul Tei, Aviatiei-Baneasa. | 6119 | 1 | 0 | 30 | 620 | 0:00 | 1.9227 | 0.0021363 | 0.82898 | Remediat in data de 28.12.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 41 | 5428 | 0:03 | 16.1773 | 0.82684

## EDB
Anexa nr. 4.2 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2023 în rețeaua de distributie din gestiunea E-Distribuție Banat
Nr. incident deosebit | Data/Ora declansare incident deosebit |  | Localizare declansare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localitati afectate) | Nr. total utilizatori afectati | Intreruperi | [7 empty] | Observatii
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalatie electrica | Element afectat | Categorie intr. (b/c/d/) | Cauza declansarii incidentului 2) |  |  | Transa nr. | Nr. utilizatori intrerupti |  |  | Durata intreupere (ore:min) | Putere intrerupta (MWh) | Energie nelivrata (MWh) | Total energie nelivrata (MWh)3)
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2023-01-18 | 12:37 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20 kV OTELU ROSU | LEA 20 kV OTELU ROSU 1 - functionat protectia maximala crt.1 | b | Defect neidentificat | Judet Caras Severin: Marga, Rusca Montana, Zavoi, Otelu Rosu, Bautar, Ciresa-Mal, Caransebes iesire Otelu Rosu, Poiana Marului, Maru. | 7466 | 1 | 0 | 10 | 3788 | 0:01 | 0.55449 | 0.0092415 | 0.2245 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA20kV Bucova si LEA 20kV Ruschita preluate pe LEA 20kV Otelu Rosu 1. In timpul manevrelor de lichidare incident pe LEA 20 kV Bucov a declansat LEA 20 kV Poiana Marului. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - viscol puternic.
[11 empty] | 2 | 0 | 16 | 1216 | 0:02 | 0.17987 | 0.0059955
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 1096 | 0:03 | 0.16074 | 0.008037
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 770 | 0:51 | 0.11285 | 0.095926
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 562 | 1:17 | 0.082049 | 0.1053
2 | 2023-01-18 | 18:03 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV DECEBAL | LEA 20 kV DEVA 4 | b | LES 20 KV PT 6 - PT 5 defect. CTI la T1 20/0,4 KV in PT 110 . | Judet Hunedoara: Deva Decebal, Deva CFR. | 6228 | 1 | 0 | 0 | 1966 | 0:07 | 0.99436 | 0.11601 | 3.7029 | Se functiona cu abatere de la schema normala: portiunea de linie PA 6 - PT 109 era preluata pe L 20 kV Decebal-Deva 4 (11 PT-uri) datorita defectarii in prealabil a LES 20 kv PA 6-PT 3 pe LEA 20 kV Decebal-Deva 1. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - intensificari puternice ale vantului si ploaie. Remediat: 18.01 2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1659 | 0:18 | 0.8396 | 0.25188
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1218 | 0:33 | 0.61655 | 0.3391
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1266 | 3:55 | 0.64082 | 2.5099
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 115 | 8:17 | 0.058671 | 0.48599
3 | 2023-01-19 | 12:55 | Arad | MT | Statia 110/20 kV LIPOVA | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia maximala crt. 1 IT | b | Cauza primara: defect pe LEA 20 kV Zabrani: izolator spart la stalpul 182 Cauza asociata: declansarea Trafo 1 110/20 kV | Judet Arad: Ghioroc, Paulis, Zabrani, Lipova, Sistarovat, Minis, Brestovat, Varadia de Mures, Bara, Conop, Ususau, Ohaba Lunga, Barzava, Savarsin. | 15188 | 1 | 0 | 43 | 9630 | 0:02 | 5.0314 | 0.16771 | 1.4361 | Declansat Trafo 1 110/20 kV in statia Lipova prin PMC 1 IT, simultan cu declansarea LEA 20 kV Ususau si LEA 20 kV Zabrani. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - intensificări ale vântului care vor depăși la rafală 55...70 km/h. Remediat: 19.01.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 19 | 3802 | 0:06 | 1.9875 | 0.19875
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 1194 | 0:48 | 0.62366 | 0.49893
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 494 | 2:13 | 0.25747 | 0.57073
4 | 2023-01-20 | 8:00 | Arad | MT | Statia 110/20 kV LIPOVA | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia maximala PP bare. | d | Cauza primara: defect pe LEA 20 kV Balastiera: izolator spart + conductor cazut pe consola la stalpul 193/52. Cauza asociata: declansarea Trafo 1 110/20 kV. | Judet Arad: Paulis, Ghioroc, Sistarovat, Brestovat, Minis, Lipova, Zabrani, Conop, Bara, Savarsin, Barzava, Varadia de Mures, Ohaba Lunga, Ususau. | 15188 | 1 | 0 | 26 | 5828 | 0:12 | 3.0449 | 0.60899 | 3.6992 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - cantități importante de precipitații, intensificări ale vântului. In data de 20.01.2023 s-a inlocuit izolatorul spart pe LEA si in data de 23.01.2023 s-a inlocuit tor homopolar defect in cel.20kV Balastiera.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 4357 | 0:13 | 2.2684 | 0.49148
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 409 | 0:17 | 0.21586 | 0.061161
[11 empty] | 4 | 0 | 7 | 1793 | 0:39 | 0.93627 | 0.60857
[11 empty] | 5 | 0 | 12 | 2009 | 0:43 | 1.0512 | 0.75337
[11 empty] | 6 | 0 | 13 | 724 | 3:04 | 0.38335 | 1.1756
5 | 2023-02-04 | 0:52 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20 kV PONOR | LEA 20 kV CERBU - functionat protectia homopolara dir.1 | b | Izolator spart la stalpul 160, creanga in retea la stalpul 777/47, izolator spart la stalpul 120. | Judet Caras Severin: Bozovici, Sichevita, Sopotu Nou, Dalboset, Lapusnicu Mare, Iablanita, Lapusnicel, Bania, Prigor, Eftimie Murgu. | 7979 | 1 | 0 | 2 | 3020 | 0:01 | 0.8143 | 0.013572 | 3.869 | In timpul manevrelor de lichidare incident pe LEA 20 kV Cerbu, a declansat LEA 20 kV Bozovici din st. 110/20 kV Crusovat.Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - de intensificări ale vantului, cu viteze, în general, de 50...70 km/h si perioade în care rafalele se vor asocia cu ninsori moderate cantitativ determinând apariția viscolului. Remediat defecte: 04.02.2023. S-a inlocuit terminalul de protectii in statie.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 2517 | 0:48 | 0.6793 | 0.54344
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1783 | 3:27 | 0.48044 | 1.6575
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 637 | 9:20 | 0.17164 | 1.602
[11 empty] | 5 | 0 | 4 | 12 | 12:10 | 0.0043113 | 0.052454
6 | 2023-02-04 | 13:36 | Arad | IT | Statia 110/20 kV LIPOVA | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia PP bare, in urma RAR (-) pe LEA 20 kV Ususau care a declansat prin PMR. | b | Cauza primara: LEA 20 kV Balastiera - defect neidentificat; Cauza asociata: declansare trafo 1 110/20 kV | Judet Arad: Ghioroc, Lipova, Sistarovat, Paulis, Brestovat, Zabrani, Minis, Bara, Ohaba Lunga, Savrsin, Barzava, Varadia de Mures, Conop, Ususau. | 15188 | 1 | 0 | 23 | 8159 | 0:12 | 4.8484 | 0.96969 | 2.2171 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - de intensificări ale vantului, cu viteze, în general, de 50...70 km/h, si perioade în care rafalele se vor asocia cu ninsori moderate cantitativ determinând apariția viscolului. LEA 20 kV Ususau - defect autoizolat (viscol). Consumul aferent LEA 20 kV Balastiera a fost preluat pe LEA 20 kV Ghioroc, pe care ulterior s-a identificat un izolator spart si conductor cazut pe consola la stalpul 24/2. Remediat: 06.02.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 12 | 2097 | 0:13 | 1.2497 | 0.27078
[11 empty] | 3 | 0 | 29 | 4157 | 0:17 | 2.4805 | 0.70281
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 707 | 0:39 | 0.42132 | 0.27386
7 | 2023-02-04 | 15:31 | Arad | MT | Statia 110/20 kV POLTURA | LEA 20 kV SINTEA - functionat protectia maximala crt.1 | b | Defect trecator | Judet Arad: Zimandu Nou, Arad Gradiste, Livada, Santana. | 6064 | 1 | 0 | 11 | 6053 | 0:11 | 3.52 | 0.64533 | 0.64533 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - de intensificări ale vantului, cu viteze, în general, de 50...70 km/h si perioade în care rafalele se vor asocia cu ninsori moderate cantitativ determinând apariția viscolului.
8 | 2023-02-04 | 18:35 | Timis | MT | Statia 110/20/10 kV FRATELIA | LEA 20 kV FREIDORF - functionat protectia homopolara dir.3 | b | Izolator spart la stalpul 302 aferent LEA 20 kV IVANDA. | Judet Timis: Sanmihaiu Roman, Uivar, Timisoara zona Freidorf, Otelec, Peciu Nou. | 5930 | 1 | 0 | 5 | 1349 | 0:12 | 0.84711 | 0.16942 | 3.3454 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA kV Freidorf alimenteaza LEA 20 kV Ivanda pana la IMS 11659/297. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - de intensificări ale vantului, cu viteze, în general, de 50...70 km/h, si perioade în care rafalele se vor asocia cu ninsori moderate cantitativ determinând apariția viscolului. Remediat: 05.02.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2298 | 0:13 | 1.4383 | 0.31164
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 1188 | 1:31 | 0.74638 | 1.132
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 787 | 2:27 | 0.49362 | 1.2094
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 295 | 2:50 | 0.18456 | 0.52292
9 | 2023-02-06 | 13:42 | Timis | MT | Statia 110/20/10 kV CETATE | LES 20 kV nr. 3 | d | Cablu 20 kV defect intre T41706 si T31717. | Judet Timis: Timisoara zona Circumvalatiunii, Timisoara zona Bucovina. | 6010 | 1 | 0 | 3 | 2080 | 0:04 | 0.67931 | 0.045288 | 0.48527 | Remediat: 09.02.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1699 | 0:06 | 0.55441 | 0.055441
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 643 | 0:09 | 0.2097 | 0.031455
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1024 | 0:35 | 0.33395 | 0.1948
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 560 | 0:52 | 0.18263 | 0.15828
10 | 2023-02-08 | 9:42 | Timis | MT | Statia 110/20 kV VENUS | LES 20 kV nr. 6 | d | Defect izolat | Judet Timis: Giroc, Timisoara zona Girocului, Timisoara zona Soarelui. | 6498 | 1 | 0 | 4 | 6494 | 0:03 | 1.96 | 0.10889 | 0.10889 | Refuz lucrat RAR.
11 | 2023-02-08 | 9:42 | Timis | MT | Statia 110/20 kV VENUS | LES 20 kV NR.9 MOSNITA-T 52176 TM - functionat protectia maximala crt.1 | d | Defect izolat | Judet Timis: Mosnita Noua. | 5272 | 1 | 0 | 0 | 4510 | 0:19 | 2.3269 | 0.73684 | 0.87052 | In PC 52176 I 20kV spre T22439 refuzat conectarea prin TC.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 609 | 0:20 | 0.3142 | 0.10473
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 152 | 0:22 | 0.078938 | 0.028944
12 | 2023-02-09 | 20:23 | Timis | MT | Statia 110/20/10 kV CETATE | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia PP bare. | d | Cauza primara: refuz declansare LES 20 kV nr. 5 - cablu 20 kV defect intre T51827 si T41722. Cauza asociata: declansare Trafo 2 110/20 kV | Judet Timis: Timisoara zona Freidorf, Centrala, Circumvalatiunii, Blascovici, Complex Studentesc Stadion, Elisabetin, Iozefin, Lipovei, Bucovina, Sagului. | 23093 | 1 | 0 | 0 | 1268 | 0:00 | 0.58203 | 0.0045269 | 2.9445 | Remediat in data de 09.02.2023: I-20kV LES 20 kV nr.5_Cetate. Remediat: 15.02.2023, cablu 20kV defect intre T51827 si T41722.
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 12415 | 0:09 | 5.7019 | 0.85528
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 5465 | 0:11 | 2.5103 | 0.46023
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 2297 | 0:12 | 1.0553 | 0.21105
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1635 | 1:53 | 0.75049 | 1.4134
13 | 2023-02-13 | 10:25 | Arad | MT | Statia 110/20/6 kV MURESEL | LES 20 kV 26M - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 8397 si PT 8404. | Judet Arad: Arad Micalaca, Arad Centru, Arad Aradul Nou. | 6134 | 1 | 0 | 2 | 5410 | 0:07 | 1.4558 | 0.16984 | 0.20005 | Remediat: 14.02.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 485 | 0:09 | 0.13046 | 0.019569
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 235 | 0:10 | 0.063213 | 0.010536
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | 0.00053799 | 9.8631e-05
14 | 2023-02-14 | 16:28 | Hunedoara | IT | Statia 110/20/6 kV LIVEZENI Statia 110/20/6 kV VULCAN | LEA 110 kV Livezeni si LEA 110 kV Vulcan. Ramas fara tensiune statiile: Vulcan si Livezeni. | c | Copac cazut la pamant in culoarul liniei in deschiderea stalp 18 - stalp 19. | Judet Hunedoara: Vulcan Interior, Petrosani Petrila, Lupeni, Aninoasa, Vulcan Rural, Vulcan Exterior, Petrosani Exterior, Petrosani Livezeni, Petrosani Rural Est, Petrila Rural. | 12066 | 1 | 0 | 14 | 5436 | 0:06 | 3.9296 | 0.39296 | 1.188 | In data de 14-15.02.2023 s-a efectuat control pe LEA 110 kV Paroseni-Vulcan si s-a gasit copac cazut la pamant in culoarul liniei in deschiderea stalp 18-stalp 19. Revenit la schema normala in data de 15.02.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 18 | 6598 | 0:10 | 4.7704 | 0.79506
15 | 2023-02-17 | 16:33 | Caras-Severin | IT | Statia 110/20 kV TOPOLET | Trafo 1 110/20kV pe 110kV si TFN 1 20/0.4kV | d | Cablu 20KV defect intre st. Toplet si SS1 din LEA 20 kV Herculane. | Judet Caras Severin: Baile Herculane, Pecinisca, Toplet, Baile Herculane Gara, Cornea, Iablanita, Mehadia. | 8033 | 1 | 0 | 13 | 3599 | 0:00 | 0.7644 | 0.005096 | 0.43528 | In timpul manevrelor de lichidare incident a declansat pentru 24 secunde LEA 20 kV Mahadia din st. 110/20 kV Crusovat. Remediat: 01.03.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 2379 | 0:09 | 0.50473 | 0.07571
[11 empty] | 3 | 0 | 10 | 1332 | 0:33 | 0.284 | 0.1562
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 692 | 1:21 | 0.14687 | 0.19827
16 | 2023-02-19 | 20:32 | Hunedoara | IT | Statia 220/110/20 kV MINTIA | LEA 110 kV MINTIA-ILIA | b | Copac din afara culoarului de siguranta cazut pe LEA intre stalpii 42-43, faza (T). | Judet Hunedoara: Gurasada, Vetel, Zam, Ilia, Branisca, Burjuc, Vorta, Lapugiu De Jos, Dobra, Margina. | 9022 | 1 | 0 | 31 | 5366 | 0:04 | 1.9143 | 0.12762 | 1.696 | Conditii metorologice deosebite: COD PORTOCALIU - vant puternic. Remediat: 20.02.2023 - indepartat copacul din LEA si revenit la schema normala.
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 2890 | 0:16 | 1.0275 | 0.27401
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 113 | 1:40 | 0.040434 | 0.067391
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 291 | 5:37 | 0.10357 | 0.58171
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 322 | 5:39 | 0.11421 | 0.64528
17 | 2023-02-24 | 10:11 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV DUMBRAVITA - functionat protectia homopolara dir.1. | c | Creanga cazuta in retea SP 1326/69/10/5 | Judet Timis: Dumbravita Exterior, Giarmata, Sanandrei, Dumbravita, Timisoara zona Lugojului, Bogda, Remetea Mare, Pischia, Recas Rural. | 6254 | 1 | 0 | 11 | 2000 | 0:01 | 0.96145 | 0.014689 | 1.2134 | In timpul manevrelor de lichidare incident a declansat pentru 55 secunde LEA 20 kV AVICOLA GIARMATA-PADUREA VERDE. Remediat: 24.02.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 16 | 1918 | 0:12 | 0.92463 | 0.18493
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1004 | 0:16 | 0.48048 | 0.12813
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 498 | 0:34 | 0.23857 | 0.13519
[11 empty] | 5 | 0 | 4 | 801 | 1:57 | 0.38487 | 0.75049
18 | 2023-02-27 | 2:03 | Arad | MT | Statia 110/20 kV SEBIS | LEA 20 kV GURAHONT - functionat protectia homopolara dir. 2. | b | LEA 110kV Criscior - Varfuri cu copaci cazuti pe LEA in deschiderile stalpilor 139/49 - 140/50 -141/51 dublu circuit cu L110 kV Brad - Vascau si defect autoizolat pe LEA 110kV Vascau - Varfuri | Judet Arad: Gurahont, Chisindia, Dieci, Almas, Joia Mare, Buteni, Revetis-Rosia. | 5690 | 1 | 0 | 1 | 380 | 0:34 | 0.079012 | 0.044774 | 10.3126 | Conditii metorologice deosebite: COD GALBEN - ninsori însemnate cantitativ și strat de zăpadă și la altitudini mai mari de 1700 m vor fi intensificări ale vântului cu rafale de peste 90...100 km/h și viscol. Remediat: 27.02.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2399 | 3:37 | 0.49792 | 1.8008
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1798 | 12:16 | 0.37287 | 4.5739
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1052 | 16:04 | 0.21817 | 3.5052
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 58 | 32:15 | 0.012028 | 0.38791
19 | 2023-02-27 | 2:16 | Arad | IT | Statia 110/20 kV SEBIS | LEA 110 kV Virfuri - Sebis. Ramas fara tensiune st. Sebis si st. Virfuri. | b | Defect pe LEA 110 kV Vascau-Virfuri si pe LEA 110 kV Criscior -Varfuri - copaci cazuti pe LEA in deschiderea 139/49 - 140/50 si 140/50 - 141/51 pe fazele R si T. | Judet Arad: Moneasa, Rapsig, Cuied, Carand, Avram iancu, Hasmas, Barsa, Sebis, Dezna, Ineu, Craiva Sate, Ignesti, Cermei, Bocsig, Archis, Beliu, Prunisor, Halmagiu, Varfurile. | 12191 | 1 | 0 | 1 | 2092 | 0:15 | 0.75541 | 0.18885 | 1.2658 | Toti utilizatori au fost alimentati din alte surse MT. Conditii metorologice deosebite: COD GALBEN - ninsori însemnate cantitativ și strat de zăpadă și la altitudini mai mari de 1700 m vor fi intensificări ale vântului cu rafale de peste 90...100 km/h și viscol. Remediat in perioada 28.02.2023 - 01.03.2023 - s-au indepartat copaci cazuti pe LEA din deschiderea 139/49 - 140/50 si 140/50 - 141/51 si remediat conductorul deteriorat pe fazele R si T
[11 empty] | 2 | 0 | 26 | 9249 | 0:17 | 3.3476 | 0.94847
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 798 | 0:25 | 0.28802 | 0.12001
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 25 | 0:56 | 0.009023 | 0.0084215
20 | 2023-03-01 | 2:47 | Arad | MT | Statia 110/20/6 kV UVA | LES 20 kV VICTORIEI | d | Defect neidentificat | Judet Arad: Arad Centru, Arad-Aurel Vlaicu. | 5692 | 1 | 0 | 3 | 4488 | 0:03 | 1.2703 | 0.063515 | 0.088335
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 740 | 0:04 | 0.20931 | 0.013954
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 461 | 0:05 | 0.1304 | 0.010866
21 | 2023-03-01 | 8:48 | Timis | MT | Statia 110/20 kV ORTISOARA | LEA 20 kV MASLOC- functionat protectia homopolara dir.1. | d | Defect trecator | Judet Timis: Fibis, Pischia, Sagu Sate, Ortisoara, Bogda, Masloc. Judet Arad: Fantanele, Frumuseni. | 5446 | 1 | 0 | 8 | 1895 | 0:00 | 1.209 | 0.0087319 | 1.8059 | In timpul manevrelor de lichidare incident a declansat pentru 26 secunde LEA 20 kV Alunis din st. 110/20 kV Fantanele.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 882 | 0:04 | 0.56163 | 0.037442
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1466 | 0:47 | 0.93266 | 0.73059
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 705 | 0:51 | 0.44791 | 0.38072
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 485 | 2:06 | 0.30877 | 0.64842
22 | 2023-03-06 | 11:59 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV BRAD | LEA 20 kV TEBEA - functionat protectia homopolara dir. 2 | d | Defect autoizolat | Judet Hunedoara: Halmagel, Bulzestii De Sus, Tomesti Hunedoara, Vata De Jos, Halmagiu, Brad Exterior, Baia De Cris. | 5468 | 1 | 0 | 9 | 5459 | 0:04 | 1.31 | 0.094611 | 0.094611
23 | 2023-03-09 | 22:01 | Timis | MT | Statia 110/20 kV IURT LUGOJ | LES 20 kV nr. 6 - functionat protectia homopolara dir. 1. | d | Cablu 20 kV defect intre P5033 si P5084. | Judet Timis: Lugoj zona Est, Lugoj zona Vest. | 5604 | 1 | 0 | 1 | 3303 | 0:07 | 0.95512 | 0.11143 | 0.28479 | Remediat: 12.03.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1078 | 0:10 | 0.31192 | 0.051986
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 844 | 0:16 | 0.24398 | 0.065062
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 376 | 0:31 | 0.10898 | 0.056308
24 | 2023-03-14 | 10:14 | Arad | MT | Statia 110/20 kV SEBIS | LEA 20 kV GURAHONT - functionat protectia homopolara dir. 2. | b | Defect pe LEA 20 kV Sebis - Gurahont, izolator rupt, conductor cazut pe consola la stalp 56/7/68/28 dupa SD 10663. | Judet Arad: Plescuta, Joia Mare, Revetis-Rosia, Gurahont, Almas, Buteni, Brazii, Chisindia, Avram Iancu, Varfurile, Dieci | 8591 | 1 | 0 | 0 | 1596 | 0:16 | 0.53875 | 0.14367 | 3.7796 | Se functiona cu abatere de la schema normala cu LEA 20 kV Virfuri - Gurahont preluata pe LEA 20 kV Sebis - Gurahont din cauza unui cordon rupt la SS 10939. Remediat: 14.03.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 4589 | 0:59 | 1.5508 | 1.5249
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2030 | 1:50 | 0.68559 | 1.2569
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 312 | 6:47 | 0.10532 | 0.71442
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 58 | 7:08 | 0.019579 | 0.13966
25 | 2023-03-18 | 2:27 | Timis | MT | Statia 110/20 kV IURT LUGOJ | LES 20 kV NR.6 - functionat protectia homopolara dir. 1. | d | Cablu 20kV defect intre T5033 si T5084. | Judet Timis: Lugoj Zona de Vest, Lugoj Zona de Est. | 5604 | 1 | 0 | 1 | 1292 | 0:07 | 0.28149 | 0.03284 | 0.19608 | Remediat: 18.03.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3611 | 0:08 | 0.78634 | 0.10485
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 322 | 0:09 | 0.0701 | 0.010515
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 376 | 0:35 | 0.082074 | 0.047876
26 | 2023-03-28 | 11:25 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20/6 kV CALNIC | TRAFO 1 110/20/6 kV - functionat protectia PP bare | c | Cauza primara: LES 6kV M2 F2 cablu 6 kV rupt de terti intre St. Calnic si PT 4092; Cauza asociata: declansare trafo 1 in statie la refuz declansare LES 6kV Micro2 F2. | Judet Caras Severin: Calnic - Moniom, Resita cartier Govandari, Resita Calea Timisorii. | 21238 | 1 | 0 | 18 | 19610 | 0:01 | 4.8058 | 0.090776 | 0.17194 | In timp de 1'08" s-a conectat trafo 1 110/20/6 kV, alimentand un numar de 19.628 de utilizatori, cu exceptia LES 6kV Micro 2 F2 ( identificat cablu 6 kV rupt de catre terti), care s-a alimentat in timp de 68'49". Remediat: 29.03.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1425 | 0:05 | 0.3489 | 0.029075
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 185 | 1:09 | 0.045296 | 0.052091
27 | 2023-03-29 | 6:48 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV GHIRODA - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cutie terminala la SP 32306. | Judet Timis: Ghiroda, Recas, Recas rural, Remetea Mare. | 5201 | 1 | 0 | 10 | 2030 | 0:05 | 1.2826 | 0.10688 | 3.8679 | Remediat: 29.03.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 1246 | 0:08 | 0.78716 | 0.10496
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1000 | 0:55 | 0.62935 | 0.57691
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 122 | 1:42 | 0.078591 | 0.1336
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 783 | 5:59 | 0.49229 | 2.9455
28 | 2023-03-31 | 3:58 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kv GHIRODA - functionat protectia maximala crt.3. | d | Cordon rupt la IST 22461/23A | Judet Timis: Ghiroda, Recas, Recas rural, Remetea Mare, Dragsina, Cheveresu Mare, Bucovat, Mosnita Noua. | 8677 | 1 | 0 | 4 | 3472 | 0:01 | 0.97346 | 0.0097346 | 3.168 | In timpul manevrelor de lichidare incident a declansat LEA 20 kV Surgani, timp de 36 secunde. Remediat: 31.03.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 12 | 1013 | 0:26 | 0.28705 | 0.12439
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1081 | 0:28 | 0.30329 | 0.14154
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 446 | 1:34 | 0.12574 | 0.197
[11 empty] | 5 | 0 | 3 | 964 | 2:29 | 0.27081 | 0.67251
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1624 | 4:14 | 0.4548 | 1.9253
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 53 | 6:34 | 0.014843 | 0.097467
29 | 2023-03-31 | 17:51 | Hunedoara | IT | Statia 400/220/110 kV MINTIA | RAR (-) LEA 110 kV MINTIA-ILIA Ramas fara tensiune st. ILIA, st. CFR Campuri Surduc si bara 2 - 110 kV din st. CFR Varadia | c | Copac cazut pe LEA intre stalpii 54- 55 | Judet Hunedoara: Vetel, Gurasada, Vorta, Branisca, Dobra, Zam, Margina, Ilia, Burjuc, Lapugiu de Jos. | 9024 | 1 | 0 | 15 | 2635 | 0:05 | 0.58732 | 0.048944 | 0.27725 | S-au preluat din alte surse consumatorii afectati. S-a retras din exploatare LEA si s-a efectuat control pe LEA, unde au gasit copac cazut pe LEA intre stalpii 54- 55. Indepartat copac. Remediat: 01.04.2023 si revenit la schema normala cu LEA 110 kV 110 MIntia – Ilia.
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 1923 | 0:09 | 0.42819 | 0.064229
[11 empty] | 3 | 0 | 18 | 4424 | 0:10 | 0.98449 | 0.16408
30 | 2023-04-04 | 12:25 | Timis | IT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | TRAFO 2 110/20 kV | d | Scurtcircuit in bobina supraveghere tensiune circuit comanda intrerupator 20kV Trafo 2 | Judet Timis: Remetea Mare, Timisoara zona Lugojului, Timisoara zona Plopi, Timisoara zona Giarmata Vii, Timisoara zona Generic Externe, Timisoara zona Lipovei, Timisoara zona Fabric, Timisoara zona Ciarda Rosie, Dumbravita Exterior, Bucovat, Recas Rural, Giarmata, Recas, Ghiroda, Dumbravita. | 11387 | 1 | 0 | 3 | 1138 | 0:13 | 1.964 | 0.42552 | 6.2029 | Remediat: 04.04.2023 - s-a inlocuit I-20kV Trafo 2.
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 3279 | 0:15 | 5.6612 | 1.4153
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 244 | 0:18 | 0.43032 | 0.12909
[11 empty] | 4 | 0 | 29 | 6678 | 0:22 | 11.5445 | 4.233
31 | 2023-04-06 | 14:54 | Caras-Severin | IT | Statia 110/20/6 kV CALNIC | TRAFO 2 110/20/6 kV | d | Declansare in timpul probelor cu LES 6kV Micro 4 F1 (suprapunerea unui curent alternativ peste curentul continuu). | Judet Caras Severin: Resita cartier Govandari, Ezeris, Calnic-Moniom, Resita Calea Timisorii, Lupac, Zorlentu Mare, Brebu, Carasova, Resita zona Centru. | 26301 | 1 | 0 | 36 | 24425 | 0:04 | 5.5802 | 0.37202 | 0.49794 | La ora 14:59 s-a adus Trafo 1 110/20/6 kV in functiune. Remediat si revenit in schema normala: 06.04.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1840 | 0:18 | 0.41976 | 0.12593
32 | 2023-04-19 | 9:14 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV GHIRODA - functionat protectia homopolara dir.4 interm. | d | Defect trecator | Judet Timis: Remetea Mare, Bucovat, Ghiroda, Recas rural, Recas. | 6302 | 1 | 0 | 13 | 3240 | 0:06 | 1.8841 | 0.18841 | 1.6865
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 1907 | 0:08 | 1.1074 | 0.14765
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1133 | 2:03 | 0.65737 | 1.3476
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1 | 2:27 | 0.0011584 | 0.002838
33 | 2023-04-21 | 2:23 | Arad | IT | Statia 110/20 kV PANCOTA | TRAFO 110/20 kV - functionat protectia diferentiala. | c | Animal mort (dihor), gasit mort sub pod bare 20kV racord Trafo. | Judet Arad: Sicula, Siria, Zarand-Cigher, Chier, Santana, Tarnova Arad, Maderat, Silindia, Cermei, Iermata-Moroda, Seleus, Ineu, Pancota, Mocrea, Taut, Covasint. | 21912 | 1 | 0 | 9 | 5669 | 0:05 | 2.5135 | 0.20946 | 2.7787 | S-a efectuat control vizual, fara neconformitati. S-a adus in functiune Trafo.
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 4241 | 0:07 | 1.8796 | 0.21929
[11 empty] | 3 | 0 | 8 | 4770 | 0:08 | 2.1151 | 0.28202
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 2061 | 0:17 | 0.91325 | 0.25875
[11 empty] | 5 | 0 | 5 | 3316 | 0:37 | 1.4701 | 0.90659
[11 empty] | 6 | 0 | 6 | 1820 | 1:07 | 0.80833 | 0.90264
34 | 2023-04-27 | 7:01 | Hunedoara | IT | Statia 220/110 kV PAROSENI | AT 220/110 kV - functionat protectia diferentiala. Ramas fara tensiune statiile: 110/20/6 kV Vulcan si 110/20 kV Lupeni Sud. | c | LEA 110 kV Paroseni-Uricani - conductor garda rupt intre stalpul 8-11, un izolator conturnat 2S, compozit, faza S, stalpul 9. | Judet Hunedoara: Petrosani Petrila, Vulcan Exterior, Vulcan Interior, Lupeni, Vulcan Rural, Aninoasa. | 17401 | 1 | 0 | 2 | 2224 | 0:13 | 1.049 | 0.22728 | 4.7952 | In data de 28.04.2023 in urma continuarii controlului pe LEA 110 kV Vulcan-Livezeni, s-a gasit conductor legatura rupt faza R la stalpul 16 dublu circuit cu LEA 110 kV Paroseni - Vulcan. Remediat: 29.04.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 707 | 0:27 | 0.33552 | 0.15098
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1209 | 0:30 | 0.57114 | 0.28557
[11 empty] | 4 | 0 | 8 | 2458 | 0:34 | 1.1621 | 0.65851
[11 empty] | 5 | 0 | 9 | 10776 | 0:41 | 5.0823 | 3.4729
35 | 2023-04-28 | 13:12 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20 kV PONOR | LEA 20 kV CERBU - functionat protectia maximala crt.1. | c | S-a gasit deconectat RA 400. Sarme aruncate pe retea la PT 7821. | Judet Caras Severin: Lapusnicu Mare, Bozovici, Eftimie Murgu, Dalboset, Sichevita, Sopotu Nou, Bania. | 5316 | 1 | 0 | 9 | 3713 | 0:01 | 0.9522 | 0.01587 | 0.5007 | Se functiona cu abatere de la schema normala: deschise IST361 si IST311 in LEA 20kV Boziovici , inchis IST398 . Remediat: 28.04.2023 - indepartat sarmele din retea.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 913 | 0:29 | 0.23357 | 0.11289
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 406 | 1:16 | 0.10387 | 0.13157
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 275 | 3:25 | 0.070354 | 0.24037
36 | 2023-04-29 | 16:17 | Timis | IT | Statia 110/20 kV GATAIA | LEA 110 kV GATAIA-DETA - declansata prin protectie tehnologica. Ramas fara tensiune st. 110/20 kV Deta. | d | MOP defect (butelia de azot). | Judet Timis: Voiteg, Jebel, Deta, Livezile, Ciacova rural, Ghilad, Denta, Moravita, Banloc, Birda, Gataia rural, Opatita. | 9713 | 1 | 0 | 5 | 983 | 0:02 | 0.40688 | 0.013563 | 0.51764 | In timpul manevrelor de preluare consum a declansat LEA 20 kV Gataia, cu o durata de intrerupere de 2'16".In data de 29.04.2023 in st. Gataia s-a inlocuit acumulator inalta presiune la MOP aferent LEA 110 kV Deta si revenit la schema normala consum cu st.110/20 kV Deta.
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 2148 | 0:06 | 0.88747 | 0.088747
[11 empty] | 3 | 0 | 21 | 5168 | 0:09 | 2.1369 | 0.32054
[11 empty] | 4 | 0 | 5 | 1376 | 0:10 | 0.56872 | 0.094787
37 | 2023-05-02 | 8:32 | Timis | MT | Statia 110/20 kV VICTORIA | LES 20 kV NR.2 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre T31704 si T31712. | Judet Timis: Timisoara zona Complex Studentesc Stadion, Timisoara zona Fabric, Timisoara zona Lugojului, Timisoara zona Centrala, Timisoara zona Lipovei. | 7235 | 1 | 0 | 4 | 2230 | 0:09 | 0.92633 | 0.13895 | 0.69606 | In timpul manevrelor de preluare consum a LES 20 kV nr. 2 a declansat LES 20 kV nr.3 din st. 110/20 kV Dumbravita. Remediat: 03.05.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2578 | 0:10 | 1.0694 | 0.17823
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1502 | 0:12 | 0.62281 | 0.12456
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 920 | 0:40 | 0.38148 | 0.25432
38 | 2023-05-03 | 14:35 | Caras-Severin | IT | Statia 220/110 kV IAZ | LEA 110kV IAZ - OTELU ROSU - functionat protectia de distanta. Ramas fara tensiune st. 110/20 kV Otelu Rosu. | c | Copaci cazuti pe LEA intre stalpii 36-37. | Judet Caras Severin: Otelu Rosu, Marga, Caransebes iesire Otelu Rosu, Ciresa-Mal, Obreja, Poiana Marului, Rusca Montana, Zavoi, Bautar, Maru, Glimboca. | 11002 | 1 | 0 | 37 | 10965 | 0:04 | 7.7 | 0.48125 | 0.48125 | Au fost indepartati copacii si s-a revenit la schema normala cu LEA 110 kV Iaz-Otelu Rosu. Remediat: 03.05.2023
39 | 2023-05-04 | 21:45 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV MADERAT | b | Defect neidentificat. | Judet Arad: Pancota, Silindia, Tarnova Arad, Taut, Mocrea, Chier, Siria, Maderat. | 5677 | 1 | 0 | 5 | 3044 | 0:04 | 0.71969 | 0.047979 | 1.9103 | Dupa IDT 9732, LEA trece prin padure, teren accidentat.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1240 | 0:08 | 0.29316 | 0.039088
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1065 | 2:53 | 0.25162 | 0.7255
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 320 | 14:32 | 0.075533 | 1.0977
40 | 2023-05-08 | 10:36 | Caras-Severin | IT | Statia 110/20/6 kV MOLDOVA NOUA | LEA 110 kV MOLDOVA NOUA-PONOR - functionat protectia de distanta. Ramas fara tensiune st. Ponor si st. Anina. | c | Copac cazut pe LEA 110 kV in deschiderea stalpilor 254-255. | Judet Caras Severin: Anina zona Crivina-Ponor, Sichevita, Bozovici, Lapusnicu Mare, Sopotu Nou, Dalboset, Oravita rural, Steierdorf, Anina centru, Anina Celnic-Oras Nou. | 7419 | 1 | 0 | 9 | 3971 | 0:05 | 0.96563 | 0.080469 | 0.27516 | In momentul declansarii LEA110 kV Ponor in st. Moldova Noua, LEA110 kV Resita - Anina era retrasa pentru lucrari de RT in st. Resita, iar Barele 110 kV ale st. Ponor si ale st. Anina au ramas fara tensiune. In data de 10.05 2023 s-a finalizat controlului efectuat pe LEA 110 kV Moldova Noua - Ponor si s-a gasit copac cazut pe LEA in deschiderea stalpilor 254-255. S-a inlaturat copacul (conductoarele nu au fost afectate). Revenit la schema normala cu LEA 110 kV Moldova Noua-Ponor.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 3435 | 0:14 | 0.83437 | 0.19469
41 | 2023-05-19 | 14:36 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV MADERAT - functionat protectia homopolara dir. 1. | b | Defect neidentificat | Judet Arad : Silindia, Tarnova Arad, Taut, Mocrea, Chier, Siria, Maderat. | 5677 | 1 | 0 | 3 | 2107 | 0:04 | 0.54636 | 0.036424 | 0.40861 | Conditii meteo nefavorabile: COD GALBEN - descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici, averse care locale de ploaie si intensificări ale vântului.
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 2837 | 0:08 | 0.73591 | 0.098121
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 405 | 0:13 | 0.10487 | 0.022722
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 320 | 3:02 | 0.082861 | 0.25134
42 | 2023-05-20 | 20:32 | Arad | MT | Statia 110/20 kV TEBA | LEA 20 kV 17T - functionat protectia maximala de curent 3 | c | Remediere stalp rupt in accident rutier intre IST 2431, SS 2924 si SS 2483 | Judet Arad: ARAD CENTRU, ARAD FALEZA SUD, ARAD AUREL VLAICU. | 5002 | 1 | 0 | 3 | 2674 | 0:04 | 0.55124 | 0.036749 | 0.10058 | Remediat: 20.05.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2323 | 0:08 | 0.47876 | 0.063834
43 | 2023-05-23 | 08:08 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV SURGANI | d | Defect neidentificat | Judet Timis: Remetea Mare, Dragsina, Mosnita Noua | 5915 | 1 | 0 | 1 | 641 | 0:04 | 0.32561 | 0.021708 | 0.48875 | Conditii meteo nefavorabile: COD GALBEN - descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici, averse care locale de ploaie si intensificări ale vântului.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1530 | 0:07 | 0.7765 | 0.090592
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2618 | 0:11 | 1.3278 | 0.24343
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1124 | 0:14 | 0.57008 | 0.13302
44 | 2023-05-23 | 15:17 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV ILIA | LEA 20 kV COSEVITA - functionat protectia homopolara dir.1. | c | Defect in instalatia consumatorului Pastravarie Roscani - DRV-urile strapunse la PT 3482 Pastravarie Roscani. | Judet Hunedoara: Zam, Burjuc, Margina, Ilia, Lapugiu de Jos, Dobra, Gurasada | 5144 | 1 | 0 | 16 | 5128 | 0:06 | 1.25 | 0.125 | 0.125 | Conditii meteo nefavorabile: COD GALBEN - descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici, averse care locale de ploaie si intensificări ale vântului. Se functiona cu abatere de la schema normala: o parte a L 20 kV Ilia-Zam era preluata pe L 20 kV Ilia-Cosevita (pentru depistare zona cu defecte trecatoare pe L20 kV Ilia-Zam pe care erau RAR-uri repetate).
45 | 2023-05-25 | 18:32 | Arad | MT | Statia 110/20 kV TEBEA | LEA 20 kV 17 T - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 1514 si SS 1514. | Judet Arad: Arad Faleza Sud, Arad Aurel Vlaicu, Arad Centru. | 5002 | 1 | 0 | 5 | 4997 | 0:05 | 1.68 | 0.14 | 0.14 | Remediat: 29.05.2023
46 | 2023-05-26 | 11:25 | Arad | MT | Statia 110/20 kV TEBEA | LEA 20 kV 17 T - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Defect trecator | Judet Arad: Arad Faleza Sud, Arad Aurel Vlaicu, Arad Centru. | 5002 | 1 | 0 | 5 | 4997 | 0:20 | 0.72 | 0.24 | 0.24
47 | 2023-05-28 | 13:46 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PINCOTA | LEA 20 kV MADERAT - functionat protectia homopolara dir.1. | b | Izolator spart la stalpul 375/10/64/58, conductor sarit din izolator suport la stalpul 52/6 racord PTA 9569 Minisel. | Judet Arad: Maderat, Chier, Tarnova Arad, Silindia, Taut, Siria, Mocrea. | 5677 | 1 | 0 | 7 | 4284 | 0:08 | 0.73318 | 0.097758 | 1.584 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - frecvente descărcări electrice, averse torențiale, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină. Remediat: 29.05.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 660 | 0:17 | 0.11294 | 0.032
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 405 | 2:16 | 0.0692 | 0.15685
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 196 | 22:37 | 0.03349 | 0.75742
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 124 | 25:29:00 | 0.021187 | 0.53992
48 | 2023-05-28 | 14:23 | Timis | MT | Statia 110/20 kV IURT LUGOJ | LES 20 kV NR.6 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | LES 20kV defect intre P5033-P5084. | Judet Timis: Lugoj zona Vest, Lugoj zona Est. | 5844 | 1 | 0 | 1 | 3303 | 0:05 | 0.56537 | 0.047114 | 0.13726 | Remediat: 29.05.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 308 | 0:07 | 0.052704 | 0.0061488
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1854 | 0:11 | 0.31742 | 0.058194
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 376 | 0:24 | 0.064511 | 0.025804
49 | 2023-05-28 | 21:15 | Timis | MT | Statia 110/20 kV ORTISOARA | LEA 20 kV MASLOC - functionat protectia homopolara dir.1. | b | Barza cazuta pe LEA la stalpul 76/23/272/2 din LEA 20kV Avicola Giarmata. | Judet Timis: Remetea Mare, Pischia, Sagu Sate, Recas rural, Giamarta, Fibis, Ortisoara, Bogda, Masloc, Timisoara zona Giamarta Vii, Timisoara zona Lugojului, Timisoara Generic Externe. | 6712 | 1 | 0 | 12 | 1979 | 0:00 | 1.4624 | 0.012187 | 1.4607 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20kV Masloc alimenta o portiune din LEA 20kV Avicola Giarmata de la IMS 32206/76/191. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - frecvente descărcări electrice, averse torențiale, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină. Remediat: 28.05.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 3538 | 0:05 | 2.6024 | 0.21686
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 158 | 0:08 | 0.11605 | 0.015474
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 10 | 0:51 | 0.0095486 | 0.0081163
[11 empty] | 5 | 0 | 6 | 1001 | 1:38 | 0.73965 | 1.2081
50 | 2023-05-31 | 22:20 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV AVICOLA GIARMATA - functionat protectia homopolara dir.1. | b | Cordon rupt la SS 22469/56; DRV strapuns la SS 32397/63. | Judet Timis: Timisoara Generic Externe, Bogda, Timisoara zona Giarmata Vii, Giarmata, Timisoara zona Lugojului, Dumbravita, Recas rural, Remetea Mare, Pischia, Masloc, Fibis, Ortisoara, Bogda, Sagu Sate, Ghiroda, Dumbravita Exterior, | 7103 | 1 | 0 | 5 | 3538 | 0:02 | 2.1947 | 0.073158 | 3.5012 | In timpul manevrelor de lichidare incident de pe LEA 20 kV Avicola Giarmata, a declansat LEA 20 kV Masloc si LEA 20 kV Avicola Dumbravita. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - frecvente descărcări electrice, averse torențiale, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină. Remediat: 01.06.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 1274 | 0:06 | 0.79476 | 0.079476
[11 empty] | 3 | 0 | 11 | 1431 | 0:32 | 0.89326 | 0.4764
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 573 | 5:31 | 0.35743 | 1.9718
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 258 | 5:38 | 0.15982 | 0.90032
51 | 2023-06-11 | 14:31 | Timis | MT | Statia 110/20 kV IURT LUGOJ | LES 20 kV NR.6 - functionat protectia maximala crt.3. | c | Defect in instalatia client din T5192 (HONEYWELL). | Judet Timis: Lugoj zona Vest, Lugoj zona Est. | 5604 | 1 | 0 | 0 | 1544 | 0:03 | 0.27827 | 0.013914 | 0.069607
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1759 | 0:04 | 0.31702 | 0.021135
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 2298 | 0:05 | 0.41471 | 0.034559
52 | 2023-06-13 | 13:22 | Arad | MT | Statia 110/20/6 kV MURESEL | LES 20 kV 26M - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 8306 si PT 8307. | Judet Arad: Arad Centru, Aradul Nou, Arad Micalaca. | 6134 | 1 | 0 | 2 | 2952 | 0:05 | 0.39008 | 0.032507 | 0.09989 | Remediat: 16.06.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2035 | 0:08 | 0.26872 | 0.03583
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 548 | 0:12 | 0.072364 | 0.014473
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 597 | 0:13 | 0.078834 | 0.017081
53 | 2023-06-16 | 13:15 | Arad | MT | Statia 110/20 kV SEBIS | LEA 20 kV BIRSA | d | Revenire la schema normala cu st. 110/20 kV Pancota, nu sunt conditii de bucla | Judet Arad: Tarnova Arad, Cermei, Taut, Maderat, Pancota, Iermata-Moroda, Zarand-Cigher, Ineu, Seleus, Sicula, Mocrea, Siria, Silindia, Chier. | 16152 | 1 | 0 | 28 | 16124 | 0:03 | 2.3 | 0.12075 | 0.12075 | Revenire la schema normala cu st. 110/20 kV Pancota / nu sunt conditii de bucla.
54 | 2023-06-17 | 15:31 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV ILIA | LEA 20 kV ZAM - functionat protectia homopolara dir. 3. | b | Defect neidentificat | Judet Hunedoara: Bata, Petris, Savarsin, Varadia de Mures, Birchis, Zam, Margina, Burjuc, Gurasada. | 5184 | 1 | 0 | 7 | 2786 | 0:04 | 1.0075 | 0.067167 | 0.15339 | Se functiona cu abatere de la schema normala: pe LEA 20 kV Ilia-Zam era preluata o portiune din LEA 20 kV Faget-Savarsin (gestiune UT Arad). Defect care se autoizoleaza pe portiunea din gestiunea UT Arad. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe arii restrânse vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 1193 | 0:05 | 0.43215 | 0.036012
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 1189 | 0:07 | 0.43035 | 0.050207
55 | 2023-06-21 | 20:39 | Timis | IT | Statia 110/20 kV LOVRIN | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia maximala crt. 1 IT. | d | Intrerupator 20 kV defect aferent LEA 20 kV Sandra (poli fazele R si T conturnati). | Judet Timis: Teremia Mare, Pesac, Periam, Lenauheim, Tomnatic, Sandra, Lovrin, Sannicolau Mare, Gottlob. | 9829 | 1 | 0 | 4 | 2424 | 0:02 | 0.66697 | 0.022232 | 0.86451 | In data de 22.06.2023 s-a remediat I-20kV aferent LEA 20 kV Sandra si RSN. S-a efectuat control pe LEA 20kV - fara neconformitati;
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 3941 | 0:08 | 1.0853 | 0.14471
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 658 | 0:10 | 0.18075 | 0.030125
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 1153 | 0:30 | 0.31755 | 0.15878
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 707 | 0:56 | 0.19449 | 0.18152
[11 empty] | 6 | 0 | 5 | 923 | 1:17 | 0.25492 | 0.32715
56 | 2023-06-22 | 20:27 | Hunedoara | IT | Statia 110/20/6 kV VULCAN | TRAFO 2 110/20/6 kV - functionat protectia PP bare. | d | Defect cablu racord pod de bare Trafo 2, faza “T”, spre celula 20 kV aferenta Trafo 2. | Judet Hunedoara: Petrosani Petrila, Aninoasa, Vulcan Interior, Vulcan Exterior, Vulcan Rural, Lupeni. | 6616 | 1 | 0 | 8 | 6262 | 0:01 | 2.1797 | 0.036329 | 0.053525 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - instabilitate atmosferică - averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 55...65 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. Remediat: 23.06.2023 - s-a retras din exploatare T2 110/20/6kV, s-a dezlegat cablul defect si s-a revenit la schema normala.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 202 | 0:04 | 0.070224 | 0.0046816
[11 empty] | 3 | 0 | 10 | 134 | 0:15 | 0.05006 | 0.012515
57 | 2023-06-23 | 17:30 | Arad | MT | Statia 110/20 kV VARFURI | LEA 20 kV GURAHONT | b | Defect trecator | Judet Arad: Brazii, Varfurile, Dieci, Joia Mare, Avram Iancu, Plescuta, Almas, Buteni, Gurahont, Revetis-Rosia. | 6625 | 1 | 0 | 1 | 741 | 0:02 | 0.1904 | 0.0063467 | 0.15441 | Executat manevre de lichidare avarie - punere la pamant pe bara 20 kV in st. Halmagiu.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 678 | 0:05 | 0.17398 | 0.014498
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 5200 | 0:06 | 1.3356 | 0.13356
58 | 2023-06-24 | 0:58 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV MADERAT - functionat protectia maximala crt.1. | b | Conductoare rupte la racordul PT 10086. | Judet Arad: Siria, Taut, Mocrea, Tarnova Arad, Chier, Silindia, Maderat. | 5677 | 1 | 0 | 2 | 2092 | 0:14 | 0.52747 | 0.12308 | 1.2648 | Remediat: 24.06.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2107 | 0:24 | 0.5315 | 0.2126
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 937 | 0:25 | 0.23653 | 0.098553
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 385 | 2:26 | 0.097231 | 0.2366
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 148 | 15:56 | 0.03728 | 0.594
59 | 2023-06-24 | 3:17 | Timis | IT | Statia 110/20/6 kV MOLDOVA NOUA | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia maximala crt.1 IT. | c | Animal mort (pars) in celula 20kV aferent Trafo 1. | Judet Timis: Coronini, Naidas, Garnic, Socol, Pojejena, Moldova Veche-Macesti, Sasca Montana, Moldova Noua, Moldovita, Moldova Noua Blocuri. | 9809 | 1 | 0 | 6 | 4863 | 0:04 | 0.99276 | 0.066184 | 0.15012 | In urma controlului efectuat s-a gasit un animal mort in dreptul cel.20kV Trafo 1, fum in sala de conexiuni dar fara a fi afectate echipamentele. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - intensificări ale vântului (rafale de 80...100 km/h) și vijelii.
[11 empty] | 2 | 0 | 13 | 4927 | 0:05 | 1.0072 | 0.083937
60 | 2023-06-24 | 3:28 | Hunedoara | IT | Statia 400/110/20 kV MINTIA | RAR(-) LEA 110 kV MINTIA - ILIA - functionat protectia de distanta. | c | Pom cazut in LEA la stalpul nr. 29, faza T,0. | Judet Hunedoara: Zam, Gurasada, Dobra, Lapugiu de Joss, Margina, Branisca, Vorta, Burjuc, Ilia, Vetel. | 9023 | 1 | 0 | 41 | 8982 | 0:08 | 3 | 0.4 | 0.4 | Remediat: 24.06.2023. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - intensificări ale vântului (rafale de 80...100 km/h) și vijelii Local averse torențiale vor depăși 35..45 l/mp.
61 | 2023-06-24 | 4:18 | Timis | MT | Statia 110/20 kV IURT LUGOJ | LES 20 kV nr. 6 - functionat protectia maximala crt.3. | b | Defect pe LEA 20 kV nr.3 IURT (defect izolat dupa conectare locala IO de catre PO a LEA 20kV nr.3 IURT). | Judet Timis: Lugoj zona Vest, Costeiu, Lugoj zona Est, Lugoj Rural. | 7451 | 1 | 0 | 6 | 6465 | 0:01 | 1.6762 | 0.027936 | 0.18447 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LES 20 kV nr. 6 prelua partial LEA 20 kV nr.3. COD GALBEN - instabilitate atmosferică temporar accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 55...75 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 980 | 0:37 | 0.25385 | 0.15654
62 | 2023-06-24 | 14:43 | Timis | MT | Statia 110/20 kV BUZIAS | LEA 20 kV TOPOLOVAT - functionat protectia maximala crt.3 | b | Izolator spart la stalpul 80 | Judet Timis: Brestovat, Racovita, Buzias rural, Buzias, Topolovatul Mare, Petrovaselo, Recas, Bucovat, Remetea Mare, Boldur, Belint, Ghizela. | 8750 | 1 | 0 | 7 | 2510 | 0:00 | 0.84284 | 0.0067895 | 0.61594 | In timpul manevrelor de lichidare incident de pe LEA 20 kV Topolovat a declansat LEA 20 kV Ghiroda din st. 110/20 kV Padurea Verde si LEA 20 kV Chizatau din st. 110/20 kV Lugoj. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe arii restrânse vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Remediat: 24.06.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 3439 | 0:03 | 1.1543 | 0.057713
[11 empty] | 3 | 0 | 10 | 1298 | 0:10 | 0.43799 | 0.072999
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 990 | 0:16 | 0.33251 | 0.08867
[11 empty] | 5 | 0 | 5 | 480 | 2:24 | 0.16241 | 0.38977
63 | 2023-06-28 | 1:57 | Arad | MT | Statia 110/20 kV TEBA | LEA 20 kV 17T - functionat protectia homopolara dir.4 interm. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 1515 si SS 2944. | Judet Arad: Arad-Aurel Vlaicu, Arad Faleza Sud, Arad Centru. | 5002 | 1 | 0 | 3 | 2442 | 0:07 | 0.4106 | 0.047903 | 0.10516 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (cu rafale de 55...70 km/h), pe arii restrânse vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Remediat: 30.06.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2555 | 0:08 | 0.4294 | 0.057254
64 | 2023-06-28 | 17:08 | Timis | MT | Statia 110/20 kV LOVRIN | LEA 20 kV LOVRIN - functionat protectia homopolara dir.1 | d | Cablu defect intre SP 2161/131/104 si T2117 | Judet Timis: Pesac, Periam, Lovrin, Sandra. | 5595 | 1 | 0 | 3 | 2126 | 0:00 | 0.78387 | 0.0041371 | 1.0844 | In timpul manevrelor de lichidare incident de pe LEA 20 kV Lovrin a declansat LEA 20 kV Agrosem timp de 19 secunde. Remediat: 29.06.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 859 | 0:05 | 0.31627 | 0.026356
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 927 | 0:13 | 0.34241 | 0.074189
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 1672 | 1:35 | 0.61708 | 0.97704
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1 | 7:19 | 0.00036819 | 0.0026939
65 | 2023-06-29 | 13:36 | Timis | MT | Statia 110/20 kV IURT LUGOJ | LES 20 kV NR.6 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre T5083 si SS504932/1. | Judet Timis: Lugoj Est, Lugoj Vest. | 7451 | 1 | 0 | 3 | 1844 | 0:02 | 0.50073 | 0.016691 | 0.70429 | Remediat: 13.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 496 | 0:07 | 0.13447 | 0.015688
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1990 | 0:18 | 0.54004 | 0.16201
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 2442 | 0:36 | 0.66231 | 0.39739
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 673 | 0:37 | 0.18245 | 0.11251
66 | 03.07.2023 | 20:14 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20 kV BALTA SARATA | LES 20 kV CARANSEBES - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT6078 - PT6005. | Judet Caras-Severin: Caransebes Centru, Caransebes iesire Balta Sarata, Apadia, Paltinis | 9032 | 1 | 0 | 13 | 2517 | 0:03 | 0.67228 | 0.029505 | 0.48644 | LEA 20kV ICM PALTINIS-BALTA SARATA , a declansat la incercarea de preluare clienti de pe LES 20kV Caransebes cu 2530 clienti timp de 2 min si 38 sec (38 sec, 49 sec, 1 min si 11 sec). Remediat: 04.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 606 | 0:08 | 0.16129 | 0.021506
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1188 | 0:11 | 0.31594 | 0.057923
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 4412 | 0:17 | 1.1732 | 0.3324
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 291 | 0:35 | 0.077325 | 0.045106
67 | 04.07.2023 | 4:30 | Timis | MT | Statia 110/20 kV IURT LUGOJ | LES 20 kV NR.6 - functionat protectia maximala de curent 3. | d | Transformatori curent din celula masura aferenta T5197 explodati. | Judet Timis: Lugoj Est, Lugoj Vest. | 5604 | 1 | 0 | 1 | 3611 | 0:07 | 0.74122 | 0.086476 | 0.33398 | Remediat: 04.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1990 | 0:36 | 0.40857 | 0.24514
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 11:29 | 0.00020521 | 0.0023565
68 | 07.07.2023 | 2:19 | Arad | IT | Statia 110/20 kV FANTANELE | Trafo 2 110/20kV - functionat protectia maximala de curent 1 IT. | d | Cap terminal de interior defect in celula 20 kV AX 1, aferenta LEA 20 kV AX 1 | Judet Arad: Horia, Arad Faleza Sud, Paulis, Aradul Nou, Vladimirescu, Frumuseni, Fantanele, Sagu Centru, Zadareni, Arad Micalaca, Arad Zona Ind. Est, Vinga Sate, Felnac, Livada | 22824 | 1 | 0 | 8 | 1895 | 0:06 | 0.90047 | 0.090047 | 3.1458 | Remediat: 07.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 25 | 4498 | 0:08 | 2.1402 | 0.28536
[11 empty] | 3 | 0 | 74 | 15430 | 0:17 | 7.3363 | 2.0786
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 781 | 1:30 | 0.37098 | 0.55647
[11 empty] | 5 | 0 | 4 | 106 | 2:36 | 0.05205 | 0.13533
69 | 09.07.2023 | 11:01 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20 kV BALTA SARATA | LES 20kV CARANSEBES - functionat protectia homopolara dir.1 | d | LES 20kV intre PT 6078 - PT 6005 defect. | Judet Caras-Severin: Caransebes Centru, Caransebes iesire Balta Sarata, Paltinis, Apadia | 9032 | 1 | 0 | 2 | 1794 | 0:08 | 0.43349 | 0.057799 | 0.64211 | LEA 20kV ICM PALTINIS-BALTA SARATA , a declansat la manevrele de depistare defect de pe LES 20kV Caransebes (2530 clienti timp de 10 min). Remediat: 09.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 13 | 2517 | 0:10 | 0.61065 | 0.10178
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1587 | 0:17 | 0.38329 | 0.1086
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 2825 | 0:23 | 0.68234 | 0.26156
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 291 | 1:36 | 0.070237 | 0.11238
70 | 10.07.2023 | 19:27 | Timis | MT | Statia 110/20 kV IURT LUGOJ | LES 20 kV NR.6 - declansat prin protectia homopolara dir.1. | d | LES 20kV defect intre statia 110/20kV IURT si PT 5088 | Judet Timis: Lugoj Est, Lugoj Vest. | 5604 | 1 | 0 | 1 | 1613 | 0:05 | 0.54722 | 0.045601 | 0.24852 | Remediat: 11.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3988 | 0:09 | 1.3528 | 0.20292
71 | 10.07.2023 | 20:40 | Arad | IT | Statia 110/20kV Poltura | Declansat Trafo 2 110/20kV - prin protectie diferentiala | d | Incendiu in cel. 110kV Trafo 2, TC 110kV faza S conturnat | Judet Arad: Iratosu Centru, Arad Centru, Livada, Arad Micalca, Iratosu Sate, Arad Gradiste, Turnu, Arad Aurel Vlaicu, Santana, Zimandu Nou, Sofronea, Arad Zona Industriala Est. | 22349 | 1 | 0 | 71 | 18620 | 0:04 | 12.0431 | 0.80287 | 1.238 | S-a pus in funciune Trafo 1 110/20kV si alimentat consumatorii din alte surse mt. Remediat: 28.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 2552 | 0:08 | 1.6482 | 0.21976
[11 empty] | 3 | 0 | 15 | 1069 | 0:18 | 0.69845 | 0.20953
[11 empty] | 4 | 0 | 5 | 11 | 0:34 | 0.010309 | 0.0058419
72 | 2023-07-11 | 16:51 | Arad | MT | Statia 110/20kV Poltura | Declansat LES 20kV GRADISTE- prin protectie maximala de curent 3 | c | Manevre gresite executate de catre benefciar in PT 3238, in celula proprie (a inchis CLP) | Judet Arad: Arad Gradiste, Arad Aurel Vlaicu, Arad Centru. | 5911 | 1 | 0 | 6 | 3399 | 0:02 | 1.3469 | 0.044898 | 0.54587 | In timpul manevrelelor de depistare defect pe LES 20kV GRADISTE-POLTURA, a declansat LES 20kV PIATA GARII-UVA cu 3405 clienti, timp de 2 minute. Remediat: 11.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 733 | 0:11 | 0.29154 | 0.053449
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1446 | 0:32 | 0.5724 | 0.30528
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 321 | 1:07 | 0.12738 | 0.14224
73 | 2023-07-11 | 22:10 | Timis | MT | Statia 110/20 kV BUCOVINA | LES 20 kV NR. 5 - functionat protectia homopolara dir.1 | c | LES 20 kV defect intre T51870 si T21726. | Judet Timis: Timisoara Zona Bucovina, Zona Aradului si Zona Lipovei | 5857 | 1 | 0 | 0 | 4998 | 0:01 | 1.28 | 0.021333 | 0.11254 | In timpul manevrelelor de depistare defect pe LES 20kV NR.5-BUCOVINA, a declansat LES 20kV NR.4-DUMBRAVITA cu 2930 clienti, timp de 1 minut. Remediat: 13.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 444 | 0:07 | 0.11371 | 0.013266
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 414 | 0:44 | 0.10628 | 0.077941
74 | 12.07.2023 | 10:43 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV DEVA CFR | LEA 20 kV PA 4 DACIA - functionat protectia homopolara dir.1 | d | Izolator conturnat in cel 20 kV PT 85 din PT 181 | Judet Hunedoara: Deva IRUM, Deva CFR, Deva Exterior | 10476 | 1 | 0 | 2 | 8819 | 0:06 | 1.3136 | 0.13136 | 0.17836 | Remediat: 12.07.023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1578 | 0:10 | 0.23498 | 0.039164
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 76 | 0:41 | 0.011317 | 0.0077335
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0:44 | 0.00014891 | 0.0001092
75 | 12.07.2023 | 11:05 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV GHIRODA | b | Izolator spart stp.132. | Judet Timis: Recas rural, Racovita, Ghiroda, Remetea Mare, Topolovatu Mare, Petrovaselvo, Brestovat, Bucovat, Recas | 8617 | 1 | 0 | 10 | 3151 | 0:09 | 1.9552 | 0.29328 | 2.9873 | Conditii meteo deosebite - Cod portocaliu - averse torenţiale care se vor acumula peste 35...40 l/m2, furtună puternică cu rafale peste 70…90 km/h, descărcări electrice frecvente, grindină. Remediat: 12.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 15 | 2435 | 0:12 | 1.5154 | 0.30309
[11 empty] | 3 | 0 | 8 | 1154 | 0:23 | 0.71875 | 0.27552
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1680 | 1:27 | 1.0392 | 1.5068
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 164 | 6:00 | 0.10144 | 0.60865
76 | 2023-07-12 | 18:48 | Arad | MT | Statia 110/20kV Lipova | Declansat LEA 20kV Ususau | b | Copac cazut peste conductoare intre stp.307/6 si stp/ 307/7 | Judet Arad: Barzava, Conop, Varadia de Mures, Savarsin, Margina, Petris, Bata, Birchis | 8173 | 1 | 0 | 23 | 5984 | 0:01 | 1.933 | 0.032217 | 0.67668 | In timpul manevrelelor de depistare defect pe LEA 20kV Lipova-Ususau a declansat LEA 20kV Savarsin-Faget cu 6007 clienti, timp de 1 minut. Remediat: 12.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 1539 | 0:06 | 0.49845 | 0.049845
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 144 | 0:55 | 0.04666 | 0.042771
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 470 | 3:38 | 0.15189 | 0.55185
77 | 14.07.2023 | 17:18 | Arad | IT | Statia 400/220 /110 kV ARAD (Transelectrica) | RAR- pe LEA 110kV Arad-Muresel 1 circ.1 | c | Amorsare arc electric intre LEA 110kV Arad-Muresel circ.1 si un utilaj care efectueaza lucrari. | Judet Arad: Arad Mihalca, Arad Centru, Arad Zona Industriala Est, Arad Gradiste, Arad Aradul Nou, Arad Aurel Vlaicu | 28104 | 1 | 0 | 27 | 28077 | 0:05 | 14 | 1.1667 | 1.1667 | LEA 110kV Arad-Muresel circ.2 retrasa din exploatare, in s.l.p., pentru lucrari la Centura Arad. Ramas fara tensiune statia 110/20/6KV Muresel si statia 110/6kV Padurice. Remediat: 27.07.2023
78 | 2023-07-17 | 19:17 | Timis | MT | Statia 110/20kV Bucovina | LES 20 kV NR. 11 - functionat protectia maximala de curent 3 | c | Defect in instalatie client, in T52235. | Judet Timis: Timisoara zona Aradului, Dumbravita. | 7582 | 1 | 0 | 0 | 1477 | 0:06 | 0.84934 | 0.084934 | 1.0565 | Remediat: 15.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2455 | 0:09 | 1.4123 | 0.21185
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2739 | 0:14 | 1.5756 | 0.36765
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 909 | 0:45 | 0.52272 | 0.39204
79 | 17.07.2023 | 20:17 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV SICULA - functionat protectia maximala de curent 2 | b | Defect neidentificat | Judet Arad: Pancota, Sicula, Cermei, Ineu, Seleus | 7464 | 1 | 0 | 14 | 7450 | 0:03 | 2.81 | 0.141 | 0.141 | Vant foarte puternic. Furtuna COD GALBEN - frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale în general de 55...70 km/h), vijelii, averse ce vor avea și caracter torențial (în intervale foarte scurte de timp cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat peste 30...40 l/mp) și grindină.
80 | 17.07.2023 | 21:43 | Arad | IT | Statia 110 kV VIRFURI | RAR ( - ) pe LEA 110kV SEBIS | b | izolator SS rupt la stp.96 faza T | Judet Arad: Dezna, Rapsig, Ineu, Archis, Hasmas, Moneasa, Sebis, Prunisor, Bocsig, Beliu, Ignesti, Buteni, Craiva Sate, Carand, Barsa, Cermei, Avram Iancu, Cuied | 13393 | 1 | 0 | 23 | 10029 | 0:03 | 3.3774 | 0.16887 | 0.24371 | Furtuna cu descari electrice.COD GALBEN - frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale în general de 55...70 km/h), vijelii, averse ce vor avea și caracter torențial (în intervale foarte scurte de timp cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat peste 30...40 l/mp) și grindină. Remediat: 17.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 3337 | 0:04 | 1.1226 | 0.074838
81 | 18.07.2023 | 6:50 | Caras-Severin | IT | Statia 110/20kV BOCSA | Declanseaza IO-110kV TRAFO 1 110/20kV - prin protectie maximala 1 IT, la refuz de declansare L20kV FNC. | d | Defect trecator. | Judet Caras-Severin: Forotic, Bocsa Montana, Ocna de Fier, Berzovia, Bocsa Romana, Bocsa Agro-Industrial, Dognecea, Ramna, Bocsa Vasiova, Doclin, Duleu-Valea Mare, Fizes-Ghertenis | 11946 | 1 | 0 | 19 | 9401 | 0:02 | 4.8101 | 0.16034 | 0.28172
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1714 | 0:05 | 0.87624 | 0.07302
[11 empty] | 3 | 0 | 9 | 795 | 0:07 | 0.41055 | 0.047897
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 2 | 0:09 | 0.0030638 | 0.00045957
82 | 18.07.2023 | 9:21 | Arad | MT | Statia 110/20 kV TEBA | LEA 20 kV 17T - functionat protectia homopolara dir.1. | d | LES defect intre PT 1514 si SS 1514 | Judet Arad: Arad-Aurel Vlaicu, Arad Faleza Sud, Arad Centru. | 5002 | 1 | 0 | 3 | 2553 | 0:07 | 0.55699 | 0.064982 | 0.18047 | Remediat: 21.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2444 | 0:13 | 0.53301 | 0.11549
83 | 18.07.2023 | 10:58 | Hunedoara | IT | Statia 110/20kV BRAD | Declansat TRAFO 2 110/20kV - prin protectie maxima tensiune bara MT. Refuz declansare L20kV Brad 3. | d | Defect trecator. | Judet Hunedoara: Ribita, Brad Exterior, Bulzestii de Sus, Tomesti Hunedoara, Vorta-Brad, Brad, Criscior, Luncoiu de Jos, Vata de Jos, Baia de Cris, Valisoara | 13204 | 1 | 0 | 14 | 8596 | 0:02 | 2.6083 | 0.086943 | 0.27235
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 1648 | 0:04 | 0.50045 | 0.033364
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2381 | 0:07 | 0.7216 | 0.084187
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 556 | 0:24 | 0.16965 | 0.067858
84 | 20.07.2023 | 3:56 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20 kV CRUSOVAT | LEA 20 kV BOZOVICI - functionat protectia maximala de curent 2. | b | Pom cazut pe LEA 20kV intre stalpii 198-199 | Judet Caras-Severin: Eftimie Murgu, Bania, Iablanita,Prigor, Cornea, Mehadica, Lapusnicel, Bozovici | 6229 | 1 | 0 | 3 | 2619 | 0:07 | 0.7198 | 0.083976 | 0.36238 | Cod Portocaliu - intensificări ale vântului (rafale de 70...90 km/h și izolat de peste 100 km/h), vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice și averse torențiale (în intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 30...40 l/mp și izolat peste 50...60 l/mp). Remediat: 20.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3256 | 0:10 | 0.89439 | 0.14907
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 349 | 1:21 | 0.095808 | 0.12934
85 | 20.07.2023 | 7:44 | Caras-Severin | IT | Statia 110/20kV BOCSA | Declanseaza TRAFO 1 110/20kV - prin protectie maximala 1 IT la refuz declansare LEA 20kV FNC. | b | Defect trecator. | Judet Caras-Severin: Forotic, Bocsa Montana, Ocna de Fier, Berzovia, Bocsa Romana, Bocsa Agro-Industrial, Dognecea, Ramna, Bocsa Vasiova, Doclin, Duleu-Valea Mare, Fizes-Ghertenis | 11946 | 1 | 0 | 21 | 11115 | 0:02 | 5.8728 | 0.19576 | 0.23139 | COD PORTOCALIU - intensificări ale vântului (rafale de 70...90 km/h și izolat de peste 100 km/h), vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice și averse torențiale (în intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 30...40 l/mp și izolat peste 50...60 l/mp).
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 795 | 0:05 | 0.42506 | 0.035422
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 2 | 0:06 | 0.0021095 | 0.00021095
86 | 20.07.2023 | 10:36 | Timis | IT | Statia 220/110/20 kV TIMISOARA | LEA L110kV Timisoara -Giulvaz - functioneaza protectia de distanta | d | Defect neidentificat. | Judet Timis: Uivar, Sanmartinu Sarbesc, Giera, Otelec, Ghilad, Parta, Foeni, Giulvaz, Ciacova rural, Peciu Nou, Ciacova, Sag, Livezile | 8050 | 1 | 0 | 15 | 6006 | 0:02 | 2.6178 | 0.087261 | 0.13137
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 2020 | 0:03 | 0.88217 | 0.044109
87 | 20.07.2023 | 20:23 | Arad | MT | Statia 110/20 kV FANTANELE | LEA 20 kV ARADUL NOU - functionat protectia maximala de curent 3. | d | Defect neidentificat. | Judet ARAD: ARADUL NOU | 5467 | 1 | 0 | 2 | 803 | 0:02 | 0.44027 | 0.014676 | 0.17212
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1375 | 0:03 | 0.75256 | 0.037628
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 3284 | 0:04 | 1.7972 | 0.11981
88 | 20.07.2023 | 20:42 | Arad | MT | Statia 110/20 kV FANTANELE | LEA 20 kV ARADUL NOU - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cordon legatura rupt la SS 3400 | Judet ARAD: ARADUL NOU | 5467 | 1 | 0 | 2 | 803 | 0:02 | 0.44027 | 0.014676 | 0.27452 | Remediat: 20.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1375 | 0:04 | 0.75256 | 0.050171
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1743 | 0:07 | 0.95382 | 0.11128
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1541 | 0:07 | 0.84335 | 0.098391
89 | 21.07.2023 | 13:06 | Arad | MT | Statia 110/20 kV TEBA | LEA 20 kV 17T - functionat protectia maximala de curent 3 | d | Defect neidentificat. | Judet Arad: Arad-Aurel Vlaicu, Arad Faleza Sud, Arad Centru. | 5002 | 1 | 0 | 5 | 4997 | 0:07 | 1.12 | 0.131 | 0.131 | Durata eveniment 3 min 05 sec.
90 | 21.07.2023 | 18:30 | Arad | IT | Statia 110/20 kV CHISINEU CRIS | Ramas fara tensiune Statia 110/20 kV CHISINEU CRIS ca urmare a declansarii LEA 110kV Curtici-Chisineu Cris si LEA 110kV Chisineu Cris-Salonta. | b | LEA 110 Curtici-Chisineu Cris - stalpi rupti 116,117,118. LEA 110kV Chisineu Cris-Salonta - stalpi de beton (stp.114,115) inclinati, stp.116,117 rupti si cazuti la pamant. | Judet Arad: Craiva Centru, Apateu, Nadab, Sepreus, Sintea Mare, Chisineu-Cris, Misca Centru, Nadab Zona Industriala, Ineu, Misca Sate | 7429 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:19 | 0.0020191 | 0.00063939 | 9.6709 | Forta majora. COD PORTOCALIU, incepand cu ora 18:00 - intensificări ale vântului (rafale de 70...90 km/h și izolat de peste 100 km/h), vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice și averse torențiale (în intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 30...40 l/mp și izolat peste 50 l/mp).Remediere: 04.08.2023 COD ROSU, incepand cu ora 19:00 - grindină de dimensiuni mari, frecvente descărcari electrice, vijelie puternică, cu rafale de peste 90 km/h, averse torențiale care vor acumula 30..35 l/mp.
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2557 | 1:01 | 2.5845 | 2.6275
[11 empty] | 3 | 0 | 19 | 4848 | 1:26 | 4.9135 | 7.0427
91 | 21.07.2023 | 18:45 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PINCOTA | LEA 20kV SICULA - declansat prin protectie maximala de curent 2 | b | Cerere exploatare in regim accidental pentru remediere izolator spart la stp. 161 si remediere 7 stalpi MT rupti intre SS 9363 si RA.T.17. | Judet Arad: Pancota, Sicula, Ineu, Seleus, Cermei | 7264 | 1 | 0 | 0 | 315 | 0:08 | 0.1327 | 0.017693 | 22.5433 | Forta majora. COD PORTOCALIU, incepand cu ora 18:00 - intensificări ale vântului (rafale de 70...90 km/h și izolat de peste 100 km/h), vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice și averse torențiale (în intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 30...40 l/mp și izolat peste 50 l/mp). COD ROSU, incepand cu ora 19:00 - grindină de dimensiuni mari, frecvente descărcari electrice, vijelie puternică, cu rafale de peste 90 km/h, averse torențiale care vor acumula 30..35 l/mp. Remediere: 23.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 1820 | 1:55 | 0.76921 | 1.4743
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1183 | 4:48 | 0.49961 | 2.3981
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1043 | 5:46 | 0.43979 | 2.5361
[11 empty] | 5 | 0 | 3 | 1166 | 7:38 | 0.49245 | 3.759
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 1433 | 15:08 | 0.60408 | 9.1418
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 282 | 25:47 | 0.11879 | 3.0629
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 8 | 45:31 | 0.00337 | 0.15339
92 | 21.07.2023 | 21:41 | Timis | IT | Statia 110/20 kV GIULVAZ | TRAFO 1 110/20kV - declansaza prin protectia maximala de curent 1 IT, la refuz declansare LEA 20kV Rudna. | b | Izolator spart la stp.23,128/88/3/5 si transformator de tensiune ars in celula masura din T2690. | Judet Timis: Giulvaz, Ciacova rural, Foieni, Ciacova, Otelec, Uivar, Parta, Livezile, Giera, Ghilad, Peciu Nou, Sanmartinu Sarbesc, Sag, | 8047 | 1 | 0 | 8 | 1788 | 0:45 | 1.4507 | 1.088 | 33.9394 | Forta majora. COD PORTOCALIU, incepand cu ora 18:00 - intensificări ale vântului (rafale de 70...90 km/h și izolat de peste 100 km/h), vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice și averse torențiale (în intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 30...40 l/mp și izolat peste 50 l/mp). COD ROSU, incepand cu ora 19:00 - grindină de dimensiuni mari, frecvente descărcari electrice, vijelie puternică, cu rafale de peste 90 km/h, averse torențiale care vor acumula 30..35 l/mp. Remediat : 21.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 3147 | 2:00 | 2.5477 | 5.0953
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 1300 | 5:08 | 1.0549 | 5.4153
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 510 | 13:06 | 0.41195 | 5.3966
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 424 | 13:43 | 0.34249 | 4.6978
[11 empty] | 6 | 0 | 2 | 848 | 17:37 | 0.68659 | 12.0954
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 5 | 19:50 | 0.0048465 | 0.096123
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 1 | 67:48 | 0.00080775 | 0.054766
93 | 2023-07-22 | 4:26 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20 kV CRUSOVAT | LEA 20 kV BOZOVICI | b | Defect izolat - furtuna | Judet Caras-Severin: Sopotu Nou, Dalboset, Bania, Lapusnicu Mare, Eftimie Murgu, Prigor, Bozovici, Lapusnicel. | 6345 | 1 | 0 | 6 | 6339 | 0:04 | 0.2 | 0.013333 | 0.013333 | COD PORTOCALIU-intensificări ale vântului (rafale de 70...90 km/h și izolat de peste 100 km/h), vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice și averse torențiale (în intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 30...40 l/mp și izolat peste 50 l/mp).
94 | 2023-07-22 | 6:51 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20 kV CRUSOVAT | LEA 20 kV BOZOVICI | b | Defect izolat - furtuna | Judet Caras-Severin: Sopotu Nou, Dalboset, Bania, Lapusnicu Mare, Eftimie Murgu, Prigor, Bozovici, Lapusnicel. | 6345 | 1 | 0 | 6 | 6339 | 0:09 | 0.3 | 0.045 | 0.045 | COD PORTOCALIU-intensificări ale vântului (rafale de 70...90 km/h și izolat de peste 100 km/h), vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice și averse torențiale (în intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 30...40 l/mp și izolat peste 50 l/mp).
95 | 2023-07-24 | 15:21 | Timis | IT | Statia 110/20 kV DETA | LEA 110 kV GATAIA-DETA Ramas fara tensiune st. 110/20 kV Deta. | d | Defect autoizolat pe LEA | Judet Timis: Deta, Voiteg, Denta, Ghilad, Livezile, Ciacova rural, Jebel, Banloc, Moravita. | 8724 | 1 | 0 | 16 | 3840 | 0:04 | 0.884 | 0.058933 | 0.15193 | LEA s-a adus in functiune dupa 3 minute si a tinut normal. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - val de căldură, caniculă și disconfort termic ridicat.
[11 empty] | 2 | 0 | 17 | 4851 | 0:05 | 1.116 | 0.093
96 | 2023-07-25 | 17:28 | Hunedoara | IT | Statia 220/110 kV MINTIA | RAR (-) LEA 110 kV Mintia-Ilia Ramas fara tensiune statia 110/20 kv Ilia. | b | Copac cazut in LEA, in deschiderea stalpilor 34-35. | Judet Hunedoara: Vorta, Burjuc, Ilia, Dobra, Vetel, Lapugiu de Jos, Bransca, Margina, Zam, Gurasada. | 9023 | 1 | 0 | 41 | 8982 | 0:03 | 1.8 | 0.1015 | 0.1015 | La ora 17:31 consumul statiei 110/20 kV Ilia a fost preluat pe MT. S-a retras din exploatare LEA si s-a indepartat copacul. Revenit la schema normala la ora 22:12. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - vânt puternic cu rafale de peste 70...80 km/h, vijelie, grindină de dimensiuni medii, frecvente descărcări electrice, averse torențiale ce vor depăși 20-25 l/mp.
97 | 2023-07-25 | 17:35 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV ILIA | LEA 20 kV DEVA - functionat protectia homopolara dir.1. | b | Defect autoizolat in reteaua MT adiacenta. | Judet Hunedoara: Lapugiu de Jos, Gurasada, Vorta, Dobra, Zam, Vetel, Ilia, Burjuc, Margina. | 7092 | 1 | 0 | 23 | 6251 | 0:08 | 1.4862 | 0.19816 | 0.22943 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Deva prelua consumul statiei 110/20 kV Ilia. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - vânt puternic cu rafale de peste 70...80 km/h, vijelie, grindină de dimensiuni medii, frecvente descărcări electrice, averse torențiale ce vor depăși 20-25 l/mp.
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 253 | 0:09 | 0.061591 | 0.0092386
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 555 | 0:10 | 0.13218 | 0.02203
98 | 2023-07-27 | 18:56 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV MADERAT- functionat protectia homopolara dir.5 evol. | c | Pasare in retea la stalpul 350/10. | Judet Arad: Maderat, Taut, Chier, Mocrea, Silindia, Siria, Tarnova Arad. | 5676 | 1 | 0 | 4 | 3044 | 0:03 | 0.55311 | 0.027655 | 0.45421 | S-a indepartat pasarea din retea.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 533 | 0:06 | 0.096903 | 0.0096903
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 184 | 1:04 | 0.033571 | 0.035809
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1908 | 1:06 | 0.34642 | 0.38106
99 | 2023-07-28 | 20:56 | Arad | IT | Statia 110/20 kV CHISINEU CRIS | LEA 110 kV ORADEA VEST-SALONTA Ramas fara tensiune st. 110/20 kV Chisineu Cris. | c | Defect trecator | Judet Arad: Apateu, Chisineu-Cris, Olari, Craiva Centru, Simand, Nadab Zona Industriala, Nadab, Misca Centru, Socodor, Sintea Mare, Santana, Sicula, Graniceri, Zerind, Ineu, Zarand, Macea, Cermei, Pilu, Misca Sate, Sepreus. | 19402 | 1 | 0 | 50 | 15551 | 0:08 | 10.212 | 1.3616 | 1.7348 | Declansat LEA 110 kV Oradea Vest-Salonta - Linia 110 kV apartine de Bihor, in conditiile ASN cu L110 Curtici-Chisineu Cris retrasa din exploatare, in SLP cu defect.
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 3793 | 0:09 | 2.488 | 0.3732
100 | 2023-07-29 | 3:58 | Arad | IT | Statia 110/20 kV CHISINEU CRIS | LEA 110 kV ORADEA VEST-SALONTA Ramas fara tensiune st. 110/20 kV Chisineu Cris. | c | Defect trecator | Judet Arad: Apateu, Chisineu-Cris, Olari, Craiva Centru, Simand, Nadab Zona Industriala, Nadab, Misca Centru, Socodor, Sintea Mare, Santana, Sicula, Graniceri, Zerind, Ineu, Zarand, Macea, Cermei, Pilu, Misca Sate, Sepreus. | 19408 | 1 | 0 | 5 | 3478 | 0:09 | 1.2203 | 0.18305 | 1.8129 | Declansat LEA 110 kV Oradea Vest-Salonta - Linia 110 kV apartine de Bihor, in conditiile ASN cu L110 Curtici-Chisineu Cris retrasa din exploatare, in SLP cu defect.
[11 empty] | 2 | 0 | 16 | 4523 | 0:14 | 1.5903 | 0.37108
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1835 | 0:16 | 0.64363 | 0.17164
[11 empty] | 4 | 0 | 22 | 6668 | 0:18 | 2.344 | 0.70319
[11 empty] | 5 | 0 | 15 | 2844 | 0:23 | 1.0017 | 0.38399
101 | 2023-07-29 | 17:23 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20/6 kV BOCSA | LEA 20 kV AVICOLA BERZOVIA - functionat protectia maximala crt. 1 | d | Creanga in retea la stalpul 185. | Judet Caras Severin: Maureni, Bocsa Romana, Berzovia, Ramna, Bocsa Agro-Industrial, Fizes-Ghertenis, Duleu-Valea Mare. | 6292 | 1 | 0 | 21 | 2594 | 0:00 | 1.5544 | 0.0099307 | 0.44377 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Avicola Berzovia prelua partial consumul LEA 20 kV Maureni. In timpul manevrelor de lichidare incident de pe LEA 20 kV Avicola Berzovia a declansat LEA 20 kV FNC, timp de 1'56" si LEA 20 kv Binis, timp de 23 secunde. Remediat: 29.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 13 | 1278 | 0:02 | 0.76738 | 0.025579
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 1445 | 0:10 | 0.86248 | 0.14375
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 930 | 0:28 | 0.55339 | 0.25825
[11 empty] | 5 | 0 | 3 | 1 | 2:38 | 0.0023776 | 0.0062611
102 | 2023-07-30 | 17:41 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV MADERAT - functionat protectia maximala crt.2. | b | Izolator intindere rupt la stalpul 85 | Judet Arad: Maderat, Taut, Chier, Mocrea, Silindia, Siria, Tarnova Arad. | 5676 | 1 | 0 | 3 | 2625 | 0:06 | 0.463 | 0.0463 | 0.38302 | Conditii meteorologice deosebite: COD ROSU - vor fi averse, cantitățile de apă vor depăși 30…50 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de peste 50 l/mp. Remediat: 30.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2107 | 0:08 | 0.37174 | 0.049565
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 338 | 0:57 | 0.059725 | 0.056739
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 599 | 2:11 | 0.10553 | 0.23041
103 | 2023-07-30 | 21:03 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PINCOTA | LEA 20 kV MADERAT - functionat protectia maximala crt. 1 | b | Corp strain prezent pe SP 10006. | Judet Arad: Maderat, Chier, Siria, Silindia, Tarnova Arad, Taut, Mocrea. | 5676 | 1 | 0 | 5 | 3577 | 0:04 | 0.63108 | 0.042072 | 0.39869 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de peste 80 km/h), vijelii și grindină. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 30...40 l/mp și izolat de peste 50...60 l/mp. Remediat: 30.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1910 | 0:56 | 0.33686 | 0.3144
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 182 | 1:19 | 0.032065 | 0.042219
104 | 2023-07-31 | 3:45 | Arad | IT | Statia 400/110 kV ARAD | LEA 110 kV PANCOTA Ramas fara tensiune st.110/20 kV Pancota | b | Defect trecator | Judet Arad: Chier, Silindia, Covasint, Siria, Iermata-Moroda, Zarand-Cigher, Tarnova Arad, Sicula, Seleus, Pancota, Taut, Mocrea, Santana, Ineu, Maderat. | 19167 | 1 | 0 | 26 | 19141 | 0:03 | 8.5 | 0.45569 | 0.45569 | Dupa 3 minute, se aduce in functiune LEA 110kV si tine normal.
105 | 2023-08-01 | 15:59 | Arad | MT | Statia 110/20 kV TEBA | LES 20 kV 6T | d | LES 20 kV defect intre PT 3014 si PT 3100. | Judet Arad: Arad Faleza Sud, Arad Centru. | 5917 | 1 | 0 | 2 | 3429 | 0:04 | 1.0147 | 0.06765 | 0.40731 | Remediat: 02.08.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1889 | 0:26 | 0.55898 | 0.24223
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 262 | 0:27 | 0.077489 | 0.03487
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 334 | 0:38 | 0.098783 | 0.062563
106 | 2023-08-02 | 9:56 | Arad | MT | Statia 110/20 kV SEBIS | LEA 20 kV PRUNISOR - functionat protectia homopolara dir.1 | c | Barza la stalpul 168/99/27/9. | Judet Arad: Ineu, Sicula, Sebis, Cuied, Craiva Sate, Avram Iancu, Carand, Bocsig, Barsa, Beliu, Repsig, Cermei, Misca Sate, Archis, Hasmas, Prunisor, Apateu, Craiva Centru, Sepreus. | 15084 | 1 | 0 | 27 | 12924 | 0:01 | 1.6056 | 0.026759 | 0.2749 | Remediat: 02.08.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 724 | 0:55 | 0.090004 | 0.082504
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1063 | 0:56 | 0.13191 | 0.12311
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 339 | 1:00 | 0.042523 | 0.042523
107 | 2023-08-04 | 20:06 | Arad | MT | Statia 110/20 kV SEBIS | LEA 20 kV GURAHONT- functionat protectia homopolara dir.1 | c | Barza in retea la stalpul 22/13/3. | Judet Arad: Revetis-Rosia, Brazii, Almas, Dieci, Gurahont, Chisindia, Buteni, Joia Mare. | 6431 | 1 | 0 | 1 | 2335 | 0:04 | 0.55576 | 0.037051 | 0.57888 | Indepartare barza de la stalpul 22/13/3. Remediat: 04.08.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3549 | 0:25 | 0.84482 | 0.35201
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 544 | 1:28 | 0.12942 | 0.18982
108 | 2023-08-05 | 9:23 | Caras-Severin | IT | Statia 220/110 kV RESITA (gestiunea Transelectrica) | LEA 110 kV RESITA-MOCIUR circuit 1 - functionat protectia de distanta. Ramas fara tensiune st. 110/20 kV Barzava. | b | Pom cazut in deschiderea stalpilor 12-13. | Judet Caras Severin: Resita zona Centru, Resita Montana. | 13642 | 1 | 0 | 5 | 13637 | 0:04 | 3.5 | 0.20903 | 0.20903 | Dupa indepartarea pomului, la ora17:55 s-a revenit la schema normala. Conditii meteorologice deosebita: COD GALBEN - intensificări ale vântului care vor depăși la rafală 55...65 km/h.
109 | 2023-08-05 | 10:35 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20 kV MOLDOVA NOUA | LEA 20 kV ORAS NOU - functionat protectia homopolara dir. 1 | c | Cablu 20 kV lovit de catre terti intre T 7518 si T 7510. | Judet Caras Severin: Moldova Veche-Macesti, Moldova Noua Blocuri, Moldova Noua, Pojejena. | 5021 | 1 | 0 | 6 | 765 | 0:01 | 0.23955 | 0.0037928 | 0.74787 | In timpul manevrelor de preluare consum LEA 20 kV Oras Nou , a declansat LEA 20 kV Pompe Dunarea, timp de 57 secunde. Remediat: 06.08.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 1156 | 0:11 | 0.36041 | 0.066074
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1095 | 0:12 | 0.34052 | 0.068104
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1461 | 0:58 | 0.45424 | 0.4391
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 532 | 1:02 | 0.16529 | 0.1708
110 | 2023-08-05 | 16:30 | Timis | IT | Statia 110/20 kV GIULVAZ | TRAFO 1 110/20 kV | b | Cauza primara: refuz declansare I 20 kV LEA 20kV Ivanda. Cauza asociata: declansare TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia maximala crt. 1. | Judet Timis: Peciu Nou, Ghilad, Foeni, Sanmartinu Sarbesc, Giulvaz, Parta, Ciacova Rural, Livezile, Sag, Ciacova, Giera, Otelec, Uivar. | 8049 | 1 | 0 | 14 | 6006 | 0:03 | 2.9917 | 0.14958 | 0.86542 | DED-L Timisoara izoleaza defect prin deschiderea SB in PT 12603 spre SS17391 pe LEA 20 kV Ivanda, apoi s-a revenit l schema normala cu trafo. In data de 07.08.2023 s-a verificat si remediat I-20kV Ivanda. Conditii meteorologice deosebita: COD GALBEN - averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe arii restrânse vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 787 | 0:18 | 0.3926 | 0.11778
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1001 | 0:23 | 0.49894 | 0.19126
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 232 | 3:29 | 0.11678 | 0.4068
111 | 2023-08-05 | 21:02 | Timis | IT | Statia 110 kV GIULVAZ | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia maximala crt. 1 IT. | b | Cauza primara: refuz declansare I 20 kV LEA 20kV Ivanda. Cauza asociata: declansare TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia maximala crt. 1. | Judet Timis: Ghilad, Uivar, Ciacova Rural, Giulvaz, Livezile, Giera, Ciacova, Otelec, Parta, Peciu Nou, Foeni, Sanmartinu Sarbesc, Sag. | 6965 | 1 | 0 | 10 | 2305 | 0:03 | 1.6286 | 0.081432 | 0.76246 | S-a izolat defect prin deschiderea SB in PT 12603 spre SS17391 pe LEA 20 kV Ivanda si s-a revenit la schema normala cu Trafo 1. In data de 07.08.2023 s-a remediat I-20kV Ivanda. Conditii meteorologice deosebita: COD GALBEN - averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe arii restrânse vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 2913 | 0:11 | 2.0522 | 0.37623
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 1726 | 0:15 | 1.2192 | 0.3048
112 | 2023-08-05 | 23:03 | Timis | IT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV SURGANI - functionat protectia homopolara dir.1. | b | Teci electroizolante desprinse si deteriorate la stalpul 194/3/50 si 194/3/43, de pe LEA 20 kV Ghiroda. | Judet Timis: Recas Rural, Mosnita Noua, Cheveresu Mare, Remetea Mare, Recas, Dragsina, Ghiroda, Bucovat. | 6639 | 1 | 0 | 10 | 5381 | 0:04 | 2.4036 | 0.16024 | 1.0295 | Se functiona cu abaterede la schema normala: LEA 20 kV Surgani prelua partial LEA 20 kV Ghiroda. Depistat si indepartat teci electroizolante de la stalpul 194/3/50 si 194/3/43. Conditii meteorologice deosebita: COD GALBEN - averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe arii restrânse vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Remediat: 06.08.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 694 | 0:10 | 0.3112 | 0.051867
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 550 | 3:20 | 0.24522 | 0.81739
113 | 2023-08-06 | 0:51 | Arad | IT | Statia 110/20 kV POLTURA | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia maximala crt. 1 IT. | b | Defect neidentificat | Judet Arad: Turnu, Arad Micalaca, Sofronea, Arad Aurel Vlaicu, Zimandu Nou, Arad zona Industriala Est, Santana, Arad Gradiste, Livada, Iratosu Centru, Arad Centru, Horia, Iratosu Sate. | 23456 | 1 | 0 | 42 | 12065 | 0:01 | 5.0067 | 0.083446 | 0.50906 | S-au efectuat manevre de depistare defect in reteaua adiacenta de MT, defect autoizolat in reteaua MT. Conditii meteorologice deosebita: COD PORTOCALIU - averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale în general de 70...80 km/h) și pe arii restrânse vijelii puternice și grindină. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 30...50 l/mp și izolat de peste 70...80 l/mp.
[11 empty] | 2 | 0 | 41 | 8824 | 0:05 | 3.666 | 0.3055
[11 empty] | 3 | 0 | 22 | 2449 | 0:07 | 1.0219 | 0.11922
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 13 | 0:10 | 0.005376 | 0.000896
114 | 2023-08-06 | 15:00 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV SICULA - functionat protectia maximala crt. 2. | c | Pasare la stalpul 189/1/1. | Judet Arad: Ineu, Sicula, Bocsig, Seleus, Pancota. | 6236 | 1 | 0 | 3 | 2263 | 0:05 | 0.45422 | 0.037851 | 0.34573 | S-a indepartat pasare de la stalpul 189/1/1.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 2528 | 0:08 | 0.50754 | 0.067672
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1437 | 0:50 | 0.28825 | 0.2402
115 | 2023-08-10 | 6:34 | Timis | IT | Statia 110/20 kV FAGET | Lipsa tensiune bare MT | d | Descarcat baterie cc. | Judet Timis: Traian Vuia, Dumbrava, Petris, Fardea, Faget rural, Barna, Manastiur, Bata, Birchis, Bethausen, Ohaba Lunga, Tomesti Timis, Margina, Curtea, Varadia de Mures, Faget, Pietroasa, Savarsin. | 15698 | 1 | 0 | 2 | 1473 | 0:42 | 0.50739 | 0.35517 | 10.5033 | In urma controlului in st.Faget s-a gasit I-20kV T2 declansat, I-20kV TSI1 declansat fara semnalizari de la protectii, bateria de c.c. descarcata si fara alte neconformitati de la echipamentele din statie. Remediat: 10.08.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 4061 | 0:44 | 1.399 | 1.0259
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 1444 | 0:58 | 0.49845 | 0.48183
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 1189 | 1:26 | 0.41038 | 0.58822
[11 empty] | 5 | 0 | 7 | 3180 | 2:41 | 1.0963 | 2.9418
[11 empty] | 6 | 0 | 7 | 4320 | 3:26 | 1.4885 | 5.1104
116 | 2023-08-10 | 11:27 | Arad | IT | Statia 400/110 kV ARAD | RAR(-) LEA 110 kV ARAD-LIPOVA - functionat protectia de distanta. Ramas fara tensiune statiile: Lipova, CFR Radna si CFR Varadia. | d | Defect neidentificat | Judet Arad: Lipova, Zabrani, Varadia de Mures, Birchis, Bata, Ststarovat, Ghioroc, Paulis, Siria, Savarsin, Barzava, Ususau, Conop, Covasint, Minis, Brestovat, Margina. | 20626 | 1 | 0 | 20 | 2412 | 0:06 | 0.76641 | 0.076641 | 1.1625 | Se functiona cu abatere de la schema normala: in st.CFR Varadia SC1+SC2-110kV deschis, I-110kV C.Surduc suntat.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 402 | 0:07 | 0.12795 | 0.014927
[11 empty] | 3 | 0 | 27 | 8381 | 0:09 | 2.6497 | 0.39745
[11 empty] | 4 | 0 | 6 | 4364 | 0:11 | 1.3771 | 0.25248
[11 empty] | 5 | 0 | 21 | 4989 | 0:16 | 1.5788 | 0.42102
117 | 2023-08-12 | 6:03 | Caras-Severin | IT | Statia 110/20 kV PONOR Statia 110/20 kV ANINA | LEA 110 kV MOLDOVA NOUA-PONOR - functionat protectia de distanta. | d | Defect neidentificat | Judet Caras Severin: Dalboset, Oravita Rural, Bozovici, Sopotu Nou, Lapusnicu Mare, Steierdorf, Anina zona Crivina-Ponor, Sichevita, Anina Centru, Anina Celnic-Oras Nou. | 7220 | 1 | 0 | 10 | 3771 | 0:05 | 0.62842 | 0.052368 | 0.10953 | Lipsa tensiune B110, bare MT (ASN: LEA110 kV Anina-Ponor dublu circuit cu LEA 110 kV Resita-Oravita erau retrase din exploatare). S-a revenit la schema normala - fara neconformitati.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 3435 | 0:06 | 0.57158 | 0.057158
118 | 2023-08-16 | 20:39 | Timis | MT | Statia 110/20 kV FRATELIA | LEA 20 kV NR.6- functionat protectia homopolara dir. 4 interm. | b | Izolator spart la stalpul 49/3. | Judet Timis: Timisoara zona Sagului, Giroc, Timisoara zona Girocului, Unip, Mosnita Noua, Uliuc. | 8973 | 1 | 0 | 4 | 4071 | 0:01 | 1.7575 | 0.023434 | 0.61249 | In timpul manevrelor de preluare consum LEA 20 kV nr. 6 a declansat LEA 20 kV Urseni, timp de 48 secunde. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - averse și cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (cu rafale de 55...60 km/h), izolat vijelii și grindină. În intervale scurte de timp cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. Remediat: 17.08.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 4293 | 0:14 | 1.8554 | 0.43293
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 575 | 0:19 | 0.24799 | 0.078531
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 20 | 8:34 | 0.0090572 | 0.07759
119 | 2023-08-18 | 9:10 | Arad | IT | Statia 110/20 kV FANTANELE | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia maximala curent temporizata. | d | Cauza primara: defect neizolat in cel. 20kV Ax1 (capetele terminale prezentau urme de arc electric); Cauza asociata: declansare trafo 2 110/20 kV. | Judet Arad: Arad Faleza Sud, Felnac, Sagu Centru, Vinga Sate, Fantanele, Arad Micalaca, Zadareni, Vladimirescu, Arad zona Industriala Est, Arad Centru, Arad Aradul Nou, Horia, Livada, Frumuseni. | 22203 | 1 | 0 | 7 | 1786 | 0:06 | 0.61374 | 0.061374 | 2.1752 | Manevrele de lichidare avarie pe L20kV Prefabricate s-au initiat pe L20kV Cb26M din st.110/20 kV Muresel. In urma manevrelor de lichidare incident pe L20kV Prefabricate s-a constatat izolarea defectului (cutie terminala defecta la cel intrare in PT 3468). Remediat: 18.08.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 18 | 2554 | 0:07 | 0.88039 | 0.10271
[11 empty] | 3 | 0 | 30 | 8010 | 0:09 | 2.7521 | 0.41281
[11 empty] | 4 | 0 | 9 | 1895 | 0:10 | 0.65173 | 0.10862
[11 empty] | 5 | 0 | 9 | 3536 | 0:11 | 1.2134 | 0.22246
[11 empty] | 6 | 0 | 27 | 2263 | 0:12 | 0.78386 | 0.15677
[11 empty] | 7 | 0 | 7 | 983 | 1:14 | 0.33887 | 0.41794
[11 empty] | 8 | 0 | 3 | 1065 | 1:53 | 0.36557 | 0.68849
[11 empty] | 9 | 0 | 0 | 1 | 11:37 | 0.0003423 | 0.0039763
120 | 2023-08-21 | 5:46 | Timis | MT | Statia 110/20/10 kV DUMVRAVITA | LES 20 kV nr.7 | d | Cablu 20kV defect intre T21746 si T21757 aferent LES 20kV nr.1 Bucovina. | Judet Timis: Timisoara zona Bucovina, Timisoara zona Aradului. | 5625 | 1 | 0 | 0 | 1677 | 0:02 | 0.29813 | 0.0099378 | 0.55303 | Se functiona cu abatere de la schema normala: din LES 20kV nr. 7 a fost alimentat integral LES 20kV nr.1 Bucovina, care este retras intre statie si T 11773, pentru lucrari. Remediat: 23.08.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1117 | 0:04 | 0.19876 | 0.01325
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 590 | 0:42 | 0.10489 | 0.073422
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 520 | 1:08 | 0.092444 | 0.10477
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1720 | 1:09 | 0.30578 | 0.35164
121 | 2023-08-23 | 19:13 | Arad | MT | Statia 110/20 kV LIPOVA | LEA 20 kV GHIOROC- functionat protectia maximala crt.2 | b | Defect neidentificat | Judet Arad: Minis, Covasint, Paulis, Zabrani, Lipova, Ghioroc. | 5249 | 1 | 0 | 17 | 1765 | 0:07 | 0.7401 | 0.086344 | 1.5376 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN -instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin intensificări ale vântului (rafale de 55...70 km/h), vijelii, descărcări electrice, averse torențiale și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2274 | 0:21 | 0.94568 | 0.33099
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1187 | 2:16 | 0.49423 | 1.1202
122 | 2023-08-24 | 10:30 | Timis | IT | Statia 110/20 kV ORTISOARA | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia diferentiala. | d | Defect neidentificat | Judet Timis: Masloc, Sanandrei, Remetea Mare, Ortisoara-Arad, Vinga Centru, Satchinez, Sagu Sate, Fibis, Pischia, Vinga Sate, Bogda, Ortisoara, Recas Rural, Giarmata, Sagu Centru, Dudestii Noi. | 11487 | 1 | 0 | 39 | 9775 | 0:01 | 5.8951 | 0.12445 | 1.0011 | S-a retras din exploatare Trafo 2 110/20 kV - s-au efectuat masuratori, probe si verificari in urma carora nu s-au identificat neconformitati.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 263 | 0:05 | 0.15798 | 0.013165
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 303 | 0:07 | 0.18201 | 0.021234
[11 empty] | 4 | 0 | 5 | 1102 | 1:16 | 0.66495 | 0.84227
123 | 2023-08-26 | 4:25 | Timis | MT | Statia 110/20 kV VENUS | LEA 20 kV NR. 10 | d | Cablu defect intre SP 1759/95/6 si T11708. | Judet Timis: Timisoara zona Soarelui, Giroc Timisoara Municipal, Timisoara zona Ciarda Rosie, Giroc, Ghiroda, Timisoara zona Lugojului, Timisoara zona fabric, Timisoara zona Plopi. | 9109 | 1 | 0 | 12 | 5922 | 0:01 | 1.5244 | 0.015244 | 0.22364 | In timpul manevrelor de depistare defect pe LEA 20 kV nr.10 din st. 110/20 kV Venus, a declansat LEA 20 kV nr.10 din st. 110/20 kV Padurea Verde. Remediat: 29.08.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2643 | 0:11 | 0.67947 | 0.12457
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 284 | 0:34 | 0.072956 | 0.041342
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 244 | 0:40 | 0.062681 | 0.041787
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 2 | 1:21 | 0.00051378 | 0.0006936
124 | 2023-08-28 | 19:40 | Timis | MT | Statia 110/20/10 kV VENUS | LEA 20 kV nr.6 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre SS 1906/56A si T 12232. | Judet Timis: Timisoara zona Girocului, Giroc, Timisoara zona Soarelui. | 6499 | 1 | 0 | 0 | 1083 | 0:04 | 0.24996 | 0.016664 | 0.29813 | Remediat: 29.08.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1226 | 0:08 | 0.2832 | 0.03776
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1774 | 0:09 | 0.40945 | 0.061417
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 1782 | 0:11 | 0.41176 | 0.075489
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 630 | 0:44 | 0.14564 | 0.1068
125 | 2023-08-28 | 20:28 | Timis | MT | Statia 110/20/10 kV FRATELIA | LEA 20 kV NR. 6 - functionat protectia homopolara dir. 4 inter. | d | Celula 20kV defecta in T22397 spre T 52086. | Judet Timis: Timisoara zona Sagului, Giroc, Timisoara zona Girocului. | 5532 | 1 | 0 | 11 | 4889 | 0:03 | 2.923 | 0.14615 | 4.1047 | Remediat: 29.08.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 630 | 10:30 | 0.37701 | 3.9586
126 | 2023-08-29 | 20:11 | Arad | MT | Statia 110/20 kV LIPOVA | LEA 20 kV GHIROC - functionat protectia maximala crt.3 | b | Conductor rupt intre IST 8763 - SS 8826. | Judet Arad: Lipova, Minis, Ghioroc, Paulis, Zabrani, Siria, Covasint. | 8408 | 1 | 0 | 19 | 2305 | 0:30 | 1.1111 | 0.55557 | 4.0128 | LEA 20 kV Ghiroc declansat in st. 110/20 kV Pancota, fara tratare, nu se poate conecta fara TFN. Punti dezlegate la stalpul 50. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - intensificări ale vântului (rafale de 55...65 km/h), vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...30 l/mp și izolat peste 35 l/mp. Remediat: 29.08.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 406 | 0:31 | 0.19459 | 0.10054
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 4991 | 1:06 | 2.3887 | 2.6275
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 458 | 1:51 | 0.21993 | 0.40688
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 221 | 3:03 | 0.10566 | 0.32227
127 | 2023-08-30 | 12:22 | Timis | MT | Statia 110/20 kV BUCOVINA | LES 20 kV nr.11 - functionat protectia homopolara dir.1. | b | Defect trecator | Judet Timis: Timisoara zona Aradului, Sanandrei, Dumbravita, Dumbravita Exterior, Giarmata. | 11332 | 1 | 0 | 2 | 6428 | 0:02 | 2.7406 | 0.091355 | 0.19582 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LES 20 kV nr. 11 Bucovina alimenta consumatorii de pe LEA 20 kV Dumbravita, din statia Padurea Verde - linie retrasa pentru lucrare programata.
[11 empty] | 2 | 0 | 21 | 4881 | 0:03 | 2.0894 | 0.10447
128 | 2023-08-31 | 12:01 | Arad | IT | Statia 110/20 kV SEMLAC | TRAFO 2 110/20 kV | d | Declansare intempestiva. | Judet Arad: Peregu Mare, Secusigiu, Pecica, Nadlac, Seitin, Semlac. | 9295 | 1 | 0 | 35 | 7073 | 0:02 | 1.7588 | 0.058628 | 0.099865 | Declansare intempestiva - lucrari in circuite secundare aferente AAR trafo. Revenit la schema normala la ora 12:06.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 934 | 0:04 | 0.23161 | 0.015441
[11 empty] | 3 | 0 | 8 | 1243 | 0:05 | 0.30955 | 0.025796
129 | 2023-08-31 | 13:27 | Arad | IT | Statia 110/20 kV POLTURA | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia maximala crt.1 IT. | d | Izolatori de sustinere B2-20kV, faza R,S,T, in cel 20kV Rezerva 2 conturnati (umezeala accentuata in statie). | Judet Arad: Arad zona Industriala Est, Sofronea, Turnu, Arad Micalaca, Arad Centru, Santana, Zimandu Nou, Livada, Iratosu Centru, Iratosu Sate, Arad Aurel Vlaicu, Horia, Arad Gradiste. | 23455 | 1 | 0 | 42 | 12065 | 0:01 | 6.4522 | 0.10754 | 0.59984 | Revenit la schema normala la ora 13:31. In data de 01.09.2023 s-a retras din exploatare Trafo2 110/20kV si B2-20kV pentru verificari si remedire neconformitati. Remediere: 01.09.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 17 | 2382 | 0:04 | 1.2785 | 0.085234
[11 empty] | 3 | 0 | 30 | 7835 | 0:05 | 4.1915 | 0.34929
[11 empty] | 4 | 0 | 15 | 1069 | 0:06 | 0.5777 | 0.05777
130 | 2023-08-31 | 13:35 | Arad | IT | Statia 110/20 kV TEBA | LEA 20 kV 17T - functionat protectia homopolara dir.1. | c | Cablu lovit de catre terti intre PT 1515-SS 2944. | Judet Arad: Arad Faleza Sud, Arad Centru, Arad Aurel Vlaicu. | 5002 | 1 | 0 | 5 | 4997 | 0:03 | 0.81 | 0.0432 | 0.0432 | Remediat: 01.09.2023
131 | 2023-09-01 | 12:55 | Arad | IT | Statia 110/20 kV LIPOVA | LEA 110kV LIPOVA-ARAD Ramas fara tensiune: st.110/20 kV Lipova, CFR Vardia, CFR Radna. | c | Vegetatie in LEA - stalpii 154-155. | Judet Arad: Ghioroc, Zabrani, Conop, Barzava, Ususau, Lipova, Sistarovat, Brestovat, Paulis, Minis. | 13364 | 1 | 0 | 65 | 13299 | 0:04 | 6 | 0.35667 | 0.35667 | Statia 110/20kV Lipova - declanseaza LEA 110 kV Arad prin protectia homopolara directionata,"refuz RAR ciclu rapid". In urma acestor evenimente, statiile Lipova si CFR Varadia au ramas fara tensiune la sistemul de 110kV. Remediat: 02.09.2023
132 | 2023-09-03 | 16:38 | Arad | MT | Statia 110/20 kV TEBA | LEA 20kV 17 T - functionat protectia maximala crt.3. | b | Defect neidentificat | Judet Arad: Arad Aurel Vlaicu, Arad Faleza Sud, Arad Centru. | 5002 | 1 | 0 | 5 | 4997 | 0:03 | 1 | 0.055556 | 0.055556 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de peste 65...70 km/h, izolat vijelii și grindină.
133 | 2023-09-12 | 7:57 | Arad | MT | Statia 110/20 kV POLTURA | LEA 20 kV HORIA - functionat protectia homopolara dir. 5 evolutiv. | d | Celula de linie defecta in PT 8293. | Judet Arad: Livada, Arad Gradiste, Horia, Zimandu Nou, Arad Aurel Vlaicu. | 5015 | 1 | 0 | 1 | 288 | 0:07 | 0.11698 | 0.013648 | 0.366 | Inlocuire celula de linie defecta in PT 8293 si rotire faze. Remediat: 12.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 1099 | 0:09 | 0.44688 | 0.067033
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 3576 | 0:10 | 1.4503 | 0.24172
[11 empty] | 4 | 0 | 5 | 33 | 1:55 | 0.015382 | 0.029482
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1 | 34:52 | 0.00040479 | 0.014114
134 | 2023-09-13 | 22:24 | Timis | IT | Statia 110/20 kV GATAIA | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia PLP bare. | d | Cauza primara: cutii terminale conturnate in cel.20kV Semlacu Mare; Cauza asociata: declansare Trafo 2 110/20 kV. | Judet Timis: Maureni, Deta, Birda, Tormac, Sipet, Opatita, Gataia, Gataia rural, Voiteg, Vermes, Nitchidorf. | 10463 | 1 | 0 | 7 | 2148 | 0:00 | 1.1328 | 0.005664 | 0.74644 | In timpul manevrelor de lichidare incident de pe L 20 kV Semlacu Mare, a declansat L 20 kV Deta, din st. 110/20 kV Deta, timp de 18 secunde. Remediat: 14.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 4420 | 0:06 | 2.3292 | 0.23292
[11 empty] | 3 | 0 | 10 | 2099 | 0:12 | 1.1086 | 0.22172
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1531 | 0:13 | 0.80531 | 0.17448
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 235 | 0:54 | 0.12406 | 0.11165
135 | 2023-09-14 | 10:36 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV AVICOLA GIARMATA | d | Defect necunoscut | Judet Timis: Pischia, Recas rural, Giarmata, Remetea Mare, Dumbravita, Sanandrei, Bogda, Dumbravita Exterior. | 5764 | 1 | 0 | 13 | 2001 | 0:02 | 0.69882 | 0.023294 | 0.25898 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Giarmata prelua LEA 20 kV Dumbravita, datorita unei lucrari planificate.
[11 empty] | 2 | 0 | 13 | 1730 | 0:06 | 0.60479 | 0.060479
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 1811 | 0:15 | 0.63012 | 0.15753
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 188 | 0:16 | 0.066273 | 0.017673
136 | 2023-09-16 | 8:35 | Arad | IT | Statia 110/20 kV FANTANELE | TRAFO 2 110/20 kV + TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia PLP bare MT | d | Cauza primara: defect in cel. 20 kV Redresori (pol faza S inchis) Cauza asociata: declansare Trafo 2 110/20 kV si trafo 1 110/20 kV | Judet Arad: Arad Micalaca, Felnac, Vladimirescu, Arad Aradul Nou, Arad Faleza Sud, Arad zona Industriala Est, Zadareni, Fantanele, Sagu Centru, Vinga Sate, Secusugiu. Frumuseni, | 21012 | 1 | 0 | 17 | 4048 | 0:04 | 1.4703 | 0.09802 | 2.0476 | La ora 08:29 in st. 110/20 kV Fantanele a declansat LEA 20 kV Redresori. In timpul manevrelor de localizare defect a, la ora 08:32 a declansat LEA 20 kV Sag si LE A20 kV AX 2, la ora 08:34 a declansat LEA 20 kV Felnac si LE A20 kV Prefabricate, la ora 08:35 a declansat LEA 20 kV Alunis si Trafo 2 110/20 kV. La ora 08:36 conecteaza Trafo 1 pe partea de 110 kV. la ora 08:37 conecteaza TCN SI 2 20/0.4 kV si Trafo 2 110/20 kV in st. Fintinele; La ora 08:37 DEDT: conecteaza TFN 1 20/0.4 kV si Trafo 1 110/20 kV in st. Fintinele; La ora 08:37 declanseaza TFN 1 20/0.4 kV; La ora 08:38 declanseaza prin protectie PLP Bare Trafo 1 110/20 kV ; La ora 10:21 au fost alimentati toti clientii. In data de 22.09.2023 s-a redat in exploatare cel20kV Redresori.
[11 empty] | 2 | 0 | 34 | 6393 | 0:07 | 2.3246 | 0.27121
[11 empty] | 3 | 0 | 22 | 3709 | 0:13 | 1.3495 | 0.29239
[11 empty] | 4 | 0 | 27 | 5867 | 0:22 | 2.1318 | 0.78168
[11 empty] | 5 | 0 | 8 | 887 | 1:52 | 0.32372 | 0.60428
137 | 2023-09-16 | 19:13 | Hunedoara | IT | Statia 110/6 kV ARENA LUPENI | Lipsa tensiune bare MT | b | Defect autoizolat | Judet Hunedoara: Lupeni. | 5992 | 1 | 0 | 1 | 5310 | 0:01 | 1.0636 | 0.017727 | 0.026819 | Conditii meteorologice deosebita: COD GALBEN - instabilitate atmosferică și cantități de apă însemnate.Aceasta se va manifesta prin averse și cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (cu rafale de 50...60 km/h) și izolat grindină. SOI LEA 110 kV Baru Mare -Arena Lupeni si LEA 110 kV Arena Lupeni - Lupeni Sud - retrase din exploateare conform CRE 18011 si CRE 18357; St. Arena Lupeni: Trafo 2 deconectat, barele MT preluate pe alte surse; defect in reteaua adiacenta MT, pe LEA 20 kV PT 2 Vulcan din st. Caprisoara;
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 680 | 0:04 | 0.13638 | 0.0090921
138 | 2023-09-20 | 16:46 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV DEVA CFR | PA4 DACIA - functionat protectia homopolara dir. 1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 79 - PT 80. | Judet Hunedoara: Deva Exterior, Deva CFR, Deva IRUM. | 10477 | 1 | 0 | 0 | 2629 | 0:15 | 0.40651 | 0.10163 | 0.59726 | Remediat: 21.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 4910 | 0:21 | 0.75967 | 0.26588
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2470 | 0:25 | 0.38208 | 0.1592
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 464 | 0:59 | 0.071746 | 0.07055
139 | 2023-09-23 | 1:40 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20/6 kV BALTA SARATA | LES 20 kV CARANSEBES - functionat protectia homopolara dir. 1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 6023 si PT 6080. | Judet Caras Severin: Caransebes Centru, Caransebes iesire Balta Sarata. | 6502 | 1 | 0 | 2 | 2291 | 0:05 | 0.35266 | 0.029388 | 0.25182 | Remediat: 23.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2901 | 0:10 | 0.44648 | 0.074413
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 567 | 0:38 | 0.087358 | 0.055327
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 738 | 0:49 | 0.1135 | 0.092695
140 | 2023-09-23 | 22:15 | Timis | IT | Statia 110/20 kV SANNICOLAU MARE | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia PLP bare | b | Defect neidentificat | Judet Timis: Teremia Mare, Sanpetru Mare, Valcani, Saravale, Beba Veche, Dudestii Vechi, Periam, Sannicolau Mare, Cenad. | 12818 | 1 | 0 | 10 | 3068 | 0:03 | 1.4408 | 0.072039 | 0.42824 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - intensificări ale vântului și vijelii, vitezele la rafală fiind de 55...60 km/h și izolat de peste 70 km/h. Local vor fi și averse, descărcări electrice și grindină, iar în intervale scurte de timp se vor acumula cantități de apă de 15...20 l/mp și izolat de peste 25 l/mp.
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 3085 | 0:04 | 1.4464 | 0.096427
[11 empty] | 3 | 0 | 20 | 6582 | 0:05 | 3.0903 | 0.25753
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 44 | 0:06 | 0.022468 | 0.0022468
141 | 2023-09-25 | 5:08 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PINCOTA | LEA 20 kV SICULA- functionat protectia maximala crt.1 | d | TT 20/0,1 kV explodat PTZ 9419 | Judet Arad: Ineu, Seleus, Pancota, Cermei, Sicula. | 5147 | 1 | 0 | 1 | 713 | 0:04 | 0.14011 | 0.0093406 | 0.88071 | Remediat: 25.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 3144 | 0:16 | 0.61852 | 0.16494
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1279 | 2:48 | 0.25118 | 0.70329
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 16:00 | 0.00019623 | 0.0031397
142 | 2023-09-25 | 15:41 | Arad | MT | Statia 110/20 kV TEBA | LEA 20 kV 17T - functionat protectia maximala crt.3 | d | Defect neidentificat | Judet Arad: Arad Faleza Sud, Arad Aurel Vlaicu, Arad Centru. | 5002 | 1 | 0 | 3 | 2442 | 0:03 | 0.5328 | 0.02664 | 0.10093
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2555 | 0:08 | 0.5572 | 0.074294
143 | 2023-09-30 | 10:40 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV GHIRODA - functionat protectia maximala crt.3 | d | CT 20kV conturnata la SP32306/248/6 | Judet Timis: Ghiroda, Recas, Bucovat, Recas Rural, Remetea Mare. | 6305 | 1 | 0 | 10 | 1869 | 0:06 | 0.14007 | 0.014007 | 1.1858 | Remediat: 30.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 1124 | 2:31 | 0.084235 | 0.21199
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1374 | 3:06 | 0.10265 | 0.31821
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 783 | 4:22 | 0.058368 | 0.25487
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 1134 | 4:34 | 0.084682 | 0.38671
144 | 2023-10-01 | 12:06 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20 kV ORAVITA | LEA 20 kV FLOTATIE SASCA - functionat protectia maximala crt.2 | d | *IO 20kV din st.Oravita defect (a ramas un pol conectat); *Defecta celula 1 sosire in PT 9800. | Judet Caras Severin: Ciuchici, Sasca Montana, Socol, Pojejena, Naidas, Oravita Veche, Vrani, Oravita Rural, Latunas-Jamu Mare, Gradinari, Comoraste, Varadia, Oravita Blocuri, Ticvaniu Mare, Goruia, Calina, Ciclova Romana, Carbunari, Ciclova Montana. | 12055 | 1 | 0 | 1 | 3027 | 0:01 | 0.2763 | 0.004605 | 0.47922 | La ora 12:06 a declansat LEA 20 kV Flotatie Sasca - functionat protectia maximala crt.2, LEA 20 kV Latunas - functionat protectia homopolara dir.3, TSI 20/0,4 kV - functionat protectia homopolara dir.2. In timpul manevrelor de lichidare incident si localizare defect s-a depistat IO 20 kV din statie defect - a ramas pol faza R inchis LEA 20 kV Flotatie Sasca si celula 1 sosire defecta in PT 9800. Remediat: 02.10.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 1945 | 0:07 | 0.17784 | 0.020748
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1928 | 0:08 | 0.17611 | 0.023481
[11 empty] | 4 | 0 | 10 | 2525 | 0:46 | 0.23131 | 0.17734
[11 empty] | 5 | 0 | 14 | 1969 | 0:57 | 0.18095 | 0.1719
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 628 | 1:24 | 0.057395 | 0.080353
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 0 | 8:40 | 9.1248e-05 | 0.00079082
145 | 2023-10-02 | 1:45 | Arad | IT | Statia 110/20 kV SEBIS | TRAFO 1 110/20 kV | d | Termocupla defecta. | Judet Arad: Hasmas, Bocsig, Archis, Cermei, Buteni, Brazii, Beliu, Joia Mare, Gurahont, Revetis-Rosia, Sebis, Almas, Ineu, Dieci, Dezna, Barsa, Carand, Chisindia, Ignesti, Prunisor, Rapsig, Avram Iancu, Craiva Sate, Moneasa, Cuied. | 19146 | 1 | 0 | 13 | 9797 | 0:05 | 1.5423 | 0.12852 | 0.28083 | Remediat: 02.10.2023 - s-a retras din exploatare T1 pentru verificari, s-a identificat termocupla defecta, s-a inlocuit si revenit la schema normala.
[11 empty] | 2 | 0 | 14 | 7209 | 0:06 | 1.1355 | 0.11355
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 2110 | 0:07 | 0.33219 | 0.038756
146 | 2023-10-05 | 8:13 | Timis | MT | Statia 110/20 kV VENUS | LES 20 kV NR.11 - functionat protectia maximala crt.3 | d | Defect neidentificat | Judet Timis: Mosnita Noua. | 5297 | 1 | 0 | 0 | 886 | 0:03 | 0.38471 | 0.019235 | 0.32889
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 958 | 0:07 | 0.41597 | 0.04853
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1900 | 0:10 | 0.825 | 0.1375
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 1551 | 0:11 | 0.67433 | 0.12363
147 | 2023-10-10 | 15:16 | Hunedoara | MT | Statia 110/6 kV HUNEDOARA ORAS | LES 6 kV PA 3 HUNEDOARA ORAS | d | LES 6 KV Hunedoara Oras - PA 3 defect | Judet Hunedoara: Hunedoara Micro. | 5153 | 1 | 0 | 0 | 2593 | 0:18 | 0.47301 | 0.1419 | 0.28978 | Remediat: 10.10.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2559 | 0:19 | 0.46699 | 0.14788
148 | 2023-10-11 | 13:58 | Timis | IT | Statia 110/20 kV SANNICOLAU MARE | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia PLP bare. | c | Cauza primara: LEA 20 kV Oras 1 - pasare pe SP 11967/91/9/3 si defect in cel.20kV Oras 1 (surub care strange brida de prindere a cablului, in contact cu impamantarea inainte de trecerea prin torul homopolarei); Cauza asociata: declansare Trafo 2 110/20 kV. | Judet Timis: Dudestii Vechi, Sanpetru Mare, Saravale, Periam, Beba Veche, Cenad, Teremia Mare, Valcani, Sannicolau Mare. | 12820 | 1 | 0 | 13 | 3069 | 0:04 | 1.9232 | 0.12822 | 1.3554 | La ora evenimentului se functiona cu abatere de la schema normala: GMB1B-20kV retras din exploatare in SSV. Remediat: 11.10.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 2192 | 0:06 | 1.3716 | 0.13716
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 3085 | 0:09 | 1.927 | 0.28905
[11 empty] | 4 | 0 | 12 | 1659 | 0:11 | 1.0427 | 0.19117
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 2587 | 0:15 | 1.6156 | 0.4039
[11 empty] | 6 | 0 | 2 | 187 | 1:42 | 0.11794 | 0.2005
[11 empty] | 7 | 0 | 2 | 1 | 2:52 | 0.0018721 | 0.0053666
149 | 2023-10-14 | 4:20 | Timis | MT | Statia 110/20 kV BUCOVINA | LES 20 kV NR.11-BUCOVINA TM - functionat protectia homopolara dir.1 | c | Defect in instalatie client din T52029 - DB10-2-010605. | Judet Timis: Timisoara zona Aradului, Dumbravita. | 8890 | 1 | 0 | 7 | 1301 | 0:02 | 0.6003 | 0.024512 | 0.33215 | In timpul manevrelor de lichidare incident, declanseaza la preluare T 52029 de pe LES 20 kV nr.11 Bucovina, cu defect in celula masura. Remediat:14.10.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 5197 | 0:04 | 2.3856 | 0.15904
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1477 | 0:07 | 0.67786 | 0.079083
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 757 | 0:09 | 0.34742 | 0.052113
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 149 | 0:15 | 0.068382 | 0.017096
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 0 | 0:40 | 0.00045894 | 0.00030596
150 | 2023-10-16 | 16:37 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV PAULIS | LEA 20 kV DECEBAL-PAULIS - functionat protectia homopolara dir.2. | d | Defect trecator. | Judet Hunedoara: Lunca-Baita-Deva, Vetel, Valisoara-Deva, Soimus, Dobra, Lapugiu de Jos, Branisca, Ilia, Gurasada, Vetel-Deva, Margina, Vorta, Valisoara. | 7771 | 1 | 0 | 14 | 4420 | 0:03 | 0.81593 | 0.040797 | 0.12801 | Se functiona cu abatere de la schema normala: in statia de transformare 110/20 kV Ilia, bara 20 KV fiind alimentata din LEA 20 kV Decebal-Paulis din st. 110/20 kV Paulis.
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 1923 | 0:07 | 0.35552 | 0.041478
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 535 | 0:10 | 0.099737 | 0.016623
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 863 | 0:11 | 0.15881 | 0.029115
151 | 2023-10-18 | 22:58 | Timis | MT | Statia 110/20 kV BUCOVINA | LES 20 kV NR.11 - functionat protectia homopolara dir.4 interm. | d | Cablu 20 kV defect intre T 52084 si T 52078. | Judet Timis: Dumbravita, Timisoara zona Aradului. | 7582 | 1 | 0 | 1 | 1912 | 0:04 | 0.73926 | 0.049284 | 0.88551 | Remediat: 21.10.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 471 | 0:05 | 0.18201 | 0.015168
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 4894 | 0:24 | 1.8916 | 0.75665
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 303 | 0:33 | 0.11709 | 0.0644
152 | 2023-10-19 | 1:13 | Arad | MT | Statia 110/20 kV BUJAC | LEA 20 kV PIRNEAVA-BUJAC | c | Defect in instalatia terti, la PT 3271. | Judet Arad: zona Arad Aurel Vlaicu, Arad Faleza Sud, Arad Centru. | 8862 | 1 | 0 | 5 | 5404 | 0:02 | 0.8545 | 0.028483 | 0.24334 | In timpul manevrelor de localizare defect a declansat LEA 20 kV 17T-Teba din st. 110/20 kV Teba, prin protectie maximala crt.3, cu o durata de intrerupere de 1'51". Remediat: 19.10.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2356 | 0:07 | 0.37235 | 0.043441
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 502 | 0:17 | 0.079463 | 0.022514
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 588 | 1:35 | 0.093523 | 0.14808
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 5:13 | 0.00015798 | 0.00082412
153 | 2023-10-23 | 8:38 | Timis | IT | Statia 110/20 kV VENUS | LEA 110 kV TIMISOARA-AZUR circuit 1 - provizorat. Ramas fara tensiune statiile: Victoria, Venus si Azur. | d | Reglajele protectiei de distanta (treapta5) au fost facute in marimi primare. | Judet Timis: Timisoara: zona Ciarda Rosie, Girocului, Lugojului, Soarelui, Fabric, Complex Studentesc Stadion, Elisabetin, Plopi, Centrala, Giroc Timisoara Municipal, Bucavat, Recas Rural, Mosnita Noua, Giroc, Recas. | 48305 | 1 | 0 | 1 | 1526 | 0:07 | 0.91674 | 0.10695 | 6.1917 | Se functiona cu abatere de la schema normala: in functiune LEA 110 kV Venus-Victoria, LEA 110kV Azur cir.2 -Victoria-provizorat deconectata (pe celula mobila pe B2-110kV in st.220 Timisoara). In statia 220kV Timisoara se efectuau manevre de retragere din exploatare pentru lucrari a B2-110kV si CC1-110kV. Remediat: 23.10.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 70 | 46708 | 0:13 | 28.0833 | 6.0847
154 | 2023-10-26 | 14:58 | Timis | MT | Statia 110/20 kV VENUS | LES 20 kV NR.11 - functionat protectia maximala crt.3 | d | Defect trecator | Judet Timis: Mosnita Noua. | 5297 | 1 | 0 | 0 | 886 | 0:04 | 0.42151 | 0.0281 | 0.34525
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3797 | 0:08 | 1.8073 | 0.24098
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 185 | 0:15 | 0.088012 | 0.022003
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 427 | 0:16 | 0.20314 | 0.054171
155 | 2023-10-28 | 13:42 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV MADERAT - functionat protectia homopolara dir.1 | d | Cablu 20 kV defect intre st. Pancota si SS 9776. | Judet Arad: Taut, Siria, Chier, Silindia, Tarnova Arad, Maderat, Mocrea. | 5676 | 1 | 0 | 4 | 3562 | 0:04 | 1.0178 | 0.067852 | 1.0716 | Remediat: 29.10.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2107 | 1:40 | 0.60222 | 1.0037
156 | 2023-11-01 | 1:43 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV GHIRODA - functionat protectia homopolara dir.1 | b | Defect trecator | Judet Timis: Recas, Bucovat, Ghiroda, Remetea Mare, Recas Rural. | 6305 | 1 | 0 | 11 | 3176 | 0:12 | 1.8753 | 0.37506 | 1.9315 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - intensificari ale vantului - viteze în general de 55...65 km/h. La altitudini de peste 1700 m, vor fi rafale de 80...100 km/h.
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 2008 | 0:17 | 1.1868 | 0.33627
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1100 | 1:53 | 0.64785 | 1.2201
157 | 2023-11-04 | 8:28 | Arad | IT | Statia 110/20 kV FANTANELE | TRAFO 1 110/20 kV - functionat releul Buchholz | d | Cauza primara: defect pe LEA 20 kV Ghioroc (CT defecta la SS 8471); Cauza asociata: declansare trafo 2 110/20 kV | Judet Arad: Sagu Centru, Felnac, Arad zona Industriala Est, Frumuseni, Zadareni, Vladimirescu, Arad Faleza Sud, Vinga Sate, Arad Micalaca, Arad Aradul Nou, Fantanele. | 21012 | 1 | 0 | 9 | 1895 | 0:04 | 1.0058 | 0.067055 | 1.972 | Remediat in 06.11.2023. In data de 09.11.2023 verificare protectii trafo si inlocuit releu Buchholz.
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 1786 | 0:06 | 0.94719 | 0.094719
[11 empty] | 3 | 0 | 32 | 4477 | 0:07 | 2.382 | 0.2779
[11 empty] | 4 | 0 | 13 | 6646 | 0:11 | 3.5177 | 0.64492
[11 empty] | 5 | 0 | 12 | 1398 | 0:12 | 0.74486 | 0.14897
[11 empty] | 6 | 0 | 14 | 3569 | 0:16 | 1.8928 | 0.50474
[11 empty] | 7 | 0 | 22 | 1132 | 0:23 | 0.60962 | 0.23369
158 | 2023-11-05 | 12:45 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV GHIRODA - functionat protectia maximala crt.3. | b | Defect trecator | Judet Timis: Bucovat, Recas Rural, Ghiroda, Recas, Remetea Mare. | 6305 | 1 | 0 | 5 | 1244 | 0:10 | 0.56854 | 0.094756 | 0.9511 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - intensificari ale vantului - viteze de 55...70 km/h, iar seara și noaptea mai ales în Carpații Orientali. La altitudini mai mari de 1700 m, rafalele vor depăși 90...100 km/h.
[11 empty] | 2 | 0 | 15 | 2096 | 0:13 | 0.96092 | 0.2082
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2780 | 0:25 | 1.2659 | 0.52746
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 164 | 1:37 | 0.074652 | 0.12069
159 | 2023-11-08 | 9:04 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20/6 kV BALTA SARATA | LES 20 kV CARANSEBES - functionat protectia homopolara dir.1 | c | Cablu 20 kV lovit de terti in urma sapaturilor intre st. Balta Sarata si PT 6008. | Judet Caras Severin: Caransebes iesire Balta Sarata, Caransebes Centru. | 6502 | 1 | 0 | 2 | 1878 | 0:04 | 0.47708 | 0.031806 | 0.1491 | Remediat: 08.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 4619 | 0:06 | 1.1729 | 0.11729
160 | 2023-11-11 | 12:56 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV CALAN STREI | LEA 20 kV BATIZ - functionat protectia homopolara dir.2 | d | Defect LES 20 KV Stalp 14/19-PTZ 1241 Mecanizare | Judet Hunedoara: Simeria Interior, Bacia, Simeria Exterior, Calan Exterior, Calan Interior. | 5016 | 1 | 0 | 0 | 256 | 0:05 | 0.082679 | 0.00689 | 1.1927 | Se functiona cu abatere de la schema normala: utilizatorii aferenti st. Simeria preluati partial din LEA 20 KV Calan-Batiz. Remediat: 11.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 3354 | 0:15 | 1.0845 | 0.27113
[11 empty] | 3 | 0 | 11 | 894 | 1:28 | 0.29228 | 0.42868
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 328 | 2:39 | 0.10626 | 0.28158
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 166 | 3:46 | 0.054258 | 0.20437
161 | 2023-11-11 | 22:33 | Arad | MT | Statia 110/20 kV LIPOVA | LEA 20 kV USUSAU - functionat protectia homopolara dir.1 | d | Defect nidentificat | Judet Arad: Conop, Ususau, Varadia de Mures, Barzava, Lipova, Savarsin, Bata, Petris, Margina, Birchis. | 7652 | 1 | 0 | 11 | 3975 | 0:01 | 1.5263 | 0.025438 | 0.26209 | In timpul manevrelor de identificare defect pe LEA 20 kV Ususau a declansat LEA 20 kV Savarsin din st. 110/20 kV Faget, cu o durata de intrerupere de 1'02". Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - intensificari ale vantului - rafale de 60...80 km, iar la altitudini mai mari de 1700 m, peste 90...100 km/h și perioade cu viscol și vizibilitate scăzută si preciptiatii însemnate cantitativ (20...30 l/mp).
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 1494 | 0:03 | 0.57436 | 0.028718
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 614 | 0:07 | 0.23625 | 0.027563
[11 empty] | 4 | 0 | 10 | 1348 | 0:18 | 0.51999 | 0.156
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 191 | 0:20 | 0.073135 | 0.024378
162 | 2023-11-11 | 23:35 | Arad | MT | Statia 110/20 kV LIPOVA | LEA 20 kV USUSAU - functionat protectia maximala crt.3. | d | Defect nidentificat | Judet Arad: Conop, Ususau, Varadia de Mures, Barzava, Lipova, Savarsin, Bata, Petris, Margina, Birchis. | 7652 | 1 | 0 | 11 | 3975 | 0:03 | 1.0887 | 0.054435 | 4.9551 | La ora 23:37 in timpul manevrelor de identificare defect pe LEA 20 kV Ususau a declansat LEA 20 kV Savarsin din st. 110/20 kV Faget, cu o durata de intrerupere de 22 secunde si la ora 23:43, cu o durata de intrerupere de 2'52". Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - intensificari ale vantului - rafale de 60...80 km, iar la altitudini mai mari de 1700 m, peste 90...100 km/h și perioade cu viscol și vizibilitate scăzută si preciptiatii însemnate cantitativ (20...30 l/mp).
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 985 | 16:25 | 0.2704 | 4.4391
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 1123 | 0:35 | 0.30782 | 0.17956
[11 empty] | 4 | 0 | 10 | 1539 | 0:40 | 0.42308 | 0.28205
163 | 2023-11-12 | 1:08 | Arad | MT | Statia 110/20 kV LIPOVA | LEA 20 kV USUSAU - functionat protectia maximala crt.3. | d | Conductor rupt si cazut la pamant la stalpul 356/16. | Judet Arad: Conop, Ususau, Varadia de Mures, Barzava, Lipova, Savarsin, Bata, Petris, Margina, Birchis. | 7652 | 1 | 0 | 11 | 3975 | 0:01 | 1.021 | 0.017016 | 0.2189 | La ora 01:17 in timpul manevrelor de identificare defect pe LEA 20 kV Ususau a declansat LEA 20 kV Savarsin din st. 110/20 kV Faget, cu o durata de intrerupere de 57 secunde. Remediat: 12.11.2023. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - intensificari ale vantului - rafale de 60...80 km, iar la altitudini mai mari de 1700 m, peste 90...100 km/h și perioade cu viscol și vizibilitate scăzută.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 636 | 0:07 | 0.16393 | 0.019125
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 858 | 0:12 | 0.22028 | 0.044056
[11 empty] | 4 | 0 | 13 | 2153 | 0:15 | 0.5548 | 0.1387
164 | 2023-11-13 | 13:31 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV DEVA CFR | LEA 20 kV PA 4 DACIA - functionat protectia homopolara dir.4 interm. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 70-PT 74 Deva. | Judet Hunedoara: Deva IRUM, Deva CFR, Deva Exterior. | 10477 | 1 | 0 | 4 | 9412 | 0:07 | 1.7615 | 0.20551 | 0.25415 | Se functiona cu abatere de la schema normala: linia are preluate 2 linii cu sursa din st. IRUM (st. 110/20 kV IRUM retrasa din exploatare pe 110 kV - abatere de lunga durata pentru modernizare st. IRUM). Remediat: 15.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 822 | 0:12 | 0.15378 | 0.030755
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 239 | 0:24 | 0.044711 | 0.017885
165 | 2023-11-15 | 0:53 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV GHIRODA - functionat protectia homopolara dir.1 | d | Izolator spart | Judet Timis: Remetea Mare, Recas, Recas Rural, Bucovat, Ghiroda. | 6305 | 1 | 0 | 11 | 3133 | 0:06 | 1.6156 | 0.16156 | 0.51437 | Remdiat: 15.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 3041 | 0:07 | 1.5668 | 0.18279
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 109 | 2:51 | 0.05704 | 0.16257
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1 | 14:29 | 0.00051388 | 0.0074427
166 | 2023-11-15 | 9:56 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV DEVA CFR | LEA 20 kV PA 4 DACIA - functionat protectia homopolara dir.4 interm. | d | Cablu 20 kV defect intre PA4 - PT 231. | Judet Hunedoara: Deva IRUM, Deva CFR, Deva Exterior. | 11381 | 1 | 0 | 2 | 2032 | 0:04 | 0.4182 | 0.02788 | 0.46298 | Se functiona cu abatere de la schema normala: linia are preluate 2 linii cu sursa din st. IRUM (st. 110/20 kV IRUM retrasa din exploatare pe 110 kV - abatere de lunga durata pentru modernizare st. IRUM) si l/20 kV PA3-PT 126 (cu cablu 20 kV defect intre PT 40-PT 126). Remediat: 16.11.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2987 | 0:05 | 0.61414 | 0.051179
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 4112 | 0:12 | 0.84566 | 0.16913
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1590 | 0:20 | 0.32691 | 0.10897
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 656 | 0:47 | 0.13508 | 0.10582
167 | 2023-11-16 | 1:20 | Hunedoara | IT | Statia 110/6 kV PETROSANI SUD | TRAFO 2 110/6 kV - functionat protectia PLP bare. | c | Cauza primara: refuz declansare LES 6 kV TURBOCOMP 1 - defect in instalatia utilizatorului; Cauza asociata: declansare trafo 2 110/6 kV. | Judet Hunedoara: Petrosani Petrila, Aninoasa, Petrosani Livezeni, Petrosani Rural Est. | 9838 | 1 | 0 | 2 | 1290 | 0:10 | 0.51218 | 0.085363 | 1.4054 | La ora 01:19 "refuz decl PR HOM DIR 2" L6kV Turbocompresoare; Declanseaza TSI 1 + BS 1 6/0.4 kV cu semnalizarea “DECONECTARE LOCALA ASN” . Declanseaza L 6 kV PA 3 Petrosani “DECL DEF PR HOM DIR 1” si RAR in curs L6 kV P AUX 2/2. In data de 16.11.2023 - verificat protectii aferente cel. 6kV Turbocompresoare.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2152 | 0:11 | 0.85389 | 0.15655
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 1950 | 0:14 | 0.77461 | 0.18074
[11 empty] | 4 | 0 | 7 | 1795 | 0:24 | 0.71435 | 0.28574
[11 empty] | 5 | 0 | 6 | 2627 | 0:40 | 1.0438 | 0.69585
[11 empty] | 6 | 0 | 3 | 0 | 0:56 | 0.0011893 | 0.00111
168 | 2023-11-16 | 14:04 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV DEVA CFR | LEA 20 kV PA 4 DACIA - functionat protectia homopolara dir.5 evolutiv. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 238-PT 82. | Judet Hunedoara: Deva CFR, Deva IRUM, Deva Exterior. | 10477 | 1 | 0 | 2 | 5534 | 0:02 | 1.0357 | 0.034522 | 0.21121 | Se functiona cu abatere de la schema normala: linia are preluate 2 linii cu sursa din st. IRUM (st. 110/20 kV IRUM retrasa din exploatare pe 110 kV - abatere de lunga durata pentru modernizare st. IRUM). Remediat: 17.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 3044 | 0:03 | 0.56946 | 0.028473
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1359 | 0:16 | 0.25442 | 0.067846
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 536 | 0:48 | 0.10046 | 0.080368
169 | 2023-11-26 | 10:25 | Timis | IT | Statia 110/20/6 kV IURT LUGOJ | TRAFO 3 110/20 kV - functionat protectia maximala 1 IT | d | Cauza primara: refuz declansare LEA 20 kV nr. 3 Centura (SS 5038/1 clema arsa); Cauza asociata: declansare trafo 3 110/20 kV. | Judet Timis: Lugoj zona Est, Lugoj zona Vest, Lugoj rural, Costeiu. | 15161 | 1 | 0 | 14 | 5236 | 0:02 | 1.7314 | 0.057714 | 0.64631 | Remediat: 27.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 5602 | 0:07 | 1.8492 | 0.21573
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1856 | 0:14 | 0.61309 | 0.14305
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1295 | 0:16 | 0.42741 | 0.11398
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1126 | 0:18 | 0.37135 | 0.1114
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 23 | 0:35 | 0.0075853 | 0.0044247
170 | 2023-11-28 | 23:59 | Arad | MT | Statia 110/20 kV SEBIS | LEA 20 kV GURAHONT- functionat protectia maximala crt.1 | d | Copac cazut pe faza R dupa derivatia IDT 10396, la stalpul 283/69. | Judet Arad: Almas, Buteni, Chisindia, Dieci, Gurahont, Revetis-Rosia, Brazii, Joia Mare. | 6431 | 1 | 0 | 1 | 3996 | 0:07 | 0.79555 | 0.092814 | 0.22803 | Remediat: 29.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1495 | 0:10 | 0.29796 | 0.049659
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 741 | 0:11 | 0.14749 | 0.027039
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 196 | 1:30 | 0.039011 | 0.058517
171 | 2023-12-01 | 3:32 | Timis | IT | Statia 110/20/10 kV CETATE | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia PP bare. | d | Cauza primara: Reductor de tensiune faza S masura 2-20 kV conturnat. Cauza asociata: declansare Trafo 2 110/20 kV | Judet Timis: Timisoara zona Lipovei, Centrala, Circumvalatiunii, Blascovici, Complex Studentesc Stadion, Iozefin, Bucovina. | 21826 | 1 | 0 | 6 | 12415 | 0:10 | 4.2682 | 0.71136 | 2.0904 | Remediat in data de 02.12.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 6626 | 0:15 | 2.2782 | 0.56956
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1136 | 0:34 | 0.39139 | 0.22179
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1339 | 0:58 | 0.46012 | 0.44478
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 296 | 1:24 | 0.10171 | 0.1424
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 0 | 1:33 | 0.00034363 | 0.00053262
172 | 2023-12-15 | 6:23 | Timis | MT | Statia 110/20/6 kV BALTA SARATA | LES 20 kV CARANSEBES - functionat protectia maximala crt.3 | d | Defect neidentificat. | Judet Timis: Caransebes Centru, Caransebes iesire Balta Sarata. | 6502 | 1 | 0 | 3 | 4748 | 0:05 | 1.118 | 0.093164 | 0.13441 | USOL declansat la client in T 6033.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1749 | 0:06 | 0.4118 | 0.04118
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:17 | 0.00023531 | 6.6672e-05
173 | 2023-12-20 | 13:34 | Timis | MT | Statia 110/20 kV VENUS | LES 20 kV NR.11 - functionat protectia maximala crt.3 | d | Cablu 20 kV defect intre 22506 si T12346. | Judet Timis: Mosnita Noua. | 5401 | 1 | 0 | 2 | 888 | 0:14 | 0.57675 | 0.13457 | 1.1291 | Remediat: 21.12.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 958 | 0:15 | 0.62081 | 0.1552
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 3367 | 0:17 | 2.1832 | 0.61858
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 183 | 1:51 | 0.11859 | 0.21939
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1 | 2:07 | 0.00064803 | 0.0013717
174 | 2023-12-30 | 3:10 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV DECEBAL | LEA 20 kV DEVA 5 - functionat protectia homopolara dir.1 | d | Defect izolat | Judet Hunedoara: Deva Decebal, Deva CFR. | 5245 | 1 | 0 | 0 | 199 | 0:00 | 0.063741 | 7.0823e-05 | 0.046899
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 4420 | 0:01 | 1.4173 | 0.023622
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 621 | 0:07 | 0.19891 | 0.023206
175 | 2023-12-31 | 17:47 | Timis | MT | Statia 110/20/10 kV FRATELIA | LES 20 kV URSENI - functionat protectia homopolara dir.1 | d | Cablu 20 kV defect intre st. Fratelia si SS12520/1. | Judet Timis: UNIP, Giroc, Timisoara zona Sagului, Uliuc, Mosnita Nou, Timisoara zona Girocului. | 8772 | 1 | 0 | 10 | 4888 | 0:05 | 2.9258 | 0.24382 | 0.70828 | Remediat: 01.01.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1745 | 0:06 | 1.043 | 0.1043
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 2126 | 0:17 | 1.2712 | 0.36017
176 | 2023-12-31 | 18:59 | Timis | IT | Statia 110/20 kV BUZIAS | TRAFO 110/20 kV - functionat protectia maximala crt.1 IT | d | Cauza primara: refuz declansare LES 20 kV Oras 1; Cauza asociata: declansare trafo 110/20 kV | Judet Timis: Boldur, Racovita, UNIP, Cerna, Buzias, Mosnita Noua, Sacosu Turcesc, Buzias rural, Topolovatu Mare, Cheveresu Mare, Sipet, Nitchidorf, Uliuc. | 8732 | 1 | 0 | 36 | 6890 | 0:02 | 5.6315 | 0.18772 | 0.31009 | Remediat in data de 04.01.2024 - I-20kV Oras 1.
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 1803 | 0:05 | 1.4685 | 0.12237

## EDD
Anexa nr. 4.3 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2023 în rețeaua de distributie din gestiunea E-Distribuție Dobrogea
Nr. incident deosebit | Data/Ora declansare incident deosebit |  | Localizare declansare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localitati afectate) | Nr. total utilizatori afectati | Intreruperi | [7 empty] | Observatii
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalatie electrica | Element afectat | Categorie intr. (b/c/d/) | Cauza declansarii incidentului 2) |  |  | Transa nr. | Nr. utilizatori intrerupti |  |  | Durata intreupere (ore:min) | Putere intrerupta (MWh) | Energie nelivrata (MWh) | Total energie nelivrata (MWh)3)
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2023-01-03 | 21:34 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5300 - functionat protectia homopolara dir.1 | d | Incendiu in PT 1071, tablou JT afectat. | Judet Constanta: partial Navodari. | 5336 | 1 | 0 | 1 | 5164 | 0:01 | 1.5971 | 0.026619 | 0.13149 | Incendiu in PT 1071, tablou JT afectat iar clientii au fost preluati din grup electrogen. Remediat: 04.01.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 171 | 1:59 | 0.052877 | 0.10487
2 | 2023-01-04 | 12:26 | Tulcea | IT | Statia 110/20 kV ZEBIL | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia PP bare. | d | Defect neidentificat | Judet Tulcea: Nicolae Balcescu, Sarichioi, Kogalniceanu Tulcea, Mihai Bravu, Izvoarele, Nalbant. | 6079 | 1 | 0 | 12 | 2974 | 0:03 | 0.4912 | 0.02456 | 0.061685 | S-au executat verificari la Trafo 1 110/20 kV, s-a reglat bobina de anclansare, s-au efectuat probe conectare / deconectare, functioneaza normal. S-a revenit la schema normala cu st. Zebil.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 1920 | 0:04 | 0.3165 | 0.0211
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1167 | 0:05 | 0.1923 | 0.016025
3 | 2023-01-10 | 21:44 | Constanta | IT | Statia 110/20/6 kV LUMINA | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia maximala crt.1 IT | b | Cauza primara: ISNS spart pe LEA 20 kV 4302 in ax intre PT 1011 si STB5302/4302; strapuri retezate la SS0 si la SC LEA 20 kV 4301 / LEA 20 kV 4302; defect in celula LEA 20kV 4304 si defect CTE torsadat MT pe o derivatie a LEA 20kV 4303. Cauza asociata: declansare trafo 2 110/20 kV. | Judet Constanta: Lumina, Navodari, Ovidiu, Kogalniceanu Constanta. | 5627 | 1 | 0 | 5 | 1219 | 0:09 | 1.1746 | 0.17619 | 4.3271 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - intensificări ale vântului care vor depăși la rafală 55...60 km/h. Remediat: 11.01.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 3464 | 0:15 | 3.3271 | 0.83178
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 705 | 1:34 | 0.68136 | 1.0675
[11 empty] | 4 | 0 | 5 | 1 | 2:04 | 0.005758 | 0.0119
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 209 | 10:10 | 0.20249 | 2.0586
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 9 | 20:58 | 0.0086369 | 0.18109
4 | 2023-01-11 | 23:45 | Tulcea | IT | Statia 110/20 ISACCEA | LEA 110 kV ISACCEA - MACIN - functionat protectia de distanta 1. Ramas fara tensiune statiile 110/20 kV: Macin, Traian si Ostrov. | d | Conductoare active cu urme de arc electric, au fost in contact si cu spire sarite intre stalpii 20-21 fazele 1, 2, 3 si stalpii 21-22 faza 1 si 3. | Judet Tulcea: Ostrov, Dorobantu, Topolog, Daeni, Greci, Macin, Grindu, Carcaliu, I.C.Bratianu, Turcoaia, Jijila, Luncavita, Smardan, Vacareni, Hamcearca, Horia Tulcea, Cerna, Alba si Iulia, Peceneaga. | 21398 | 1 | 0 | 92 | 21306 | 0:04 | 5.5 | 0.35139 | 0.35139 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - precipitații moderate cantitativ, polei, intensificări ale vântului. Remediat: 12.02.2023
5 | 2023-01-18 | 10:45 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5306 - functionat protectia maximala crt.2 | d | DEFECT IN CELULA TRAFO DIN PT 1032 / LES 20 kV 5306 si CORDON RETEZAT LA SC 1 (12014) LES 20 kV 5306 + SIGURANTA MT ARSA IN CELULA TRAFO PT 1254 LES 20 kV 5306. | Judet Constanta: Mamaia, Navodari. | 5777 | 1 | 0 | 8 | 1272 | 0:02 | 0.42763 | 0.014254 | 0.44004 | LES 20 kV 5306 este sursa pentru bara B 20 kV aferent statiei 20 kV Mamaia, din care se alimenteaza LES 20 kV 5004 si LES 20 kV 5005. Remediat toate defectele: 18.01.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2902 | 0:09 | 0.96984 | 0.14548
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1396 | 0:15 | 0.46638 | 0.1166
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 186 | 2:17 | 0.062474 | 0.14265
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 11 | 5:44 | 0.0036749 | 0.02107
6 | 2023-01-27 | 17:52 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20 kV 9903 - functionat protectia homopolara dir.1 | b | Conductor rupt la stalpul 53 ax + IO defect. | Judet Tulcea: Jijila, Macin, Vacareni, Grindu, Luncavita. | 5256 | 1 | 0 | 21 | 5234 | 0:49 | 1.5897 | 1.2983 | 1.3046 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - cantități însemnate de precipitații sub formă de ploaie și ninsoare, viscol și intensificări ale vântului. Remediat: 28.01.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:06 | 0.00030251 | 0.006383
7 | 2023-01-29 | 15:40 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5300 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kv defect intre PT 1295-PT 1163. | Judet Constanta: partial Navodari. | 5336 | 1 | 0 | 1 | 3733 | 0:19 | 1.1756 | 0.37228 | 1.269 | Remediat: 29.01.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1085 | 0:36 | 0.3416 | 0.20496
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 517 | 4:15 | 0.16277 | 0.69179
8 | 2023-02-05 | 15:08 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV TATARU | TRAFO 1 110/20 kV +TFN SA 20/0,4 kV | b | *Defect pe LEA 20 kV 1700 - izolator spart la stalpul 190; *IO blocat la TFN SA 20/0,4 kV. | Judet Constanta: Chirnogeni C2, Comana C2, Amzacea C2, Negru Voda C2, Negru Voda-Rural, Topraisar, Mereni, Albesti Constanta C2. | 6695 | 1 | 0 | 8 | 3306 | 0:06 | 2.3265 | 0.23265 | 0.54854 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - intensificări temporare ale vântului, cu rafale, în general, de 50...70 km/h, astfel că vor fi perioade cu transport de zăpadă și vizibilitate redusă. Remediat: 05.02.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 827 | 0:07 | 0.58197 | 0.067897
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 2542 | 0:08 | 1.7894 | 0.23859
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 2 | 4:28 | 0.002106 | 0.009407
9 | 2023-02-16 | 12:10 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5306 - functionat protectia homopolara dir.1. | c | Cablu 20 kV rupt de terti intre statie si PT 1688. | Judet Constanta: Navodari, Mamaia. | 5777 | 1 | 0 | 8 | 1272 | 0:02 | 0.50518 | 0.016839 | 0.2351 | Remediat: 17.02.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2794 | 0:07 | 1.1031 | 0.12869
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1701 | 0:08 | 0.67173 | 0.089563
10 | 2023-02-18 | 13:01 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV TATARU | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia PP bare. | d | Cauza primara: refuz declansare LEA 20KV 1700 - izolator rupt si conductor cazut pe consola. Cauza asociata: declansare trafo 1 110/20 kV. | Judet Constanta: Negru-Voda, Comana, Chirnogeni, Topraisar, Mereni, Albesti Constanta, Amzacea, Negru Voda Rural. | 6696 | 1 | 0 | 2 | 1745 | 0:04 | 0.70444 | 0.046962 | 0.35759 | Conditii meteorologige deosebite: COD GALBEN - intensificari ale vantului cu rafale de peste 55...65 km/h și izolat 70 km/h. Remediat: 18.02.2023. In data de 20.02.2023 s-au sensibilizat protectiile la cel. LEA 20 kV 1700 si s-a inlocuit releul DV 925 la Trafo 110/20 kV in st Tataru.
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 2204 | 0:05 | 0.89234 | 0.074362
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 2542 | 0:06 | 1.0278 | 0.10278
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 184 | 1:42 | 0.074194 | 0.12613
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 2 | 6:05 | 0.0012097 | 0.0073589
11 | 2023-02-28 | 11:01 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV ISACCEA | LEA 20 kV 101.03- functionat protectia homopolara dir.1. | c | Defect in instalatia utilizatorului (PT 356 si 345). ISNS rupt si cazut pe consola, dupa STc 5093. | Judet Tulcea: Isaccea, Jijila, Luncavita, Tichilesti, Vacareni, Revarsarea, Macin, Grindu. | 5619 | 1 | 0 | 10 | 358 | 0:02 | 0.13491 | 0.0044971 | 0.68861 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV 101.03 prelua LEA 20 kV 99.03, datorita unei lucrari programate in reteaua 110 kV. Remediat: 28.02.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1488 | 0:14 | 0.54625 | 0.12746
[11 empty] | 3 | 0 | 15 | 2431 | 0:16 | 0.89674 | 0.23913
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 910 | 0:26 | 0.33398 | 0.14473
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 402 | 1:10 | 0.14811 | 0.1728
12 | 2023-03-11 | 1:40 | Constanta | IT | Statia 110/20/6 kV PETROL SUD | TRAFO 1 110/20 kV | d | Releu de semnalizare RDS-3B blocat. | Judet Constanta: Constanta zona Industriala Palas-KM 4-5, Eforie Nord-Eforie Sud, Cumpana, Constanta Abator-Faleza Sud, Agigea. | 10398 | 1 | 0 | 4 | 1631 | 0:05 | 0.56607 | 0.047173 | 0.40713 | Remediat in data de 14.03.2023 releu de semnalizare RDS-3B blocat.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 7763 | 0:07 | 2.6891 | 0.31373
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 989 | 0:08 | 0.34449 | 0.045932
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0:52 | 0.00034622 | 0.00030006
13 | 2023-03-13 | 8:40 | Calarasi | MT | Statia 110/20/6 kV CALARASI | LEA 20 kV STICLEANU - functionat protectia homopolara dir. 1 interm. | d | Cauza primara: CTI defecta la IMS 37422 in PT 3742 aferent LEA 20 kV Sticleanu; Cauza asociata: cutie terminala defecta (contact perlat la brosa intrerupatorului 20 kV faza T la celula LEA 20 kV Sticleanu in st. Calarasi, care a dus la declansare trafo 4 110/20 kV. | Judet Calarasi: Cuza Voda, Modelu, Roseti, Calarasi strada Cuza Voda spre Modelu, Modelu zona Radu Negru, Stefan Voda, Gradistea, Calarasi zona Industriala Varianta Nord, Calarasi strada Cuza Voda spre Siderurgic, Dichiseni, Independenta, Jegalia. | 24341 | 1 | 0 | 27 | 23676 | 0:03 | 9.6405 | 0.44453 | 1.1888 | In timpul manevrelor de depistare defect pe LEA 20 kV Sticleanu, declanseaza prin protectia “Maximala 1 IT” Trafo 4 110/20 kV din st. Calarasi, datorita defectului din celula LEA 20 kV Sticleanu, cu o durata de intrerupere de 2'46". Remediat in data de 13.03.2023 - CTI defecta la IMS 37422 in PT 3742. Remediat: 15.03.2023 - cutie terminala defecta (contact perlat la brosa intrerupatorului 20 kV faza T la celula LEA 20 kV Sticleanu in st. Calarasi.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 195 | 0:37 | 0.080124 | 0.04941
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 22 | 2:16 | 0.0097613 | 0.022126
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 417 | 3:58 | 0.1696 | 0.67276
14 | 2023-03-20 | 6:24 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1 - functionat protectia maximala crt.3. | b | TT defect la IMS 5396. | Judet Ialomita: Fierbinti Targ, Patru Frati, Dridu, Malu Rosu, Slatioarele, Moldoveni, Nenisori, Jilavele, Dridu-Snagov, Armasesti, Barbulesti. | 7473 | 1 | 0 | 2 | 3032 | 0:08 | 0.73485 | 0.09798 | 0.43543
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1030 | 0:10 | 0.24996 | 0.041659
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1424 | 0:12 | 0.34514 | 0.069029
[11 empty] | 4 | 0 | 7 | 1760 | 0:15 | 0.42798 | 0.10699
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 214 | 2:18 | 0.052074 | 0.11977
15 | 2023-03-28 | 10:04 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5300 - functionat protectia homopolara dir.1. | c | Cablu 20 kV defect intre PT 1776 si PT 1047. | Judet Constanta: partial Navodari. | 5336 | 1 | 0 | 1 | 3478 | 0:16 | 0.97798 | 0.26079 | 0.4957 | Remediat: 30.03.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1857 | 0:27 | 0.52202 | 0.23491
16 | 2023-03-28 | 10:04 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5306 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Defect trecator | Judet Constanta: partial Navodari, Mamaia. | 5777 | 1 | 0 | 10 | 5767 | 0:05 | 2.74 | 0.22681 | 0.22681 | LES 20 kV 5306 este sursa pentru bara B 20 kV aferent statiei 20 kV Mamaia, din care se alimenteaza LES 20 kV 5004 si LES 20 kV 5005.
17 | 2023-04-05 | 18:53 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1 - functionat protectia homopolara dir.1. | c | Defect dupa IMS 5444 - instalatie client PT 5390 | Judet Ialomita: Jilavele, Patru Frati, Armasesti, Nenisori, Malu Rosu, Dridu-Snagov, Dridu, Moldoveni, Fierbinti-Targ, Barbulesti, Slatioarele. | 7473 | 1 | 0 | 11 | 4428 | 0:04 | 1.7404 | 0.11603 | 0.25646
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1148 | 0:05 | 0.45011 | 0.037509
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1146 | 0:06 | 0.44971 | 0.044971
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 738 | 0:12 | 0.28975 | 0.057949
18 | 2023-04-12 | 9:50 | Calarasi | MT | Statia 110/20/6 kV CALARASI | LES 20 kV ORAS 1 - functionat protectia maximala crt.3. | b | Cablu defect pe LES 20kV CRR din PA3000 intre IMS 3030 din PA3000 la IMS 3861in PT 3270. | Judet Calarasi: Calarasi zona Industriala Varianta Nord, Calarasi strada Cuza Voda spre Siderurgic, Calarasi strada Cuza Voda spre Modelu. | 5591 | 1 | 0 | 1 | 3923 | 0:20 | 1.9441 | 0.64803 | 1.0464 | Remediat: 14.04.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 1171 | 0:21 | 0.58313 | 0.2041
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 488 | 0:48 | 0.24227 | 0.19382
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:59 | 0.00049544 | 0.00048718
19 | 2023-04-12 | 15:55 | Constanta | MT | Statia 110/20/6 kV PETROL SUD | LEA 20 kV 0724 - functionat protectia homopolara dir.1. | b | Defect trecator | Judet Constanta: Constanta Abator-Faleza Sud, Cumpana, Agigea. | 5463 | 1 | 0 | 1 | 1467 | 0:07 | 0.22572 | 0.026334 | 0.18098
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 711 | 0:13 | 0.10963 | 0.023754
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1063 | 0:14 | 0.16345 | 0.038138
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1528 | 0:16 | 0.23495 | 0.062653
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 691 | 0:17 | 0.10625 | 0.030104
20 | 2023-04-25 | 9:56 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5300 - functionat protectia homopolara dir.1. | c | Cablu 20 kV rupt de terti intre PT 1776 - PT 1047. | Judet Constanta: Navodari, Lumina. | 5340 | 1 | 0 | 3 | 3023 | 0:05 | 3.536 | 0.29467 | 0.89668 | Remediat: 25.04.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 255 | 0:07 | 0.29798 | 0.034764
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1356 | 0:08 | 1.5845 | 0.21127
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 703 | 0:26 | 0.82148 | 0.35598
21 | 2023-05-07 | 13:01 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV OLTENITA NORD | LEA 20 kV MITRENI - functionat protectia maximala crt.3. | c | Pasare in retea. Trafo 250 kVA defect PTA 2444; IO 20 kV defect in statie. | Judet Calarasi: Oltenita zona Sud strada Marasesti, Curcani, Mitreni, Luica, Soldanu, Nana, Budesti sate. | 6786 | 1 | 0 | 7 | 5096 | 0:04 | 1.9025 | 0.12684 | 0.67703 | In urma manevrelor de lichidare incident pe LEA 20 kV Mitreni, a declansat LEA 20 kV Curcani din st. 110/20 kV Budesti. Remediat: 07.05.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1036 | 0:22 | 0.38699 | 0.1419
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 543 | 1:14 | 0.20282 | 0.25014
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 101 | 4:12 | 0.037655 | 0.15815
22 | 2023-05-25 | 8:08 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5300 - functionat protectia homopolara dir.1 | d | Cablu 20 kV defect intre st.Navodari si PT 1048. | Judet Constanta: Navodari. | 5336 | 1 | 0 | 1 | 5048 | 0:04 | 0.88944 | 0.059296 | 0.081205 | Remediat: 30.05.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 287 | 0:26 | 0.050558 | 0.021909
23 | 2023-06-12 | 6:17 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1 - functionat protectia maximala crt.3. | d | Defect trecator | Judet Ialomita: Jilavele, Armasesti, Dridu-Snagov, Dridu, Slatioarele, Patru Frati, Malu Rosu, Nenisori, Barbulesti, Moldoveni, Fierbinti-Targ. | 7473 | 1 | 0 | 5 | 1760 | 0:05 | 0.17241 | 0.014368 | 0.14606
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 2261 | 0:06 | 0.22135 | 0.022135
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 2575 | 0:07 | 0.25183 | 0.02938
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 864 | 0:57 | 0.0844 | 0.08018
24 | 2023-06-14 | 9:31 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5300 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 1292 si PT 1294. | Judet Constanta: Navodari. | 5336 | 1 | 0 | 0 | 1602 | 0:03 | 0.37528 | 0.018764 | 0.11078 | Remediat: 14.06.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 255 | 0:05 | 0.059736 | 0.004978
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2059 | 0:06 | 0.48234 | 0.048234
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1419 | 0:07 | 0.33265 | 0.038809
25 | 2023-06-15 | 7:09 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5300 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 1292 si PT 1294. | Judet Constanta: Navodari. | 5336 | 1 | 0 | 0 | 3667 | 0:03 | 0.64599 | 0.032299 | 0.0519 | Remdiat: 15.06.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1668 | 0:04 | 0.29401 | 0.019601
26 | 2023-06-17 | 4:31 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5300 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre statie si PT 1048. | Judet Constanta: Navodari. | 5336 | 1 | 0 | 1 | 1419 | 0:04 | 0.20757 | 0.013838 | 0.11643 | Remediat: 17.06.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1356 | 0:05 | 0.19822 | 0.016518
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 958 | 0:06 | 0.14004 | 0.014004
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1315 | 0:07 | 0.19222 | 0.022426
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 287 | 1:11 | 0.041953 | 0.049644
27 | 2023-06-20 | 17:07 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LEA 20 kV 5305 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Defect izolat pe tronsonul LES 20 kV 5300 intre PT 1295 - PT 1048. | Judet Constanta: Navodari. | 9477 | 1 | 0 | 5 | 5556 | 0:02 | 1.2616 | 0.042053 | 0.16088 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV 5305 prelua partial LES 20 kV 5300. Revenit la schema normala: 20.06.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1356 | 0:04 | 0.30763 | 0.020509
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2273 | 0:05 | 0.51566 | 0.042972
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 287 | 0:51 | 0.06511 | 0.055344
28 | 2023-06-20 | 21:24 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5300 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT1292-PT1294. | Judet Constanta: Navodari. | 5336 | 1 | 0 | 0 | 2909 | 0:03 | 0.77959 | 0.038979 | 0.46948 | Remediat: 21.06.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1419 | 0:31 | 0.38055 | 0.19662
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1007 | 0:52 | 0.26987 | 0.23388
29 | 2023-06-23 | 20:44 | Calarasi | IT | Statia 110/20 kV FUNDULEA | LEA 110 kV SOLEX - functionat protectia de distanta 1. In st. Tamadau a declansat LEA 110 kV Fundulea prin distanta 1 si LEA 110 kV Movilita prin homopolara dir. Ramas fara tensiune: st. 110/20 kV Fundulea si st. 110/20 kV Movilita. | d | Celula LEA 110 kV Solex in st. Fundulea cu reductor de curent faza R explodat. | Judet Ialomita: Barcanesti, Dragoesti, Bitina-Pamanteni,Sinesti, Sintesti, Movilita, Fierbintii de Sus, Maia, Boranesti, Fierbintii de Jos, Condeesti, Brazii,Valea Bisericii, Urziceni Zona Industriala, Barbatescu, Bitina-Ungureni, Grecii de Jos, Chiroiu-Pamanteni, Cosereni, Fierbinti Targ, Rasimnicea, Nuci, Rosiori, Axintele. Judet Calarasi: Fundulea, Tamadau Mare, Branesti, Belciugatele, Funduleaa zona Sate, Sarulesti. | 15758 | 1 | 0 | 10 | 4293 | 0:02 | 2.2665 | 0.075549 | 2.2214 | Remediat: 26.06.2023 - in st. Fundulea la cel. LEA 110 kV Solex au fost inlocuiti toti reductorii de curent si de tensiune.
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 2891 | 0:03 | 1.527 | 0.076348
[11 empty] | 3 | 0 | 14 | 5276 | 0:05 | 2.7863 | 0.23219
[11 empty] | 4 | 0 | 16 | 3117 | 1:04 | 1.6502 | 1.7602
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 131 | 1:06 | 0.070053 | 0.077059
30 | 2023-06-23 | 23:35 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV MIRCEA VODA | LEA 110 kV Mircea Voda - Ecluza Cernavoda - Tortomanu C1 - functionat protectia diferentiala longitudinala. | d | Cel. LEA 110 kV Mircea Voda - Ecluza Cernavoda - Cernavoda C1 (modul hibrid), cu faza R la intrerupatorul 110 kV intr-o pozitie intermediara. | Judet Constanta: Cernavoda, Seimenii Mari-Seimeni. | 6846 | 1 | 0 | 11 | 3849 | 0:03 | 1.6915 | 0.084575 | 0.19362 | La momentul declansarii, LEA 110kV Mircea Voda-Cernavoda-Ecluza Cernavoda-Tortomanu C2 era retrasa din exploatare in SLP, pentru remediere intrerupator 110kV.
[11 empty] | 2 | 0 | 22 | 2964 | 0:05 | 1.3085 | 0.10904
31 | 2023-06-27 | 9:01 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV BUDESTI | LEA 20 kV BUCURESTI - functionat protectia maximala crt.1. | d | CTE defecta la S 2948. | Judet Calarasi: Frumusani Mixalim, Budesti Sate, Sohatu, Budesti, Frumusani Popas, Vasilati. | 6562 | 1 | 0 | 3 | 2264 | 0:03 | 1.5823 | 0.079114 | 0.98557 | Remdiat: 27.06.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1570 | 0:04 | 1.0958 | 0.073053
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 983 | 0:18 | 0.68888 | 0.20667
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 1736 | 0:31 | 1.2131 | 0.62674
32 | 04.07.2023 | 6:04 | Calarasi | IT | Statia 110/20 kV VLAD TEPES | TRAFO 1 110/20 kV | d | Defect trecator. | Judet Calarasi: Valcele, Lupsanu, Dor Marunt, Dragos Voda, Lehliu Gara zona sate, Vlad Tepes, Alexandru Odobescu | 8009 | 1 | 0 | 6 | 8003 | 0:04 | 2.5 | 0.17 | 0.17 | In urma controlului efectuat in statia 110/20kV Vlad Tepes nu s-au depistat neconformitati.Furtuna cu descarcari electrice (Cod Galben - averse torențiale care vor depăși local 25...30 l/m2, descărcări electrice, intensificări ale vântului).
33 | 04.07.2023 | 22:31 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1 - functionat protectia homopolara dir.1 | b | Izolator spart cazut pe consola la SR 5486. | Judet Ialomita: Fierbinti Targ, Patru Frati, Barbulesti, Jilavele, Moldoveni, Malu Rosu, Dridu, Nenisori, Slatioarele, Armasesti, Dridu-Snagov | 7473 | 1 | 0 | 5 | 5486 | 0:03 | 1.74 | 0.09 | 1.14 | Furtuna cu descarcari electrice (Cod Galben - averse torențiale care vor depăși local 25...30 l/m2, descărcări electrice, intensificări ale vântului). Remediat: 05.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 214 | 0:04 | 0.07 | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 361 | 0:07 | 0.12 | 0.01
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 1399 | 2:20 | 0.44 | 1.04
34 | 10.07.2023 | 21:47 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV Tulcea Oras | LES 20 kV 9115 - functionat protectia homopolara dir.1 | d | Cablu defect intre PT 75 si PT 213 | Judet Tulcea: Tulcea Zona Sud Vest Taberei-Mircea Voda, Tulcea Zona Sud Mircea Voda-Mahmudiei. | 6427 | 1 | 0 | 0 | 2320 | 0:03 | 0.78693 | 0.04 | 0.24 | Remediat:14.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 3966 | 0:07 | 1.3463 | 0.16
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 134 | 0:54 | 0.045791 | 0.04
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 3 | 1:04 | 0.0010176 | 0
35 | 14.07.2023 | 6:08 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV Movilita | LEA 20 kV Cosereni - declansat prin protectia maximala de curent 3 | b | Cordon retezat la CTE aferenta L.20kV Cosereni iesire din St.110/20kV Movilita | Judet Ialomita:Boranesti, Urziceni Zona Industriala, Condeesti, Sintesti, Axintele, Cosereni, Barcanesti, Movilita, Barbatescu | 5275 | 1 | 0 | 0 | 4060 | 0:03 | 0.69 | 0.03 | 0.75 | Remediat:14.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 339 | 0:08 | 0.06 | 0.01
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 355 | 4:39 | 0.06 | 0.28
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 521 | 4:50 | 0.09 | 0.43
36 | 14.07.2023 | 7:25 | Calarasi | IT | Statia 110/20/6 kV Budesti | Lipsa tensiune bara 110kV - Statia 110/20/6 kV Budesti, in urma declansarii LEA 110kV Mostistea-Ciornuleasa si LEA 110kV Oltenita Nord-Ciornuleasa. | b | Defect trecator. | Judet Calarasi: Radovanu, Vasilati, Sohatu, Budesti, Budesti Sate, Frumusani Popas, Fundeni, Mitreni, Plataresti, Soldanu, Nana, Luica, Frumusani Mihalin | 19297 | 1 | 0 | 2 | 6113 | 0:09 | 1.9 | 0.29 | 1.2 | In zona furtuna puternica si precipitatii (Cod portocaliu - intensificări ale vântului care vor depăși 70...80 km/h în rafală, descărcări electrice, grindină, averse care se vor acumula peste 15...20 l/m2).
[11 empty] | 2 | 0 | 14 | 11779 | 0:13 | 3.67 | 0.79
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1388 | 0:17 | 0.43 | 0.12
37 | 2023-07-14 | 16:41 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV MOVILITA | LEA 20 kV COSERENI - functionat protectia maximala crt.3 | b | S 5359 defect in urma furtunii. | Judet Ialomita: Barbatescu, Axintele, Condeesti, Sintesti, Barcanesti, Cosereni, Boranesti, Movilita. | 5277 | 1 | 0 | 3 | 4056 | 0:06 | 0.98456 | 0.098456 | 0.29377 | Remediat: 14.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 349 | 0:19 | 0.084897 | 0.026884
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 866 | 0:48 | 0.21054 | 0.16844
38 | 17.07.2023 | 20:22 | Ialomita | IT | Statia 110/20 kV Urziceni | Trafo 1-110/20kV - declansat prin protectia maximala de curent 2 si protectia diferentiala. | b | Incendiu la borna 110kV faza S Trafo 1 - 110/20kV. | Judet Ialomita: Malu, Moldoveni, Barcanesti, Brosteni, Urziceni Blocuri, Patru Frati, Urziceni Case Nord, Slatioarele, Nenisori, Ion Roata, Butoiu, Cosereni, Manasia, Fierbinti-Targ, Malu Rosu, Barbulesti, Jilavele, Urziceni Zona Industriala, Dridu-Snagov, Armasesti, Urziceni Case Vechi, Alexeni, Dridu | 19240 | 1 | 0 | 14 | 6299 | 0:09 | 3.7734 | 0.566 | 3.23 | COD PORTOCALIU- val de căldură persistent, caniculă și disconfort termic accentuat: temperaturi maxime în general de 37...39 de grade, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) depășeste pragul critic de 80 de unități Remediat: 20.07.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 15 | 8556 | 0:11 | 5.123 | 0.93922
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 584 | 0:14 | 0.34906 | 0.081448
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1259 | 0:23 | 0.75252 | 0.28847
[11 empty] | 5 | 0 | 12 | 2421 | 0:54 | 1.4542 | 1.3088
[11 empty] | 6 | 0 | 3 | 77 | 0:59 | 0.047817 | 0.04702
39 | 2023-07-26 | 0:58 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV BUDESTI | LEA 20 kV BUCURESTI - functionat protectia homopolara dir.2 | b | Defect trecator | Judet Calarasi: Frumusani Popas, Budesti, Plataresti, Sohatu, Fundeni, Budesti Sate, Vasilati, Mitreni, Frumusani Mixalin. | 11793 | 1 | 0 | 14 | 11779 | 0:06 | 3.15 | 0.30888 | 0.30888 | LEA 20 kV Bucuresti a declansat in timpul manevrelor de incercarea de preluare partiala a incarcarii de pe LEA 20kV Bucuresti, pe LEA 20kV Postavari.
40 | 2023-07-26 | 20:46 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV OLTENITA SUD | LEA 20 kV MANASTIREA - functionat protectia homopolara dir.4. | b | Izolator conturnat la stalp special in aval de S 2536 in ax. | Judet Calarasi: Spantov, Manastirea, Chiselet, Ulmeni. | 6752 | 1 | 0 | 1 | 722 | 0:10 | 0.25699 | 0.042832 | 12.5275 | In timpul manevrelor de preluare consum pe LEA 20 kV Avicola din st. 110/20/6 kV Dorobantu, a declansat, prin protectia maximala crt. 2. S-a identificat izolator varfar cazut intre faze la stalpul nr. 77 ax intre derivatiile S 2704R si S 2566, care a fost remediat in data de 27.07.2023 la ora 01:43. Remediat: 27.07.2023. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - instabilitate atmosferică accentuată, intensificări ale vântului, vijelii puternice. Aceasta se va manifesta prin intensificări ale vântului (rafale de 70...90 km/h și izolat de peste 100 km/h), vijelii puternice, frecvente descărcări electrice, averse torențiale și grindină.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1284 | 0:16 | 0.4564 | 0.12171
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 745 | 1:28 | 0.26588 | 0.38995
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 1509 | 4:45 | 0.5378 | 2.5545
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 1569 | 7:12 | 0.55841 | 4.0206
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 912 | 16:38 | 0.32453 | 5.398
41 | 2023-07-31 | 13:27 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV BUDESTI | TRAFO 2 - functionat protectia PP bare. | c | Sobolan in cel. 20KV CL (divizor capacitiv conturnat spre bara A 20kV). | Judet Calarasi: Mitreni, Frumusani Mixalin, Vasilati, Plataresti, Sohatu, Luica, Fundeni, Radovanu, Budesti Sate, Budesti, Soldanu, Frumusani Popas, Nana. | 19297 | 1 | 0 | 0 | 2667 | 0:28 | 0.70486 | 0.32894 | 6.2916 | Remediat in data de 31.07.2023 ora 00:30 - s-a inlocuit un divizor capacitiv pe faza "T" in cel. 20kV CL.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2040 | 0:39 | 0.53915 | 0.35045
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 3504 | 1:06 | 0.9266 | 1.0193
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 1424 | 1:29 | 0.37688 | 0.55903
[11 empty] | 5 | 0 | 12 | 8322 | 1:34 | 2.2026 | 3.4507
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 1323 | 1:40 | 0.34992 | 0.5832
42 | 2023-07-31 | 15:31 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV OLTENITA NORD | LEA 20 kV MITRENI - functionat protectia maximala crt.3. | d | Defect trecator | Judet Calarasi: Curcani, Luica, Budesti Sate, Oltenita zona Nord strada Marasesti, Mitreni, Soldanu, Oltenita zona Sud strada Marasesti, Nana. | 6909 | 1 | 0 | 10 | 6899 | 0:03 | 4.27 | 0.24434 | 0.24434 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Mitreni alimenta prin LEA 20 kV Curcani, Bara A din st. Budesti.
43 | 2023-08-02 | 17:23 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20 kV 9903 - functionat protectia homopolara dir.1 | b | ISNS spart | Judet Tulcea: Jijila, Macin, Vacareni, Grindu, Luncavita. | 5256 | 1 | 0 | 4 | 1491 | 0:17 | 0.36408 | 0.10316 | 2.3696 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin intensificări ale vântului (rafale de 55...75 km/h), vijelii, descărcări electrice, averse torențiale și grindină. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. Remediat: 02.08.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 285 | 0:18 | 0.070137 | 0.021041
[11 empty] | 3 | 0 | 10 | 1658 | 0:20 | 0.40621 | 0.1354
[11 empty] | 4 | 0 | 5 | 1800 | 4:48 | 0.43957 | 2.11
44 | 2023-08-03 | 3:13 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20 kV 9903 - functionat protectia homopolara dir.1 | d | Defect trecator | Judet Tulcea: Jijila, Macin, Vacareni, Grindu, Luncavita. | 5251 | 1 | 0 | 20 | 5231 | 0:05 | 1.28 | 0.10667 | 0.10667
45 | 2023-08-06 | 17:30 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20 kV 9903 - functionat protectia homopolara dir.1 | d | Defect trecator | Judet Tulcea: Jijila, Macin, Vacareni, Grindu, Luncavita. | 5256 | 1 | 0 | 4 | 1491 | 0:04 | 0.36408 | 0.024272 | 0.11127
[11 empty] | 2 | 0 | 15 | 2431 | 0:05 | 0.59568 | 0.04964
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1312 | 0:07 | 0.32024 | 0.037362
46 | 2023-08-09 | 9:45 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV TULCEA ORAS | LES 20 kV 9115 - feeder pentru PC 88. | d | Cablu 20 kV defect pe LES 20 kV 88.00 intre PC-88 si PT-99. | Judet Tulcea: Tulcea zona Sud Vest Taberei-Mircea Voda, Tulcea zona Mircea Voda-Mahmudiei. | 6427 | 1 | 0 | 1 | 1657 | 0:06 | 0.52369 | 0.052369 | 0.36916 | Remediat: 14.08.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1617 | 0:07 | 0.51105 | 0.059623
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2320 | 0:08 | 0.73278 | 0.097704
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 368 | 0:27 | 0.11655 | 0.052448
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 461 | 0:44 | 0.14593 | 0.10701
47 | 2023-08-11 | 12:50 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5300 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 1295 si PT 1163. | Judet Constanta: Navodari. | 9477 | 1 | 0 | 4 | 4137 | 0:02 | 1.2541 | 0.033093 | 0.56288 | In timpul manevrelor de lichidare incident, a declansat LES 20 kV 5305, prin protectie homopolara dir.1, cu o durata de intrerupere de 1'35". Remediat: 12.08.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3733 | 0:06 | 1.1308 | 0.11308
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1085 | 0:07 | 0.32858 | 0.038334
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 517 | 2:25 | 0.15657 | 0.37837
48 | 2023-08-16 | 9:01 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV MOVILITA | LEA 20 kV COSERENI - functionat protectia maximala crt.2 | d | Defect trecator | Judet Ialomita: Barbatescu, Movilita, Boranesti, Condeesti, Urziceni zona Industriala, Cosereni, Sintesti, Barcanesti, Axintele. | 5287 | 1 | 0 | 12 | 5275 | 0:08 | 1.03 | 0.12961 | 0.12961 | Se functiona cu abatere de la schema normala: consum LEA 20 kV Apa Industriala era preluat pe LEA 20 kV Cosereni, asigura rezervare consum pentru st.110/20 kV Urziceni.
49 | 2023-08-18 | 5:36 | Tulcea | IT | Statia 110/20 kV BABADAG | LEA 110kV BABADAG-TULCEA VEST - functionat protectia de distanta 1. Ramas fara tensiune statiile: Babadag, Baia, 6 Martie, CEE Babadag 3, CEE Baia 4. | d | Defect trecator | Judet Tulcea: Babadag, Mihai Barvu, Sarichioi, Baia, Jurilovca, Ciucurova, Stejaru, Beidaud, Slava Cercheza, Ceamurlia de Jos. | 12332 | 1 | 2 | 71 | 12259 | 0:04 | 4.1 | 0.28472 | 0.28472 | In statia 110/20 kV Babadag a declansat LEA 110kV Tulcea Vest cu refuz RAR (la schema normala in statia Baia, LEA 110kV Mihai Viteazu este in rezerva calda), au ramas statiile Babadag, Baia si 6 Martie nealimentate. In data de 23.08.2023 - s-a verificat primar/secundar Cel. LEA 110kV Tulcea Vest din statia Babadag (purjat si aerisit dispozitiv MOP).
50 | 2023-08-27 | 21:03 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV TULCEA ORAS | LES 20 kV 9116 - functionat protectia homopolara dir.4 inter. | d | Cablu 20 kV defect pe LES 20 kV 115.01 intre PT-110 si PT-52. | Judet Tulcea: Tulcea zona Sud Vest Taberei-Mircea Voda, Tulcea zona Sud Mircea Voda-Mahmudiei. | 5736 | 1 | 0 | 1 | 1525 | 0:04 | 0.55602 | 0.037068 | 0.44674 | LES 20 kV 9116 este alimentarea de baza pentru bara 1 20 kV din PA 115, din care este alimentata LES 20 kV 115.01. Remediere: 02.10.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1468 | 0:05 | 0.53489 | 0.044574
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1731 | 0:12 | 0.63181 | 0.12636
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1008 | 0:39 | 0.36728 | 0.23873
51 | 2023-08-31 | 2:52 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV HARSOVA | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia PLP bare. | b | Defect neidentificat | Judet Constanta: Crucea, Garliciu, Horia Constanta, Saraiu, Topalu, Ciobanu, Ghindaresti, Pantelimon, Harsova, Vulturu. | 5141 | 1 | 0 | 16 | 2522 | 0:03 | 0.44431 | 0.022216 | 0.06358 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - local averse care vor acumula peste 25...30 l/mp, descărcări electrice și intensificări ale vântului.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1439 | 0:05 | 0.25227 | 0.021022
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1161 | 0:06 | 0.20342 | 0.020342
52 | 2023-09-03 | 21:55 | Ialomita | IT | Statia 110/20 kV SLOBOZIA SUD | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia PLP bare. | d | Defect neidentificat | Judet Ialomita: Slobozia Blocuri, Ciulnita, Bora, Bucu, Ion Ghica, Slobozia Noua, Ivanesti, Bataluri, Bucu C1, Buesti, Poiana, Slobozia Case Viilor, Casambesti, Albesti Ialomita. | 11961 | 1 | 0 | 9 | 1986 | 0:02 | 0.83396 | 0.027799 | 0.38851
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 8020 | 0:05 | 3.3534 | 0.27945
[11 empty] | 3 | 0 | 10 | 1934 | 0:06 | 0.81264 | 0.081264
53 | 2023-09-10 | 22:44 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5300 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT1292 si PA Tasaul. | Judet Constanta: Navodari. | 5336 | 1 | 0 | 0 | 2909 | 0:02 | 0.6651 | 0.02217 | 0.54966 | Remediat: 12.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1007 | 0:52 | 0.23024 | 0.19954
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 557 | 1:00 | 0.12758 | 0.12758
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 862 | 1:01 | 0.19708 | 0.20037
54 | 2023-09-18 | 6:46 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20 kV 9903 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Defect trecator | Judet Tulcea: Jijila, Luncavita, Vacareni, Macin, Grindu. | 5256 | 1 | 0 | 4 | 1491 | 0:06 | 0.3271 | 0.03271 | 0.16209
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 2662 | 0:09 | 0.58463 | 0.087694
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 547 | 0:10 | 0.12012 | 0.02002
[11 empty] | 4 | 0 | 6 | 534 | 0:11 | 0.11815 | 0.021661
55 | 2023-09-18 | 14:32 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20 kV 9903 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | ISNS rupt la stalpul nr.3 dupa ST 5113. | Judet Tulcea: Jijila, Luncavita, Vacareni, Macin, Grindu. | 5256 | 1 | 0 | 4 | 1491 | 0:12 | 0.39821 | 0.079642 | 1.4299 | Remediat: 18.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 15 | 3021 | 0:18 | 0.80868 | 0.2426
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 402 | 4:59 | 0.10761 | 0.53626
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 320 | 6:41 | 0.085502 | 0.57144
56 | 2023-09-19 | 5:33 | Ialomita | IT | Statiile 110/20 kV: SLOBOZIA NORD, GHEORGHE DOJA, CAZANESTI, URZICENI, BARBULESTI. | LEA 110 kV Slobozia Sud – Slobozia Nord - functionat protectia diferentiala. | c | Utilaj ridicat in LEA 110 kV Slobozia Sud – Slobozia Nord. | Judet Ialomita: Urziceni zona Industriala, Barbulesti, Valea Macrisului, Garbovi, Urziceni case Nord, Ciocarlia, Grindasi, Cotorca, Manasia, Fundata, Tovarasia, Gheorghe Doja, Nicolesti, Traian, Amara Oras Vechi, Milotesti, Grivita, Andrasesti, Jilavele, Nenisori, Cosereni, Moldoveni, Alexeni, Ion Roata, Dridu-Snagov, Dridu, Patru Frati, Urziceni blocuri, Slatioarele, Barcanesti, Armasesti, Malu Rosu, Fierbinti-Targ, Urziceni case vechi, Brosteni, Slobozia Noua, Paltinisu, Buiesti, Fundata, Slobozia zona Industriala Vest, Perieti, Slobozia case Viilor, Iazu, Amara Oras Vechi, Misleanu, Amara Oras Nou, Stejaru, Slobozia blocuri, Cazanesti, Horia, Salcioara, Marsilieni, Mircea cel Batran, Munteni-Buzau, Andrasesti, Malu, Colelia, Crasanii de Sus, Crunti, Ciochina, Rasi, Grindu, Crasanii de Jos, Copuzu, Piersica, Orezu, Borduselu, Sfantu Gheorghe Ialomita, Reviga, Sarateni, Rivine, Orboesti, Balaciu. | 48923 | 1 | 0 | 69 | 22616 | 0:02 | 9.2738 | 0.30913 | 1.203 | S-a efectuat control pe linie in urma declansarii, intre stalpii 12-13 in curtea autobazei de camioane s-a gasit faza "R" cu urme de arc electric, fiind cauza declansarii.
[11 empty] | 2 | 0 | 88 | 26150 | 0:05 | 10.7262 | 0.89385
57 | 2023-09-24 | 8:19 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV URZICENI | LEA 20 kV FERBINTI 1 - functionat protectia maximala crt.1. | c | Defect in instalatia utilizatorului - PT 5390 - izolator spart si conductor pe consola la stalp nr. 62 dupa IMS 5444. | Judet Ialomita: Armasesti, Fierbinti-Targ, Moldoveni, Dridu-Snagov, Dridu, Jilavele, Slatioarele, Malu Rosu, Nenisori, Patru Frati, Barbulesti. | 7472 | 1 | 0 | 11 | 5574 | 0:04 | 1.0689 | 0.071258 | 0.12257 | Remediat: 24.09.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 864 | 0:06 | 0.16535 | 0.016535
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 350 | 0:10 | 0.066983 | 0.011164
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 672 | 0:11 | 0.12861 | 0.023578
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 0:12 | 0.00019138 | 3.8276e-05
58 | 2023-09-28 | 8:29 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MARMURA | PA 115 - LES 20 kV 9214 | d | Defect trecator | Judet Tulcea: Tulcea zona Sud Est Mahmudiei-Orizontului, Tulcea zona Sud Mircea Voda-Mahmudiei. | 5145 | 1 | 0 | 1 | 3162 | 0:08 | 0.52256 | 0.069674 | 0.11879
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1982 | 0:09 | 0.32744 | 0.049117
59 | 2023-10-01 | 6:34 | Calarasi | IT | Statia 110/20 kV LEHLIU | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia maximala crt.1. | d | Cauza primara: CTI defecta la celula LEA 20 kV Irigatii 2 Cauza asociata: declansare trafo 2 110/20 kV. | Judet Calarasi: Lehliu Sat, Lehliu Gara, Dor Marunt, Nicolae Balcescu Calarasi, Lehliu Gara zona sate, Ileana. | 6670 | 1 | 0 | 1 | 1483 | 0:04 | 0.37823 | 0.025215 | 0.34371 | Declansarea Trafo 2 - 110/20kV, cauzata de defectarea CTI de la celula LEA 20 kV Irigatii 2, cu semnalizare "Incendiu" si degajare de fum in sala de MT. Remediat: 21.12.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 3960 | 0:05 | 1.0121 | 0.084342
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 398 | 0:07 | 0.10169 | 0.011864
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 813 | 1:04 | 0.20721 | 0.22103
[11 empty] | 5 | 0 | 3 | 0 | 1:39 | 0.00076462 | 0.0012616
60 | 2023-10-08 | 17:39 | Constanta | IT | Statia 110/6 kV MEDGIDIA NORD | LEA 110 kV Medgidia 1-Medgidia Nord RAR(-) la CTf 110KV. Ramas fara tensiune statiile: Medgidia Nord, Harsova, Harsova Oras, Mircea Voda Nord, CEE Dorobantu, CEE Silistea, CEE Cernavoda. | b | Cordon retezat in celula CTf 110KV intre TC 110KV si SBTf 110KV pe faza "T" | Judet Constanta: Castelu, Medgidia Sud, Cuza Voda, Medgidia Nord, Harsova, Topalu, Vulturu, Garliciu, Pantelimon, Ciobanu, Saraiu, Crucea, Horia Constanta, Ghindaresti. | 15002 | 1 | 0 | 20 | 5125 | 0:09 | 3.1552 | 0.47328 | 1.7049 | In statia 110/6 kV Medgidia Nord, linia Medgidia 1 functiona pe bara de transfer prin CTF 110 kV. RAR(-) la CTf 110KV. Ramas fara tensiune statiile: Medgidia Nord, Harsova, Harsova Oras, Mircea Voda Nord, CEE Dorobantu, CEE Silistea, CEE Cernavoda, CEE Nicolae Balcescu. La ora 17:52 a fost alimentat consumul intrerupt aferent statiilor Medgidia Nord - timp de 12'48", st. Harsova Oras - timp de 10'56" si st. Harsova - timp de 9'24". CEE Dorobantu, CEE Silistea si CEE Cernavoada 1 s-au alimentat in timp de 140 minute. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - intensificari ale vantului cu o viteza de peste 70 ...80 km/h. Remediat: 13.10.2023 - inlocuire cordon retezat intre TC 110kV si SBTf 110kV pe faza "T" si 2 buc TECU 110kV in celula CTf 110kV.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 4011 | 0:11 | 2.4604 | 0.45107
[11 empty] | 3 | 0 | 19 | 5823 | 0:13 | 3.5826 | 0.77623
[11 empty] | 4 | 3 | 0 | 0 | 2:20 | 0.0018398 | 0.0042928
61 | 2023-10-11 | 7:10 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV TULCEA ORAS | LES 20 kV 9118 - functionat protectia homopolara dir.1 | d | Cablu 20 kV defect intre PT125-PT105. | Judet Tulcea: Tulcea zona Sud Mircea Voda-Mahmudiei, Tulcea zona Sud Vest Taberei-Mircea Voda. | 5067 | 1 | 0 | 4 | 2217 | 0:02 | 0.36798 | 0.012266 | 0.068948 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LES 20 kV 9118 prelua partial LES 20 kV 9111. Remediat: 18.10.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 937 | 0:03 | 0.15524 | 0.0077621
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1689 | 0:06 | 0.27983 | 0.027983
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 220 | 0:34 | 0.036947 | 0.020936
62 | 2023-10-18 | 18:26 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5300- functionat protectia homopolara dir.1 | d | Cablu 20 kV defect intre PT 1047-PT 1268. | Judet Constanta: Navodari. | 5336 | 1 | 0 | 1 | 2426 | 0:02 | 0.66861 | 0.022287 | 0.16454 | Remediat: 20.10.2023.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1857 | 0:03 | 0.51158 | 0.025579
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 594 | 0:05 | 0.16364 | 0.013637
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 458 | 0:49 | 0.12617 | 0.10304
63 | 2023-10-20 | 9:57 | Constanta | MT | Statia 110/20/6 kV PETROL SUD | LES 20 kV 0724 - functionat protectia homopolara dir.1 | d | IO 20 kV defect in statie | Judet Constanta: Agigea, Constanta Abator-Faleza Sud, Cumpana. | 5463 | 1 | 0 | 2 | 1714 | 0:05 | 0.19475 | 0.016229 | 0.071026 | Remediat: 20.10.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2393 | 0:07 | 0.27158 | 0.031685
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1353 | 0:09 | 0.15355 | 0.023033
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0:42 | 0.00011349 | 7.9444e-05
64 | 2023-10-20 | 10:13 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MARMURA | LES 20 kV 9217 - functionat protectia homopolara dir.2 | d | Defect trecator | Judet Tulcea: Sfantu Gheorghe Tulcea, Chilia Veche, Crisan, C.A.Rosetti, Sulina, Tulcea zona Nord Tudor Vladimirescu, Cetalchioi, Pardina, Tulcea zona Industriala Est. | 5302 | 1 | 0 | 20 | 5282 | 0:06 | 2.37 | 0.21725 | 0.21725 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LES 20 kV 9217 din st. Marmura prelua consumul st. Crisan prin LEA 20 kV 10203, care a declansat prin protectie homopolara dir.2.
65 | 2023-10-23 | 9:38 | Constanta | MT | Statia 110/20/6 kV PETROL SUD | LES 20 kV 0724 - functionat protectia homopolara dir.1 | d | IO 20 kV defect in statie | Judet Constanta: Agigea, Constanta Abator-Faleza Sud, Cumpana. | 5463 | 1 | 0 | 3 | 5460 | 0:07 | 0.65 | 0.072403 | 0.072403 | Remediat: 23.10.2023
66 | 2023-10-23 | 15:18 | Constanta | MT | Statia 110/20/6 kV PETROL SUD | LES 20 kV 0723 - functionat protectia homopolara dir.1 | c | Pasare in retea. | Judet Constanta: Agigea, Constanta Abator-Faleza Sud, Cumpana. | 5464 | 1 | 0 | 4 | 5460 | 0:42 | 2.18 | 1.5206 | 1.5206 | Remediat: 23.10.2023
67 | 2023-10-25 | 6:25 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5300 - functionat protectia homopolara dir.1 | d | Cablu 20 kV defect intre ST si PT 1048. | Judet Constanta: Navodari. | 5337 | 1 | 0 | 1 | 3478 | 0:04 | 0.65186 | 0.043458 | 0.20843 | Remediat: 25.10.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 255 | 0:06 | 0.04778 | 0.004778
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1602 | 0:32 | 0.30036 | 0.16019
68 | 2023-10-29 | 12:23 | Tulcea | IT | Statia 110/20 kV ZEBIL | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia PLP bare. | d | Cauza primara: refuz declansare LEA 20 kV 9502; Cauza asociata: declansare trafo 1 110/20 kV. | Judet Tulcea: Kogalniceanu Tulcea, Sarichioi, Nalbant, Mihai Bravu. | 5116 | 1 | 0 | 2 | 1174 | 0:03 | 1.0114 | 0.050571 | 5.0026 | Remediat in data de 29.10.2023 - in Statia Zebil 110/20kV la Celula 20kV 9502 s-a remediat dispozitivul de actionare de tip MRI de la IO 20kV si pe linie s-a inlocuit izolatorul rupt la stalpul 28.
[11 empty] | 2 | 0 | 12 | 1504 | 1:03 | 1.3038 | 1.369
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 2148 | 1:10 | 1.8491 | 2.1573
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 273 | 6:03 | 0.23565 | 1.4257
69 | 2023-10-30 | 12:32 | Tulcea | IT | Statia 110/20 kV TULCEA ORAS | LES 20 kV 9117 - functionat protectia homopolara dir.1 | c | Cablu 20 kV lovit la sapatura de terti, intre PC-33 si PC-88. | Judet Tulcea: Tulcea zona Sud Vest Taberei-Mircea Voda, Tulcea Vest Industriala Vest, Tulcea zona Mircea Voda-Mahmudiei, Tulcea zona Sud Est Mahmudiei-Orizontului. | 5446 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0:09 | 0.0043188 | 0.00064781 | 1.2295 | Remediat: 02.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 5429 | 0:44 | 1.6757 | 1.2288
70 | 2023-11-06 | 3:31 | Tulcea | IT | Statia 110/20 kV MACIN Statia 110/20 kV OSTROV | LEA 110 kV MACIN-TRAIAN LEA 110 kV OSTROV-TRAIAN Ramas fara tensiune statiile: 110/20 kV Traian si Ostrov. | d | LEA 110 kV Ostrov - Traian intre stalpii 19-20 - spira rupta pe conductor, pe faza 1. | Judet Tulcea: Hamcearca, Cerna, Horia Tulcea, Alba si Iulia, Ostrov, Peceneaga, Turcoaia, Dorobantu, Daeni, Topolog. | 8045 | 1 | 0 | 29 | 7002 | 0:02 | 0.69917 | 0.023306 | 0.028347 | In data de 06.11.2023 - efectuat control integral pe LEA 110 kV Ostrov - Traian si identificat intre stalpii 19-20 - spira rupta pe conductor, pe faza 1 iar intre stalpii 72 - 74, este zona de balta cu multe pasari. In data de 06.11.2023 - efectuat control integral pe LEA 110 kV Macin-Traian- nu s-a gasit nimic deosebit.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 1010 | 0:03 | 0.10083 | 0.0050416
71 | 2023-11-06 | 19:56 | Ialomita | IT | Statia 110/20 kV URZICENI | LEA 110 kV URZICENI-CAZANESTI - functiona protectia de distanta 1. Ramas fara tensiune statiile: 110/20 kV Urziceni si Barbulesti. | c | Pasare in retea. Intre stalpii 26-27 conductor activ faza S rupt si cazut la pamant. | Judet Ialomita: Jilavele, Dridu, Barbulesti, Alexeni, Malu Rosu, Urziceni case Nord, Brosteni, Nenisori, Urziceni zona Industriala, Manasia, Barcanesti, Dridu-Snagov, Fierbinti-Targ, Butoiu, Slatioarele, Ion Roata, Armasesti, Urziceni blocuri, Malu, Urziceni case vechi, Moldoveni, Cosereni, Patru Frati, Grindasi, Ciocarlia, Valea Macrisului, Cotorca, Garbovi. | 23006 | 1 | 0 | 12 | 7460 | 0:04 | 3.4752 | 0.23168 | 1.4274 | In data 07.11.2023 - efectuat control in statiile Urziceni si Cazanesti - nu s-a identificat nici o neconformitate. Remediat: 07.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 15 | 4911 | 0:06 | 2.2911 | 0.22911
[11 empty] | 3 | 0 | 13 | 3928 | 0:07 | 1.8329 | 0.21384
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 2898 | 0:14 | 1.3488 | 0.31472
[11 empty] | 5 | 0 | 25 | 3740 | 0:15 | 1.7511 | 0.43777
[11 empty] | 6 | 0 | 2 | 0 | 0:16 | 0.00093019 | 0.00024805
72 | 2023-11-07 | 10:13 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV CAZANESTI | LEA 20 kV MALU - functionat protectia de homopolara dir.1. | d | Conductor retezat intre stalpii 5-6. | Judet Ialomita: Butoiu, Balaciu, Sfantu Gheorghe Ialomita, Sarateni, Ion Roata, Brosteni, Crasanii de Sus, Urziceni Case Nord, Munteni-Buzau, Crasanii de Jos, Urziceni zona Industriala, Malu, Manasia, Copuzu, Alexeni, Cazanesti. | 9568 | 1 | 0 | 13 | 5070 | 0:07 | 1.7744 | 0.20701 | 0.57043 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Malu prelua partial LEA 20 kV Alexeni. Remediat: 07.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 3274 | 0:09 | 1.1443 | 0.17164
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 571 | 0:11 | 0.19967 | 0.036607
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 635 | 0:42 | 0.22167 | 0.15517
73 | 2023-11-08 | 3:40 | Calarasi | IT | Statia 110/20 kV OLTENITA SUD | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia Buchholz | d | Invertor 110 VCC defect | Judet Calarasi: Oltenita zona Industriala Port, Chiselet, Spantov, Ulmeni, Oltenita zona Nord strada Marasesti, Luica, Manastirea, Oltenita zona Sud strada Marasesti. | 14922 | 1 | 0 | 6 | 4522 | 0:08 | 0.91033 | 0.12138 | 1.0306 | Remediat: 08.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 12 | 9289 | 0:26 | 1.8699 | 0.8103
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1081 | 0:27 | 0.21773 | 0.097979
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 8 | 0:28 | 0.0020105 | 0.00093821
74 | 2023-11-08 | 14:54 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV HARSOVA | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia maximala crt.1 IT. | c | Intrerupator defect CL 20kV. Pisica in celula. | Judet Constanta: Saraiu, Vulturu, Crucea, Ciobanu, Pantelimon, Harsova, Garliciu, Topalu, Horia Constanta, Ghindaresti. | 5145 | 1 | 0 | 7 | 271 | 0:11 | 0.021613 | 0.0039624 | 0.72429 | In urma controlului efectuat in statie s-a depistat fum dens in sala de MT, s-a gasit coloane conturnate la IO-20kV aferent CL-20kV. Remediat: 09.11.2023- inlocuire IO 20 kV si masuratori si verificare izolatie si echipamente electrice aferent cel. 20 kV.
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 2254 | 1:45 | 0.17602 | 0.30803
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1320 | 1:46 | 0.10278 | 0.18158
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1280 | 2:19 | 0.099592 | 0.23072
75 | 2023-11-09 | 13:46 | Constanta | MT | Statia 110/20/6 kV PETROL SUD | LES 20 kV 0724 - functionat protectia homopolara dir.1 | c | Cablu rupt de terti, plecare PT 637. | Judet Constanta: Cumpana, Constanta Abator-Faleza Sud, Agigea. | 5464 | 1 | 0 | 3 | 651 | 0:06 | 0.070619 | 0.0070619 | 0.38185 | Remediat: 09.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1063 | 0:08 | 0.11478 | 0.015304
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1368 | 0:09 | 0.14772 | 0.022157
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2297 | 1:10 | 0.24803 | 0.28937
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 82 | 5:25 | 0.0088543 | 0.047961
76 | 2023-11-18 | 19:03 | Tulcea | IT | Statia 110/20 kV MACIN | RAR(-) LEA 110 kV TRAIAN - functionat protectia de distanta. Ramas fara tensiune: st.110/20 kV Traian, st. 110/20 kV Ostrov si CEE Cerna. | b | In statia Traian - izolatorul de la SB 110 kV de la fostul TR1 la faza “S” polul dinspre bara-A, cazut. | Judet Tulcea: Ostrov, Dorobantu, Daeni, Topolog, Cerna, Turcoaia, Peceneaga. | 5149 | 1 | 0 | 9 | 1846 | 0:04 | 1.4411 | 0.09607 | 0.47991 | La ora 19:03 - in st. Macin refuz RAR pe LEA 110kV Traian, cu demaraj la protectia de distanta fazele O, T . Ramas fara tensiune, st. Traian, CEE Cerna si st. Ostrov. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - intensificări susținute ale vântului, cu rafale în general de 85...90 km/h, iar local cantitățile de precipitații vor depăși 40...60 l/mp. Remediat: in data de 19.11.2023 s-au dezlegat cordoane de la Bara A 110kV spre SB aferent Tr 1 110/20kV dezafectat. CEE Cerna alimentata in data 19.11.2023 la ora 13:07.
[11 empty] | 2 | 0 | 17 | 3277 | 0:09 | 2.5589 | 0.38384
77 | 2023-11-18 | 21:41 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV EFORIE NORD | LEA 110 kV CET PALAS - COSTINESTI- functionat protectia de distanta 1. Ramas fara tensiune: st.110/20 kV Eforie T1+T2 | b | Defect trecator | Judet Constanta: Techirghiol, Agigea, Eforie Nord-Eforie Sud, Mangalia. | 9313 | 1 | 0 | 12 | 9301 | 1:21 | 10 | 13.5 | 13.5 | Conditii meteorologice deosebite: COD ROSU - intensificări puternice ale vântului care vor depăși la rafală 100 km/h.
78 | 2023-11-25 | 1:49 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV COBADIN | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia PLP bare | b | Cauza primara: defect pe LEA 20 kV 6301 si nefunctionare protectii in st. Cobadin la cel. LEA 20 kV 6301 ; Cauza asociata: declansare trafo 2 110/20 kV. | Judet Constanta: Chirnogeni C2, Ciocarlia de Jos, Cerchezu C2, Pestera, Cobadin, Mereni, Independenta, Deleni, Dumbraveni C2, Adamclisi. | 8191 | 1 | 0 | 0 | 224 | 0:06 | 0.032817 | 0.0032817 | 0.56104 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - precipitații însemnate cantitativ, intensificări ale vântului - se vor acumula cantități de apă însemnate de 25...30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40...50 l/mp. In data de 25.11.2023 s-au verificat circuitele secundare si s-a resetat releul de protectie al liniei LEA 20 kV 6301.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 2533 | 0:08 | 0.37168 | 0.049557
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 2982 | 0:09 | 0.4379 | 0.065684
[11 empty] | 4 | 0 | 8 | 1833 | 1:14 | 0.26971 | 0.33264
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 598 | 1:15 | 0.087901 | 0.10988
79 | 2023-11-26 | 4:16 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV MOVILITA | LEA 20 kV COSERENI | b | Defect trecator | Judet Ialomita: Boranesti, Sintesti, Movilita, Barbatescu, Cosereni, Condeesti, Axintele, Barcanesti. | 5277 | 1 | 0 | 6 | 5271 | 0:14 | 1.22 | 0.28467 | 0.28467 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - precipitatii abundente, se vor acumula 50...60 l/mp și izolat 70 l/mp. Va ninge si va fi viscol. Vântul va avea intensificări susținute cu rafale în general de 85...90 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.
80 | 2023-11-26 | 5:03 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20 kV 9903 - functionat protectia homopolara dir.1 | b | Defect trecator | Judet Tulcea: Jijila, Luncavita, Macin, Grindu, Vacareni. | 5256 | 1 | 0 | 22 | 5234 | 2:12 | 1.34 | 2.948 | 2.948 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - viscol. Vântul va avea intensificări susținute cu rafale în general de 85...90 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.
81 | 2023-11-26 | 5:13 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV MOVILITA | LEA 20 kV COSERENI - functionat protectia maximala crt.1 | b | Copac cazut in retea. izolator conturnat la stalp 274 + izolator conturnat la stalp 478. | Judet Ialomita: Boranesti, Sintesti, Movilita, Barbatescu, Cosereni, Condeesti, Axintele, Barcanesti. | 5277 | 1 | 0 | 3 | 1215 | 2:18 | 0.27236 | 0.62643 | 5.5725 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - precipitatii abundente, se vor acumula 50...60 l/mp și izolat 70 l/mp. Va ninge si va fi viscol. Vântul va avea intensificări susținute cu rafale în general de 85...90 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m. Remediat: 26.11.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2501 | 4:35 | 0.5597 | 2.5653
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 872 | 6:46 | 0.19499 | 1.3194
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 683 | 6:56 | 0.15273 | 1.0589
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 10:54 | 0.00022361 | 0.0024374
82 | 2023-11-26 | 7:16 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5300 - functionat protectia homopolara dir.1 | b | Defect trecator | Judet Constanta: Navodari. | 5337 | 1 | 0 | 2 | 5335 | 0:07 | 1.25 | 0.14583 | 0.14583 | Conditii meteorologice deosebite: COD ROSU - intensificări puternice ale vântului care vor depăși la rafală 100 km/h.
83 | 2023-11-26 | 7:27 | Tulcea | IT | Statia 110/20 kV MARMURA | TRAFO 2 110/20 kV | b | declansat Trafo 110/20kV la defecte multiple in reteaua de distributie MT | Judet Tulcea: Chilia Veche, Tulcea zona Sud Est Mahmudiei-Orizontului, Tulcea zona Sud Mircea Voda-Mahmudiei, Tulcea zona Nord Tudor Vladimirescu, Tulcea zona Vest Taberei-Mircea Voda, Tulcea zona Industriala Est, Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Cetalchioi, Pardina. | 13604 | 1 | 0 | 21 | 13583 | 0:06 | 3.55 | 0.355 | 0.355 | Conditii meteorologice deosebite: COD ROSU - intensificări puternice ale vântului care vor depăși la rafală 100 km/h.
84 | 2023-11-26 | 7:35 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20 kV 9903 - functionat protectia homopolara dir.3 | b | Defect trecator | Judet Tulcea: Jijila, Luncavita, Macin, Grindu, Vacareni. | 5256 | 1 | 0 | 22 | 5234 | 0:06 | 1.37 | 0.137 | 0.137 | Conditii meteorologice deosebite: COD ROSU - intensificări puternice ale vântului care vor depăși la rafală 100 km/h. Treptat precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare și va fi viscol puternic.
85 | 2023-11-26 | 8:00 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20 kV 9903 - functionat protectia homopolara dir.3 | b | Izolator rupt la stalp 75, defect la PT399, defect dupa SD-5156 in instalatie terti. | Judet Tulcea: Jijila, Luncavita, Macin, Grindu, Vacareni. | 5256 | 1 | 0 | 3 | 402 | 54:03 | 0.11019 | 5.9557 | 103.7745 | Conditii meteorologice deosebite: COD ROSU - intensificări puternice ale vântului care vor depăși la rafală 100 km/h. Treptat precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare și va fi viscol puternic. Remediat: 04.12.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 3171 | 74:01 | 0.86518 | 64.0379
[11 empty] | 3 | 0 | 9 | 1658 | 74:11 | 0.45354 | 33.6452
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 3 | 100:17 | 0.00081621 | 0.081852
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 197:57 | 0.00027207 | 0.053856
86 | 2023-11-26 | 8:04 | Ialomita | IT | Statia 110/20 kV FETESTI Statia 110/20 kV BORDUSANI | LEA110 kV GURA IALOMITEI-BORDUSANI | b | Defect trecator | Judet Ialomita: Fetesti Gara, Bordusani, Vlasca, Fetesti Oras, Stelnica, Facaeni. | 5619 | 1 | 0 | 19 | 5600 | 0:05 | 2.9 | 0.24167 | 0.24167 | Ramas fara tensiune utilizatorii aferenti statiilor: Fetesti si Bordusani. Conditii meteorologice deosebite: COD ROSU - viscol puternic cu rafale ale vântului de peste 95 - 100 km/h, ninsoare abundentă, zăpadă viscolită, vizibilitate redusă spre zero.
87 | 2023-11-26 | 10:12 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5300 - functionat protectia homopolara dir.1 | b | Defect trecator | Judet Constanta: Navodari. | 5337 | 1 | 0 | 1 | 3916 | 1:10 | 1.167 | 1.3614 | 4.44 | Conditii meteorologice deosebite: COD ROSU -intensificări puternice ale vântului cu rafale de peste 90...100 km/h, viscol, vizibilitate redusă spre zero.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 557 | 2:21 | 0.16624 | 0.39066
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 862 | 10:28 | 0.25681 | 2.6879
88 | 2023-11-26 | 11:30 | Ialomita | IT | Statia 110/20 kV URZICENI | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia maximala crt. 1 IT. | b | Defect neidentificat | Judet Ialomita: Barcanesti, Nenisori, Urziceni zona Industriala, Barbulesti, Urziceni case vechi, Jilavele, Armasesti, Dridu, Malu Rosu, Dridu-Snagov, Cosereni, Fierbinti-Targ, Slatioarele, Urziceni Blocuri, Moldoveni, Patru Frati. | 13616 | 1 | 0 | 3 | 5512 | 0:29 | 3.459 | 1.6719 | 4.5511 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - va ninge și va fi viscol. Vântul va avea intensificări susținute, cu rafale în general de 85...90 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.
[11 empty] | 2 | 0 | 20 | 7541 | 0:33 | 4.7423 | 2.6083
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 536 | 0:48 | 0.33869 | 0.27095
89 | 2023-11-26 | 12:27 | Constanta | IT | Statia 110/10 kV MANGALIA NORD | LEA 110kV NEPTUN - SNM - functionat protectia homopolara dir. Ramas fara tensiune st. 110/10 kV Mangalia Nord. | b | Conductor activ faza 3, rupt si lant de izolatori cazut la pamant, intre stalpii 80-81. | Judet Constanta: Eforie Nord, Statiuni, Mangalia. | 14250 | 1 | 0 | 6 | 14244 | 0:05 | 13.8 | 1.15 | 1.15 | Conditii meteorologice deosebite: COD ROSU - intensificări puternice ale vântului cu rafale de peste 90...100 km/h, viscol, vizibilitate redusă spre zero. Remediat in data de 27.11.2023 - s-a reintregit conductor activ faza 3 intre stalpii 80 - 81 pe LEA 110kV NEPTUN - SNM.
90 | 2023-11-28 | 10:56 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV FETESTI | LES 20 kV CONSEVE - functionat protectia homopolara dir.2 | d | Defect trecator | Judet Ialomita: Fetesti-Gara. | 5852 | 1 | 0 | 5 | 4160 | 0:06 | 1.5089 | 0.15089 | 0.24851
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 743 | 0:09 | 0.26917 | 0.040375
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 928 | 0:10 | 0.33691 | 0.056152
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 13 | 0:13 | 0.0050718 | 0.0010989
91 | 2023-11-28 | 17:37 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV FETESTI | LES 20 kV CONSERVE - functionat protectia homopolara dir.2 | d | Defect trecator | Judet Ialomita: Fetesti-Gara. | 5838 | 1 | 0 | 4 | 1975 | 0:04 | 0.57967 | 0.038644 | 0.20045
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1712 | 0:06 | 0.50146 | 0.050146
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 185 | 0:07 | 0.054481 | 0.0063561
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 1959 | 0:11 | 0.57439 | 0.10531
92 | 30.11.2023 | 19:45 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV HARSOVA | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia maximala crt.1 IT. | d | Refuz declansare intrerupator 20 kV aferent LEA 8205 la inchiderea ST3/L8205. | Judet Constanta: Ghindaresti, Ciobanu, Harsova | 5096 | 1 | 0 | 3 | 5093 | 0:05 | 3.8 | 0.30083 | 0.30083 | S-au facut verificari si revizie la cel. 20 kV Trafo 2 110/20 kV in data de 01.12.2023 si cel. 20kV LEA 20kV 8205 in data de 02.12.2023.
93 | 2023-12-03 | 18:41 | Calarasi | IT | Statia 110/20 kV MIRCEA VODA | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia maximala crt.1 IT. | c | Animal in celula. Cutie terminala explodata la celula 20kV aferenta Trafo 1-110/20kV si IO-20kV afectat. | Judet Calarasi: Calarasi strada Cuza Voda spre Siderurgic, Calarasi strada Cuza Voda spre Modelu, Calarasi zona Industriala Varianta Nord. | 17536 | 1 | 0 | 12 | 17281 | 1:41 | 4.0432 | 6.806 | 6.9041 | Remediat: in data de 12.12.2023 s-a refacut CTI-20 kV faza ,,T,, la cablu intrare in celula si s-a inlocuit I-20 kV.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 197 | 1:43 | 0.046995 | 0.080674
[11 empty] | 3 | 0 | 10 | 32 | 1:46 | 0.0098198 | 0.017348
94 | 06.12.2023 | 13:59 | Constanta | IT | Statia 110/6 kV Medgidia Nord | Functionat DRRI 110KV, declansat: LEA 110kV Mircea Voda Nord, LEA 110kV Topalu, LEA 110kV Silistea, LEA 110kV Nicolae Balcescu, LEA 110kV Medgidia 1, CTF 110kV (prelua LEA 110 kV CTA Nord pe BTf 110KV) | d | In Statia 110/6 kV Medgidia Nord, se efectuau probe cu protectiile aferente LEA 110 kV Constanta Nord, dupa inlocuire reductori de curent tip CESU 110 kV. | Judet Constanta: Medgidia Nord, Medgidia Sud, Castelu, Cuza-Voda, Garliciu, Horia Constanta, Saraiu, Ghindaresti, Harsova, Topalu, Ciobanu, Crucea, Pantelimon, Vulturu, Nicolae Balcescu, Kogalniceanu Constanta, Drapia-Totormanu, Tirgusor, Silistea. | 18950 | 1 | 0 | 22 | 9136 | 0:03 | 5.7026 | 0.28513 | 1.1194 | Ramas nealimentate statiile: 110/6 kV Medgidia Nord, 110/20kV Harsova, 110/20kV Harsova Oras, 110/20kV Nicolae Balcescu, 110/20kV Galbiori. Remediat in data de 06.12.2023 - s-a verificat si s-au efectuat probe functionale cu automatizarea DRRI.
[11 empty] | 2 | 0 | 20 | 5825 | 0:07 | 3.6396 | 0.42462
[11 empty] | 3 | 0 | 14 | 3933 | 0:10 | 2.4578 | 0.40963
95 | 09.12.2023 | 6:20 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5300 - functionat protectia homopolara dir.1 | c | Cablu 20 kV defect intre PT1047-PT1268. CABLU RUPT DE TERTI | Judet Constanta: Navodari | 6692 | 1 | 0 | 1 | 1419 | 0:05 | 0.35012 | 0.029177 | 0.53623 | Remediat: 11.12.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1356 | 0:07 | 0.33434 | 0.039006
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 3212 | 0:11 | 0.79221 | 0.14524
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 458 | 1:50 | 0.11293 | 0.20703
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 245 | 1:55 | 0.060408 | 0.11578
96 | 2023-12-09 | 11:23 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV MIRCEA VODA | LES 20 kV DRAGI 2 - functionat protectia maximala crt. 3 | c | Pasare in retea | Judet Calarasi: Calarasi strada Cuza Voda spre Siderurgic, Calarasi strada Cuza Voda spre Modelu. | 6218 | 1 | 0 | 0 | 6218 | 0:07 | 1.53 | 0.16703 | 0.16703 | Remediat: 09.12.2023
97 | 2023-12-11 | 9:03 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV MIRCEA VODA | LES 20 kV DRAGI 2 - functionat protectia maximala crt. 3 | d | Defect trecator | Judet Calarasi: Calarasi strada Cuza Voda spre Siderurgic, Calarasi strada Cuza Voda spre Modelu. | 6218 | 1 | 0 | 0 | 6218 | 0:05 | 1.43 | 0.11281 | 0.11281
98 | 2023-12-19 | 8:01 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV TULCEA ORAS | LES 20 kV 9117 - functionat protectia homopolara dir.4 inter. | d | Cablu defect intre PT-75 si PT-213. | Judet Tulcea: Tulcea zona Industriala Vest, Tulcea zona Sud Mircea Voda-Mahmudiei, Tulcea zona Vest Taberei-Mircea Voda, Tulcea zona Sud Est Mahmudiei-Orizontului. | 5432 | 1 | 0 | 1 | 2511 | 0:04 | 1.0544 | 0.070292 | 0.2289 | Remediat: 29.12.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2781 | 0:07 | 1.1677 | 0.13623
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 134 | 0:23 | 0.056664 | 0.021721
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 3 | 0:31 | 0.0012592 | 0.00065059
99 | 2023-12-19 | 14:41 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5306 - functionat protectia maximala crt.2. | d | Cordoane retezate pe 2 faze, intre SPTAB1608-SD PT2232. | Judet Constanta: Navodari, Mamaia. | 5793 | 1 | 0 | 8 | 1272 | 0:05 | 0.3933 | 0.032775 | 0.4509 | Remediat: 19.12.2023
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1898 | 0:07 | 0.58319 | 0.068039
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1311 | 0:10 | 0.40283 | 0.067138
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1104 | 0:41 | 0.33922 | 0.2318
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 197 | 0:49 | 0.060839 | 0.049685
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 1 | 2:23 | 0.00061453 | 0.0014646

## DEO
Anexa nr. 4.4 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2023 în rețeaua de distributie din gestiunea Distributie Energie Oltenia
Nr. crt. | Data/ora declanșare incident deosebit |  | Localizare declanșare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localități afectate) | Nr. total utilizatori afectați | Tranșe reconectare utilizatori | [7 empty] | Observatii
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalație electrică | Element afectat | Categ. într.1) (b/c/d) | Cauza declanșării incidentului2) |  |  | Tranșa nr. | Nr. utilizatori întrerupți |  |  | Durată întrerupere | Putere întreruptă [MW] | Energie nelivr. [MWh] | Total Energie nelivrata 3) [MWh]
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2023-01-03 | 17:22 | Teleorman | IT | Statie Magura, Bara 110 kV | LEA 110 kV Harlesti & LEA 110 kV Alexandria | d | Functionare intempestiva DRRI | Jud. Teleorman: Alexandria, Mavrodin, Buzescu, Plosca, Vitanesti, Babaita, Olteni, Orbeasca, Marzanesti, Nenciulesti | 26383 | 1 | - | 20 | 11608 | 0:13 | 4.5 | 0.975 | 2.35
[11 empty] | 2 | - | 56 | 14699 | 0:15 | 5.5 | 1.375
[11 empty] | 3 | - |  |  |  |  | 0
2 | 2022-02-17 | 16:34 | Mehedinti | MT | Statie Toplet - Trafo 1 - 110/20 kV (ENEL) | Celula 20 kV Herculane | c | Refuz declansare I20 kV, LES iesire din celula 20 kV prezinta strapungere izolatie | Jud. Mehedinti: Orsova, Dubova, Eselnita | 8073 | 1 | - | 12 | 8061 | 0:20 | 2.6 | 0.86667 | 0.86667
[11 empty] | 2 | - |  |  |  |  | 0
3 | 2023-05-31 | 21:06 | Gorj | MT | Statia 110/20/6 kV Birsesti 2 | Trafo 2 - 110/20/6 kV | b | Corp strain pe podul de bare 20 kV | JUD GORJ: TG-JIU, ARCANI, BALESTI, STANESTI, TELESTI, RUNCU, LELESTI | 11930 | 1 | - | 43 | 11887 | 0:06 | 4.5 | 0.45 | 0.45
[11 empty] | 2 | -
4 | 2023-07-03 | 10:07 | Mehedinti | MT | Statia 110/20 kV Vanju Mare | Trafo 1 - 16 MVA, 110/20 kV | c | Sobolan intrat in celula si conturnat izolator la separator borne 20 kV, faza R | Jud. Mehedinti: Vanju Mare, Patulele, Padina, Vladaia, Balacita, Bacles, Carpen, Corlatel | 10451 | 1 | - | 22 | 9142 | 0:12 | 2.1 | 0.42 | 0.50667
[11 empty] | 2 | - | 0 | 1287 | 0:13 | 0.4 | 0.086667
5 | 2023-07-04 | 10:06 | Mehedinti | IT | Statia 110/20 kV Banovita | Celula 110 kV Vanju Mare | c | TC tip CESU - 110 kV faza T conturnat, datorita apropierii unei pasari de borna TC-ului dinspre IO-110kV | Jud.Mehedinti: Drobeta Tr.Severin, Izvorul Barzii, Godeanu, Podeni, Simian, Malovat, Balta, Balvanesti, Hinova, Breznita-Ocol, GuraVaii | 61136 | 1 | 2 | 122 | 61012 | 0:13 | 34 | 7.3667 | 7.3667
[11 empty] | 2 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 3 | -
6 | 2023-07-07 | 18:10 | Dolj | MT | Statia 110/20 kV Basarabi | LEA 20 kV Poiana Mare | d | Izolator spart la stalp 269 din ax LEA | Jud. Dolj: Poiana Mare, Ghidici, Seaca de Camp, Piscu Vechi | 5104 | 1 | - | 4 | 1405 | 1:02 | 0.5 | 0.51667 | 2.3367
[11 empty] | 2 | - | 3 | 3692 | 1:31 | 1.2 | 1.82
7 | 2023-07-13 | 21:03 | Valcea | MT | Statia Marcea, Trafo 2 - 110/20 kV | Celula 20 kV Galicea | b | TC aferent celula 20kV Galicea defect (TC ars pe faza T) | Jud. Valcea: Marcea, Galicea, Olanu, Dragoesti, Orlesti, Scundu, Sirineasa, Babeni, Nicolae Balcesu, Milcoiu, Stanesti, Stoilesti | 14245 | 1 | - | 62 | 14183 | 0:25 | 5.8 | 2.4167 | 2.4167
[11 empty] | 2 | -
[11 empty] | 3 | -
8 | 2023-07-14 | 6:44 | Olt | MT | Statia 110/20 kV Draganesti | LEA 20 kV Coteana | b | Izolator retezat stp.540 ax LEA, izolator retezat stp.3 racord 20 kV PTA 1 Biserica si cablul 20 kV intrare PTA CFR 1 Mierlesti defect | Jud. Olt: Draganesti, Izvoarele, Maruntei, Perieti, Balteni, Schitu, Osica de Sus, Valcele | 5805 | 1 | - | 2 | 493 | 0:58 | 0.15 | 0.145 | 9.3017
[11 empty] | 2 | - | 0 | 389 | 2:36 | 0.15 | 0.39
[11 empty] | 3 | - | 3 | 3091 | 5:08 | 0.9 | 4.62
[11 empty] | 4 | - | 6 | 1608 | 6:33 | 0.5 | 3.275
[11 empty] | 5 | - | 0 | 213 | 8:43 | 0.1 | 0.87167
9 | 2023-07-22 | 1:30 | Valcea | IT | LEA 110 kV Stuparei - Ladesti & LEA 110 kV Pojaru - Barbatesti | LEA 110 kV Stuparei - Ladesti & LEA 110 kV Pojaru - Barbatesti | b | Pom cazut pe LEA 110 kV Stuparei - Ladesti in deschiderea 87-88 si pom cazut pe LEA 110 kV Pojaru – Barbatesti intre stlapii 275-276, pomi aflati in afara culoarului de siguranta | Jud.Valcea & jud.Gorj: Horezu, Maldaresti, Costesti, Tomsani, Vaideeni, Slatioara, Mateesti, Ladesti, Stanesti, Maciuca, Fartatesti, Lapusata, Copaceni, Stroesti, Balcesti, Mateesti, Alunu, Cernisoara, Berbesti, Gradistea, Sinesti, Ruget, Bustuchin, Logresti, Hurezani | 35074 | 1 | - | 35 | 12868 | 9:05 | 3.5 | 31.7917 | 98.845
[11 empty] | 2 | - | 17 | 8502 | 9:10 | 2.4 | 22
[11 empty] | 3 | - | 16 | 4560 | 9:12 | 1.6 | 14.72
[11 empty] | 4 | - | 3 | 1692 | 9:40 | 1 | 9.6667
[11 empty] | 5 | - | 9 | 7372 | 10:20 | 2 | 20.6667
10 | 2023-08-04 | 17:44 | Valcea | MT | PA Petrisor | LEA 20 kV Olanesti | d | Defect trecator, GVR 71-945 fara comunicatie, invalid in SCADA | Jud. Valcea: Olanesti, Vladesti. Pausesti, Paușești-Maglași | 7165 | 1 | - | 12 | 7153 | 2:16 | 0.7 | 1.5867 | 1.5867
2
11 | 2023-10-26 | 8:36 | Gorj | MT | Statia 110/20 kV Carbunesti | LEA 20 kV Novaci | d | Conductor rupt la stalp 39 al derivatiei 20 kV Budieni, si cablul 20kV intrare in PC Bodesti defect | Jud. Gorj: Novaci, Albeni, Bengesti-Ciocadia, Ponoare, Sacelu, Blahnita, Scoarta, Bumbesti Pitic | 9464 | 1 | - | 19 | 7337 | 2:00 | 1.8 | 3.6 | 5.7617
[11 empty] | 2 | - | 4 | 1138 | 2:22 | 0.4 | 0.94667
[11 empty] | 3 | - | 2 | 964 | 4:03 | 0.3 | 1.215

## DGG
Anexa nr. 4.5 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2023 în rețeaua de distributie din gestiunea Delgaz Grid
Nr. Crt. | Data/ora declanșare incident deosebit |  | Localizare declanșare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localități afectate) | Nr. total utilizatori afectați | Tranșe reconectare utilizatori
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalație electrică | Element afectat | Categ. într.1) (b/c/d) | Cauza declanșării incidentului2) |  |  | Tranșa nr. | Nr. utilizatori întrerupți |  |  | Durată întrerupere | Putere întreruptă [MW] | Energie nelivr. [MWh] | Total Energie nelivrata 3) [MWh]
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2023-01-13 | 10:47 | Vaslui | IT | TRAFO T1-16 MVA | cablu | c | Defect disparut ( se efectuau lucrari de modernizare in St. Husi) - in urma controlului s-a identificat un cablu nou conectat in celula 20 kV Trafo T1-16 MVA si neintrodus in dulap AAR | jud .Vaslui - loc. Husi,Poganesti,Chersacosu,Valea Grecului,Rasesti,Soparleni,Albita,Drinceni,Ghermanesti,Epureni,Novaci,Duda,Pihnesti,Fundatura,Arsura,M. Kogalniceanu,Ghermanesti,Bobesti,Tatarani,Crasnaseni,Baltati,Leosti,Valea Bosiei,Mantu,Gugesti,Botesti,Talpigeni,Viisoara,Giurgesti,Stroiesti,Rachitarie,Valea Seaca,Tabalaesti,Plopi,Averesti,Rosiori,Armaseni,Ganesti,Bunesti,Podu Oprii | 19530 | 1 | - | 25 | 8166 | 0:03 | 2.4 | 0.12 | 1.5082
[11 empty] | 2 | - | 5 | 4256 | 0:29 | 1.01 | 0.48817
[11 empty] | 3 | - | 6 | 7072 | 0:30 | 1.8 | 0.9
[11 empty] | 4 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | 5 | - | - | - | - | - | -
2 | 19.01.2023 | 12:10 | Iasi | MT | LEA 20kV BELCESTI - FOCURI | fara element defect | d | Copac uscat cazut in axul liniei la stalp 207 | Arama, Belcesti, Bulbucani, CIORTESTI, Coarnele Caprei, Deleni (Ciortesti), Fântânele, FOCURI, Forasti, Gropnita, Malaesti, Munteni, Petrosica, Satu Nou (Belcesti), Totoesti | 5904 | 1 |  | 2 | 2779 | 0:25 | 1.1 | 0.45833 | 1.2708
[11 empty] | 2 |  | 1 | 3122 | 1:15 | 0.65 | 0.8125
[11 empty] | 3 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 4 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 5 | [5 empty] | 0
3 | 2023-01-23 | 15:11 | Suceava | MT | LEA 20kV FALTICENI - CAPU CODRULUI | Izolatoare | d | Derivatia 20 KV PT1 Paraie - Izolator ISNS rupt la stalp nr. 4 | jud .Suceava - loc. Malini, Suha, Poiana Marului, Valeni Stanisoara, Paiseni, Sasca Mare, Paraie, Valeni, Slatina, Herla, Gainesti | 5654 | 1 | - | 16 | 5257 | 0:37 | 3.45 | 2.1275 | 2.5451
[11 empty] | 2 | - | - | 381 | 1:48 | 0.232 | 0.4176
[11 empty] | 3 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | 4 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | 5 | - | - | - |  |  | 0
4 | 20.02.2023 | 21:41 | Neamt | MT | LEA 20 KV IZVOARE-POIANA DOBRENI | izolatoare | b | Racord 20 KV PT 200 PIATRA NEAMT-izolator defect si strap rupt la stalpul 2; izolatori rupti la stalpii:342,344,380 si la S1269 | Agapia, Valea Seaca, Valea Arini,Baltatesti,Cracaoani,Filisoara, Varatec, Magazia, Ghindaoani, Piatra Neamt, Garcina,Turturesti, Almas, Negresti, Cuejdi,Poiana, Poiana Cracaoani | 9816 | 1 | 0 | 15 | 5988 | 1:29 | 1.921 | 2.8494 | 6.7316
[11 empty] | 2 | 0 | 12 | 2891 | 0:43 | 0.92896 | 0.66575
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 691 | 13:56 | 0.22112 | 3.0809
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 217 | 1:56 | 0.07008 | 0.13549
…
5 | 21.02.2023 | 14:40 | BOTOSANI | MT | CELULA CENTURA 2 -Statia Darabani- | TC si descarcatoare | b | TC si descarcatoare | Dealu Crucii,Esanca,Lismanita,Selistea, Mileanca, Tataraseni,Havarna, Cal Alb, Scutari, Paltinis, Sat Nou, Rediu, Horodistea, Saveni, Cuzlau, Slobozia, Rasauti-Prut, Darabani,Viisoara Mica | 10095 | 1 | 0 | 3 | 3509 | 0:03 | 0.7024 | 0.03512 | 0.42085
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 5743 | 0:20 | 1.1488 | 0.38293
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 836 | 0:01 | 0.1678 | 0.0027967
[11 empty] | 4 | 0 |  |  |  |  | 0
…
6 | 2023-02-25 | 10:43 | Suceava | MT | LEA 20kV FALTICENI - DRAGUSENI | Izolatoare | b | Derivatia 20 KV Slatioara - zolator stalp 17 | jud .Suceava - loc. Boroaia, Praxia, Bogdaneasa, Bogdanesti, Plopi, Risca, Slatioara, Buda, Dumbraveni, Jahalia | 5963 | 1 | - | 4 | 2140 | 0:44 | 0.678 | 0.4972 | 2.8552
[11 empty] | 2 | - | 5 | 305 | 1:47 | 0.097 | 0.17298
[11 empty] | 3 | - | 2 | 3507 | 1:58 | 1.111 | 2.185
[11 empty] | 4 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | 5 | - | - | - |  |  | 0
7 | 28.02.2023 | 10:35 | Neamt | MT | TRAFO 1-110/20 KV-STATIA POIANA TEIULUI | intrerupatoare conductoare | d | 1.refuz de declansare I 20 kv celula 20 kv Bradu( o faza blocata in pozitia conectat) 2.strap rupt faza R la stalpul 51 a derivatiei 20 kv PT 4 GRINTIES | Poiana Largului,Topoliceni, Sabasa, Borca,Lunca,Soci, Stejaru, Galu, Lunca, Madei, Stejaru, Piriul Fagului, Frumosu, Popesti, Ruseni, Grinties, Bradu, Ceahlau, Grinties, Chiriteni, Hangu, Ruginesti, Petru Voda, Bicaz, Poiana Teiului | 9607 | 1 | 1 | 5 | 2372 | 0:03 | 0.99876 | 0.049938 | 2.4481
[11 empty] | 2 | 0 | 12 | 4484 | 0:53 | 1.8883 | 1.668
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1505 | 0:24 | 0.63294 | 0.25318
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 1052 | 0:09 | 0.44268 | 0.066402
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 172 | 5:41 | 0.07224 | 0.41056
8 | 23.03.2023 | 6:05 | Iasi | MT | TRAFO 2-16 MVA Vatra | siguranță+TC | c | Pisica electrocutata si sigurantele de M.T. arse. cel. 20 kV Trafo in PT 13 Pascani. TC defect celula 20kV Trafo2 in St. Vatra. | Baiceni (Cucuteni), Baiceni (Todiresti), Barbatesti, Blagesti(IS), Boldesti, Cucuteni, Dumbravita, Harmanestii Noi, Harmanestii Vechi, Lunca (Pascani), Pascani(IS), RUGINOASA, Stroesti, Targu Frumos(IS), Todiresti, Vascani | 8890 | 1 |  | 14 | 8493 | 0:05 | 4 | 0.33333 | 0.418
[11 empty] | 2 |  |  | 382 | 0:47 | 0.1 | 0.078333
[11 empty] | 3 |  |  | 1 | 0:19 | 0.02 | 0.0063333
[11 empty] | 4 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 5 | [5 empty] | 0
9 | 05.04.2023 | 12:28 | Iasi | IT | LEA 110kV IASI SUD - DANCU | circuite secundare | b | I-110 kV a LEA 110 kV DANCU din St IASI SUD cu probleme in circuitele secundare | Alexandru cel Bun, Borosoaia, Chiscareni, Halceni, Iazu Nou, Iazu Vechi, Mitoc, Onesti, Pascani(IS), Plugari, Sângeri, SAVENI, Sipote, VLADENI,Bulbucani, Coarnele Caprei, Forasti, Gropnita, Iepureni (Movileni), Larga-Jijia, Malaesti, Movileni, POPRICANI, Potângeni, Rediu Mitropoliei, Tipilesti, Totoesti, Andrieseni, Brosteni, Buhaeni, Draganesti, FANTANELE (ANDRIESENI), Glavanesti, Iacobeni, Iepureni (Andrieseni), POPRICANI, Spineni, VLADENI | 17181 | 1 |  | 12 | 7563 | 0:08 | 6 | 0.8 | 2.42
[11 empty] | 2 |  |  | 9606 | 0:36 | 2.7 | 1.62
[11 empty] | 3 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 4 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 5 | [5 empty] | 0
10 | 05.04.2023 | 16:22 | Iasi | MT | LEA 20kV SCULENI - SPA SCULENI | conductor | b | conductor rupt stp. 8-9 Deriv. 20kV PT Epureni | Epuismente Cotu Morii, PT 5 Sculeni, PT SPP1 NORD SCULENI, PT4 Statie Tratare Apa Sculeni, PTZ 3 Vama Sculeni, PTZ Pompe Sculeni, SNIF SI Pompe Sculeni, SPA Sculeni | 5701 | 1 |  | 1 | 10 | 0:44 | 1.23 | 0.902 | 20.2762
[11 empty] | 2 |  | 4 | 2029 | 1:50 | 1.005 | 1.8425
[11 empty] | 3 |  | 6 | 1432 | 21:19 | 0.7 | 14.9217
[11 empty] | 4 |  | 0 | 1351 | 1:59 | 1 | 1.9833
[11 empty] | 5 |  | 1 | 867 | 3:08 | 0.2 | 0.62667
11 | 05.04.2023 | 22:01 | BOTOSANI | MT | LEA 20 KV TRUSESTI-TODIRENI | descarcatoare conductoare | b | conductor MT rupt intre stalpii 5si din derivatia PT 1 Buimaceni; descarcator defect pe racord PTA 1Mascateni | Albesti, Buimaceni, Cernesti, Costingeni, Doina, Dragalina, Floresti, Garbesti, Hlipiceni, Ionaseni, Iuresti, Jijia,Mascateni, Pogorasti, Rauseni, rediu, Silistea, Stolniceni, Todireni, Tudor Vladimiresti, Victoria, Zlatunoaia | 14443 | 1 | 0 | 3 | 4011 | 0:09 | 0.77872 |  | 11.9417
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2173 | 9:08 | 0.42156 | 3.8503
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 4242 | 5:31 | 0.82353 | 4.5431
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 3726 | 3:10 | 0.72284 | 2.289
[11 empty] | 5 |  | 0 | 285 | 22:42 | 0.055473 | 1.2592
12 | 06.04.2023 | 1:47 | BOTOSANI | MT | LEA 20 KV HUDUM-LITENI | conductoare | b | strap rupt la SS201 | Agafton, Baisa, Brehuiesti, Chiscovata, Corni, Icuseni, Joldesti, M-rea Doamnei, Mesteacan, Poiana, Sarafinesti, Stancesti, Tudora, Vercicani, Vorona, Vorona Mare, Vorona Teodoru. | 5832 | 1 | 0 | 2 | 4445 | 0:20 | 0.8894 | 0.29647 | 3.0713
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 1381 | 10:00 | 0.27748 | 2.7748
0
0
13 | 18.04.2023 | 2:15 | Neamt | MT | STATIA 400/110 KV ROMAN NORD-BARA 1 110 KV | Fara element afectat | c | defectiuni in instalatiile altui gestionar | Roman | 10520 | 1 |  | 4 | 10516 | 0:20 | 3.156 | 1.052 | 1.052
[11 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | 2023-04-23 | 7:06 | Bacau | MT | Trafo 110/20 kV din Statia 110/20kV MILCOV | Intreruptor | c | Defect I 20 kV CORA, toti izolatorii de sustinere ai barei sunt afumati, bara 20 kV este afumata | jud. Bacau- Loc. Bacau, Bijghir, Bogdanesti (Traian), Buhoci, Câmpeni, Coteni, Dospinesti, Glodisoarele, HEMEIUSI, Hertioana de Jos, Hertioana-Razesi, HOLT, LETEA VECHE, Lilieci, Prajesti, Prajesti (Magiresti), Prajesti(Traian), Racaciuni, Radomiresti, Secuieni, Traian, Zapodia (Traian) | 6333 | 1 | - | 4 | 297 | 0:20 | 0.23764 | 0.079215 | 1.9305
[11 empty] | 2 | - | 18 | 6009 | 0:23 | 4.7584 | 1.8241
[11 empty] | 3 | - | 2 | 1 | 0:55 | 0.0023685 | 0.0021712
[11 empty] | 4 | - | 1 | 1 | 15:51 | 0.001579 | 0.025028
[11 empty] | 5 | - | - | - | - | - | -
15 | 13.05.2023 | 14:53 | Iasi | IT | TRAFO 4-16 MVA Iași Sud | conductor | c | In ax LEA 20 kV Iasi Sud - Porcine stalp 19 rupt, conductoare Intre stp. 18 - stp. 19 rupte si consola indoita la stp. 18 de catre Terti. | ARONEANU, Barnova(IS), Bosia, CERCU, CHICEREA, Chiperesti, Ciurbesti, Ciurea(IS), Coada Stâncii, Comarna, Cristesti (Holboca), Cristesti(IS), Dancu(IS), Goruni, Grozesti, Hlincea, Holboca(IS), Iasi(IS), Lunca Cetatuii(IS), Mânzatesti, Orzeni, Osoi (Comarna), Pascani(IS), Rediu Aldei, Rediu(IS), Rusenii Noi, Rusenii Vechi, Tomesti(IS), Ungheni, Valea Adanca(IS), Valea Lunga, Valea Lupului(IS), VISAN, Vladiceni(IS) | 10286 | 1 | 1 | 20 | 10238 | 0:14 | 5 | 1.1667 | 1.2988
[11 empty] | 2 |  | 0 | 1 | 1:40 | 0.05 | 0.083333
[11 empty] | 3 |  | 0 | 6 | 0:07 | 0.03 | 0.0035
[11 empty] | 4 |  | 2 | 18 | 6:28 | 0.007 | 0.045267
[11 empty] | 5 | [5 empty] | 0
16 | 2023-06-15 | 5:38 | Bacau | MT | Trafo1 110/20 kV din Statia 110/20kV MOINESTI | Transformator | d | Declansat prin protectie gaze Trafo 1 110/20kV | jud. Bacau -Bucsesti, Cernu, Comanesti, Moinesti, Poduri, Prohozesti, Valea Sosii | 11886 | 1 | - | 6 | 11880 | 0:37 | 3 | 1.85 | 1.85
[11 empty] | 2 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | 3 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | 4 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | 5 | - | - | - | - | - | -
17 | 24.06.2023 | 5:00 | Neamt | MT | Statia 110/20 kV ROMAN_LAMINOR-Celula trafo | intrerupatoare | d | Faza S brosa superioara a IO 20 kv Trafo 2-110/20 kv-conturnata | Cordun, Traian, Roman, Sabaoani, Gheraiesti,Tetcani, Pildesti, Gadinti, Tamaseni, Lutca, Todireni, Ghidion, Stanita,Veja, Boghicea, Nistria, Causeni,Poienile Oancei,Chicirea, Bara, Rotunda, Doljesti, Vulpasesti,Sagna, Bara, Rediu, Boghicea, Balusesti,Simionesti, Carligi, Dulcesti, Budesti, Micsunesti, Prajesti, Candesti, Ruginoasa, Bozienii de Sus, Poiana Munteni, Horia,Bunghi. Ciurea, Craiesti, Holm, Pancesti, Patricheni, Poienari,Talpalai, Craiesti, Bozieni, Baneasa, Bozienii de Sus, Iucsa, Sacaleni,Cuci, Lunca, Solca, Muncelu de Jos,Baluseni, Mesteacan, Tabara, Balusesti, Muncelu, Stejatu, Averesti, Ion Creanga, Cotu Vames, Marmureni, Oniceni, Pustieta, Batranesti, Bucium, Chilii, Giurgeni, Linsesti, Rocna, Valea Enei, Valea Ursului, Recea, Cotu Vamesului, Icusesti, Spiridonesti, Pildesti | 34484 | 1 | 0 | 33 | 20438 | 0:03 | 5.3225 | 0.26612 | 1.9664
[11 empty] | 2 | 0 | 45 | 13968 | 0:28 | 3.6434 | 1.7002
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
0
18 | 05.07.2023 | 2:59 | Iasi | IT | TRAFO 2-25 MVA Galata | izolatoare | d | Izolatie conturnata la Bara B-20kV si la Cel.20kV PT566 | Hlincea, Horpaz(IS), Iasi(IS), Miroslava(IS), Proselnici, Valea Adanca(IS) | 19387 | 1 |  | 4 | 13197 | 0:03 | 4 | 0.2 | 0.64267
[11 empty] | 2 |  |  | 3404 | 0:23 | 1 | 0.38333
[11 empty] | 3 |  | 4 | 2654 | 0:15 | 0.2 | 0.05
[11 empty] | 4 |  |  | 124 | 1:20 | 0.007 | 0.0093333
5
19 | 2023-07-13 | 13:44 | Suceava | MT | LEA 20kV FRASIN - PRISACA DORNEI | Izolatoare conductoare | b | AX linie - Izolator spart la stalpul 113 Racord 20 KV PT7 Moldovita- conductoare rupte intre stalpii 26 si 27 | jud .Suceava - loc. Vatra Moldovitei, Frumosu, Dragosa, Paltinu, Argel, Ciumirna, Deia, Demacusa, Vama, Moldovita, Molid, Rasca; | 6225 | 1 | - | 6 | 6212 | 4:38 | 2.097 | 9.7161 | 9.7512
[11 empty] | 2 | - | - | 7 | 11:43 | 0.003 | 0.03515
[11 empty] | 3 | - | - | -
[11 empty] | 4 | - | - | -
[11 empty] | 5 | - | - | -
20 | 2023-07-13 | 14:05 | Suceava | MT | LEA 20kV RADAUTI - GRANICESTI | Fara element afectat | b | Defect trecator | jud .Suceava - Radauti, Badeuti, Tibeni, Granicesti, Romanesti, Iacobesti, Danila, Dumbrava, Satu Mare, Milisauti, Slobozia | 5455 | 1 | - | 21 | 5434 | 0:34 | 2 | 1.1333 | 1.1333
[11 empty] | 2 | - | - | -
[11 empty] | 3 | - | - | -
[11 empty] | 4 | - | - | -
[11 empty] | 5 | - | - | -
21 | 2023-07-13 | 14:12 | Suceava | MT | LEA 20kV ITCANI - DARMANESTI | izolatoare | b | AX linie -izolatori rupti la stalpii 95,104 si 108 | jud .Suceava - Suceava, Patrauti, Scheia, Darmanesti, Danila, Calinesti Arini, Maretia Mare | 5518 | 1 | - | 15 | 2364 | 1:23 | 0.9516 | 1.3164 | 7.6134
[11 empty] | 2 | - | 3 | 1770 | 1:49 | 1.2556 | 2.281
[11 empty] | 3 | - | 1 | 1365 | 7:21 | 0.5464 | 4.016
[11 empty] | 4 | - | - | -
[11 empty] | 5 | - | - | -
22 | 13.07.2023 | 14:22 | Iasi | MT | LEA 20kV PASCANI - LESPEZI | conductor | b | Conductor rupt stalp 33 ax - 50mmp | BUDA(LESPEZI), Bursuc-Deal, Bursuc-Vale, Contesti, Cristesti(IS), Gastesti(IS), Heci, Homita, Iorcani, LESPEZI, Pascani(IS), Pietrosu, Tatarusi, Topile, Uda, Vâlcica, Valea Seaca | 5437 | 1 |  | 1 | 825 | 2:26 | 0.4 | 0.97333 | 1.6166
[11 empty] | 2 |  | 2 | 4427 | 0:38 | 0.9 | 0.57
[11 empty] | 3 |  |  | 180 | 0:27 | 0.1 | 0.045
[11 empty] | 4 |  | 1 | 1 | 2:01 | 0.014 | 0.028233
[11 empty] | 5 | [5 empty] | 0
23 | 2023-07-25 | 20:06 | Suceava | MT | LEA 20kV ITCANI - DARMANESTI | stalpi conductoare | b | Derivatia 20 KV Calinesti - stalp nr 60 rupt AX linie - Strap rupt la stalp 20 | jud .Suceava - Suceava, Patrauti, Scheia, Darmanesti, Danila, Calinesti Arini, Maretia Mare | 5518 | 1 | - | 15 | 843 | 1:06 | 0.3432 | 0.37752 | 16.1383
[11 empty] | 2 | - | 3 | 3291 | 4:08 | 1.3176 | 5.4461
[11 empty] | 3 | - | 1 | 1365 | 18:51 | 0.5472 | 10.3147
[11 empty] | 4 | - | - | -
[11 empty] | 5 | - | - | -
24 | 2023-07-25 | 20:23 | Suceava | MT | LEA 20kV G.HUMOR - BERCHISESTI RURAL | Fara element afectat | b | defect trecator | jud .Suceava - Suceava, | 6397 | 1 | - | 20 | 4214 | 0:35 | 1.3235 | 0.77204 | 1.6658
[11 empty] | 2 | - | 3 | 1510 | 1:08 | 0.4729 | 0.53595
[11 empty] | 3 | - | 1 | 635 | 1:48 | 0.1988 | 0.35784
[11 empty] | 4 | - | 5 | 9 | 2:11 | 0.0043
[11 empty] | 5 | - | - | -
25 | 2023-07-25 | 20:24 | Suceava | MT | LEA 20kV FALTICENI - CAPU CODRULUI | Fara element afectat | b | Copac rupt de vant si cazut in ax linie intre stalpii 130-131 | jud .Suceava - loc. Malini, Suha, Poiana Marului, Valeni Stanisoara, Paiseni, Sasca Mare, Paraie, Valeni, Slatina, Herla, Gainesti, Baisesti, Braiesti, Baia, Sasca Noua, Sasca Mica, Cornu Luncii | 7860 | 1 | - | 22 | 6702 | 2:39 | 2.5658 | 6.7994 | 15.8873
[11 empty] | 2 | - | 5 | 1131 | 20:59 | 0.4331 | 9.0879
[11 empty] | 3 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | 4 | - | - | -
[11 empty] | 5 | - | - | -
26 | 2023-07-25 | 20:29 | Suceava | MT | LEA 20kV DOLHASCA - FALTICENI | Fara element afectat | b | Derivatia 20 KV Valea Poenii - copac rupt de vant si ajuns in retea intre stalpii 38 si 40 | jud .Suceava - loc. Dolhasca, Gulia, Vameni, Dolhestii Mari, Dolhestii Mici, Probota, Valea Poenii, Boura, Camarzani, Mesteceni, Manolea, Tolesti, Movileni, Ioneasa, Udesti, Nigotesti | 5054 | 1 | - | 1 | 3608 | 5:16 | 1.2624 | 6.6486 | 13.247
[11 empty] | 2 | - | 0 | 1250 | 11:34 | 0.4375 | 5.0604
[11 empty] | 3 | - | 0 | 195 | 22:33 | 0.0682 | 1.5379
[11 empty] | 4 | - | - | -
[11 empty] | 5 | - | - | -
27 | 2023-07-25 | 21:32 | Vaslui | MT | LEA 20 kV MUNTENI - BLESCA / Deriv. 20 kV Harsoveni / | conductor de bransament | b | Deriv. 20 kV Harsoveni / Bransament de J.T. rupt la stalp nr. 18 | jud .Vaslui - loc. Vaslui, Tanacu, Muntenii de Jos, Bacaoani, Manjesti, Bahnari, Viisoara, Secuia, Vaslui, Chitoc, Puscasi, Poiana lui Alexa, Laza, Oprisita, Poenesti, Frasin, Brosteni, Ivanesti, Valea Mare, Burlaceni, Harsoveni, Cosesti, Valea Oanei, Armasoaia, Blesca, Iiezerel, Buscata, Ursoaia, Dragomiresti, Stejaru, Doagele, Poiana Petrei, Belzeni, Vladia, Babuta, Semenea, Tulesti, Radeni, Ciuperca, Popesti, Lipovat, Corbu, | 6182 | 1 | - | 5 | 4073 | 0:10 | 0.8 | 0.13333 | 3.9601
[11 empty] | 2 | - | - | 1278 | 7:44 | 0.306 | 2.3664
[11 empty] | 3 | - | 2 | 824 | 11:14 | 0.13 | 1.4603
[11 empty] | 4 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | 5 | - | - | - | - | - | -
28 | 2023-08-05 | 17:07 | Suceava | MT | LEA 20kV RADAUTI - SUCEVITA | conductoare | d | AX linie- conductor rupt intre stalpii 24 si 25 | jud .Suceava - loc. Radauti, Marginea, Sucevita, Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Voivodeasa | 8506 | 1 | - | 23 | 8483 | 2:44 | 2.64 | 7.216 | 7.216
[11 empty] | 2 | - | - | -
[11 empty] | 3 | - | - | -
[11 empty] | 4 | - | - | -
[11 empty] | 5 | - | - | -
29 | 2023-08-06 | 19:07 | Vaslui | MT | LEA 20 kV MUNTENI - BLESCA / | cauza neidentificata | b | cauza neidentificata | jud .Vaslui - loc. Vaslui, Tanacu, Muntenii de Jos, Bacaoani, Manjesti, Bahnari, Viisoara, Secuia, Vaslui, Chitoc, Puscasi, Poiana lui Alexa, Laza, Oprisita, Poenesti, Frasin, Brosteni, Ivanesti, Valea Mare, Burlaceni, Harsoveni, Cosesti, Valea Oanei, Armasoaia, Blesca, Iiezerel, Buscata, Ursoaia, Dragomiresti, Stejaru, Doagele, Poiana Petrei, Belzeni, Vladia, Babuta, Semenea, Tulesti, Radeni, Ciuperca, Popesti, Lipovat, Corbu, | 6183 | 1 | - | 7 | 6176 | 0:15 | 1.2 | 0.3 | 0.3
[11 empty] | 2 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | 3 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | 4 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | 5 | - | - | - | - | - | -
30 | 09.08.2023 | 4:55 | Iasi | IT | LEA 110kV CET Holboca - Tutora | dispozitivul de actionare | c | p.o. CET Holboca a realizat ca au o problema la dispozitivul de actionare al intrerupatorului - impuls de declansare activ, l-au anulat si au adus linia in functie, normal. | , Balteni, Bosia, Bran, CHICEREA, Chiperesti, Cilibiu, Coada Stâncii, Comarna, Cotu Morii, Cristesti(IS), GOLAIESTI, Gradinari, Holboca(IS), Iasi(IS), Lunca Cetatuii(IS), Macaresti, Moreni, Opriseni, Osoi (Comarna), Oteleni, Podu Jijiei, POPRICANI, Prisacani, Sculeni, Stânca (Comarna), Tomesti(IS), Tutora, Ungheni, Valea Lupului(IS), Vladiceni(IS) | 7006 | 1 |  | 10 | 6996 | 0:17 | 2.09 | 0.59217 | 0.59217
2
3
4
5
31 | 22.08.2023 | 22:55 | Iasi | IT | TRAFO 1-16 MVA Targu Frumos | izolatori, TC | d | TC afumati , izolatori inferiori si superioa la IO sparti si CTI LES conturnata cel. 20kV TSI-A | Albesti, Alexandru I. Cuza, Baiceni (Cucuteni), BALS, Baltati(IS), Boureni(Targu Frumos), Braesti, Bratulesti, Breazu(IS), Buda (Braesti), Butea(IS), Buznea(IS), Coasta Magurii, Costesti, Cotnari, Cristesti(IS), Crivesti (Strunga), Cucova, Cucuteni, Cucuteni (Letcani), Dadesti, Farcaseni, Fedeleseni, Filiasi, Ganesti, Giurgesti, Gura Vaii, Habasesti, Hândresti, Harmaneasa, Helesteni, Iepureni (Movileni), Ion Neculce, Kogalniceni, Madârjesti, Miclauseni, Movileni, Movileni (Helesteni), Oboroceni, Oteleni, Podisu, Prigoreni, Rasboieni, Razboieni(IS), Rediu (Ruginoasa), Rediu(IS), ROMANESTI, Sacaresti, Sârca, Satu Nou (Scheia), Scânteia, Scheia, Schitu Stavnic, SCOBINTI(HARLAU), Sticlaria, Strunga, Targu Frumos(IS), Valea Oilor, Volintiresti | 19329 | 1 |  | 26 | 19303 | 0:08 | 5.8 | 0.77333 | 0.77333
2
3
4
5
32 | 23.08.2023 | 13:15 | Iasi | IT | TRAFO 1-16 MVA Targu Frumos | IO+TC | d | IO defect si TC defect faza "T" Celula 20 kV TSI-A | Albesti, Alexandru I. Cuza, Bahluiu, Baiceni (Cucuteni), BALS, Baltati(IS), Boureni(Targu Frumos), Braesti, Bratulesti, Breazu(IS), Buda (Braesti), Butea(IS), Buznea(IS), Cârjoaia (Cotnari), CIRJOAIA, Coasta Magurii, Costesti, Cotnari, Cristesti(IS), Crivesti (Strunga), Cucova, Cucuteni, Cucuteni (Letcani), Dadesti, Farcaseni, Fedeleseni, Filiasi, Ganesti, Giurgesti, Gura Vaii, Habasesti, Hândresti, Harmaneasa, Helesteni, Horodistea, Iepureni (Movileni), Ion Neculce, Kogalniceni, Luparia, Madârjesti, Miclauseni, Movileni, Movileni (Helesteni), Oboroceni, Oteleni, Podisu, Prigoreni, Rasboieni, Razboieni(IS), Rediu (Ruginoasa), Rediu(IS), ROMANESTI, Sacaresti, Sârca, Satu Nou (Scheia), Scânteia, Scheia, Schitu Stavnic, SCOBINTI(HARLAU), Sticlaria, Strunga, Targu Frumos(IS), Valea Oilor, Valea Racului, Volintiresti, Zlodica | 19329 | 1 |  | 26 | 19303 | 0:09 | 7.65 | 1.1475 | 1.1475
2
3
4
5
33 | 2023-11-24 | 3:36 | Suceava | MT | LEA 20kV RADAUTI - SUCEVITA | stalpi | b | `AX linie - stalpii 90 si 91 rupti de vantul puternic | jud .Suceava - loc. Radauti, Marginea, Sucevita, Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Voivodeasa | 5500 | 1 | - | 18 | 5482 | 6:44 | 1.9388 | 13.0546 | 13.0546
[11 empty] | 2 | - | - | -
[11 empty] | 3 | - | - | -
[11 empty] | 4 | - | - | -
[11 empty] | 5 | - | - | -

## DEER_MN
Anexa nr. 4.6 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2023 în rețeaua de distributie din gestiunea DEER Muntenia Nord
Nr. crt. DEER MN | Data/ora declanșare incident deosebit |  | Localizare declanșare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet -localități afectate) | Nr. total utilizatori afectați | Tranșe reconectare utilizatori
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalație electrică | Element afectat | Categ. într.1) (b/c/d) | Cauza declanșării incidentului2) |  |  | Tranșa nr. | Nr. utilizatori realimentati |  |  | Durată întrerupere | Putere întreruptă [MW] | Energie nelivr. [MWh] | Total Energie nelivrata 3) [MWh]
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2023-01-09 | 2:05 | Galati | IT | STATIA DUNAREA 110/20/6kV - Trafo 2 110/20/6kV | MOP | d | declansat Trafo2-110/20/6kV prin protectiie cuva Trafo, (pistonul MOP-lui era la al 3 lea microcontact), a functionat AAR dar a conectat doar pe 110kV Trafo1 | partial orasul Galati | 24045 | 1 | 0 | 13 | 24032 | 0:20 | 5.5 | 1.8333 | 1.83
2 | 11.01.2023 | 10:56 | Ph | MT | LEA 20 kV ZANOAGA STATIA 110/20kV VALEA CALUG. | LEA 20 kV ZANOAGA de la R90 la capat | b | Conductoare rupte la stalpul nr. 75 din LEA 20 kV ZANOAGA | jud. Prahova loc : Vadu Parului, Zanoaga, Rafov, Olari, Gherghita, Hatcarau | 5556 | 1 |  | 3 | 2921 | 0:09 | 1.34 | 0.201 | 3.4143
[11 empty] | 2 |  | 2 | 1793 | 2:00 | 0.82 | 1.64
[11 empty] | 3 |  | 0 | 837 | 3:56 | 0.4 | 1.5733
3 | 2023-01-15 | 14:09 | Vrancea | MT | LEA 20kV Ceramica | CTE 20KV SR 9/1 racord PTAB NR.3212 JARISTEA INT BLAGA | b | CTE 20KV defecta faza R la SR 20KV st.9/1 | jud. Vrancea - Oras Odobesti,com. Cîrligele, Vârteșcoiu, Dălhăuți, Jariștea, Bolotești | 5454 | 1 | 0 | 14 | 5440 | 0:11 | 5.9 | 1.0817 | 1.0817
4 | 2023-01-15 | 15:44 | Vrancea | MT | LEA 20kV Ceramica | LES 20KV PTZ 3304 Vinificatie Odobesti-PTZ 9074 Camin Atelier,LES 20KV PTZ 3308 FRE Odobesti-PTZ 3309 Hotel Odobesti | b | LES 20KV PTZ 3304 Vinificatie Odobesti-PTZ 9074 Camin Atelier,LES 20KV PTZ 3308 FRE Odobesti-PTZ 3309 Hotel Odobesti | jud. Vrancea - Oras Odobesti,com. Cîrligele, Vârteșcoiu, Dălhăuți, Jariștea, Bolotești | 5454 | 1 | 0 | 14 | 5440 | 2:15 | 5.9 | 13.37 | 13.37
5 | 16.01.2023 | 22:07 | Ph | IT | STATIA 110/20 kV VEGA | TRAFO 1 110/20 kV ST. 110/20 kV VEGA | d | Intrerupator I 20 kV defect celula 20 kV PC 6156 AFI Palace | Judetul Prahova loc: Ploiesti, Blejoi, Tantareni, Moara Noua | 12159 | 1 |  | 31 | 12128 | 0:04 | 7.5 | 0.5 | 0.5
6 | 23.01.2023 | 9:58 | PH | IT | Statia 110 /20/6 kV BUSTENI | Trafo.1- 110/20/6kV Statia 110 /20/6 kV BUSTENI | d | S-a gasit apa in sirul de cleme circuit protectii | jud. Prahova loc.: Busteni | 7194 | 1 |  | 17 | 7177 | 0:08 | 3.8 | 0.50667 | 0.50667
7 | 27.01.2023 | 3:51 | Ph | MT | LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20kV Tatarani | LEA 20 kV Potigrafu de la SS6 la capat | b | Izolator tip ISNS spart la Stalpul nr. 250 din LEA 20 kV Potigrafu | jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei | 6339 | 1 |  | 1 | 1911 | 0:05 | 1.15 | 0.095833 | 14.2715
[11 empty] | 2 |  | 8 | 2744 | 0:57 | 1.65 | 1.5675
[11 empty] | 3 |  | 4 | 1671 | 12:29 | 1.01 | 12.6082
8 | 2023-01-27 | 4:15 | Buzau | MT | Stația 110/20/6 kV Buzau Est | Barele 20 kV in statia Buzau Est raman fara tensiune. | d | Declanseaza trafo 3_ 110/20 kV pe partea de 20 KV prin protectia de arc (eronat). | jud .Buzau, municipiul Buzau. | 9656 | 1 | - | 9 | 9647 | 0:22 | 3.7 | 1.3567 | 1.3567
9 | 2023-01-27 | 12:49 | Buzau | MT | Statia 220/110/20 kV Stalpu | Barele 20 kV răman nealimentate. | c | Declanșează Trafo 2_110/20 kV în staţia 220/110/20 kV Stâlpu prin protecție maximală de curent simultan cu LEA 20 kV Glodeanu Sarat (eveniment înregistrat în instalațiile aflate în gestiunea TRANSELECTRICA S.A.); | jud .Buzau, loc. situate in sudul judetului | 20985 | 1 | - | 115 | 20870 | 0:07 | 11 | 1.2833 | 1.2833
10 | 27.01.2023 | 16:02 | Ph | IT | Statia 110/20/6 kV Sinaia | TRAFO 2 110/20/6 kV St. 10/20/6 kV Sinaia | d | Intrerupator tip MR celula 6kV Trafo.1 - bobina anclansare blocata. | Judetul Prahova loc: Sinaia | 7642 | 1 |  | 12 | 7630 | 0:22 | 5.8 | 2.1267 | 2.1267
11 | 2023-01-28 | 23:56 | Vrancea | MT | LEA 20KV SOVEJA | Vegetatie in LEA 20KV SOVEJA | b | Vegetatie in LEA 20KV SOVEJA | jud. Vrancea - com.Vidra,Tulnici,Paulesti,Gresu,Negrilesti | 6085 | 1 | - | 6 | 6079 | 0:24 | 3.39 | 1.356 | 1.356
12 | 08.02.2023 | 10:52 | Ph | MT | LEA 20 kV COMUNE ST. 20/6 kV SLANIC | LEA 20 kV Comune de la SS4 la capat | d | Izolator rupt la stalpul nr.213 din LEA 20 kV Comune | jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau | 6736 | 1 |  | 1 | 5767 | 1:48 | 1.99 | 3.582 | 4.5197
[11 empty] | 2 |  | 1 | 464 | 2:46 | 0.15 | 0.415
[11 empty] | 3 |  | 0 | 503 | 3:16 | 0.16 | 0.52267
13 | 18.02.2023 | 13:24 | Ph | IT | LEA 110 KV SINAIA-AZUGA | LEA 110 KV SINAIA-AZUGA si LEA 110 KV VALEA LARGA-BUSTENI | b | Copac cazut pe linii intre stalpii nr. 132-133 | Judetul Prahova loc: Sinaia, Busteni, Azuga, Valea Larga | 14836 | 1 |  | 29 | 14807 | 0:19 | 8.5 | 2.6917 | 2.6917
14 | 2023-02-20 | 23:54 | PH | IT | Statia 110 /20 kV Baicoi | Intrerupator I 20 KV Statia 110 /20 kV Baicoi | d | Intrerupator I 20 kV celula 20 kV PT 2071 Republica, faza R in pozitie conectat | jud. Prahova loc.: Baicoi, Liliesti, Tintea, Mislea , Scorteni, Bordeni, | 10342 | 1 |  | 67 | 10222 | 0:04 | 4 | 0.26667 | 0.26667
15 | 22.02.2023 | 10:22 | Ph | MT | LEA 20 kV Comarnic St. 110/20/10 kV Campina | LEA 20 kV Comarnic de la SS6-SS7-SD1C | d | Conductor rupt la derivatia PT 42 din LEA 20 kV Comarnic | jud. Prahova loc : Poiana Campina, Lunca Cornului, Cornu, Breaza | 5499 | 1 |  | 14 | 5159 | 1:43 | 4.57 | 7.8452 | 8.7778
[11 empty] | 2 |  | 4 | 301 | 2:38 | 0.29 | 0.76367
[11 empty] | 3 |  | 0 | 21 | 8:27 | 0.02 | 0.169
16 | 2023-02-23 | 10:52 | Galati | IT | LEA 110KV SMARDAN - VANATORI | Nu e cazul | c | Cele 3 statii de transformare au ramas fara tensiune, din cauza operatorului de transport Transelectrica, a declansat Statia Smardan trafo 2 - 400/110kV barele 1A, 1B, 2A, izolator rupt la SB1B110 kV în celula 110 kV SC1 circ. 1 în St. Smârdan | Vanatori, Costi, partial orasul Galati, partial Frumusita | 5754 | 1 | 0 | 64 | 5690 | 0:20 | 6.5 | 2.1667 | 2.1667
17 | 2023-02-23 | 10:52 | Galati | IT | LEA 110KV SMARDAN - FOLTESTI | Nu e cazul | c | Cele 3 statii de transformare au ramas fara tensiune, din cauza operatorului de transport Transelectrica, a declansat Statia Smardan trafo 2 - 400/110kV barele 1A, 1B, 2A, izolator rupt la SB1B110 kV în celula 110 kV SC1 circ. 1 în St. Smârdan | Virlezi, Urlesti, Baleni, CEE Virlezi, Slivna, Ganesti,Comanesti,Prodanesti,Puricani,Saseni,Cavadinesti,Suceveni,Vadeni, Oras Bujoru, Viile,Umbraresti, Oras Beresti, Radesti, Lungesti, Balabanesti,Adam,Bursucani,Cauesti,Slivna,Ganesti,Cavadinesti,Suceveni,Grapeni. | 16639 | 1 | 0 | 18 | 16621 | 1:13 | 14.5 | 17.6417 | 17.6417
18 | 2023-02-23 | 10:52 | Galati | IT | LEA 110KV SMARDAN - FOLTESTI | Nu e cazul | c | Cele 3 statii de transformare au ramas fara tensiune, din cauza operatorului de transport Transelectrica, a declansat Statia Smardan trafo 2 - 400/110kV barele 1A, 1B, 2A, izolator rupt la SB1B110 kV în celula 110 kV SC1 circ. 1 în St. Smârdan | Stoicani, Tamaoani, Frumusita, Ijdileni, Sivita, Tulucesti, Vanatori partial; Fantanele, Scantaiesti, Tatarca, Foltesti, Fartanesti | 10814 | 1 | 0 | 64 | 10750 | 0:20 | 3 | 1 | 1
19 | 02.03.2023 | 10:26 | PH | MT | LES 20 KV PLOIESTI SUD 1 ST. PLOIESTI SUD 110/20/6 kV | LES 6 kV PT 65 - PT 75, din LES 6 kV P.T. 98 Muzicanti | d | Cablu lovit la sapaturi | jud. Prahova loc.: Ploiesti | 6337 | 1 |  | 7 | 6330 | 1:31 | 2 | 3.0333 | 3.0333
20 | 06.03.2023 | 11:01 | PH | MT | LES 20 KV PLOIESTI SUD 1 ST. PLOIESTI SUD 110/20/6 kV | LES 6 kV PA UPG si L ES6 kV PA Dorobantu | d | Cablu lovit la sapaturi | jud. Prahova loc.: Ploiesti | 6337 | 1 |  | 7 | 6330 | 1:19 | 2.3 | 3.0283 | 3.0283
21 | 2023-03-09 | 6:17 | Galati | MT | LEA 20KV LIESTI - PA 2 FABRICA DE ZAHAR | Nu e cazul | b | defect trecator, vant puternic in rafale in zona, cod galben conform mesaj ANM/09.03.2023 | Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, Umbraresti, Draganesti. Podoleni, Malul Alb | 5449 | 1 | 0 | 9 | 5440 | 0:20 | 3.49 | 1.1633 | 1.1633
22 | 2023-03-21 | 11:59 | Braila | MT | stația 110/20 kV CUZA VODĂ | În celula 20kV SPP1+2: cap terminal explodat, I-20 kV avariat, SB+izolatoare afumate | d | in urma unui incendiu in cel.20kV SPP1+2, declanseaza Trafo1-110/20kV pe ambele infasurari prin protectiile PHC1-110 kV si PMC2t-20 kV | jud .Braila - loc: Berteștii de Jos, Berteștii de Sus, Cuza Voda, Gura Călmățui, Insurăței, Lanurile, Polizești, Spiru Haret, Stanca, Stăncuța, Tufești, Valea Călmățuiului, Viziru | 6744 | 1 | 0 | 9 | 1194 | 0:41 | 1.2 | 0.82 | 0.82
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 5534 | 0:10 | 0.3 | 0.05
23 | 2023-03-21 | 12:33 | Galati | MT | LES 6KV GALATI NORD - PA9 MICRO 39B F1 | LES MT | d | defect pe cablu LES 6kV PT ITA - PT Camin Nefamilisti | partial orasul Galati | 7593 | 1 | 0 | 0 | 1743 | 1:20 | 0.86 | 1.1467 | 6.9182
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 5845 | 1:59 | 2.91 | 5.7715
24 | 2023-03-25 | 15:14 | Galati | MT | STATIA GALATI CENTRU 110/20KV TRAFO 1 110/20KV | LES MT | d | defect in reteaua de MT, respectiv refuz de intrerupator pe LES 20 kV IJPIPS | partial orasul Galati | 14567 | 1 | 0 | 6 | 14561 | 0:22 | 3 | 1.1 | 1.1
25 | 2023-03-25 | 8:34 | Galati | MT | LEA 20KV BUJORU - BERESTI (ALIMENTEAZA STATIA BERESTI 20KV) | Nu e cazul | d | defect trecator | Beresti,Prodanesti,Saseni,Puricani,Aldesti,Ganesti,Cristesti,Pupezeni.Cavadinesti,Vadeni,Grapeni,Suceveni,Radesti,,Bursucani,Adam,Balintesti,Jorasti | 7231 | 1 | 0 | 12 | 7219 | 0:56 | 2.41 | 2.25 | 2.2493
26 | 01.04.2023 | 22:12 | PH | IT | LEA 110 kV UAV-Doftana | TRAFO 4 110/20kV Statia 110/20/10/6kV Doftana | d | Defect in circuite secundare | jud. Prahova loc.: Campina, Brebu, Telega, Sotrile, Lunca Mare, Paltinu. | 6072 | 1 |  | 16 | 6056 | 0:15 | 3.6 | 0.9 | 0.9
27 | 03.04.2023 | 15:09 | Ph | IT | LEA 110kV Valea Larga -Sinaia | Statia 110/20/6 kV Sinaia si Statia 110/20/6 Azuga | b | Creanga cazuta pe linie intre stalpii nr.186-187; | Judetul Prahova loc: Sinaia | 10618 | 1 |  | 25 | 10593 | 0:14 | 6 | 1.4 | 1.4
28 | 04.04.2023 | 0:59 | Ph | MT | LEA 20 kV Plavia St. 110/20kV Urlati | LEA 20 kV Plavia St. 110/20kV Urlati intre SD3B si R75 | b | Izolator tip ISNS spart la stalpul nr. 126 | jud. Prahova loc :Urlati, Iordacheanu, Gornet Cricov, Apostolache, Chiojdeanca, Salcia, Singeru, Lapos | 8321 | 1 |  | 1 | 5602 | 0:08 | 2.39 | 0.31867 | 9.8648
[11 empty] | 2 |  | 13 | 540 | 0:44 | 0.23 | 0.16867
[11 empty] | 3 |  | 1 | 2164 | 10:05 | 0.93 | 9.3775
29 | 05.04.2023 | 10:23 | PH | IT | Statia 110/20kV Mizil | Trafo.1 110/20 kV Statia 110/20kV Mizil | d | Defect in circuite secundare | jud. Prahova loc.:Mizil, Gura Vadului, Jugureni, Calugareni, Baba Ana | 12769 | 1 | 0 | 36 | 12733 | 0:05 | 7.5 | 0.625 | 0.625
30 | 05.04.2023 | 10:45 | Ph | MT | LEA 20 kV Zanoaga St. 110/20kV Valea Calugareasca | LEA 20 kV Zanoaga de la R90 la capat | b | Conductor rupt la stalpul nr. 279 | jud. Prahova loc : Vadu Parului, Zanoaga, Rafov, Olari, Gherghita, Hatcarau | 5556 | 1 |  | 2 | 2345 | 0:04 | 1.09 | 0.072667 | 2.6413
[11 empty] | 2 |  | 3 | 2762 | 1:25 | 1.24 | 1.7567
[11 empty] | 3 |  | 0 | 444 | 3:52 | 0.21 | 0.812
31 | 2023-04-05 | 23:56 | Vrancea | MT | LEA 20KV SOVEJA | conductoare electrice din retea st.228-st.229 | b | copac cazut in retea st.228-st.229 in LEA 20KV SOVEJA | jud. Vrancea - com.Vidra,Tulnici,Paulesti,Gresu,Negrilesti | 6089 | 1 | - | 4 | 2689 | 0:05 | 1.49 | 0.12417 | 10.9342
[11 empty] | 2 |  | 6 | 3390 | 5:45 | 1.88 | 10.81
32 | 14.04.2023 | 7:30 | Ph | MT | LEA 20kV FCA St. 110/20kV Valeni | LEA 20kV FCA St. 110/20kV Valeni inre SS5 bis si R15 | d | Defect trecator | jud. Prahova loc : Starchiojd, Posesti , Batrani ,Nucsoara, Drajna, Cerasu, Slon, Ogretin | 9070 | 1 |  | 6 | 2749 | 0:06 | 0.75 | 0.075 | 1.149
[11 empty] | 2 |  | 2 | 6004 | 0:36 | 1.67 | 1.002
[11 empty] | 3 |  | 0 | 309 | 0:54 | 0.08 | 0.072
33 | 14.04.2023 | 19:10 | Ph | MT | LEA 20kV FCA St. 110/20 kV Valeni | LEA 20kV FCA St. 110/20 kV Valeni inre SS5 bis si R15 | b | Izolator tip ISNS spart la stalpul nr. 208 | jud. Prahova loc : Starchiojd, Posesti , Batrani ,Nucsoara, Drajna, Cerasu, Slon, Ogretin | 9070 | 1 |  | 6 | 2749 | 0:05 | 0.75 | 0.0625 | 1.9583
[11 empty] | 2 |  | 2 | 6313 | 1:05 | 1.75 | 1.8958
34 | 2023-04-18 | 13:32 | Galati | MT | LEA 20KV BUJORU - BERESTI (ALIMENTEAZA STATIA BERESTI 20KV) | Nu e cazul | d | defect trecator | Beresti,Prodanesti,Saseni,Puricani,Aldesti,Ganesti,Cristesti,Pupezeni.Cavadinesti,Vadeni,Grapeni,Suceveni,Radesti,,Bursucani,Adam,Balintesti,Jorasti | 7231 | 1 | 0 | 12 | 7219 | 0:44 | 2.41 | 1.7673 | 1.7673
35 | 24.04.2023 | 23:40 | PH | IT | LEA 110 kV UAV-Doftana | TRAFO 4 110/20kV Statia 110/20/10/6kV Doftana | d | Defect in circuite secundare | jud. Prahova loc.: Campina, Brebu, Telega, Sotrile, Lunca Mare, Paltinu. | 6072 | 1 |  | 16 | 6056 | 0:13 | 2.7 | 0.585 | 0.585
36 | 2023-04-26 | 6:05 | Vrancea | MT | LEA 20kV Ceramica | LES 20KV PTZ3311 ILF Odobesti-STE 20KV st.10 | d | LES 20KV PTZ3311 ILF Odobesti-STE 20KV st.10 | jud. Vrancea - Oras Odobesti,cartier Unirea Odobesti,com. Cîrligele, Vârteșcoiu, Dălhăuți, Jariștea, Bolotești,Faraoanele,Gagesti | 7765 | 1 | 0 | 29 | 7736 | 1:39 | 2 | 3.3 | 3.3
37 | 26.04.2023 | 16:15 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES20 kV PT 423-PT 521 Camine TCM | d | cablu defect | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 1:00 | 2.85 | 2.85 | 2.85
38 | 2023-05-12 | 12:40 | Galati | MT | LES 20 KV FILESTI ~ PT 1 SIDER | LES MT | d | defect pe cablu LES 20 kV PT T10 Siderurgistilor – PT T5 I.C. Frimu | partial orasul Galati | 5311 | 1 | 0 | 2 | 5309 | 0:57 | 2.43 | 2.3085 | 2.3085
39 | 19.05.2023 | 14:45 | Ph | MT | LEA 20 kV Comarnic St. 110/20/10kV Campina | LES 20 kV Comarnic intre PT 70 si PT 196. | c | LES 20 kV Comarnic intre PT 70 si PT 196 defect, cablu lovit la sapaturi | jud. Prahova loc : Poiana Campina, Lunca Cornului, Cornu, Breaza | 5499 | 1 |  | 18 | 5481 | 0:24 | 4.881 | 1.9524 | 1.9524
40 | 31.05.2023 | 7:10 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES20 kV PT 421-PT 424 Camine TCM | d | cablu defect | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 0:45 | 2.85 | 2.1375 | 2.1375
41 | 02.06.2023 | 18:06 | Ph | MT | LEA 20kV FCA St. 110/20 kV Valeni | LEA 20kV FCA St. 110/20 kV Valeni derivatia P.T. 74 Bughea + P.T. 168 Bughea de Sus si derivatia SD2D | b | Copac cazut pe linie | jud. Prahova loc : Starchiojd, Posesti , Batrani ,Nucsoara, Drajna, Cerasu, Slon, Ogretin | 9070 | 1 |  | 7 | 6223 | 2:00 | 3.02 | 6.04 | 15.9205
[11 empty] | 2 |  | 1 | 2043 | 3:17 | 0.99 | 3.2505
[11 empty] | 3 |  | 0 | 796 | 17:00 | 0.39 | 6.63
42 | 03.06.2023 | 10:09 | PH | IT | Statia 110 /20 kV Floresti | TRAFO. 2 110/20kV Statia 110/20kV Floresti | b | Refuz declansare I 20kV celula LEA 20 kV Ploiesti 2 + celula LEA 20kV Moreni 2 | jud. Prahova loc.: Floresti, Filipestii de Targ, Filipestii de Padure, Aricestii Rahtivani,Nedelea | 11480 | 1 |  | 76 | 11404 | 0:08 | 1 | 0.13333 | 0.13333
43 | 17.06.2023 | 22:14 | Ph | MT | LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20 kV Tatarani | Derivatia Balta Doamnei din LEA 20kV POTIGRAFU | b | Defect trecator pe LEA 20 kV Potigrafu, dupa R12 datorat vegetatiei crescute. | jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei | 6339 | 1 |  | 13 | 5232 | 0:04 | 3.13 | 0.20867 | 1.3253
[11 empty] | 2 |  | 0 | 1094 | 1:40 | 0.67 | 1.1167
44 | 23.06.2023 | 7:13 | Ph | MT | LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20kV Tatarani | LEA 20 kV Potigrafu intre R88 si SS5 din Statia 110/20kV Tatarani | b | Izolator tip ISNS rupt la PT 3145 Puscasi | jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei | 6339 | 1 |  | 8 | 5281 | 0:59 | 3.15 | 3.0975 | 5.7083
[11 empty] | 2 |  | 5 | 1045 | 4:01 | 0.65 | 2.6108
45 | 2023-07-01 | 8:40 | Buzau | MT | Stația 110/6 kV Buzau Sud | Barele 6 kV in statia Buzau Sud raman fara tensiune. | d | Declanseaza trafo 2_ 110/6 kV pe partea de 6 KV fara semnalizare, simultan declanseaza LES 6 kV Textila 1 prin PMC + homopolara, LES 6 kV Living Plastic prin PHC ; LES 6 kV Ductil 1 + Ecogen 1+2; CET 1 +2. – fara semnalizare. TSI 2 6/0,4 kV declanseaza prin protectie maximala de curent. | jud .Buzau, municipiul Buzau. | 5417 | 1 | - | 48 | 5369 | 1:52 | 3.7 | 6.9067 | 6.9067
46 | 2023-07-06 | 18:21 | Vrancea | MT | LEA 20kV SONDE 1 | Fara elemente afectate | b | vegetatie in retea portiunea LEA 20KV Domnesti S35TLC-S176TLC | jud. Vrancea - Adjudu Vechi,Ruginesti,Paunesti,Bostanesti,Surlea,Novacesti,Anghelesti,Domnesti,Pufesti | 5534 | 1 | 0 | 11 | 4589 | 0:07 | 1.55 | 0.18083 | 1.5308
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 933 | 2:15 | 0.6 | 1.35
47 | 2023-07-08 | 10:44 | Ph | MT | LEA 20 kV Plavia St. 110/20kV Urlati | LEA 20 kV Plavia LES 20 kV St 110/20 kV Urlati si SS 1 | b | Cablu defect 20 kV intre St Urlati si SS1 | jud. Prahova loc :Urlati, Iordacheanu, Gornet Cricov, Apostolache, Chiojdeanca, Salcia, Singeru, Lapos | 8321 | 1 |  | 1 | 5465 | 1:16 | 2 | 2.5333 | 7.3833
[11 empty] | 2 |  | 14 | 2841 | 3:14 | 1.5 | 4.85
48 | 2023-07-08 | 14:19 | Vrancea | MT | LEA 20KV Milcov | LEA 20KV | b | strap rupt la SS20KV st.66 LEA 20KV MILCOV | jud. Vrancea - loc.Focsani cartier Mandresti,com.Rastoaca,com. Milcov,com. Gologanu | 5119 | 1 | 0 | 1 | 576 | 1:36 | 0.5 | 0.8 | 3.3067
[11 empty] | 2 | 0 | 16 | 4526 | 0:47 | 3.2 | 2.5067
49 | 2023-07-11 | 19:38 | Galati | MT | LEA 20KV BUJORU-BANEASA(ALIMENTEAZA STATIA BERESTI 20KV) | Nu e cazul | b | defect trecator, cod portocaliu conform mesaj RO-ALERT/11.07.2023 | Beresti,Prodanesti,Saseni,Puricani,Aldesti,Ganesti,Cristesti,Pupezeni.Cavadinesti,Vadeni,Grapeni,Suceveni,Radesti,,Bursucani,Adam,Balintesti,Jorasti | 7231 | 1 | 0 | 12 | 7219 | 0:52 | 2.41 | 2.0887 | 2.0887
50 | 2023-07-13 | 0:59 | Ph | MT | LEA 20 kV Plavia St. 110/20kV Urlati | LEA 20 kV Plavia St. 110/20kV Urlati derivtia 20 kV SD 1C | b | Izolator tip CTS conturnat la stalpul nr. 3 | jud. Prahova loc :Urlati, Iordacheanu, Gornet Cricov, Apostolache, Chiojdeanca, Salcia, Singeru, Lapos | 8321 | 1 |  | 15 | 7387 | 1:09 | 3.015 | 3.4672 | 10.0823
[11 empty] | 2 |  |  | 919 | 12:15 | 0.54 | 6.615
51 | 2023-07-13 | 0:12 | Ph | MT | LEA 20 kV Comarnic St. 110/20/10 kV Campina | LEA 20 kV Comarnic de la SD 4E la SD PT 196 | b | Creanga cazuta pe linie derivatia SD 4E la stalpul 34 LEA 20 kV Comarnic | jud. Prahova loc : Poiana Campina, Lunca Cornului, Cornu, Breaza | 5499 | 1 |  | 18 | 4617 | 3:28 | 4.3 | 14.9067 | 19.7883
[11 empty] | 2 |  | 0 | 864 | 8:25 | 0.58 | 4.8817
52 | 2023-07-13 | 17:15 | Galati | MT | LEA 20KV BUJORU-RADESTI(ALIMENTEAZA STATIA BERESTI 20KV) | Nu e cazul | b | defect trecator, cod galben conform mesaj ANM/13.07.2023 | Beresti,Prodanesti,Saseni,Puricani,Aldesti,Ganesti,Cristesti,Pupezeni.Cavadinesti,Vadeni,Grapeni,Suceveni,Radesti,,Bursucani,Adam,Balintesti,Jorasti | 7231 | 1 | 0 | 10 | 6301 | 1:35 | 2.06 | 3.2617 | 5.07
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 918 | 5:10 | 0.35 | 1.8083
53 | 2023-07-13 | 22:09 | Vrancea | IT | Statia 110/20KV Focsani Vest | T1 | c | Declanseaza T1 in Statia 110/20KV Focsani Vest a functionat protectia de gaze comutator de ploturi | jud. Vrancea - oras.Focsani (partial),com.Golesti(partial),com.Andreiasu,com.Mera,Odobesti,Unirea Odobesti,com.Jaristea,com.Gagesti,com.Bolotesti,com.Brosteni | 15168 | 1 | - | 54 | 15114 | 0:21 | 5 | 1.75 | 1.75
54 | 2023-07-13 | 23:01 | Galati | IT | LEA 110KV VANATORI - FOLTESTI RACORD FRUMUSITA | Nu e cazul | b | defect trecator, cod galben conform mesaj ANM/13.07.2023 | Virlezi, Urlesti, Baleni, CEE Virlezi, Slivna, Ganesti,Comanesti,Prodanesti,Puricani,Saseni,Cavadinesti,Suceveni,Vadeni, Oras Bujoru, Viile,Umbraresti, Oras Beresti, Radesti, Lungesti, Balabanesti,Adam,Bursucani,Cauesti,Slivna,Ganesti,Cavadinesti,Suceveni,Grapeni, Oancea, Foltesti, Mastacani, Chiraftei,branesti, Vladesti, Draculesti | 27425 | 1 | 0 | 1 | 1014 | 1:07 | 0.18 | 0.201 | 195.8127
[11 empty] | 2 | 0 | 18 | 16621 | 2:14 | 3.04 | 6.7893
[11 empty] | 3 | 0 | 20 | 9751 | 42:43 | 4.42 | 188.8224
55 | 2023-07-14 | 2:34 | Ph | MT | LEA 20 kV Comarnic St. 110/20/10 kV Campina | LEA 20 kV Comarnic de la SD 1E la SD 3E | b | Copaci cazuti pe linie derivatia SD 1E la SD 3E si R64 LEA 20 kV Comarnic | jud. Prahova loc : Poiana Campina, Lunca Cornului, Cornu, Breaza | 5499 | 1 |  | 17 | 3351 | 12:56 | 1.82 | 23.5387 | 58.2838
[11 empty] | 2 |  |  | 1113 | 17:41 | 0.65 | 11.4942
[11 empty] | 3 |  | 1 | 1017 | 32:56 | 0.706 | 23.2509
56 | 2023-07-14 | 2:57 | Vrancea | MT | LEA 20kV Movilița | vegetatie in retea | b | vegetatie in retea la st.181din LEA 20KV MOVILITA | jud. Vrancea - Panciu, Străoane, Muncelu, Crucea de Sus, Movilița | 5998 | 1 | 0 | 2 | 545 | 0:14 | 0.1 | 0.023333 | 13.1833
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 5449 | 2:48 | 4.7 | 13.16
57 | 2023-07-14 | 9:02 | Galati | MT | STATIA FILESTI 110/20/6KV TRAFO 4 110/20KV | LES MT | d | defect pe cablu LES 20kV Statia Filesti - PA 10 Siloz, colaborat cu efuz de protecție la celula 20 kV PA 10 Siloz | partial orasul Galati | 28955 | 1 | 0 | 10 | 24323 | 0:23 | 7 | 2.6833 | 6.8973
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 4622 | 1:24 | 3.01 | 4.214
58 | 2023-07-20 | 9:59 | Galati | MT | LEA 20KV BUJORU-BERESTI(ALIMENTEAZA STATIA BERESTI 20KV) | Nu e cazul | b | defect trecator, cod galben conform mesaj ANM/20.07.2023 | Beresti,Prodanesti,Saseni,Puricani,Aldesti,Ganesti,Cristesti,Pupezeni.Cavadinesti,Vadeni,Grapeni,Suceveni,Radesti,,Bursucani,Adam,Balintesti,Jorasti | 7231 | 1 | 0 | 12 | 7219 | 0:51 | 2.41 | 2.0485 | 2.0485
59 | 2023-07-20 | 16:17 | Ph | MT | LEA 20 kV Comarnic St. 110/20/10 kV Campina | LEA 20 kV Comarnic | b | Creanga cazuta pe linie LEA 20 kV Comarnic | jud. Prahova loc : Poiana Campina, Lunca Cornului, Cornu, Breaza | 5499 | 1 |  | 18 | 5481 | 1:21 | 3.18 | 4.293 | 4.293
60 | 2023-07-27 | 5:50 | DB | MT | LES 20 kV Eternitatii/statia 110/20/6kV Valea Voievozilor | LES 20 kV Eternitatii/statia 110/20/6kV Valea Voievozilor | d | Cablu defect 20 kV intre PTZ 1049 si PTZ 1048 | jud. Dambovita - Municipiul Targoviste | 5736 | 1 |  | 1 | 5735 | 0:45 | 1.67 | 1.25 | 1.25
61 | 2023-07-30 | 17:10 | Galati | IT | STATIA PECHEA 110/20KV TRAFO 2 110/20KV | Nu e cazul | d | defect trecator in reteau de MT | Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna | 7040 | 1 | 0 | 4 | 7036 | 0:43 | 2.5 | 1.7917 | 1.7917
62 | 2023-07-31 | 14:03 | Galati | IT | STATIA PECHEA 110/20KV TRAFO 2 110/20KV | Nu e cazul | d | defect trecator in reteau de MT | Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna | 7040 | 1 | 0 | 4 | 7036 | 0:37 | 2.82 | 1.739 | 1.739
63 | 2023-08-02 | 15:44 | Buzau | IT | Staţia 110/20/6 kV Râmnicu Sărat ramane fara tensiune. | - | b | Declanseaza LEA 110 kV Stalpu - RM Sarat -Simileasca prin protectie de distanta (RAR (-))==> Staţia 110/20/6 kV Râmnicu Sărat ramane fara tensiune. Defect trecator. | jud .Buzau, comune adiacente municipiul Râmnicu Sărat și parțial municipiul Râmnicu Sărat . | 18639 | 1 | - | 79 | 18560 | 0:05 | 7 | 0.58333 | 0.58333
64 | 2023-08-03 | 9:51 | Ph | MT | LEA 20kV FCA St. 110/20kV Valeni | LEA 20kV FCA St. 110/20kV Valeni de la R 106 la capat | d | Copac cazut pe linie si conductor rupt derivatie 20 kV PT 209 | jud. Prahova loc : Starchiojd, Posesti , Batrani ,Nucsoara, Drajna, Cerasu, Slon, Ogretin | 9070 | 1 |  | 7 | 6827 | 0:34 | 3.4 | 1.9267 | 4.6975
[11 empty] | 2 |  | 1 | 2235 | 2:13 | 1.25 | 2.7708
65 | 2023-08-06 | 14:17 | Galati | IT | STATIA FOLTESTI 110/20KV TRAFO 2 110/20KV | TC 20KV | b | la cel. 20 kV Trafo 110/ 20 10 MVA - TC 20 kV conturnat, cod portocaliu conform mesaj ANM/06.08.2023 | Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna | 10770 | 1 | 0 | 20 | 10750 | 0:14 | 4.5 | 1.05 | 1.05
66 | 2023-08-06 | 17:49 | Galati | MT | LEA 20KV TECUCI - LIESTI | IZOLATOR MT | b | la stp.151 izolator spart, conductor cazut pe consola, cod portocaliu conform mesaj ANM/06.08.2023 | Malul Alb, Draganesti, Barcea, Podoleni,Umbraresti, Torcesti, Silistea, Condrea, Salcia | 5588 | 1 | 0 | 7 | 3322 | 3:06 | 2.67 | 8.277 | 36.5505
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 2255 | 15:27 | 1.83 | 28.2735
67 | 2023-08-06 | 17:49 | Galati | MT | LEA 20KV LIESTI - PA 2 LIESTI | Nu e cazul | b | defect trecator, conductor cazut pe consola, cod portocaliu conform mesaj ANM/06.08.2023 | Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, Umbraresti, Draganesti. Podoleni, Malul Alb | 5449 | 1 | 0 | 9 | 5440 | 4:21 | 3.49 | 15.1815 | 15.1815
68 | 2023-08-06 | 17:49 | Galati | MT | LEA 20KV TECUCI - CIORASTI | Nu e cazul | b | creanga in retea pe LEA MT derivatie Brutarie Ciorasti, cod portocaliu conform mesaj ANM/06.08.2023 | Munteni, Tepu, Berheci, Nartesti, Gohor, Brahasesti, Corcioveni, Priponesti, Ciorasti, Sat Ghidigeni | 6696 | 1 | 0 | 8 | 3240 | 2:31 | 2.21 | 5.5618 | 60.0045
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 3438 | 23:28 | 2.32 | 54.4427
69 | 2023-08-06 | 17:49 | Galati | MT | LEA 20KV TECUCI - PETROL | Nu e cazul | b | defect trecator, cod portocaliu conform mesaj ANM/06.08.2023 | Matca partial, Corod,Blanzi,Bratulesti,Carapcesti,Carlomanesti,Certesti,Cotoroaia,Ciurestii Noi,Ciurestii Vechi,Balasesti,Pupezeni, Silistea,Condrea | 10847 | 1 | 0 | 4 | 10589 | 0:30 | 8.19 | 4.095 | 4.2883
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 254 | 0:58 | 0.2 | 0.19333
70 | 2023-08-06 | 17:53 | Ph | MT | LEA 20 kV Plavia St. 110/20kV Urlati | LEA 20 kV Plavia derivatia 20 kV 1C | b | Defect trecator furtuna in zona | jud. Prahova loc :Urlati, Iordacheanu, Gornet Cricov, Apostolache, Chiojdeanca, Salcia, Singeru, Lapos | 8321 | 1 |  | 15 | 7387 | 0:21 | 3 | 1.05 | 1.6772
[11 empty] | 2 |  |  | 583 | 1:01 | 0.45 | 0.4575
[11 empty] | 3 |  |  | 336 | 1:37 | 0.105 | 0.16975
71 | 2023-08-08 | 3:42 | Vrancea | MT | LEA 20kV Movilița | Izolatori ISNS conturnati faza S st.18,st.19 | d | izolatori ISNS conturnati faza S la st.18,st.19 din deriv.20KV Neicu-LEA 20KV Movilita | jud. Vrancea - Panciu, Străoane, Muncelu, Crucea de Sus, Movilița | 5998 | 1 | 0 | 4 | 3946 | 0:05 | 0.8 | 0.066667 | 3.41
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1737 | 2:05 | 1 | 2.0833
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 311 | 3:09 | 0.4 | 1.26
72 | 2023-08-11 | 20:30 | Galati | IT | STATIA BUJORU 110/20KV TRAFO 2 110/20KV (ALIMENTEAZA SI STATIA BERESTI 20KV) | Nu e cazul | d | Berze electrocutate in zona Varlezi din LEA 20 kV Nicopole si Refuz mecanic de declansare a intreruptorului pe LEA 20 kV Nicopole | Virlezi, Urlesti, Baleni, CEE Virlezi, Slivna, Ganesti,Comanesti,Prodanesti,Puricani,Saseni,Cavadinesti,Suceveni,Vadeni, Oras Bujoru, Viile,Umbraresti, Oras Beresti, Radesti, Lungesti, Balabanesti,Adam,Bursucani,Cauesti,Slivna,Ganesti,Cavadinesti,Suceveni,Grapeni. | 16639 | 1 | 0 | 14 | 12931 | 0:50 | 2.18 | 1.8167 | 2.54
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 3690 | 1:10 | 0.62 | 0.72333
73 | 2023-08-13 | 20:36 | Galati | MT | LEA 20KV BUJORU - BERESTI (ALIMENTEAZA STATIA BERESTI 20KV) | Nu e cazul | d | defect trecator | Beresti,Prodanesti,Saseni,Puricani,Aldesti,Ganesti,Cristesti,Pupezeni.Cavadinesti,Vadeni,Grapeni,Suceveni,Radesti,,Bursucani,Adam,Balintesti,Jorasti | 7231 | 1 | 0 | 12 | 7219 | 0:36 | 2.41 | 1.446 | 1.446
74 | 2023-08-18 | 2:30 | Braila | IT | stațiile 110/20 kV Faurei, Jirlau, Jugureanu, Coltea | Nu | d | defect trecator | jud .Braila - loc: Ciocile, Chioibasesti, Stefan Gheorghiu (Chichinetu), Rosiori, Coltea, Florica, Dudesti, Bratesu Vechi, Faurei, Sat Faurei, Surdila Greci, Filipesti, Horia, Ianca, Perisoru, Sutesti, Jirlau, Drogu, Satuc, Galbenu, Pintecani, Visani, Plasoiu, Caineni, Jugureanu, Ulmu, Mohreanu, Ciresu, Odaieni, Pribeagu | 11247 | 1 | 1 | 38 | 11208 | 0:09 | 5.5 | 0.825 | 0.825
75 | 2023-08-19 | 0:28 | Braila | IT | stațiile 110/20 kV Faurei, Jirlau, Jugureanu, Coltea | Nu | d | defect trecator | jud .Braila - loc: Ciocile, Chioibasesti, Stefan Gheorghiu (Chichinetu), Rosiori, Coltea, Florica, Dudesti, Bratesu Vechi, Faurei, Sat Faurei, Surdila Greci, Filipesti, Horia, Ianca, Perisoru, Sutesti, Jirlau, Drogu, Satuc, Galbenu, Pintecani, Visani, Plasoiu, Caineni, Jugureanu, Ulmu, Mohreanu, Ciresu, Odaieni, Pribeagu | 11247 | 1 | 1 | 38 | 11208 | 0:07 | 5.5 | 0.64167 | 0.64167
76 | 19.08.2023 | 7:28 | PH | IT | Statia 110 /20 kV Baicoi | Intrerupator I 20 KV Statia 110 /20 kV Baicoi | d | Intrerupator I 20kV celula 20kV Shunt, faza S ramasa in pozitie conectata | jud. Prahova loc.: Baicoi, Liliesti, Tintea, Mislea , Scorteni, Bordeni, | 10289 | 1 |  | 67 | 10222 | 0:17 | 2.5 | 0.70833 | 0.70833
77 | 19.08.2023 | 9:50 | PH | IT | Statia 110 /20 kV Baicoi | Intrerupator I 20 KV Statia 110 /20 kV Baicoi | d | Intrerupator I 20 kV celula 20 kV Shunt, faza S ramasa in pozitie conectata | jud. Prahova loc.: Baicoi, Liliesti, Tintea, Mislea , Scorteni, Bordeni, | 10289 | 1 |  | 67 | 10222 | 0:16 | 2.5 | 0.66667 | 0.66667
78 | 2023-08-21 | 1:00 | Vrancea | IT | STATIA 110/20KV ADJUD | Trafo1-110/20kV | d | declansare Trafo1-110/20kV ,TC 20KV faza R deteriorat in cel.20KV POMPE APA | jud. Vrancea - loc.Adjud,loc.Calimanesti,loc.Ciorani,loc.Pufesti,loc.Ruginesti,loc.Anghelesti,loc.Copacesti,loc.Novacesti,.loc.Paunesti,loc.Surlea,loc.Viisoara,loc.Bostanesti | 9775 | 1 | 0 | 21 | 9754 | 0:32 | 3.5 | 1.8667 | 1.8667
79 | 2023-08-21 | 2:30 | Braila | IT | stațiA 110/20/6 kV HIPODROM | Nu | d | defect trecator | mun. Braila - partial | 17473 | 1 | 0 | 13 | 17460 | 0:25 | 3.5 | 1.4583 | 1.4583
80 | 22.08.2023 | 6:22 | PH | MT | Statia 110/27,5/20/6 KV Ploiesti Nord | Trafo. 2 110/20kV Statia 110/27,5/20/6kV Ploiesti Nord | d | Cap termial cablu 20kV defect | jud. Prahova loc.: Ploiesti | 10891 | 1 |  | 81 | 10810 | 0:11 | 10.1 | 1.8517 | 1.8517
81 | 2023-08-22 | 20:11 | Galati | MT | LEA 20KV BUJORU - BERESTI (ALIMENTEAZA STATIA BERESTI 20KV) | Nu e cazul | d | RAR(+) in reteaua IT | Beresti,Prodanesti,Saseni,Puricani,Aldesti,Ganesti,Cristesti,Pupezeni.Cavadinesti,Vadeni,Grapeni,Suceveni,Radesti,,Bursucani,Adam,Balintesti,Jorasti | 7231 | 1 | 0 | 12 | 7219 | 0:26 | 2.41 | 1.0443 | 1.0443
82 | 24.08.2023 | 11:39 | Ph | MT | LEA 20 kV COMUNE ST. 20/6 kV SLANIC | LEA 20 kV Comune dupa SD2A | b | Copac cazut pe coronamentul liniei dupa SD2A din LEA 20 kV Comune | jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau | 6736 | 1 |  | 2 | 5629 | 1:16 | 1.93 | 2.4447 | 3.1723
[11 empty] | 2 |  | 0 | 1105 | 1:58 | 0.37 | 0.72767
83 | 2023-08-26 | 20:27 | Galati | IT | LEA 110KV SMARDAN - VANATORI | Nu e cazul | d | defect trecator | Vanatori, Costi, partial orasul Galati, partial Frumusita | 33207 | 1 | 0 | 18 | 16621 | 0:34 | 5.6 | 3.1733 | 19.6567
[11 empty] | 2 | 0 | 128 | 16440 | 0:43 | 23 | 16.4833
84 | 27.08.2023 | 17:28 | Ph | MT | Statia 110/20kV Valea Calugareasca | Intrerupator I 110kV LEA 110kV Urlati-Urziceni si LEA 110kV CET Brazi Statia 110/20kV Valea Calugareasca | d | Defect circuite tensiune celula masura 110 kV | Judetul Prahova Com.: Dumbrava; Draganesti; Valea Calugareasca; Gherghita; Rafov; Olarii Vechi | 9012 | 1 |  | 19 | 8993 | 0:18 | 3 | 0.9 | 0.9
85 | 2023-08-30 | 10:01 | Vrancea | MT | LEA 20KV CAMPURI | nu sunt elemente afectate | b | vegetatie in retea deriv.20KV Vizantea st.7-st.10 | jud. Vrancea - com.Campuri,Soveja | 5440 | 1 | 0 | 7 | 4794 | 0:29 | 2.2 | 1.0633 | 2.1583
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 638 | 3:39 | 0.3 | 1.095
86 | 2023-08-30 | 10:01 | Vrancea | MT | LEA 20KV SOVEJA | ISNS | b | izolator ISNS rupt la st.36 din deriv.20KV Bradetu | jud. Vrancea - com.Vidra,Tulnici,Paulesti,Gresu,Negrilesti,Nereju,Naruja,Barsesti, | 12807 | 1 | 0 | 4 | 7943 | 0:29 | 1.57 | 0.75883 | 8.5805
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 3625 | 0:48 | 1.1 | 0.88
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1228 | 9:55 | 0.7 | 6.9417
87 | 31.08.2023 | 19:02 | PH | IT | Statia 110 /20 kV Floresti | Intrerupator I 110kV Statia 110/20kV Floresti | d | Mecanism actionare MOP la intrerupator I 110kV defect | jud. Prahova loc.: Floresti, Filipestii de Targ, Filipestii de Padure, Aricestii Rahtivani,Nedelea | 11480 | 1 |  | 76 | 11404 | 0:43 | 2 | 1.4333 | 1.4333
88 | 2023-09-12 | 5:50 | DB | MT | LES 20 kV Eternitatii/statia 110/20/6kV Valea Voievozilor | LES 20 kV Eternitatii/statia 110/20/6kV Valea Voievozilor | d | CTI defect in PTZ 1058 Micro XI | jud. Dambovita - Municipiul Targoviste | 5736 | 1 |  | 1 | 5735 | 0:41 | 1.67 | 1.14 | 1.14
89 | 2023-09-19 | 11:25 | Braila | IT | stațiA 110/20 kV IANCA | Nu | d | defect trecator | jud .Braila - loc: Ianca, Berlesti, Boarca, Corbeni, Custura, Dedulesti, Gara Ianca, Gradistea, Ibrianu, Maraloiu, M.Kogalniceanu (Sutesti), Mircea Voda, Oprisenesti, Plopu, Perisoru, Plopu, Racovita, Rimnicelu, Salcia Tudor, Sutesti. | 8304 | 1 | 0 | 13 | 8291 | 0:11 | 3.2 | 0.58667 | 0.58667
90 | 2023-10-29 | 19:51 | Vrancea | MT | LEA 20kV Ceramica | LES 20KV PTZ 3304 Vinificatie ODOBESTI-PT 3214 POL ROM Odobesti,LES 20KV PT 3311 ILF Odobesti-STE 20KV st.10 | d | LES 20KV PTZ3311 ILF Odobesti-STE 20KV st.10,LES 20KV PTZ 3304 Vinificatie ODOBESTI-PT 3214 POL ROM Odobesti | jud. Vrancea - Oras Odobesti,cartier Unirea Odobesti,com. Cîrligele, Vârteșcoiu, Dălhăuți, Jariștea,Reghiu,Andreiasu, Mera,Bolotești,Faraoanele,Gagesti,Brosteni, | 7855 | 1 | 0 | 19 | 2476 | 0:46 | 2.8 | 2.1467 | 7.2833
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 4085 | 0:37 | 4.6 | 2.8367
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1268 | 1:55 | 1.2 | 2.3
91 | 31.10.2023 | 9:20 | Ph | MT | LEA 20kV Ciorani Statia 110/20kV Mizil | LEA 20kV Ciorani de la SD PT 1181 la capat | b | Cablu defect la PT 1181 din LEA 20kV Ciorani | jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile | 7173 | 1 |  | 21 | 7148 | 0:38 | 1.2 | 0.76 | 0.76
[11 empty] | 2 |  | 0 | 4 | 7:26 | 0 | 0
92 | 2023-11-05 | 9:03 | Galati | MT | LEA 20KV BUJORU - BERESTI (ALIMENTEAZA STATIA BERESTI 20KV) | nu e cazul | d | defect trecator, vant in rafale | Beresti,Prodanesti,Saseni,Puricani,Aldesti,Ganesti,Cristesti,Pupezeni.Cavadinesti,Vadeni,Grapeni,Suceveni,Radesti,,Bursucani,Adam,Balintesti,Jorasti | 7231 | 1 | 0 | 12 | 7219 | 0:36 | 2.41 | 1.446 | 1.446
93 | 09.11.2023 | 15:50 | Ph | MT | LEA 20 kV Comune Statia 20/6kV Slanic | LEA 20 kV Comune intre Statia 20/6kV Slanic si SS1 | d | Intrerupator I 20kV defect in Statia 20/6kV Slanic | jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau | 6736 | 1 |  | 2 | 6734 | 0.056944 | 2.31 | 3.157 | 3.157
94 | 2023-11-11 | 20:58 | Vrancea | MT | LEA 20KV CAMPURI | LES 20KV ST.110/20KV VIDRA-S156TLC | b | LES 20KV defect intre ST.110/20KV VIDRA-S156TLC | jud. Vrancea - com.Campuri,Soveja | 6385 | 1 | 0 | 8 | 6377 | 0.00625 | 2.2 | 0.33 | 0.33
95 | 2023-11-18 | 21:57 | Galati | MT | LEA 20KV BUJORU - BERESTI (ALIMENTEAZA STATIA BERESTI 20KV) | nu e cazul | b | defect trecator, vant in rafale, cod portocaliu conform mesaj ANM/18.11.2023 | Beresti,Prodanesti,Saseni,Puricani,Aldesti,Ganesti,Cristesti,Pupezeni.Cavadinesti,Vadeni,Grapeni,Suceveni,Radesti,,Bursucani,Adam,Balintesti,Jorasti | 7231 | 1 | 0 | 12 | 7219 | 1:00 | 2.41 | 2.41 | 2.41
96 | 24.11.2023 | 18:06 | Ph | MT | LEA 20 kV Plavia St. 110/20kV Urlati | LEA 20 kV Plavia derivatia PT 2227 | d | Cablu 20 kV defect LES PT 2227 | jud. Prahova loc :Urlati, Iordacheanu, Gornet Cricov, Apostolache, Chiojdeanca, Salcia, Singeru, Lapos | 8321 | 1 |  | 15 | 8184 | 0:14 | 3.5 | 0.81667 | 0.8325
97 | 2023-11-26 | 3:20 | Galati | IT | STATIA PECHEA 110/20KV TRAFO 2 110/20KV | nu e cazul | b | defect trecator, vant in rafale, cod portocaliu conform mesaj ANM/26.11.2023 | Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna | 7231 | 1 | 0 | 12 | 7219 | 1:15 | 3 | 3.75 | 3.75
98 | 28.11.2023 | 10:02 | Ph | MT | Statia 110/20 kV Olteni | Separatorul de linie LEA 110kV Olteni | d | Izolator suport rupt la separatorul de linie din LEA 110kV Olteni. | Judetul Prahova loc: Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau, Slanic | 9138 | 1 |  | 4 | 9134 | 0:14 | 6.5 | 1.5167 | 1.5167

## DEER_TN
Anexa nr. 4.7 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2023 în rețeaua de distributie din gestiunea DEER Transilvania Nord
Nr. incident deosebit | Data/ora declanșare incident deosebit |  | Localizare declanșare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localități afectate) | Nr. total utilizatori afectați | Intreruperi | [7 empty] | Observatii
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalație electrică | Element afectat | Categ. într.1) (b/c/d) | Cauza declanșării incidentului2) |  |  | Tranșa nr. | Nr. utilizatori întrerupți |  |  | Durată întrerupere | Putere întreruptă [MW] | Energie nelivr. [MWh] | Total Energie nelivrata 3) [MWh]
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 04.02.2023 | 10:25 | Salaj | IT | Statia 110/20 kV Jibou | Trafo 2-110/20 kV - 16 MVA | d | Explozie divizor capacitiv faza S cu amorsare arc electric in celula 20 kV Salajana si declansare trafo 2 - 110/20 kV prin protectia maximala de curent tr.1 | Judetul Salaj cu localitatile: Balan, Bezded, Birsa, Borza, Brebi, Briglez, Brusturi, Calacea, Cernuc, Chechis, Chendrea, Cheud, Ciglean, Creaca Cristolt, Cristoltel, Cuceu, Domnin, Fabrica, Galgau Almasului, Galpaia, Garbou, Husia, Inau, Jac, Jibou Lupoaia, Muncel, Napradea, Poiana Ontii, Popteleac, Prodanesti, Romita, Rona, Soimus, Solomon, Solona Somes Guruslau, Somes Odorhei, Surduc, Testioara, Tihau, Tranis, Turbuta, Vadurele, Valeni, Var, Viile Jacului | 28590 | 1 | 0 | 38 | 28552 | 0:04 | 9 | 0.6 | 11.0552
[11 empty] | 2 | 0 | 25 | 18547 | 1:05 | 6.8 | 7.3667
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 6227 | 1:11 | 2.61 | 3.0885
2 | 16.02.2023 | 12:23 | Salaj | IT | Statia 110/20 kV Cehu | Trafo 2-110/20 kV - 16 MVA | d | La deschiderea SB-2kV Trafo 1 s-a rupt un pol faza S la izolatorul SB-2 20kV spre I 20kV Trafo 1 si a aparut p.p. pe barele 20kV | Judetul Salaj cu localitatile: Alunis, Benesat, Biusa, Bulgari, Cehu Silvaniei, Deja, Deleni, Doba Mare, Doba Mica, Dobrin, Horoatu Cehului Mineu, Motis, Nadis, Naimon, Notig, Salatig, Sincraiu Silvaniei, Ulciug, Verveghi | 6637 | 1 | 0 | 13 | 6624 | 0:08 | 2.7 | 0.36 | 0.36
3 | 22.03.2023 | 9:21 | Bistrita Nasaud | IT | Statia 110/20 kV Lechinta Trafo 2 - 10 MVA 110/20KV | Trafo 2-110/20 kV - 16 MVA | d | Izolator conturnat la SB2- celula 20kV Trafo2 | Judetul Bistrita Nasaud cu localitatile: Lechinta, Teaca, Sarmas, Sieu- Magherus, Enciu, Corvinesti | 9360 | 1 | 0 | 85 | 9275 | 0:10 | 2 | 0.33333 | 0.33333
4 | 12.05.2023 | 12:05 | Satu Mare | IT | LEA 110 kV Suplac Sarmasag | Trafo 1 -110/20 kV - 16 MVA, din Statia 110/20 kV Tasnad | c | Pe LEA 110 kV Suplac-Sarmasag in deschiderea stalpilor 71-72 s-a gasit copac cazut pe linie taiat de persoane straine | Judetul Satu Mare cu localitatile: Tasnad, Sarauad, Sacaseni, Cheja, Supuru de Jos, Supuru de Sus, Babta, Racova, Hurez, Dobra,Cig, Sancrai, Mihaieni, Acas, Unimat, Beltiug, Ghirisa Craidorolt, Cauas, Santau, Hotoan, Pir, Radulesti, Sudurau, Sauca, Cean, Cehalut, Cehal | 13216 | 1 | 0 | 84 | 13132 | 0:10 | 4 | 0.66667 | 0.66667
5 | 23.06.2023 | 8:50 | Satu Mare | MT | LEA 20 kV Bixad | LEA 20 kV Bixad | d | conductor MT rupt intre stalpii 12 si 13 si intre SD4408 si STC4B | Judetul Satu Mare - localitatileTur, Bixad,Certeze, Huta Certeze,Moiseni, Tarsolt,Camarzana,Aliceni, Boinesti | 7443 | 1 | 0 | 22 | 7421 | 5:12 | 1.6 | 8.32 | 8.32
6 | 23.06.2023 | 18:54 | Bihor | IT | Statia 110/20 kV Salonta | Trafo 2 - 25 MVA, 110/20 Kv | d | defect in cel. 20 kV IPEG | Judetul Bihor cu municipiul Salonta, cu localitatile limitrofe Ciumeghiu, Cefa, Avram Iancu, Madaras, Tulca, Batar, Husasau de Tinca si zona loc. Tinca | 28088 | 1 | 0 | 64 | 28023 | 0:13 | 7 | 1.5167 | 1.9267
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:41 | 0.6 | 0.41
7 | 06.07.2023 | 18:05 | Satu Mare | IT | LEA 110 kV Carei 1 - Carei Unio | Trafo 1 -110/20 kV - 16 MVA, din Statia 110/20 kV Carei Unio | b | TC 110 kV faza S explodat | Judetul Satu Mare - localitatea Carei | 5210 | 1 | 0 | 51 | 5159 | 0:03 | 3.3 | 0.165 | 0.165
8 | 26.07.2023 | 2:10 | Satu Mare | MT | LEA 20 kV Bixad | LEA 20 kV Bixad | c | Rac 20kV al PT 4467 HoceanuHGH, gestiune tert | jud .Satu Mare - loc.Tur, Bixad,Certeze, Huta Certeze,Moiseni, Tarsolt,Camarzana,Aliceni, Boinesti | 7443 | 1 | 0 | 22 | 7421 | 6:30 | 2.3 | 14.95 | 14.95
9 | 30.08.2023 | 8:24 | Cluj | MT | Statia 110/20 kV Dej Sud | Distribuitori de Medie Tensiune din Statia 110/20/ kV Dej Sud | d | Ca urmare a defectarii unei finale de cablu 20 kV Faza S la Trafo 1 110/20 kV acesta a declansat prin protectie diferentiala si a au ramas fara tensiune Barele 20 kV din Statia Dej Sud. | Partial mun. Dej, zona industriala si Cartier Ocna Dej si localitatile Pintic, Codor, Jichisu de jos, Jichis, Sigau, Cubles, Elciu, Panticeu, Recea Cristur, Dabaca, Dirja, Paglisa, Caprioara, Sarata, Dorna | 8381 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:11 | 2.4 | 0.44 | 4.1085
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:11 | 2.7 | 0.495
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 6135 | 0:11 | 1.9 | 0.34833
[11 empty] | 4 | 0 | 7 | 460 | 0:20 | 2.5 | 0.83333
[11 empty] | 5 | 0 | 7 | 1 | 0:31 | 1.8 | 0.93
[11 empty] | 6 | 0 | 8 | 260 | 0:31 | 0.72 | 0.372
[11 empty] | 7 | 0 | 5 | 1190 | 0:33 | 0.39 | 0.2145
[11 empty] | 8 | 0 | 5 | 0 | 0:46 | 0.62 | 0.47533
10 | 07.09.2023 | 17:18 | Maramures | IT | Statia 110/20/10 kV Baia Mare 5 | Trafo 2 -110/20/10 kV - 25 MVA | d | Functionare intempestiva releu intermediar celula 20kV Trafo2 | Judetul Maramures cu localitatea Baia Mare, partial | 13034 | 1 | 0 | 2 | 13032 | 0:08 | 6.5 | 0.86667 | 0.86667
11 | 07.09.2023 | 20:53 | Bihor | IT | Statia 110/20 kV Oradea Nord | Trafo 4 - 25 MVA, 110/20 kV | d | Siguranta arsa pe MT in cel 20 kV Masura 2. S-a inlocuit. Element defect: 12 Vcc din cadrul bateriei de acumulatoare 220Vcc/150Ah din statia Oradea Nord. | Judetul Bihor, municipiul Oradea, zona cartierelor Rogerius si Episcopia | 37190 | 1 | 0 | 51 | 7438 | 0:36 | 2.6 | 1.56 | 7.9293
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 28778 | 0:37 | 10 | 6.1667
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 915 | 0:38 | 0.32 | 0.20267
12 | 03.11.2023 | 13:54 | Satu Mare | MT | LEA 20 kV Bixad | LEA 20 kV Bixad | d | Conductoare flesate intre SS 4408 si STC4B | jud .Satu Mare - loc.Tur, Bixad,Certeze, Huta Certeze,Moiseni, Tarsolt,Camarzana,Aliceni, Boinesti | 7443 | 1 | 0 | 22 | 7421 | 1:57 | 2.015 | 3.9293 | 3.9293
13 | 29.12.2023 | 23:00 | Cluj | MT | Statia 110/20/10 kV Campului | Distribuitori de Medie Tensiune din Statia 110/20/10 kV Campului | d | Ca urmare a defectarii unei finale de cablu 20 kV Faza T la TRAFO 1 25/16/25 MVA acesta a declansat prin protectie diferentiala si a au ramas fara tensiune Barele MT din Statia Campului. | Partial mun. Cluj- Napoca Cartierul Manastur | 23163 | 1 | 0 | 0 | 3904 | 0:07 | 0.49 | 0.057167 | 1.5334
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3577 | 0:14 | 0.6 | 0.14
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 3199 | 0:15 | 0.15 | 0.0375
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1112 | 0:20 | 0.207 | 0.069
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 2845 | 0:22 | 0.315 | 0.1155
[11 empty] | 6 | 0 | 5 | 1712 | 0:31 | 0.49 | 0.25317
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 1243 | 0:32 | 0.28 | 0.14933
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 1544 | 0:38 | 0.187 | 0.11843
[11 empty] | 9 | 0 | 0 | 2705 | 0:40 | 0.29 | 0.19333
[11 empty] | 10 | 0 | 1 | 727 | 1:00 | 0.19 | 0.19
[11 empty] | 11 | 0 | 1 | 585 | 1:00 | 0.21 | 0.21

## DEER_TS
Anexa nr. 4.8 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2023 în rețeaua de distributie din gestiunea DEER Transilvania Sud
Nr. Crt | Data/ora declanșare incident deosebit |  | Localizare declanșare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localități afectate) | Nr. total utilizatori afectați | Tranșe reconectare utilizatori
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalație electrică | Element afectat | Categ. într.1) (b/c/d) | Cauza declanșării incidentului2) |  |  | Tranșa nr. | Nr. utilizatori întrerupți |  |  | Durată întrerupere | Putere întreruptă [MW] | Energie nelivr. [MWh] | Total Energie nelivrata 3) [MWh]
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 07.01.2023 | 04:00 | Mures | IT | Statia 110/20 kV Raciu, trafo 110/20 kV | Pod bare 20 kV Trafo 110/20 kV | c | Pisica electrocutata in zona pod bare 20 kV | Jud. Mures - loc. Sincai, Ulies, Fanate Band, Raciu, Nima Raciului, Sabed (partial), Valea Sanmartin, Hagau, Valea Mare, Draculea Band, Dumbravioara, Milasel, Toldal, Merisor, Pacureni, Paingeni, Glodeni, Negreni, Pogaceaua, Valea Seaca, Pusta, Sincai Fanate, Craiesti, Coasta Mare, Lefaia, Bord, Paraul Crucii, Istantau, Barlibasi, Sarmasel Gara, Dambu, Deleni, Grebenis, Valea Sanpetrului, Lorinta Grebenisului, Macicasesti, Razoare, Mihes, Valeni, Sangeorz, Satu Nou, Tusin, Saulia Padure, Saulita,Lorinta Sauliei | 9003 | 1 |  | 14 | 8989 | 0:19 | 3 | 0.95 | 0.95
2 | 10.01.2023 | 19:55 | Covasna | IT | Statia 110/20 kV Valea Crisului | Trafo 1 110/20 kV -pod bare 20 kV | c | Pisica pe barele 20 kV BCN 1 20 kV a dus la amorsarea unui arc electric intre bornele BCN 1 20 kV fazele R,S,T si decl. I.110 kV si I.20 kV Trafo 1 prin PMR BCN1+R1 Barele 1A, 1B si 2 20 kV din statia 110/20 kV Valea Crisului | Jud Covasna :mun Sf. Gheorghe (partial), Sugas Bai, Ghidfalau, Fotos, Arcus, Bixad, Micfalau, Malnas Bai, Malnas Sat, Bodoc, Zalan, Valea Crisului, Calnic | 5872 | 1 | 0 | 27 | 5845 | 0:06 | 3.1 | 0.31 | 0.31
3 | 30.01.2023 | 14:43 | Sibiu | MT | LEA 20kV Orlat-Saliste | LEA 20kV PA1 Saliste-Tilisca și PT4 Sacel | b | In conditii meteo deosebite (cod portocaliu de ploaie torentiala, descarcari electrice si vant f.puternic, in rafale. 1 .LEA 20kV PA1 Saliste-Tilisca conductor rupt faza R intre stalpii nr.29-30 2. PT4 Sacel: celula 20kV (cu SF6) de linie conturnata, iar in celula CTI 20kV afectate, fazele R,S,T | Jud Sibiu: 19 localitati integral: Fantanele, Sibiel, Sacel, Mag, Vale, Saliste, Gales, Tilisca, Amnas, Aciliu, Apoldul de Sus, Dobarca, Miercurea, Apoldu de Jos, Sangatin, Toparcea, Poiana, Jina, Rod si 1 localitate partial: Orlat | 10964 | 1 | - | 22 | 10942 | 0:37 | 3.6 | 2.22 | 6.01
[11 empty] | 2 | - | 20 | 9201 | 0:08 | 3 | 0.4
[11 empty] | 3 | - |  | 1696 | 0:26 | 0.8 | 0.34667
[11 empty] | 4 |  |  | 1429 | 0:30 | 0.7 | 0.35
[11 empty] | 5 |  |  | 116 | 6:44 | 0.4 | 2.6933
4 | 02.04.2023 | 1:30 | Alba | IT | Statia 110/20kV Ocna Mures | Pod bare 20kV - Trafo-1- 110/20kV | d | Afectate cutiile terminale de exterior 20kV faza T ale celor 3xLES-20kV legate in paralel, plecare spre celula 20kV | jud.Alba, oras Ocna Mures si comunele invecinate (Unirea, Hoparta, Farau, Noslac, L.Mures) | 11575 | 1 | 0 | 35 | 11540 | 0:20 | 2 | 0.66667 | 0.66667
5 | 27.05.2023 | 10:53 | Alba | MT | Statia 110/20kV Campeni | Celula 20kV Gura Rosiei | d | Arc electric in celula cu deteriorarea elementelor cel 20 kV | jud.Alba, oras Campeni, comunele: Sohodol, Vidra, Avram Iancu, Vadu Motilor, Poiana Vadului, Rosia Montana | 10255 | 1 | 0 | 15 | 10240 | 1:05 | 4 | 4.3333 | 4.5967
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 2492 | 0:22 | 0.6 | 0.22
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 828 | 0:13 | 0.2 | 0.043333
6 | 11.07.2023 | 11:32 | Covasna | MT | LES 20 kV Pompe Apa | Intre PT 13A - PT 86 Sf. Gheorghe | d | Defect LES 20 kV | jud. Covasna, mun. Sf. Gheorghe (partial) | 5858 | 1 | 0 | 9 | 5849 | 0:26 | 3.68 | 1.5947 | 1.5947
7 | 03.08.2023 | 14:40 | Harghita | IT | Statia 110/20 KV Cristur | LEA 20 kV Cristur-Goagiu si Trafo 2 110/ 20 kV St. Cristur | d | 1. Incident primar ;Scurtcircuit trifazat la separatorul de sectionare SS 1H162 LEA 20kV Cristur-Goagiu. 2.incident asociat :.Declansare neselectiva in Statia 110/20 kV Cristur | Jud Harghita: Orașul Cristuru Secuiesc, Comuna Atid,Comuna Avrămeşti, Comuna Lupeni, Comuna Mugeni, Comuna Porumbenii Mari, Comuna Săcel, Comuna Secuieni, Comuna Simonești | 12653 | 1 | 0 | 34 | 12619 | 0:18 | 3 | 0.9 | 0.9
8 | 06.08.2023 | 13:23 | Covasna | IT | Statia 110/20 kV Sf. Gheorghe - Trafo 2 110/20 kV | Celula 20 kV Valcele | b | Strapungerea izolatorilor contacte inferioare I20 kV Valcele la carcasa metalica a celulei 20 kV Valcele s-a transformat in scurcircuit trifazat in Cel 20kV Valcele din cauza supratensiunilor create din RED MT (furtuna violenta in zona) | jud. Covasna, mun. Sf. Gheorghe (partial), Valcele, Hetea, Araci, Haghig, Iarasi, Bixad, Micfalau, Malnas Bai (partial), | 13614 | 1 | 0 | 2 | 3336 | 1:37 | 1.2 | 1.94 | 11.34
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 410 | 1:44 | 0.2 | 0.34667
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 2455 | 2:27 | 0.6 | 1.47
[11 empty] | 4 | 0 | 17 | 7387 | 3:02 | 2.5 | 7.5833
9 | 15.08.2023 | 7:19 | Alba | IT | St. 220/110/20kV Alba Iulia (gest OTS) | Trafo 1 110/20kV (OTS) | c | Defect in inslatiile Transelectrica | Alba Iulia (partial) | 18370 | 1 | 0 | 19 | 18351 | 0:06 | 5 | 0.5 | 3.3083
[11 empty] | 2 | 0 | 16 | 15837 | 0:08 | 4.3 | 0.57333
[11 empty] | 3 | 0 | 13 | 12796 | 0:13 | 3.8 | 0.82333
[11 empty] | 4 | 0 | 10 | 10617 | 0:22 | 3.3 | 1.21
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 984 | 0:12 | 0.3 | 0.06
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 831 | 0:33 | 0.2 | 0.11
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 163 | 0:19 | 0.1 | 0.031667
10 | 2023-08-21 | 13:04 | Covasna | MT | LES 20 kV Pompe Apa | Defect intre PT 162 - PT 86 Sf. Gheorghe | d | Defectarea cablului 20 kV din cauza strapungerii izolatiei | jud. Covasna, mun. Sf. Gheorghe (partial) | 6958 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:00 | 0.015 | 0.015 | 61.9767
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 5156 | 3:58 | 3.73 | 14.7957
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1790 | 37:26 | 1.26 | 47.166
11 | 2023-08-21 | 20:35 | Covasna | MT | LES 20 kV Feeder 2 | Defect intre PT 47 - PT 35 Sf. Gheorghe | d | CTI 20 kV arsa in PT 47 celula PT 35 Sf. Gheorghe | jud. Covasna, mun. Sf. Gheorghe (partial) | 9832 | 1 | 0 | 1 | 9595 | 1:41 | 9.42 | 15.857 | 48.7618
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 236 | 3:45 | 0.21 | 0.7875
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 395 | 15:46 | 0.41 | 6.4643
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1116 | 25:09 | 1.02 | 25.653
12 | 2023-08-22 | 14:39 | Covasna | MT | LES 20 kV Feeder 3 | Defect intre PT 136 - PT 28 Sf. Gheorghe | d | CTI 20 kV arsa in PT 136 celula PT 28 Sf. Gheorghe | jud. Covasna, mun. Sf. Gheorghe (partial) | 8036 | 1 | 0 | 0 | 1504 | 0:56 | 0.82 | 0.76533 | 28.5751
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:11 | 0.0005 | 0.0030917
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 4637 | 7:05 | 2.62 | 18.5583
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 1275 | 8:25 | 0.71 | 5.9758
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 610 | 9:21 | 0.35 | 3.2725
13 | 03.09.2023 | 15:02 | Alba | MT | LEA 20kV Apold din St.110/20kV Sebes | Defect LEA in zona S1132 | b | Izolator spart la stp.23 si copac cazut pe LEA in cond. meteorologice deosebite, avertizare meteo cod portocaliu de vreme rea | Jud Alba: Sebes partial, Dostat, Spring, Cilnic, Cut, Girbova, Daia Romana, Berghin, Ohaba si Rosia de Secas partial | 7353 | 1 | 0 | 10 | 7343 | 0:52 | 2.2 | 1.9067 | 5.7
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 4038 | 1:52 | 1.6 | 2.9867
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 879 | 2:01 | 0.4 | 0.80667
14 | 03.09.2023 | 15:28 | Sibiu | MT | LEA 20kV Orlat-Saliste | Derivatia 20kV PT1 Sacel | b | La PT1 Săcel izolator 20kV rupt la stalpul nr.7, la stalpul nr.8 conductorul aferent fazei S rupt și căzut la pămînt(vant in rafale, cod galben) | Jud. Sibiu:19 localitati integral: Fantanele, Sibiel, Sacel, Mag, Vale, Saliste, Gales, Tilisca, Amnas, Aciliu, Apoldul de Sus, Dobarca, Miercurea, Apoldu de Jos, Sangatin, Toparcea, Poiana, Jina, Rod si 1 localitate partial: Orlat | 10964 | 1 | - | 22 | 10942 | 0:37 | 3.6 | 2.22 | 2.275
[11 empty] | 2 | - | - | 252 | 2:45 | 0.02 | 0.055
15 | 05.09.2023 | 13:37 | Brasov | IT | Stația 400/110 kV Brasov (gest OTS) | LEA 110 kV Pompe Olt - Brasov 1.Incident primar: cauze exterioare gest instalatii : lovire conductoare active LEA 110 kV de catre un utilaj agricol 2. Incident asociat: functionare eronata protectii in instal OTS | c | 1.Incident primar: lovire conductoare active LEA 110 kV de catre un utilaj agricol-cauze exterioare gest instalatii 2. Incident asociat: functionare eronata protectii in instal OTS | Judetul Brasov: Municipiul Brasov - partial, Municipiul Codlea, orasele: Rupea, Rasnov, Zarnesti, Comunele Bunesti, Cata, Cobor, Comana, Hoghiz, Homorod, Jibert, Parau, Racos, Ticus, Ungra, Cristian, , Bran, Moieciu, Fundata, Sinca Noua, Poiana Marului, Holbav, Vulcan, Prejmer, Harman, Teliu, Vama Buzaului, | 101042 | 1 | 5 | 226 | 100811 | 0:08 | 113 | 15.0667 | 15.0667
|  |  | Covasna | [5 empty] | Judetul Covasna :Mun Sf. Gheorghe (partial) Orasul Targu Secuiesc, Orasul Baraolt, localitatile Ozun, Chichis, Lunca Ozun, Bacel, Lisnau, Bicfalau, Lunca Marcus, Marcus, Dobarlau, Valea Dobarlaului, Coseni, Chilieni, Sancrai, Ilieni, Lazareni, Doboli de Jos, Valcele, Hetea, Araci, Haghig, Iarasi, Ghidfalau, Anghelus, Comalau, Santionlunca, Reci, Aninoasa, Saciova, Magherus, Valea Lisnau, Turia, Alungeni, Icafalau, Cernat, Hatuica, Martineni, Marcusa, Albis, Dalnic, Moacsa, Padureni, Catalina, Ojdula, Harale, Hilib, Ghelinta, Tinoasa, Sasausi, Lunga, Lemnia, Bretcu, Oituz, Sanzieni, Poian, Belani, Valea Scurta, Estelnic, Lutoasa, Mereni, Valea Mereni, Valea Seaca, Casinul Mic, Petriceni, Varghis, Doboseni, Talisoara, Bradut, Filia, Racosul de Sus, Augustin, Capeni, Miclosoara, Aita Mare, Aita Medie, Belin Vale, Belin, Biborteni, Bodos, Batani Mici, Batani Mari, Aita Seaca, Valea Zalan, Ozunca Bai, Herculian | 72141 | 1 | 2 | 169 | 71970 | 0:08 | 28.3 | 3.7733 | 3.7733
16 | 21.09.2023 | 10:24 | Brasov | MT | Stația 110/20/6 kV Ucea | LEA 20 kV Vistea | c | Copac cazut in axul liniei (intre stalpii nr. 172 – 173) si conductor rupt cazut la pamant | Judetul Brasov: orasul Victoria - partial, Fagaras - partial ,Oltet, Rucar, Vistea de Jos,Vistea de Sus, Dragus, Sambata de Sus, Voivodeni, Ludisor, Luta, Pojorta, Lisa, Breaza, Gura Vaii, Recea, Dejani, Berivoi, Hurez, Vistisoara, | 7031 | 1 |  | 17 | 7014 | 0:27 | 3.2 | 1.44 | 1.44
17 | 2023-09-28 | 17:02 | Brasov | IT | Stația 110/20 kV Rasnov | LEA 110 kV Bartolomeu | d | Defectare baterie acumulatoare 220 Vc.c. din St. FS110/20 kV Rasnov | Judetul Brasov :Municipiul Codlea, orasele: Rasnov, Zarnesti, Comunele Cristian, Bran, Moieciu, Fundata, Sinca Noua, Poiana Marului, Holbav, Vulcan, | 38776 | 1 | 1 | 106 | 38669 | 0:09 | 38.77 | 5.82 | 70.08
[11 empty] | 2 | 0 | 24 | 9328 | 1:55 | 9.35 | 17.92
[11 empty] | 3 | 0 | 9 | 5375 | 0:17 | 5.38 | 1.52
[11 empty] | 4 | 0 | 15 | 7475 | 1:24 | 7.49 | 10.49
[11 empty] | 5 | 0 | 8 | 5377 | 0:12 | 5.38 | 1.08
[11 empty] | 6 | 0 | 8 | 5088 | 2:18 | 5.1 | 11.73
[11 empty] | 7 | 0 | 3 | 2578 | 7:08 | 2.58 | 18.4
[11 empty] | 8 | 0 | 2 | 640 | 4:11 | 0.64 | 2.68
[11 empty] | 9 | 0 | 1 | 264 | 0:35 | 0.26 | 0.15
[11 empty] | 10 | 0 | 1 | 7 | 0:49 | 0.08 | 0.07
[11 empty] | 11 | 0 | 1 | 0 | 23:10 | 0.01 | 0.23
18 | 09.11.2023 | 13:06 | Sibiu | MT | LEA 20kV PA1 Saliste-Apold | Derivatia 20kV PT1 Sacel | c | Conductoare rupte si cazute la pamant intre stalpii nr.6-7, fazele S si T - mai multi porumbei carbonizati sub linie( cauza incidentului.) | Jud Sibiu: 11 localitati integral: SÎNGĂTIN, POIANA, JINA, ACILIU, AMNAS, MIERCUREA SIBIULUI, ROD, TOPÎRCEA, APOLDU DE SUS, APOLDU DE JOS, DOBÎRCA, 1 localitate partial : SĂLISTE | 7547 | 1 | - | 18 | 7529 | 0:58 | 1.2 | 1.16 | 1.46
[11 empty] | 2 | - | - | 1657 | 3:00 | 0.06 | 0.3
19 | 2023-12-19 | 16:08 | Sibiu | IT | Stația 110/20 kV Aeroport | LEA 110kV St. Dumbrava | d | In st. 110/20 kV Aeroport in cadrul lucrarilor de disponibilizare a sistemului SCADA fost atins accidental un RI din circuitul de declansare al I 110kV Dumbrava. | Municipiul Sibiu parțial | 13607 | 1 | 1 | 39 | 13567 | 0:08 | 15 | 2 | 2
20 | 2023-12-22 | 3:42 | Sibiu | MT | LEA 20kV PA1 Saliste-Apold | Derivatia 20kV PT22 Saliste | c | LES 20kV defect ( defect in instalatile utilizatorului) | Jud Sibiu:11 localitati integral: SÎNGĂTIN, POIANA, JINA, ACILIU, AMNAS, MIERCUREA SIBIULUI, ROD, TOPÎRCEA, APOLDU DE SUS, APOLDU DE JOS, DOBÎRCA, 1 localitate partial : SĂLISTE | 7547 | 1 | - | 18 | 7529 | 0:18 | 1.2 | 0.36 | 0.781
[11 empty] | 2 | - | 12 | 5878 | 1:55 | 1 | 0.3
[11 empty] | 3 | - |  | 6 | 2:01 | 0.06 | 0.121