ORDIN nr. /.............................

pentru completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Având în vedere prevederile art. 118 alin. (2), art. 119 pct. 3 lit. b), art. 122 alin. (1) lit. g) și ale art. 179 alin. (4) și (5) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cele ale art. 15 din Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 10 alin. (1) lit. c) și l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

- Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 172/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 9 octombrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 26 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o) cu următorul cuprins:

„o) evidenţa clienţilor finali racordați direct la ST”.

- La articolul 51 alineatul (2), după litera e), se introduce o nouă literă, litera f) cu următorul cuprins:

”f) punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aparținând clienților finali racordați direct la ST.”

- Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 5 octombrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 16 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n) cu următorul cuprins:

„n) evidenţa clienţilor finali racordați direct la CA;”

- La articolul 30, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f) cu următorul cuprins:

„f) punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aparținând clienților finali racordați direct la CA”.

- Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 187/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 6 septembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare,  se completează după cum urmează:

- La articolul 4, după litera f), se introduce o nouă literă, litera g) cu următorul cuprins:

”g) punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aparținând clienților finali racordați direct la ST.”

- După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1 cu următorul cuprins:

“Art. 9^1 – (1) În cadrul activităţii conexe de punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aparținând clienților finali racordați direct la ST, sunt cuprinse, în general, următoarele subactivităţi specifice:

  - înregistrarea solicitării și verificarea conformității documentelor depuse de executantul instalației de utilizare a gazelor naturale la sediul din teritoriu al OTS;

  - transmiterea numărului de înregistrare al solicitării, către executant;

  - stabilirea și programarea, împreună cu beneficiarul și executantul, a datei de punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale;

  - deplasarea în teren la locul amplasamentului  a echipei tehnice a OTS;

  - montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale sau punerea în funcțiune a stației de reglare-măsurare, după caz, în funcție de regimul de presiune a gazelor naturale la care funcționează instalația de utilizare;

  - verificarea etanşeităţilor la racordurile olandeze/flanşele echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale sau verificarea etanşeităţilor instalaţiei tehnologice aferente staţiei de reglare-măsurare şi închiderea etanşă a ocolitoarelor echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, după caz, în funcție de regimul de presiune a gazelor naturale la care funcționează instalația de utilizare;

  - sigilarea racordurilor olandeze/flanşelor echipamentului/ sistemului de măsurare a gazelor naturale sau sigilarea cu sigilii cu serie unică a tuturor componentelor aparţinând sistemului de măsurare a gazelor naturale şi a tuturor robinetelor/blindurilor aflate pe linia de măsurare, ocolitorul liniei de măsurare, ocolitorul staţiei, precum şi alte conducte ocolitoare care fac posibilă ocolirea sistemului de măsurare gaze naturale, după caz, în funcție de regimul de presiune a gazelor naturale la care funcționează instalația de utilizare;

  - verificarea existenței fitinguri speciale (dopuri) la capetele instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, acolo unde nu există aparate consumatoare de combustibili gazoşi;

  - verificarea existenței a cel puțin unui aparat de combustibili gazoși cuplat în instalația de utilizare a gazelor naturale;

  - predarea către beneficiar a unui exemplar din instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale;

  - completarea și semnarea procesului verbal de punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale;

  - punerea efectivă în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale.

(2) În situaţia în care punerea în funcţiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aparținând clienților finali racordați direct la ST, nu se realizează cu montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, pentru prestarea activităţii conexe prevăzute la alin. (1), se parcurg doar activitățile prevăzute la alin. (1) lit. a), j) şi k).”

- La articolul 16, după alineatul (3), se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2) cu următorul cuprins:

”(3^1) În calculul tarifelor reglementate se va utiliza un număr maxim admis de 0,5 ore, cumulat, pentru desfășurarea subactivităților prevăzute la art. 9^1 lit. a), b) și c).

(3^2) În calculul tarifelor reglementate se va utiliza un număr maxim admis de 2 ore, cumulat, pentru desfășurarea subactivităților prevăzute la art. 9^1 lit. h), i), j), k) și l).”

- Titularul de licenţă pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de transport al gazelor naturale și titularii de licență pentru desfășurarea activității de operare a conductelor de alimentare din amonte duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

George-Sergiu NICULESCU