## 1 - tab1
Anexa nr. 1
Tabelul 1. Caracteristici ale Configuraţiei ……… (nr. de inregistrare)
Capacitatea electrică instalată a Configuraţiei [MW] | 5.5
Capacitatea termică brută a Configuraţiei [MW] | 28
Capacitatea termică netă a Configuraţiei [MW] | 25
Tehnologie de cogenerare utilizată | Turbina cu abur, de condensatie, cu prize de cogenerare
Combustibil principal | Cărbune - lignit
Tipuri de combustibili utilizaţi | Cărbune - lignit, Păcură
Niveluri de tensiune pentru energia electrică livrată [kV] | 6.3
Niveluri de tensiune pentru Autoconsum [kV] | -
Nivel de tensiune pentru CPTP [kV] | 6.3
Niveluri de presiune producere energie termică utilă [bar] | 3.5
Niveluri de presiune livrare energie termică utilă sub formă de abur [bar] | -
Necesar Maxim de Putere Termică asigurat [MW] | 22.74
Puterea termică a Serviciilor Interne Termice pentru Incalzire şi Combustibil [MW] | 0.8
Capacitatea electrică de înaltă eficienţă a Configuraţiei [MW] | 4.7126

## 1 - tab2
Anexa nr. 1
Tabelul 2. Lista echipamentelor principale de pe amplasamentul Configuraţiei/Configuraţiilor
Echipament (unitate de cogenerare, cazan energetic, turbină, generator electric, CAI, CAF, etc.) | Producător/model | An PIF | Tipul unităţii de cogenerare | Tip combustibil principal utilizat | Nivel de tensiune la care este racordat generatorul [kV] | Capacitate electrică instalată [MW] | Capacitate termică instalată pe fiecare nivel de presiune [MW] |  |  |  | Capacitate termică totală maxim simultană [MW]
Nivel presiune | [6 empty] | 40 bar | 3.5 bar | …... bar | …... bar
CAZAN ABUR ENERGETIC | CR0102 | 1968 |  | CĂRBUNE/ PĂCURĂ |  |  | 38.54
TURBOGENERATOR | ........ | 2008 | TA de condensatie cu prize |  | 6.3 | 5.5 |  | 28 |  |  | 28
…………
…………
BOILER | VULCAN | 1968 | [5 empty] | 18.6
BOILER | VULCAN | 2006 | [5 empty] | 8.14
…………
CAF
…………
CAI
…………
SRR
…………
…………

## 1 - tab3
Anexa nr. 1
Tabelul 3. Detalii privind mijloacele de măsurare a fluxurilor de energie intrate (combustibil şi, după caz, abur şi/sau gaze de ardere şi/sau condens din alte surse decat cele proprii) şi ieşite (energie termică, energie electrică şi/sau mecanică) din Configuraţia ……… (nr. de inregistrare)
Identificator în schema termomecanică simplificată | Serie | An instalare | Producător/ Model | Serviciu (flux de energie) măsurat | Ieşire |  | Clasă de exactitate
[5 empty] | -domeniu de valori- | -unitate de măsură-
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

## 1 - tab4
Anexa nr. 1
Tabelul 4. Caracteristici ale unităţilor de cogenerare din Configuraţia ……… (nr. de inregistrare)
Unitatea de cogenerare nr. …… | Raportul energie electrică/energie termică - valoare reală | Factor de reducere a puterii electrice | Eficienţa producerii în regim de condensaţie [%] | Eficienţa globală certificată de furnizorul echipamentului [%] | Valoarea de proiect a Raportului energie electrică/energie termică
…… (nr. de inregistrare) | 0.22 | 0.164 | 22% | ............... | 0.2
……….
……….

## 1 - tab5
Anexa nr. 1
Tabelul 5. Date de exploatare în regim de cogenerare maximă, pentru determinarea valorii reale a Raportului energie electrică/energie termică al unităţilor de cogenerare din Configuraţia ……… (nr. de inregistrare)
Unitatea de cogenerare nr. …… | Perioada de funcţionare în regim de cogenerare maximă (data, ora) | Energie electrică produsă, măsurată [MWh] | Energie termică produsă , măsurată pe fiecare nivel de presiune [MWh] |  |  | Energie termică utilă, măsurată [MWh] | Raport energie electrică/energie termică, determinat
Nivel presiune |  |  | 3.5 bar | …... bar | …... bar
…… (nr. de inregistrare) | 15.12.2024 - ora 10 | 5.5 | 25 | ….. |  | 25 | 0.22
| ................... |  |  | …..
…..
……… |  |  |  | …..
| ................... |  |  | …..
…..
……… |  |  |  | …..
| ................... |  |  | …..
…..

## 1 - tab6
Anexa nr. 1
Tabelul 6. Profilul anual al cererii de energie termică asigurată de Configuraţia ……… (nr. de inregistrare)
Săptămâna/ luna | Cerere de energie termică asiguratǎ de Configuraţie - putere medie săptămânală/lunară [MW]
Săptămâna 1 / luna ianuarie
Săptămâna 2 / luna ianuarie
Săptămâna 3 / luna ianuarie
Săptămâna 4 / luna ………
Săptămâna 5 / luna ………
Săptămâna 6 / luna ………
Săptămâna 7 / luna ………
Săptămâna 8 / luna ………
Săptămâna 9 / luna ………
Săptămâna 10 / luna ………
Săptămâna 11 / luna ………
Săptămâna 12 / luna ………
Săptămâna 13 / luna ………
Săptămâna 14 / luna ………
Săptămâna 15 / luna ………
Săptămâna 16 / luna ………
Săptămâna 17 / luna ………
Săptămâna 18 / luna ………
Săptămâna 19 / luna ………
Săptămâna 20 / luna ………
Săptămâna 21 / luna ………
Săptămâna 22 / luna ………
Săptămâna 23 / luna ………
Săptămâna 24 / luna ………
Săptămâna 25 / luna ………
Săptămâna 26 / luna ………
Săptămâna 27 / luna ………
Săptămâna 28 / luna ………
Săptămâna 29 / luna ………
Săptămâna 30 / luna ………
Săptămâna 31 / luna ………
Săptămâna 32 / luna ………
Săptămâna 33 / luna ………
Săptămâna 34 / luna ………
Săptămâna 35 / luna ………
Săptămâna 36 / luna ………
Săptămâna 37 / luna ………
Săptămâna 38 / luna ………
Săptămâna 39 / luna ………
Săptămâna 40 / luna ………
Săptămâna 41 / luna ………
Săptămâna 42 / luna ………
Săptămâna 43 / luna ………
Săptămâna 44 / luna ………
Săptămâna 45 / luna ………
Săptămâna 46 / luna ………
Săptămâna 47 / luna ………
Săptămâna 48 / luna ………
Săptămâna 49 / luna ………
Săptămâna 50 / luna ………
Săptămâna 51 / luna decembrie
Săptămâna 52 / luna decembrie
Săptămâna 53 / luna decembrie

## 1 - tab7
Anexa nr. 1
Tabelul 7. Profilul zilnic al cererii de energie termică asigurată de Configuraţia ……… (nr. de inregistrare)
Zi caracteristică / regim | Cerere de energie termică pentru consum industrial asigurată de Configuraţie – putere medie orară [MW] |  |  |  | Cerere de energie termică pentru consum urban asigurată de Configuraţie – putere medie orară [MW]
| Regim de vară |  | Regim de iarnă |  | Regim de vară |  | Regim de iarnă
| Zi lucrătoare | Weekend | Zi lucrătoare | Weekend | Zi lucrătoare | Weekend | Zi lucrătoare | Weekend
Ora 1
Ora 2
Ora 3
Ora 4
Ora 5
Ora 6
Ora 7
Ora 8
Ora 9
Ora 10
Ora 11
Ora 12
Ora 13
Ora 14
Ora 15
Ora 16
Ora 17
Ora 18
Ora 19
Ora 20
Ora 21
Ora 22
Ora 23
Ora 24

## 1 - tab8
Anexa nr. 1
Tabelul 8. Curba clasată a cererii de energie termică pentru 8760 ore pe an, pe total centrală/amplasament şi pe fiecare Configuraţie definită
Numǎr de ore din anul ..................... | Cerere totală de energie termică pe amplasamentul Configuraţiei/Configuratiilor – putere medie orară [MW] | Cerere de energie termică asigurată de Configuraţia nr. …… (nr. de inregistrare) – putere medie orară [MW] | Cerere de energie termică asigurată de Configuraţia nr. …… (nr. de inregistrare) – putere medie orară [MW] | Cerere de energie termică asigurată de Configuraţia nr. …… (nr. de inregistrare) – putere medie orară [MW]
1 | 30 | 30
............................. | ……… | ………
............................. | ……… | ………
500 | 22.74 | 22.74
............................. | ……… | ………
750 | 20 | 20
............................. | ……… | ………
1000 | 20 | 20
............................. | ……… | ………
............................. | ……… | ………
8760 / 8784 | 5 | 5
ALEGERE MaxC
MaxC = | 22.74 | 22.74

## 2 - tab1
Anexa nr. 2
Tabelul 1. Consum de energie din combustibil în Configuraţia ……… (nr. de inregistrare)
Consum de energie din combustibil (energie primara) / an si luna | Consum combustibil (energie primara) lignit | Consum combustibil (energie primara) pacura | Consum combustibil (energie primara) ……… | Consum combustibil (energie primara) ……… | Total consum de energie din combustibil
Unitate de măsură | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh]
conform mijloc de măsurare sau fişă de calcul nr. | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . .
ianuarie ……….. | 20165 | 3381 |  |  | 23546
februarie ………….. | 20086 | 3071 |  |  | 23157
martie ………. | 20938 | 2784 |  |  | 23722
aprilie ……….. |  |  |  |  | 0
mai ………….. |  |  |  |  | 0
iunie ………… |  |  |  |  | 0
iulie …………. |  |  |  |  | 0
august ……….. |  |  |  |  | 0
septembrie ………… |  |  |  |  | 0
octombrie ………… |  |  |  |  | 0
noiembrie …………. | 15678 | 4174 |  |  | 19852
decembrie ……….. | 19611 | 3458 |  |  | 23069
Total în Anul de operare şi mentenanţă | 96478 | 16868 | 0 | 0 | 113346
Total în lunile pe baza cărora se solicită calificarea (*) | 96478 | 16868 | 0 | 0 | 113346
Consumul Total de Combustibil al Configuraţiei în lunile pe baza cărora se solicită calificarea = CTCC =
| 113346 |  | MWh
Inregistrările tuturor valorilor măsurate, datelor, informaţiilor inclusiv a celor care să confirme respectarea condiţiilor pentru măsurători şi calcule sunt pastrate pe o perioada de cel putin 10 ani.
(*) Acest total nu include lunile în care energia termică utilă livrată din Configurație este zero.

## 2 - tab2
Anexa nr. 2
Tabelul 2. Energie electrică produsă de unităţile de cogenerare din Configuratia ……… (nr. de inregistrare)
Energie electrică produsă / an si luna | Unitatea nr. …… (nr. de inregistrare) | Unitatea nr. …… (nr. de inregistrare) | Unitatea nr. …… (nr. de inregistrare) | Total energie electrică produsă
Unitate de măsură | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh]
conform mijloc de măsurare sau fişă de calcul nr. | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . .
ianuarie ……….. | 2737.88 |  |  | 2737.88
februarie ………….. | 2351.3 |  |  | 2351.3
martie ………. | 2387.2 |  |  | 2387.2
aprilie ……….. |  |  |  | 0
mai ………….. |  |  |  | 0
iunie ………… |  |  |  | 0
iulie …………. |  |  |  | 0
august ……….. |  |  |  | 0
septembrie ………… |  |  |  | 0
octombrie ………… |  |  |  | 0
noiembrie …………. | 882.94 |  |  | 882.94
decembrie ……….. | 2388.45 |  |  | 2388.45
Total în Anul de operare şi mentenanţă | 10747.77 | 0 | 0 | 10747.77
Total în lunile pe baza cărora se solicită calificarea (*) | 10747.77 | 0 | 0 | 10747.77
Energia Electrică Totală a Configuraţiei în lunile pe baza cărora se solicită calificarea = EETC =
| 10747.77 |  | MWh
Inregistrările tuturor valorilor măsurate, datelor, informaţiilor inclusiv a celor care să confirme respectarea condiţiilor pentru măsurători şi calcule sunt pastrate pe o perioada de cel putin 10 ani.
(*) Acest total nu include lunile în care energia termică utilă livrată din Configurație este zero.

## 2 - tab3
Anexa nr. 2
Tabelul 3. Energie termică utilă livrată din Configuraţia ……… (nr. de inregistrare)
Energie termică utilă / an si luna | Livrat | …… | …… | Total energie termică utilă
Unitate de măsură | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh]
conform mijloc de măsurare sau fişă de calcul nr. | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . .
ianuarie ……….. | 16329 |  |  | 16329
februarie ………….. | 16223 |  |  | 16223
martie ………. | 16626 |  |  | 16626
aprilie ……….. |  |  |  | 0
mai ………….. |  |  |  | 0
iunie ………… |  |  |  | 0
iulie …………. |  |  |  | 0
august ……….. |  |  |  | 0
septembrie ………… |  |  |  | 0
octombrie ………… |  |  |  | 0
noiembrie …………. | 13915 |  |  | 13915
decembrie ……….. | 16166 |  |  | 16166
Total în Anul de operare şi mentenanţă | 79259 | 0 | 0 | 79259
Total în lunile pe baza cărora se solicită calificarea (*) | 79259 | 0 | 0 | 79259
Energia Termică a Configuraţiei în lunile pe baza cărora se solicită calificarea = ETC =
| 79259 |  | MWh
Inregistrările tuturor valorilor măsurate, datelor, informaţiilor inclusiv a celor care să confirme respectarea condiţiilor pentru măsurători şi calcule sunt pastrate pe o perioada de cel putin 10 ani.
(*) Acest total nu include lunile în care energia termică utilă livrată din Configurație este zero.

## 2 - tab4
Anexa nr. 2
Tabelul 4. Energia electrică livrată, energia termică utilă pe tip de consum, Autoconsumul, Consumul Propriu Tehnologic din producţia Proprie (CPTP) şi Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Incalzire şi Combustibil (CSITIC) din Configuraţia ……… (nr. de inregistrare)
| Energie electrică livrată pe fiecare nivel de tensiune |  |  | Autoconsum pe fiecare nivel de tensiune |  |  | CPTP |  |  | CSITIC | Energie termică utilă |  |  |  | Energie electrică livrată şi vândută din configuraţie | Energie electrică livrată şi vândută la preţ negativ din configuraţie
[11 empty] | pt. consum industrial – gaze de ardere | pt. consum industrial – abur | pt. consum industrial – apă fierbinte | pt. consum urban – apă fierbinte
Unitate de măsură | [MWh] |  |  | [MWh] |  |  | [MWh] |  |  | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh]
Nivel de tensiune | 6.3 kV | …… kV | …… kV | …… kV | …… kV | …… kV | 6.3 kV | …… kV | …… kV
conform mijloc de măsurare sau fişă de calcul nr. | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . |  | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . |  | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . .
ianuarie ……….. | 1512.09 | [5 empty] | 1225.79 |  |  | 534 |  |  | 0 | 16329 | 1512.09 | 0
februarie ………….. | 1313.14 | [5 empty] | 1038.16 |  |  | 516 |  |  | 0 | 16223 | 1313.14 | 200
martie ………. | 1187.37 | [5 empty] | 1199.83 |  |  | 595 |  |  | 0 | 16626 | 1187.37 | 0
aprilie ……….. | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
mai ………….. | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
iunie ………… | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
iulie …………. | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
august ……….. | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
septembrie ………… | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
octombrie ………… | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
noiembrie …………. | 498.33 | [5 empty] | 384.61 |  |  | 502 |  |  | 0 | 13915 | 498.33 | 0
decembrie ……….. | 1421.75 | [5 empty] | 966.7 |  |  | 526 |  |  | 0 | 16166 | 1421.75 | 0
Total în Anul de operare şi mentenanţă | 5932.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815.09 |  |  | 2673 | 0 | 0 | 0 | 79259 | 5932.68 | 200
Total în lunile pe baza cărora se solicită calificarea (*) | 5932.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815.09 |  |  | 2673 | 0 | 0 | 0 | 79259 | 5932.68 | 200
Suma dintre energia electrică livrată, autoconsum şi CPTP trebuie să fie egală cu energia electrică produsă de Configuraţie.
Inregistrările tuturor valorilor măsurate, datelor, informaţiilor inclusiv a celor care să confirme respectarea condiţiilor pentru măsurători şi calcule sunt pastrate pe o perioada de cel putin 10 ani.
(*) Acest total nu include lunile în care energia termică utilă livrată din Configurație este zero.

## 2 - tab5
Anexa nr. 2
Tabelul 5. Cantităţi lunare de energie electrică livrate din centrala, care au beneficiat efectiv de Schema de sprijin în anul precedent
Cantitate energie electrică [MWh]
luna ianuarie / an …………
luna februarie / an ………
luna martie / an ………..
luna aprilie / an …………
luna mai / an …………..
luna iunie / an ………….
luna iulie / an ………….
luna august / an ………….
luna septembrie / an …………
luna octombrie / an …………..
luna noiembrie / an …………..
luna decembrie / an …………..
Total an ………….. | 0

## 2 - tab6
Anexa nr. 2
Tabelul 6. Consumuri şi producţii din ultimii trei ani calendaristici realizate in centrala/amplasamentul Configuraţiei
An | Energie din combustibilul consumat | Energie termică produsă total (inclusiv din surse de vîrf – CAI, CAF, etc.) | Energie termică utilă total | - din care % pentru consum urban | Energie electrică produsă | Autoconsum | CPTP | Energie electrică livrată | CSITIC
Unitate de măsură | [MWh] | [MWh] | [MWh] | % | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh]

## 3 - tab1
Anexa nr. 3
Tabelul 1. Valoarea de referinţă a eficienţei producerii separate a energiei electrice pt. Configuratia ……… (nr. de inregistrare)
Unităţi de cogenerare | Unitatea nr. …… (nr. de inregistrare) |  |  |  | Unitatea nr. …… |  |  |  | Unitatea nr. ……
Energie electrică produsă în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, Ek [MWh] | 10747.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Tip combustibil | lignit | pacura | gaze naturale (*) | ……
Pondere consum combustibil de tip j în total combustibil, aferentă unităţii nr. k , bk,j | 85.12% | 14.88% | 0% | 0% | 85.12% | 14.88% | 0% | 0% | 85.12% | 14.88% | 0% | 0%
Valoare de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei electrice, ηe,Ref,k,j aferentă unităţii nr. k la funcţionarea pe combustibil de tip j (**) | 41.8% | 44.2% | 53%
Valoare de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei electrice, ηe,Ref,k aferentă unităţii nr. k | 42.16% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
Valoare medie Configuraţie | 42.16%
(*) În cazul combustibililor gazoşi valoarea de referinţă armonizată a eficienţei pentru producerea separată de energie electrică prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul delegat UE 2015/2402 se va majora cu 0,5% ;
(**) Valorile de referinta armonizate ale eficientei de producere separata a energiei electrice pentru fiecare unitate de cogenerare si pentru fiecare tip de combustibil sunt determinate conform prevederilor Regulamentului de calificare si ale Regulamentului delegat UE 2015/2402.

## 3 - tab2
Anexa nr. 3
Tabelul 2. Valoarea de referinţă a eficienţei producerii separate a energiei termice pt. Configuratia ……… (nr. de inregistrare)
Tip combustibil (energie primara) | Combustibil (energie primara) lignit |  |  | Combustibil (energie primara) pacura |  |  | Combustibil (energie primara) ……… |  |  | Combustibil (energie primara) ……… |  |  | Valoare cumulată/medie Configuraţie
Energie din combustibil consumată în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, Qj [MWh] | 96478 |  |  | 16868 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 113346
Putere calorifică inferioară medie a combustibilului consumat în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, PCIj [kcal/kg, m3]
Putere calorifică superioară medie a combustibilului consumat în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, PCSj [kcal/kg, m3]
Agent termic utilizat | g.a. | apa | abur | g.a. | apa | abur | g.a. | apa | abur | g.a. | apa | abur
Pondere agent termic cu utilizare directa (gaze de ardere/apa/abur) în total energie termica utila, q | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
Valoare de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei termice, ηt,Ref,j,ga/apa/abur aferentă agentului termic utilizat (gaze de ardere/apa/abur) si combustibilului de tip j (*) | 78% | 86% | 81% | 81% | 89% | 84%
Valoare de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei termice, ηt,Ref,j aferentă combustibilului de tip j | 86% |  |  | 89% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 86.45%
(*) Valorile de referinta armonizate ale eficientei de producere separata a energiei termice pentru fiecare tip de combustibil sunt determinate conform prevederilor Regulamentului de calificare si ale Regulamentului delegat UE 2015/2402.

## 3 - tab3
Anexa nr. 3
Tabelul 3. Factor de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice pt. Configuratia ……… (nr. de inregistrare)
Nivel tensiune | 6.3 kV | ……… kV | ……… kV | Valoare medie Configuraţie
Energie electrică livrată în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, Elivrat,i [MWh] | 5932.68 | 0 | 0 | 5932.68
Factor de corecţie pentru energia electrică livrată, plivrat,i aferent nivelului de tensiune i | 0.918 |  |  | 0.918
Autoconsum în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, Eautoconsum,i [MWh] | 0 | 0 | 0 | 0
Factor de corecţie pentru Autoconsum, pautoconsum,i aferent nivelului de tensiune i |  |  |  | 0
CPTP în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, ECPTP,i [MWh] | 4815.09 | 0 | 0 | 4815.09
Factor de corecţie pentru CPTP, pCPTP,i aferent nivelului de tensiune i | 0.891 |  |  | 0.891
Xlivrat | 0.55199
Xautoconsum | 0
XCPTP | 0.44801
ppierd.evit | 0.9059
Valorile factorului de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice sunt determinate in functie de nivelul de tensiune si de destinatia energiei (livrat / consum propriu / autoconsum), conform prevederilor Regulamentului de calificare si ale Regulamentului delegat UE 2015/2402.

## 3 - tab4
Anexa nr. 3
Tabelul 4. Coeficienţii de definiţie ai Configuraţiei ……… (nr. de inregistrare)
X = 100 / (ηe,Ref * ppierd.evit] | 261.8464
Y = 100 / ηt,Ref | 115.6785

## 3 - tab5
Anexa nr. 3
Tabelul 5. Rezultatele calculului de autoevaluare pentru calificarea capacităţii electrice a Configuratiei ……… (nr. de inregistrare)
Unitatea de cogenerare / rezultat calcul | Unitatea nr. …… (nr. de inregistrare) | Unitatea nr. …… | Unitatea nr. …… | Total Configuraţie
Capacitate electrică instalată [MW] | 5.5 |  |  | 5.5
Necesar Maxim de Putere Termică alocat - MaxCk [MW] | 22.74 |  |  | 22.74 | valoarea rezultata din Sheet-ul "1 - tab8" !
Puterea termică alocată a Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil - PSITICk [MW] | 0.8 |  |  | 0.8
Capacitate electrică Eligibilă - CEEk [MW] | 5.5 |  |  | 5.5
Puterea termică a Combustibilului consumat la funcţionarea cu MaxC - PCombMaxCk [MW] | 38.884 |  |  | 38.884
Eficienţă electrică - he,MaxC,k [%] | 14.14%
Eficienţă termică - ht,MaxC,k [%] | 60.54%
Factor de calitate pentru capacitate - FCMaxC,k | 107.0679
Factor de calitate minim pentru capacitate | 111.112
Capacitate electrică de înaltă eficienţă a Configuraţiei - CEEC [MW] | 4.7126
RECALCULARE (daca nu se respecta conditia de FCmin)
Eficienţă electrică - he,MaxC,k [%] | 13.23%
Eficienţă termică - ht,MaxC,k [%] | 66.1%
Capacitate electrică de inalta eficienta - CEECk [MW] | 4.7126 |  |  | 4.7126

## 3 - tab6
Anexa nr. 3
Tabelul 6. Rezultatele calculului de autoevaluare pentru calificarea energiei electrice a Configuratiei/Configuratiilor ………(nr. de inregistrare)
Configuraţia de producţie în cogenerare / rezultat calcul | Configuraţia nr. …… (nr. de inregistrare) |  | Configuratia nr. ……(nr. de inregistrare) | Configuraţia nr. …… (nr. de inregistrare) | Total Configuraţii supuse calificării
Energia Electrică Totală a Configuraţiei - EETC [MWh] | 10747.77 |  |  |  | 10747.77
Energia Termică a Configuraţiei - ETC [MWh] | 79259 |  |  |  | 79259
Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil ale Configuraţiei - CSITIC [MWh] | 2673 |  |  |  | 2673
Consumul Total de Combustibil al Configuraţiei - CTCC [MWh] | 113346 |  |  |  | 113346
Autoconsum [MWh] | 0 |  |  |  | 0
Consum Propriu Tehnologic din producţia Proprie - CPTP [MWh] | 4815.09 |  |  |  | 4815.09
Eficienţă electrică [%] | 9.482%
Eficienţă termică [%] | 72.28%
Eficienţă globală [%] | 81.77%
Factor de reducere a puterii electrice | 0.164
Coeficientul de definiţie Y al Configuraţiei | 115.6785
Coeficientul de definiţie X al Configuraţiei | 261.8464
Eficienţa electrică de referinţă [%] | 42.16%
Eficienţa termică de referinţă [%] | 86.45%
Factor de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice | 0.9059
Factor de Calitate al Configuraţiei | 108.447
Factor de Calitate minim al Configuraţiei | 111.112
Eficienţă electrică în cogenerare de înaltă eficienţă [%] | 8.881%
Eficienţă termică în cogenerare de înaltă eficienţă [%] | 75.95%
Eficienţă globală în cogenerare de înaltă eficienţă [%] | 84.83%
Eficienţa globală minimă [%] | 0%
Energie electrică de înaltă eficienţă a Configuraţiei - EEEC [MWh] | 9581.066 |  |  |  | 9581.066
Consum de combustibil în cogenerare de înaltă eficienţă [MWh] | 107878.0108 |  |  |  | 107878.0108
Raport energie electrică/energie termică echivalent | 0.11694
Economie de Energie Primară EEP [%] / EEPabs [MWh] | 10% | 11987.4046 |  |  |  | 11987.4046
Energie electrică livrată | 5932.68
Energie electrică livrată şi vândută [MWh] | 5932.68 |  |  |  | 5932.68
Energie electrică livrată şi vândută, diminuată cu cantitatea de energie electrică livrată din Configuraţie care a fost vândută la preţuri mai mici decât zero (tranzacţionată la preţuri negative) - EV [MWh] | 5732.68 |  |  |  | 5732.68
Energie electrică ce beneficiază de Schema de sprijin ESS [MWh] | 5732.68 |  |  |  | 5732.68
Daca, pentru unitatile mai mari de 25 MW, nu se respecta conditia de Eficienta globala minima (70 %), se majoreaza FCmin conform Regulamentului de calificare
Eficienţa de producere a energiei electrice corespunzătoare Configuraţiei:
ηe = EETC / CTCC = 2462/ 7140= 34,4%
unde: EETC este Energia Electrică Totală a Configuraţiei [MWh];
CTCC este Consumul Total de Combustibil al Configuraţiei [MWh].
Eficienţa de producere a energiei termice corespunzătoare Configuraţiei:
ηt = (ETC + CSITTC) / CTCC = ( 2551+ 40,8)/ 7140 = 36,3%
unde: ETC este Energia Termică a Configuraţiei [MWh];
CSITTC este Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Termoficare şi Combustibil ale Configuraţiei [MWh].
Factorul de Calitate al Configuraţiei se determină cu relaţia:
FC = X × ηe + Y × ηt = 201,8x 0,344+ 111,11x 0,363= 109,75
Eficienţa globală a Configuraţiei de producţie în cogenerare este:
ηgl = ηe + ηt =0,344+ 0,363= 70,7%
EEPabs = CTCCcogE × EEP / (100 - EEP)= 7140x 8,8/(100-8,8)= 689 MWh

## 3 - tab7
Anexa nr. 3
Tabelul 7. Energia electrică ce beneficiază de Schema de sprijin
Configuraţia de producţie în cogenerare/ rezultat calcul pentru anul ………....... (anul pentru care se solicita calificarea) |  |  | Configuratia nr. …… (nr. de inregistrare) | Configuraţia nr. …… (nr. de inregistrare) | Total configuraţii supuse calificării
Energie electrică livrată şi vândută, diminuată cu cantitatea de energie electrică livrată din Configuraţie care a fost vândută la preţuri mai mici decât zero (tranzacţionată la preţuri negative) [MWh] | total an | EV | 5732.68 |  | 3812.6
| în perioada 1 01 ianuarie - …………. | EVprd.1 | 3812.6 |  | 3812.6
| în perioada 2 …………… | EVprd.2 | 0 |  | 0
| în perioada 3 …………… | EVprd.3 | 0 |  | 0
| în perioada n …………. - 31 decembrie | EVprd.n | 1920.08 |  | 1920.08
Energie electrică ce beneficiază de Schema de sprijin [MWh] | total an | ESS | 5732.68 |  | 5732.68
| în perioada 1 01 ianuarie - …………. | ESSprd.1 | 3812.6 |  | 3812.6
| în perioada 2 …………… | ESSprd.2 | 0 |  | 0
| în perioada 3 …………… | ESSprd.3 | 0 |  | 0
| în perioada n …………. - 31 decembrie | ESSprd.n | 1920.08 |  | 1920.08