| # VALIDARE | Nume: | Data: | Semnătura: |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborat: | Rareș Mărcuș | 01.11.2024 |  |
|  | Mihai Țepuru | 01.11.2024 |  |
|  | Robert Gropoșilă | 04.11.2024 |  |
|  | Cristian Lubieniechi | 04.11.2024 |  |
|  | Radu Negoiță | 08.11.2024 |  |
|  | Baiu Aurelian | 11.11.2024 |  |
|  | Francisc Alexandru | 18.11.2024 |  |
| Verificat: | Eugen Anghel | 19.11.2024 |  |
|  | Marian Cătălin Ilie | 20.11.2024 |  |
| Aprobat: | Călin Chirteș | 22.11.2024 |  |

# LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR

| Descriere modificări: | Data: 01.11.2024 |
| --- | --- |

CUPRINS

VALIDARE	1

LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR	1

I. OBIECTUL SpecificațiEI TEHNICE	3

1.1	Definiții	4

1.2	Cadru legal	5

1.3	Lista standardelor aplicabile	5

II. SPECIFICAȚII TEHNICE	6

2.1 Cerințe generale ale SRMP-SD	7

2.2 Date de bază	7

2.3 Separare electrică	7

2.4  Racordurile de intrare / ieșire	7

2.5  Ocolitor	7

2.6  Construcție	8

2.7 Cerințe instalație mecanică	10

2.8 Modulul de filtrare	10

2.9 Modulul de măsurare	11

2.10 Modulul de reglare	12

2.11 Supapă de descărcare	13

2.12 Cerințe instalație de legare la pământ și paratrăsnet	13

III. Prezentare generală a ECHIPAMENTELOR SMART utilizate în DGSR	14

3.1. SCADA - supervisory control and data acquisition	14

3.2. Caracteristici tehnice ale mijloacelor de măsurare	15

IV. SPECIFICAȚII TEHNICE SCADA	18

4.1. Panoul de comandă SCADA	18

V. SPECIFICAȚII TEHNICE AMR	20

5.1. AMR-uri utilizate pentru monitorizarea presiunilor	20

5.2. AMR-urile utilizate pentru măsurarea consumurilor	21

VI. MARCARE	21

VII. CERINȚE DE PROTECȚIA MEDIULUI	21

VIII. MĂSURI DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ	22

IX. ANEXE Specificații	22

X. DATE DE CONTACT	22

- I. OBIECTUL SpecificațiEI TEHNICE

Prezenta specificație tehnică prezintă cerințele Stației de Reglare Măsurare, pentru Predare – Primire (SRMP-SD), monitorizată AMR sau integrată în sistemul SCADA, cu rol de predare gaze naturale către un terț sistem de distribuție. În prezenta specificație tehnică sunt prezentate criteriile tipo-dimensionale și constructive generale ale SRMP-SD, cu scopul execuției și ulterior predării spre operare către Distrigaz Sud Rețele.

SRMP-SD se dimensionează în funcție de debitul și presiunea necesară pentru noul sistem de distribuție.

În acest scop SRMP-SD este necesar a fi proiectată, executată astfel încât să răspundă cerințelor:

- de securitate,

- de calitate ale tuturor materialelor și echipamentelor,

- de monitorizare,

- de asigurare a continuității în alimentarea clienţilor,

- de operare și mentenanță facilă,

- de monitorizare AMR (pentru debite între 1001-5000 m3/h) sau de integrare a sistemului SCADA (pentru debite între 5001-10000 m3/h și ≥ 10001 m3/h),

- de monitorizare și acces controlat în perimetrul și incinta SRMP-SD.

Fiecare element și/sau ansamblu de elemente componente necesare execuției trebuie să respecte cerințele reglementate și cele din prezenta Specificație Tehnică emisă de Distrigaz Sud Rețele, iar montajul acestora să se realizeze în conformitate cu prevederile legislative, ale Ordinului ANRE nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2018), cu modificările și completările ulterioare.

Proiectarea și execuția lucrărilor pentru SRMP-SD se va realiza în baza:

  - Soluției de alimentare stabilite de către DGSR;

  - Fișei tehnice a stației;

  - Documentației tehnice și a proiectului avizat;

  - Condițiilor impuse prin avize și autorizații, cu respectarea normelor tehnice și a tuturor prevederilor legale în vigoare la data realizării lucrării (inclusiv normele de SSM și SU, precum și legislației în vigoare privind protecția mediului).

## Definiții

ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

Cartea tehnică a construcției – ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în exploatare a construcției și instalațiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, documentele și evidențele necesare pentru identificarea și determinarea stării tehnice (fizice) a construcției respective și a evoluției acesteia în timp; cartea tehnică va conține inclusiv partea de automatizare (în format fizic – planșe desenate și în format digital);

RP – redusă presiune, între 0,05 bar și 2 bar;

MP – medie presiune, între 2 bar și 6 bar;

Caracteristici tehnice – totalitatea datelor și elementelor de natură tehnică, specifice unui obiectiv din sectorul gazelor naturale, respectiv lungime, diametru, tip material tubular etc.;

DGSR – Distrigaz Sud Rețele;

SD – Sistem de distribuție gaze naturale - ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-măsurare, aparate şi accesorii, cu excepția instalației de utilizare;

Securitate și sănătate în muncă (SSM) - ansamblul de activități instituționalizate, având ca scop asigurarea condițiilor optime în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă;

Proiect tehnic (P.Th.) – este compus din piese scrise şi desenate, elaborate în condițiile legii, cu respectarea condițiilor impuse prin autorizația de construire, precum și prin avizele, acordurile și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, anexe la autorizația de construire. Proiectul tehnic cuprinde soluțiile tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții, pe baza căruia se execută lucrările de construcții autorizate;

PLC - Programmable Logic Controllers;

RTU - Remote Terminal Unit;

SCADA - supervisory control and data acquisition;

AMR – automatic meter reading;

Sistem de alimentare cu gaze naturale - ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-măsurare, aparate şi accesorii, situat între stațiile de predare și coșurile prin care se evacuează gazele de ardere, destinat să asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor dintr-o localitate;

SRMP-SD – Stație de reglare măsurare automatizată SCADA sau monitorizată AMR (în funcție de debit, a se vedea Anexa 12), pentru predare-primire: reprezintă ansamblul de aparate, armături și accesorii de reducere, reglare a presiunii și măsurare a consumului de gaze naturale, integrată în sistemul SCADA sau monitorizată AMR și amplasată într-o construcție separată, prin care gazele naturale sunt vehiculate pentru trecerea dintr-un sistem de distribuție în alt sistem de distribuție al cărui operator de sistem este diferit de operatorul din amonte. Sistemul de distribuție a gazelor naturale operat de către Distrigaz Sud Rețele este deliminitat de către robinetul de ieșire al SRMP-SD, acesta fiind parte componentă a stației.

Gateway-ul –  modulul soft care comunică cu echipamentele de teren bi-direcțional.

Sisteme de comunicație

GPRS - General Packet Radio Service – GPRS este un serviciu radio de transmitere a informaţiilor grupate sub formă de pachete. În esență, informaţiile (indiferent de conținut) sunt împărțite în pachete pentru a fi transmise separat  şi mai apoi pentru a fi reasamblate la destinație. GPRS este una dintre primele tehnologii care au permis unei rețele de celule să se conecteze la rețelele de protocol IP (Internet Protocol).

Echipamentele SCADA vor fi instalate prin Distrigaz Sud Rețele și nu fac obiectul prezentei specificații tehnice.

## Cadru legal

Pentru execuția lucrărilor în vederea realizării sistemelor de distribuție inteligente, se vor respecta prevederile legislative primare și secundare, cu modificările și completările ulterioare:

- Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

- Legea nr. 319/ 2006 a Securității și Sănătății în Muncă;

- OUG 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny" ;

- Normele METODOLOGICE pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny" aprobate prin Ordinul comun MDLAP și ME nr. 278/167/2022;

- HGR nr. 1425/2006 - Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006;

- NTPEE-2018 – Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89 din 10 mai 2018;

- Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 62/2008

- HG nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții;

- HG nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare;

- HG nr. 824/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piaţă a recipientelor simple sub presiune;

- HG nr. 1.660/2005 privind aprobarea unor instrucțiuni de metrologie legală, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1.055/2001 privind condiţiile de introducere pe piaţă a mijloacelor de măsurare, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive.

- Specificațiile Tehnice și Metodologiile emise de Distrigaz Sud Rețele.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza doar materiale agrementate conform reglementărilor legislative și a standardelor europene și naționale în vigoare.

## Lista standardelor aplicabile

SR EN 1092-1:2018 - Flanșe și îmbinările acestora. Flanșe circulare pentru țevi, robinete, racorduri și accesorii, simbolizate prin PN. Partea 1: Flanșe din oțel;

SR EN 1776:2016/C91:2017 - Infrastructura pentru gaze. Sisteme de măsurare a gazelor. Cerințe funcționale;

SR 3317:2015 - Gaz natural. Condiţii tehnice de calitate;

SR EN 12261:2018 - Contoare de gaz.Contoare de gaz cu turbină;

SR EN 12480:2018 - Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative;

SR EN 12405-1:2021 - Contoare de gaz. Dispozitive de conversie – Partea 1 : Conversie de volum.

SR EN ISO 5167-1:2022 - Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Partea 1: Principii şi condiţii generale

SR EN ISO 5167-2:2022 - Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Partea 2: Diafragme

SR EN ISO 5167-3:2022 - Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Partea 3: Ajutaje şi ajutaje Venturi

SR EN ISO 5167- 4:2022 - Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Partea 4: Tuburi Venturi

SR EN 12186:2015 - Infrastructura pentru gaze. Stații de reglare a presiunii gazelor pentru transport şi distribuţie. Cerințe funcționale;

SR EN 14141:2013 - Robinetărie pentru transportul gazului natural prin conducte. Condiţii de performanţă şi încercări;

Directiva ATEX 2014/34/UE a Parlamentului European și a consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive.

# II. SPECIFICAȚII TEHNICE

SRMP-SD se va personaliza, proiecta și executa în funcție de următorii parametri:

- de debitul solicitat;

- de presiunea de intrare și de presiunea de ieșire;

- modulul de filtrare, modulul de măsurare, modulul de reglare;

- de varianta de construcție:

-cu două linii principale de măsurare;

sau

-cu două linii de măsurare: o linie principală și o linie secundară.

- de construcția instalației mecanice a liniilor: pe orizontală.

SRMP-SD va conține:

- platformă betonată;

- împrejmuire;

- sistem de paratrăsnet (conform calcul proiectant);

- ocolitor pe stație;

- palan pe modulul de reglare pentru SRMP-SD ≥ 10001 m3/h;

- sisteme de automatizare și de monitorizare;

- supapă de evacuare la suprapresiune.

SRMP-SD va avea un cofret cu următoarea configurație minimă, compusă din 5 module cât și o construcție - cofret termoizolant pentru echipamentele de automatizare (a se vedea Anexele 1, 12 și Schemele Izometrice):

Modulele de intrare și ieșire vor fi alcătuite din robineți separare, atât pe intrare cât și pe ieșirea din stație, cu acționare manuală și îmbinare electroizolantă monobloc cu rol de separare electrică, reprezentând limita dintre SRMP-SD și sistemul de distribuție, fiind integrate în componența acesteia.

Modulul de filtrare va fi alcătuit astfel încât fiecare linie dimensionată să asigure debitul maxim la presiunea minimă de intrare. În acest modul vor fi montate echipamente de filtrare, dispuse în amonte de modulul de măsurare și modulul de reglare, având rolul de a elimina particulele solide și impuritățile din fluxul de gaz, prevenind deteriorarea echipamentelor din aval.

Modulul de măsurare va asigura măsurarea precisă a debitului de gaz vehiculat prin instalația SRMP-SD, fiind dotat cu senzori și sistem de transmitere a datelor, permițând monitorizarea în timp real a parametrilor.

Modulul de reglare va asigura debitul maxim la presiunea minimă de intrare. Modulul va asigura o stabilitate constantă a presiunii de ieșire, în intervalul specificat, în ciuda variațiilor de presiune la intrare, menținând astfel condițiile optime de funcționare a SRMP-SD.

SRMP-SD va fi prevăzut cu un ocolitor, pozat în cadrul cofretului aferent SRMP-SD, având în amonte robinet tip fluture cu acționare manuală și în aval robinet tip fluture cu acționare automatizată de la distanță (pentru debite ale SRMP-SD ≥ 5001 m3/h).

Robinetele tip sferă vor fi full-bore, monobloc.

Legătura SRMP-SD de după robinetul de ieșire cu noul SD operat de terți, intră în sarcina executantului sistemului de distribuție a gazelor naturale nou executat.

## 2.1 Cerințe generale ale SRMP-SD

Stațiile de reglare măsurare și predare din SD vor fi alcătuite dintr-o construcție mobilă din confecții metalice în care se vor monta componentele instalației de filtrare, măsurare și reglare: filtre, conducte și racorduri, elemente de separare electrică, dispozitive de reglare a presiunii, mosoare pentru pozițiile contoarelor cu pistoane sau turbină, dispozitive de siguranță (blocare la subpresiune, suprapresiune și de refulare) dar și ocolitorul.

Stațiile de reglare măsurare și predare din SD se vor configura și executa în baza datelor din fișa tehnică a stației și prevederilor din prezenta specificație tehnică.

Temperatură mediu ambient = -20 C ÷ +60 C.

## 2.2 Date de bază

- Asigurarea unui debit maxim de ................ m3 /h;

- Presiune intrare stație între 2 bar și 6 bar;

- Presiune ieșire stație între ..... bar și .... bar;

- Presiune nominală:

- Pn Intrare     ..... bar;

- Pn Ieșire       ...... bar.

## 2.3 Separare electrică

Pentru separarea electrică a stațiilor, pe conductele de intrare și ieșire se vor monta îmbinări electroizolante tip monobloc. Îmbinările electroizolante se vor monta în exteriorul robinetelor de separare intrare/ieșire SRMP-SD, montate la limita sistemului.

Se va avea în vedere ca niciun element conductor (suporții și elementele de susținere) să nu șunteze îmbinările electroizolante prin formarea unei punți conductoare neprevăzute.

## 2.4  Racordurile de intrare / ieșire

Dispunerea racordurilor de intrare / ieșire a SRMP-SD va fi realizată în linie (180).

SRMP-SD vor fi prevăzute pe racordurile de intrare (după îmbinarea electroizolantă monobloc) și ieșire (înainte de îmbinarea electroizolantă monobloc) cu robinete de izolare cu acționare manuală, tip fluture, care reprezintă limita dintre stația SRMP-SD și rețeaua de distribuție gaze naturale.

Robinetele izolare de tip fluture utilizate în realizarea stației trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:

-  Domeniul de utilizare: gaze naturale SR 3317:2015;

-  Robinetul cu clapetă fluture cu reductor, cu posibilitatea de acționare indirectă (închis-deschis) de la distanță, de tip „Lug”, în varianta corp construcție turnată, având corp din oțel carbon turnat, clapetă fluture centrică cu autocentrare, executată din oțel carbon turnat, ax din oțel inoxidabil, scaun elastic de etanșare, mecanism reductor cu roată de manevră prevazut cu angrenaj melc – roată melcată;

-  Robinetele cu clapetă fluture, care sunt prevăzute cu acționare de la distanță, vor fi cu acționare pneumatică cu compresor de aer, în construcție normal-deschis și pentru cazuri de urgență, să poată fi manevrat manual;

- Acestea trebuie să fie dotate cu indicator local și de la distanță pentru verificarea stării acestora (închis/deschis).

## 2.5  Ocolitor

Racordul ocolitor al SRMP-SD are rolul de a ocoli modulele de filtrare, măsurare și reglare și se va cupla după modulul de intrare al stației din modulul de filtrare, cu ieșire în distribuitorul modulului de reglare.

Pe racordul ocolitor vor fi prevazute două robinete de izolare tip fluture și o cuplă rapidă cu mufă tip tată cu sistem de protecție (robinet cu sferă G ½”) prevazută pentru cuplarea – decuplarea dispozitivului de control al presiunii (manometru).

Robinetul ieșire al ocolitorului va fi automatizat, cu acționare de la distanță, pentru SRMP-SD cu debite ≥ 5001 m3/h.

## 2.6  Construcție

2.6.1 Construcție Stație

Instalația mecanică aferentă stației va fi încadrată în spațiul propriei construcții a SRMP-SD, iar dimensionarea componentelor stației se realizează în funcție de caracteristicile tehnice și tipo-dimensionale, ale presiunii de intrare-ieșire, a debitului și a modulelor de filtrare, măsurare și reglare.

Dimensiunea stației este condiționată de debit, de tipul mijlocului de măsurare, de diametrul instalației mecanice și implicit de dimensiunea modulelor de filtrare și de reglare.

Prin amplasarea construcției stației se asigură accesul direct şi permanent a personalului OSD.

Construcția se execută din materiale incombustibile, fără pod și va fi prevăzută cu goluri de ventilare şi măsuri de evitare a pericolului de incendiu şi de explozie.

Construcția instalației mecanice a stației se admite doar în plan orizontal.

Protecţia împotriva descărcărilor electrice pentru staţie şi instalaţiile montate în exterior, se realizează conform prevederilor din legislaţia în vigoare.

Distanţa de siguranţă faţă de staţie se măsoară de la partea exterioară a incintei, în cazul în care întreaga instalaţie mecanică este în interiorul incintei/clădirii, respectiv de la limita instalaţiei mecanice exterioare, în cazul în care aceasta este parţial în exteriorul incintei/clădirii şi este prezentată în tabelul nr. 2. Se vor respecta distanțele conform prevederilor NTPEE-2018, art. 37-39.

Tabelul nr. 2 cf. NTPEE-2018 - Distanţe de siguranţă între staţie şi diferite construcţii sau instalaţii:

Se vor asigura:

- Iluminat interior artificial în construcție antiex – Zona 1, care va fi proiectat și executat ținând cont de normele în vigoare, de proiectare și realizare a iluminatului interior într-o stație de reglare-măsurare a gazelor naturale;

- Realizarea pardoselii în interiorul clădirii pe care se poziționează instalația mecanică și protejarea ei prin acoperire cu vopsea antiscânteie; pardoseala va fi cu suporturi pentru rezemarea echipamentului;

- Execuție rampe acces pentru mentenanță echipamente aferente modulului de filtrare, modulului de măsurare și modulului de reglare;

- Racordarea prizei de împământare a instalației mecanice și de automatizare la instalația de împământare.

2.6.2 Construcție cofret termoizolant pentru echipamente de automatizare

Cofretul stației va îndeplini următoarele condiții:

- Va fi realizat din confecții metalice în care se montează instalația mecanică. Scheletul metalic al cofretului și a ușilor acestuia se va realiza din profile de oțel zincat;

- Cofretul va fi dotat cu uși dispuse pe lungime și vor fi prevăzute cu fante de aerisire;

- Va fi termoizolant, confecționat din panouri termoizolante cu spumă poliuretanică ignifugă. Tabla va fi vopsită în câmp electrostatic. Evacuarea eventualelor scăpări de gaze naturale se asigură prin goluri, practicate în mod egal la partea superioară și inferioară, însumând: 8% din suprafața incintei, 2% din suprafaţa uşilor firide.;

- Va fi proiectat pentru a asigura mentenanță facilă și acces;

- Se va monta pe platforma betonată protejată cu vopsea antiscânteie;

- Va cuprinde o priză de legare la pământ unică;

- Împrejmuirea stațiilor se va realiza printr-un gard cu înălțimea de 2 m, confecționat din plasă sudată din  sârma oțel de Ø 6 mm, stâlpi cu profil pătrat secțiune min. 50x50 mm;

- Platforma betonată pe care se va amplasa SRMP-SD, se va realiza din beton B200 (clasa C12/C15) de grosime 20 cm, armat cu plasă sudată. Platforma betonată va depăși perimetrul cofretului cu minim 20 cm;

- În funcție de dispunerea în spațiu a greutății echipamentelor și conductelor de legătură, modulul de reglare și modulul de filtrare, sunt așezate pe suporți metalici portanți (de tip sanie) care împiedică deplasarea relativă a echipamentelor din compunerea stației și realizarea de tensiuni în conductele de legătură, pentru condițiile cele mai grele de exploatare;

- Cofretul stației va avea următoarele dimensiuni aproximative, în funcție de tranșele de debite și de presiunile de intrare și de ieșire:

| Tranșe debite (m3/h) | Dimensiuni aproximative minime cofret termoizolant LxlxH (mm) | Distanțele minime ale împrejmuirii (mm) față de conducta de intrare-ieșire, platforma betonată, cabina automatizării (funcție de caz) și de cofretul termoizolant al SRMP-SD cu ușile deschise |
| --- | --- | --- |
| 1001-5000 | 6000x1400x2400 | 2500 |
| 5001-10000 | 8000x1600x2800 | 6000 |
| ≥10001 | Vor fi comunicate punctual | Vor fi comunicate punctual |

Execuția cofretului termoizolant pentru camera de operare, în cazul SRMP-SD cu automatizare SCADA, va conține echipamentele de automatizare: panoul local de comandă, compresor aer, tablou electric.

- Camera de operare va fi prevazută cu instalație de iluminare artificială în interior;

- Cofretul camerei de operare va fi pozat la o distanță de minim 3 m față de refulatorul stației și la o distanță de minim 1,5 m față de cofretul stației.

Se vor respecta condițiile impuse în Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, din 10.05.2018, cu modificările și completările conform Ordin nr. 2 din Ianuarie 2023 și în Normativul Nex 01-06 privind funcționarea echipamentelor în atmosfere potențial explozive.

2.6.3 Cerințe privind alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a tuturor echipamentelor din câmp se poate face folosind:

- Rețeaua de joasă tensiune:

- branșament electric pentru stație (1001-5000 m3/h): monofazat;

- branșament electric pentru stație (5001-10000 m3/h și ≥10001 m3/h): monofazat pentru acționare pneumatică sau trifazat pentru acționarea electrică a vanelor;

SRMP-SD va fi echipata cu:

- Sursa neîntreruptibilă de back-up (UPS) – sunt utilizate pentru alimentarea în siguranță a unor consumatori care necesită stabilitate și parametrii constanți ai energiei electrice iar UPS-ul se va alege astfel încât să fie acoperită o durată de alimentare de minim 3 ore.

## 2.7 Cerințe instalație mecanică

La realizarea stației, pentru conductele din componența acesteia, se vor utiliza țevi din oțel conform SR EN ISO 3183:2020, PSL 1 grad L245 sau B. Țeava trebuie să respecte cerințele din NTPEE-2018, cu modificările si completările ulterioare, corelate cu legislația din domeniu. Sudurile să fie realizate cu personal autorizat.

## 2.8 Modulul de filtrare

Modulul de filtrare va fi configurat astfel:

- Modulul de filtrare va fi alcătuit din două linii de filtrare, fiecare linie dimensionată să asigure debitul maxim al SRMP-SD (Qmax) la presiunea minimă de intrare (P1 min);

- Element filtrant cu finețe de filtrare de  minim 50 µm;

- Filtre echipate cu manometre diferențiale (pentru evidențierea gradului de colmatare a elementelor filtrante) și robinete de purjare. Transmițător de presiune diferențială pe fiecare filtru;

- Robineți tip fluture cu acționare indirectă sau cu acționare directă (a se vedea Anexa 1, Anexa 12 și Schemele Izometrice), instalați în amonte și aval de filtrare, pe fiecare linie;

- Distribuitor și colector la intrare, respectiv ieșire din modulul de filtrare;

- Distribuitorul trebuie să fie prevăzut cu separare electrică (îmbinare electroizolantă), robinet de separare tip fluture cu acționare manuală și transmițător de presiune de intrare;

- Dimensionarea filtrelor va fi efectuată în funcție de debitul maxim al Stației x 1,2;

- Viteza maximă admisă în filtre nu va depăși 30 m/s;

- Filtrele trebuie să fie prevăzute cu capete de închidere rapidă, pentru a facilita întreținerea cartușelor;

- Curățarea și schimbarea cartușelor filtrante trebuie să se realizeze fără demontarea filtrului din instalație;

- Filtrele trebuie să fie prevazute cu o etichetă de inscripționare care să conțină numele producătorului, seria și anul fabricației, gradul de filtrare, diametrul nominal, presiunile nominale de operare;

- Partea exterioară a filtrelor trebuie protejată împotriva coroziunii;

- În amonte, pe distribuitorul modulului de filtrare se va monta o cuplă rapidă cu mufă tip tată cu sistem de protecție (robinet cu sfera G ½”) prevazută pentru cuplarea – decuplarea dispozitivului de control al presiunii de intrare (manometru);

- Trecerea de pe o linie de filtrare pe cealaltă se realizează prin acționarea indirectă/manuală a robinetelor de izolare tip fluture montate pe fiecare linie de filtrare, la intrarea și ieșirea de pe acestea;

- Filtrele vor avea obligatoriu certificat de conformitate tip CE;

- Flanșele echipamentelor utilizate în cadrul modulului de filtrare vor fi PN16;

- Pentru monitorizarea gradului de colmatare, filtrele vor fi prevăzute cu dispozitive de monitorizare a presiunii diferențiale cu transmiterea valorilor numerice.

## 2.9 Modulul de măsurare

Modulul de măsurare va fi configurat astfel:

- din două linii principale de măsurare compuse din mosor (pentru poziție montare contor) dimensionate în funcție de tipul și mărimea contorului și racorduri amonte / aval mosor, dimensionați corespunzător în funcție de tipul contorului, cu robinete tip sferă full-bore cu acționare de la distanță sau fără acționare de la distanță (a se vedea Anexa 1, Anexa 12 și Schemele Izometrice) pe racordurile de ieșire;

sau

- dintr-o linie principală și o linie secundară de măsurare compuse din mosoare (pentru poziție montare contor) dimensionate funcție de tipul și mărimea contorului și racorduri amonte / aval per mosor, dimensionați corespunzător în funcție de tipul contorului, cu robinete tip sferă full-bore cu acționare de la distanță sau fără acționare de la distanță (a se vedea Anexa 1, Anexa 12 și Schemele Izometrice)  pe racordurile ieșire.

- Robinetele de izolare la intrarea pe fiecare linie de măsurare vor fi prevăzute cu by-pass pe care este montat un robinet cu sferă G 1/2", cu scopul de a evita șocurile de presiune la punerea în funcțiune a contorului;

- Racord amonte contor dimensionat corespunzător funcție de tipul contorului (cu pistoane rotative sau cu turbină);

- Mosor (pentru poziție montare contor) dimensionat funcție de mărimea și tipul contorului (cu pistoane rotative sau cu turbină);

- Racord aval contor dimensionat corespunzător funcție de tipul contorului (cu pistoane rotative sau cu turbină).

În cazul contoarelor cu turbină, lungimea tronsoanelor amonte și aval de contor trebuie sa fie conform specificațiilor tehnice ale producătorului echipamentului de măsurare. În cazul în care nu este specificat, se vor lua următoarele dimensiuni, conform Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România:

  - Lamonte  5 x Dn

  - Laval  2 x Dn

În funcție de tipul contoarelor, diametrele nominale și dimensiunile mosoarelor vor fi următoarele:

  - Cu pistoane rotative:

    - G40/G65 Dn50; Lungime mosor – 171 mm;

    - G100/G160 Dn80; Lungime mosor – 171 mm;

    - G250 Dn100; Lungime mosor – 241 mm;

  - Cu turbină:

    - G160 Dn80; Lungime mosor – 240 mm;

    - G250 Dn100; Lungime mosor – 300 mm;

    - G400/G650 Dn150; Lungime mosor – 450 mm;

    - G1000 Dn200; Lungime mosor – 600 mm;

    - G1600 Dn200; Lungime mosor – 600 mm

Mijloacele de măsurare sunt puse la dispoziție și instalate în cadrul SRMP-SD de către personalul DGSR.

## 2.10 Modulul de reglare

Modulul de reglare va fi configurat astfel:

- Se va respecta viteza maximă admisă în conductele amonte de regulator, de 30 m/s, iar în conductele aval de regulator de 20 m/s conform NTPEE-2018.

- 2 linii de reglare cu Q=............... m3/h pe fiecare linie.

- Fiecare linie configurată (în funcție de debitul SRMP-SD, a se vedea Anexa 1, Anexa 12 și Schemele Izometrice) cu:

- regulator cu acționare directă, neautomatizat (pentru SRMP-SD cu debite ≤ 5000 m3/h);

- regulator normal închis, automatizat, cu acționare indirectă (pentru SRMP-SD cu debite ≥ 5001 m3/h) echipat cu:

  - Pilot acționat pneumatic pentru reglarea presiunii de la distanță, echipat cu dispozitiv de stabilizare a variațiilor de presiune din amonte;

  - Dispozitiv de atenuare a zgomotului.

- Fiecare linie pentru cazul cu reglator cu acționare indirectă va fi echipată cu robineți tip fluture, acționați pneumatic în configurație normal deschis, de la distanță și local prin acționare mecanică. Robineții trebuie să fie prevăzuți cu dispozitiv care sa indice, local și la distanță, starea acestora (închis/deschis);

- Fiecare linie de reglare va fi echipată cu supapă de descărcare unite într-un colector cu evacuarea gazelor în exteriorul clădirii;

- Distribuitor și colector la intrarea respectiv ieșirea din modulul de reglare;

- Colectorul trebuie să fie prevăzut cu separare electrică (îmbinare/electroizolantă), robinet de separare tip fluture acționat manual și transmițător presiune de ieșire;

- Instalație pentru acționarea pneumatică a robineților și instalație pentru acționarea pneumatică a regulatoarelor pilotate.

- Regulatoare de presiune cu acționare indirectă, normal închise, echipate cu dispozitiv de blocare la suprapresiune și la subpresiune prevăzut cu indicare locală și la distanță a stării regulatoarelor;

- Regulatoarele trebuie să aibă o construcție robustă din oțel turnat;

- În cazul în care regulatoarele nu au incorporate dispozitive de blocare sau sisteme de siguranță, se acceptă montarea unor dispozitive independente de blocare la suprapresiune și subpresiune, în funcție de condițiile cerute;

- Dispozitiv de amortizare a zgomotului care asigură reducerea nivelului de zgomot emis de regulator sub pragul maxim de 65 dB măsurat la limita spațiului funcțional conform SR 10009/2017 – Cap. 4, Paragraf 4.1, Tabel 1;

- Cuple rapide cu mufa tip tată cu sistem de protecție (robinet cu sfera G ½”) prevăzute pentru cuplarea – decuplarea dispozitivului de control al presiunii (manometru) pe fiecare linie de reglare;

- Supape de descărcare prevăzute ca echipamente independente de regulatoare, pe fiecare linie de reglare pentru protecția consumatorilor din aval de SRMP-SD, având monitorizare de la distanță în caz de declanșare;

Regulatoarele vor trebui să îndeplinească următoarele caracteristici și condiții tehnice:

- Grupa de reglare a regulatoarelor: GR10 sau mai bună;

- Grupa de închidere a regulatoarelor: GI20 sau mai bună;

- Grupa de reglare a dispozitivului de blocare: AG10 sau mai bună;

- Corpul regulatorului trebuie să reziste la o presiune de cel puțin 1,5 ori presiunea nominală;

- Fiecare regulator va avea marcaj cu săgeata pe corp sau repere unde este necesar, pentru indicarea direcției de curgere;

- Exteriorul regulatoarelor trebuie să fie protejat pe termen lung împotriva coroziunii și a acțiunii factorilor externi;

- Fiecare regulator trebuie să fie etichetat conform SR EN 334:2019;

- Regulatoarele vor avea obligatoriu certificat tip CE:

  - Pentru o bună funcționare a regulatorului, se vor respecta indicațiile producătorului privind distanțele minime de prelevare a semnalului de impuls pentru presiunea de ieșire;

  - Nivelul de zgomot, la presiunea maximă de intrare și debit maxim va respecta prevederile legislative;

  - În cazul în care nivelul de zgomot depășește valoarea maximă impusă de legislație, regulatoarele vor fi echipate cu amortizor de zgomot incorporat în regulator sau independent de acesta;

  - Pe racordul colector al modulului de reglare se va monta o cuplă rapidă cu mufă tip tată cu sistem de protecție (robinet cu sferă G ½”) prevăzută pentru cuplarea – decuplarea dispozitivului de control al presiunii (manometru);

  - Trecerea de pe o linie de reglare pe cealaltă se realizează prin acționarea manuală a robinetelor de izolare tip fluture montate pe fiecare linie de reglare, la intrarea și ieșirea de pe acestea;

  - În cazul SRMP-SD cu linie principală și linie de debit secundară, pe conductă de legătura dintre cele două linii, în amonte de modulul de reglare, se montează un robinet de izolare cu acționare manuală, tip fluture;

  - Flanșele echipamentelor utilizate în cadrul modulului de reglare vor fi PN16.

Nota: În cadrul activității de proiectare și execuție se vor respecta cerințele prevăzute în SR 10009/2017 și SR 10009/2017/C91:2020, privind nivelul de zgomot maxim admisibil,  la limita spațiilor funcționale cât și prevederile Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

## 2.11 Supapă de descărcare

- Supapele de descărcare sunt elemente de siguranță ce au rolul de a împiedica depășirea presiunii maxime admisibile de lucru. Supapele de descărcare se montează în cadrul SRMP – SD, în aval de echipamentele de reglare a presiunii, fiind prevăzută cu monitorizare de la distanță;

- Părțile exterioare ale supapelor de descărcare trebuie să fie protejate împotriva coroziunii prin tratamente de suprafață specifice și vopsire anticorozivă;

- Fluid de lucru: gaze naturale conform SR 3317:2015;

- Temperatura mediului ambiant: -20℃  +60℃ (clasa 2);

- Temperatura gazului: + 00  +150C;

- Tip constructiv: supapă de descărcare;

- Presiune nominală de intrare: PN 16 bar;

- Montare: supraterană, orizontală;

- Domeniul presiunii de declanșare: 0,04 ÷ 2 bar;

- Grupa de reglare: ± 5 %;

- Clasa de precizie: AG 2.5.

## 2.12 Cerințe instalație de legare la pământ și paratrăsnet

Toate elementele metalice ale instalației mecanice (inclusiv suporții) se vor lega la rețeaua existentă a prizei de pământ (în cazul în care instalația va fi amplasată într-o clădire deja existentă), prin conductoare pentru legătura de echipotențializare și pentru legătura la cutia eclisă metalică existentă;

În cazul în care construcția este nouă, instalația pentru protecția împotriva descărcărilor electrice (paratrăsnet) cu priză de pământ dedicată va fi realizată ținând cont de specificațiile Normativului I7-2011, capitolul 6 “Protecția structurilor împotriva trăsnetului” și ale Normativului NP 099-2004, punctul 12.3 “Protecția împotriva trăsnetului”;

Proiectarea acestor instalații va ține cont de faptul că priza de pământare va avea rezistența la dispersie de maxim 1 ohm și va fi comună pentru toate instalațiile electrice și mecanice. Calculul rezistenței de dispersie a prizei de pământare va fi făcut în funcție de rezistivitatea solului;

Pentru protejarea la descărcări atmosferice, se vor monta paratrăsnete cu tijă, corespunzător calculate astfel încât întreaga suprafață a SRMP-SD să fie protejată. Toate îmbinările electroizolante montate aerian sau în sol trebuie protejate prin eclatoare, corespunzător montate;

Toate instalațiile mecanice vor fi legate la pământare în cel puțin două locuri.

# III. Prezentare generală a ECHIPAMENTELOR SMART utilizate în DGSR

SRMP-SD va fi construită pentru montarea și conectarea sistemelor smart de acționare de la distanță și de monitorizare a diferiților parametri.

## 3.1. SCADA - supervisory control and data acquisition

Termenul SCADA se referă de obicei la un centru de comandă care monitorizează și controlează un întreg domeniu de activitate. Cea mai mare parte a operaţiunilor se execută automat de către RTU - Remote Terminal Unit -unităţi terminale comandate la distanță sau de către PLC  - Programmable Logic Controller - unităţi logice de control programabile.

Funcțiile de control ale centrului de comandă sunt de cele mai multe ori restrânse la funcții decizionale sau funcții de administrare generală.

Conectivitatea este duală, prin GPRS, cu doi furnizori de servicii date mobile telefonice diferiți prin protocol de comunicație MMS si SATBUS.

Prin sistemul SCADA se pot gestiona un număr semnificativ de stații automatizate, la nivelul Dispeceratului DGSR prin care este asigurat controlul, monitorizarea și operarea SCADA, fiind implementate următoarele funcționalități:

- Monitorizare:

  - presiuni intrare/ieșire,

  - presiuni diferențiale pe elementele de filtrare (valoarea gradului de colmatare a filtrelor, în format numeric);

  - poziția vanelor automatizate și neautomatizate;

  - presiunea tancului de aer utilizat la comanda pneumatică regulatoarelor de presiune;

  - starea dispozitivului de blocare la sub și suprapresiune de pe regulator;

  - volumul corectat și necorectat din convertorul electronic instalat pe mijlocul de măsurare și / sau alte date care se pot citi din convertorul electronic de volum;

  - debitul instantaneu tranzitat ;

  - debitul orar;

  - control acces în stație;

  - control dată/timp de tip RTU - real time unit;

  - căderea de presiune pe fiecare filtru, cu transmiterea valorii curente a presiunii diferențiale și posibilitatea setării unui prag de avertizare precolmatare.

- Control/operare

  - modificarea valorii presiunii de ieșire (reducere/creștere);

  - închiderea/deschiderea liniilor de reglare;

  - deschiderea ocolitorului stației;

  - închiderea de urgență a stației.

- ALARMARE

  - depășirea parametrilor de presiune (intrare/ieșire) peste valoarea setată conform regimului de operare;

  - scăderea parametrilor de presiune (intrare/ieșire) sub valoarea setată a regimului de operare;

  - colmatarea elementelor filtrante;

  - accesul nepermis în incinta stației, inclusiv la deschiderea ușilor cofretului stației și respectiv a ușii cofretului camerei de operare a automatizărilor;

  - detecția scăpărilor de gaze în incinta SRMP.

Posibilitatea acționării de la distanță a următoarelor elemente ale sistemului de automatizare în vederea modificării/reglării anumitor parametri:

- Reglarea presiunii de ieșire din SRMP-SD;

- Închiderea/deschiderea robineților montați la ieșirea pe liniile de măsurare (trecere de pe o linie pe cealaltă);

- Închiderea/deschiderea robineților montați la ieșirea de pe liniile de reglare (trecere de pe o linie pe cealaltă);

- Închiderea/deschiderea robinetului de ieșire de pe ocolitor.

Conectivitatea este duală, prin GPRS, cu doi furnizori de servicii date mobile telefonice diferiți prin protocol de comunicație MMS și SATBUS.

Implementarea unei soluții de proces industrial cu standarde ridicate de securitate și acționarea prin intermediul PLC - Programmable Logic Controllers - de tip master/slave.

Baza de date din serverele SCADA permite stocarea parametrilor monitorizați, istoricul comenzilor de operare precum și alarmele înregistrate, cu marcarea atributelor de dată și oră (server și respectiv dispozitiv).

## 3.2. Caracteristici tehnice ale mijloacelor de măsurare

- Caracteristici tehnice contoare de gaz cu pistoane rotative

Contoarele de gaz cu pistoane rotative trebuie să dețină Certificat de Examinare UE de tip, marcaj CE și marcaj metrologic suplimentar în conformitate cu HG 711/2015 – Condiții pentru punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare - și OG nr. 20/1992 cu modificările ulterioare si trebuie să respecte standardul SR EN  12480:2018 - Contoare de gaz. Contoare cu pistoane rotative

- Conectare în rețea cu flanșe PN16;

- Materiale folosite la construcția corpului contorului: aluminiu;

- Contorul trebuie să fie prevăzut cu teacă pentru senzorul de temperatură şi priză de presiune pentru convertorul electronic de volum;

- Clasa de exactitate : 1;

- Erori de măsurare :

Qmin ≤ Q < Qt,  =   ±2% ;

Qt ≤ Q ≤ Qmax,  =   ±1% ;

- Domeniu minim de temperatura pentru:

- mediu: -250C ÷ +550C;

- gaz: -250C ÷ +550C;

  - Presiunea maximă de lucru:  16 bar;

  - Presiunea maximă de operare: 6 bar;

  - Clasa de mediu mecanic: minim M1;

  - Clasa de mediu electromagnetic: minim E1;

  - Rangeabilitate (Qmax:Qmin):

- minim 100:1 pentru contoarele G40; G65;

- minim 160:1 pentru contoarele G100; G160 si G250;

- Mecanism integrator

- grad de protecție min. IP 67 ;

- dispozitiv de integrare neresetabil cu min 8 role (cu marcajul indicației pentru zecimale);

- eticheta rezistenta la razele ultraviolete;

- cartuș de silicagel;

- generator dublu de impulsuri de joasa  frecventa;

- dispozitiv de semnalare a unui câmp magnetic exterior;

- oglindă reflectorizantă pe ultima rola;

- disc optic (cu precizarea indicației valorii de puls);

- Caracteristici tehnice contoare de gaz cu turbina

Contoarele de gaz cu tur trebuie să dețină Certificat de Examinare UE de tip, marcaj CE și marcaj metrologic suplimentar în conformitate cu HG 711/2015 – Condiții pentru punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare - și OG nr. 20/1992 cu modificările ulterioare, și să respecte standardul SR EN  12261:2018 - Contoare de gaz. Contoare cu turbină

- Conectare în rețea cu flanșe PN16;

- Lungimea contorului: 3 DN;

- Materiale folosite la construcția contorului:

- corpul contorului - fontă maleabilă sau oțel ;

- rotorul cu palete (turbină): aluminiu;

- Contoarele trebuie să fie echipate cu dispozitiv de stabilizare flux (redresor de flux);

- Contorul trebuie să fie prevăzut cu:

- teacă pentru senzorul de temperatură ;

- priză de presiune pentru convertorul electronic de volum, 1/4 NPT/BSP;

- generator de impulsuri de înaltă frecvență pentru contoarele cu DN>200 mm;

- Clasă de exactitate: 1;

- Erori de măsurare :

      - Qmin ≤ Q < Qt,  =   ±2% ;

      - Qt ≤ Q ≤ Qmax,  =   ±1% ;

- Domeniu minim de temperatură pentru:

- mediu: - 250C ÷ +550C;

- gaz: - 250C ÷ +550C;

  - Presiunea maximă de lucru: 16 bar;

  - Presiunea maximă de operare: 6 bar;

  - Suprasarcină de debit fără afectarea caracteristicilor metrologice : < 1h la 1,2 Qmax;

  - Clasă de mediu mecanic: minim M1;

  - Clasă de mediu electromagnetic: minim E1;

  - Rangeabilitate (Qmax:Qmin):

- minim 30:1;

- Mecanism integrator

- grad de protecție min. IP 67 ;

- dispozitiv de integrare neresetabil cu min 8 role (cu marcajul indicației pentru zecimale);

- etichetă rezistentă la razele ultraviolete;

- cartuș de silicagel;

- generator dublu de impulsuri de joasă frecvență, încorporat - pentru detectarea curgerii inverse a gazului;

- dispozitiv de semnalare a unui câmp magnetic exterior;

- oglindă reflectorizantă pe ultima rolă și magnet ;

- disc optic (cu precizarea indicației valorii de puls).

- Caracteristici tehnice convertor electronic de volum de gaz

Convertoarele electronice de volum de gaz trebuie să dețină Certificat de Examinare UE de tip, marcaj CE și marcaj metrologic suplimentar în conformitate cu HG 711/2015 – Condiții pentru punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare - și OG nr. 20/1992 cu modificările ulterioare si trebuie să respecte prevederile standardului SR EN 12405-1- 2021 – Contoare de gaz. Dispozitive de conversie – Partea 1 : Conversie de volum

- tip: PTZ;

- clasa de precizie: 0,5;

- soft integrat pentru calcul volum in condiții standard;

- posibilitatea de programare de la tastatura locală (setare) pentru toți parametrii metrologici și de comunicație cel puțin pentru: volum necorectat, volum corectat, volume în alarmă, valoare impuls, compoziția gazului, temperatura de bază, setări de comunicație, etc;

- posibilitatea de programare prin software(setare) pentru toți parametrii metrologici, de configurare și de comunicație declarați de producător;

- semnalizarea și înregistrarea evenimentelor de depășire a parametrilor normali de funcționare (alarme de temperatură, presiune, debit, întreruperea semnalului transmis de traductorul de temperatură sau de presiune, fraudă etc.);

- autonomia de lucru în condiții normale: minim 5 ani atât pentru convertor cât și pentru modemul încorporat (asigurând minim 3 comunicații pe zi);

- modem M2M/GPRS si antena GSM încorporate în carcasa convertorului și va dispune de tehnologie 3G/4G, având următoarele caracteristici :

              - frecvențe compatibile cu operatorii naționali în benzile: 800/900/1800/2600 MHz;

              - protocol de comunicație dedicat cu convertorul;

              - suport format cartelă M2M : 2FF/3FF/4FF

              - alimentare din baterie internă, separata de cea a convertorului;

- să atenționeze prin afișare pe display cât și prin datele transmise, alarma privind  descărcarea bateriilor (convertor și modem) - după consumarea a 90% din capacitate;

- eroarea tolerată la conversia volumului: conform SR EN 12405-1 :2005/A1 :2006;

- domeniul de măsurare a  temperaturii de lucru : -250C ÷ +550C;

- domeniul de temperatură de depozitare : -250C ÷ +550C;

- domeniul de măsurare a presiunii: 0,9…10 bara;

- clasa mecanică M2;

- clasa electromagnetică E2;

- dispozitiv de afișare: LCD cu min. 8 cifre semnificative (digiți);

- traductor de temperatură :

- extern;

- tip PT 1000 clasa A;

- lungimea cablului de conectare : 1,5 ÷ 2,5 m;

- traductor de presiune absolută:

- extern;

- conector cu filet 1/4 NPT/BSP (direct sau prin intermediul unui adaptor) extern cu posibilitate de sigilare;

- lungimea cablului de conectare : 1,5 ÷ 2,5 m;

- grad de protecție la impurități solide și lichide: min. IP 65;

- construcție antideflagrantă pentru zona I de risc (aprobare ATEX);

- valoare impuls : 0.01…10 m3/imp;

- 2 intrări pentru impulsuri de joasă frecvență ≥ 2Hz - pentru detectarea curgerii inverse a gazului;

- pentru convertoarele care vor echipa contoarele cu DN > 200 mm (1% din cantităţile estimate):

  - intrare pentru impulsul de înaltă frecventă: ≥ 250 Hz;

  - modul intern pentru alimentare externă cu bariera IS: clasificare Ex II (2) G [Ex ib Gb] IIA;

- porturi de comunicație: optică, seriala RS232/485;

- temperatura de bază programabilă: 15 0C sau 00C;

- presiunea de bază: 1,01325 bar (absolut);

- perioada de calcul a factorului de conversie: max. 30 secunde;

- metoda de calcul a factorului de compresibilitate: AGA-8 sau S-GERG 88;

- poziție baterie: internă cu înlocuirea bateriei fără a afecta funcționarea și sigiliile metrologice;

- protecție hard si soft pentru datele ce pot fi programate în convertor;

- Arhiva de date:

- Orară:  min. 1000 înregistrări

- Interval: min 3000 înregistrări

- Zilnică : min. 100 înregistrări

- Lunară: min. 24 înregistrări

- Evenimente: min. 500;

- Modificări parametrii: min. 100.

# IV. SPECIFICAȚII TEHNICE SCADA

## 4.1. Panoul de comandă SCADA

Sistemul permite controlul și monitorizarea de la distanță a echipamentelor din rețelele de distribuţie a gazelor naturale. Sistemul permite citirea informației de stare din locații la distanță și trimiterea de comenzi către o gamă extinsă de echipamente (electrovana de blocare sau descărcare, contacte de stare sau indicare efracție, senzori de gaz, presiune, temperatura etc.). Sistemul permite comanda echipamentelor din locațiile SD în timp real.

Panoul de comandă pentru stație (SRMP-SD) va fi echipat cu un PLC, având următoarele caracteristici tehnice și funcționale:

- PLC complet echipat (CPU, module I/O, porturi de comunicație), alimentare 24Vc.c. în configurație slave;

- port ETHERNET:

- Portul Ethernet are rol in comunicația și controlul de la distanță a componentelor din alcătuirea stației și va fi setat pentru comunicație pe protocolul ModBus;

- Transmiterea datelor de măsurare cum ar fi presiunea, debitul, temperatura și alți parametri ai SRMP-SD către centrul de monitorizare al DGSR;

- Prin acest port se pot transmite comenzi de control către SRMP-SD, precum reglaje ale presiunii, deschiderea/închiderea anumitor robineți sau modificarea altor parametrii operaționali.

- port USB:

- Permite conexiunea locală unui laptop sau dispozitiv portabil pentru configurarea echipamentului sau pentru modificarea setărilor SRMP-SD.

- În cazul unor defecțiuni sau pentru întreținere, portul USB poate fi folosit pentru a descărca date de diagnostic și loguri de evenimente, fiind informații utile pentru a afla în ce parametri funcționează SRMP-SD.

- port RS232 (Modbus RTU prin port RS232 sau de tip RS 485 caz pentru care este necesar un convertor serial de la 485/232);

- port RS 485 pentru a putea prelua datele din unul sau mai multe convertoare de volum (în plus față de portul menționat la lit. d); convertorul electronic al mijlocului de măsurare trebuie să fie alimentat dintr-o sursă externă;

- CAN (convertor analogic numeric):

- Senzorii și echipamentele din cadrul SRMP-SD măsoară parametri fizici, precum presiunea, temperatura, debitul și alți factori care influențează funcționarea sistemului, aceste măsurători fiind transmise sub formă de semnale.

- Convertorul transformă aceste semnale în valori digitale, care pot fi citite și procesate de sistemul SCADA, ducând astfel la monitorizarea în timp real a stației.

- Intrări numerice 24 V c.c., izolate optic;

- Ieșiri numerice cu interfață tip releu (min. 2A la 230 V c.a. si 24 V c.c.);

- Intrări analogice, cu izolare galvanică;

- Ceas intern pe baterie cu posibilitate de sincronizare prin protocol de comunicație serial Satbus:

- Ceasul intern asigură o cronologie precisă pentru toate măsurătorile efectuate, cum ar fi debitul, presiunea și starea de funcționare a SRMP-SD

- Fiecare valoare măsurată este înregistrată temporal ceea ce este esențial pentru o analiză ulterioară a datelor.

- Posibilitate de flash firmware sau upgrade software prin memorie de tip flash și cititor de card (SD-Card Slot); orice up-date se va realiza prin intermediul infrastructurii IT Engie Romania;

- Realizare funcționalități de automat programabil;

- Panou vizualizare touchscreen (HMI) minim 10 inch.; conectarea se va realiza prin ModBus;

- Aplicație de programare conformă cu standardul IEC61131: Ladder (LD), Function Block (FB), Structured Text (ST), Instruction List (IL) and Sequential Function Chart (SFC); se va livra softul dezvoltat  pentru funcționarea PLC;

- Această aplicație este utilizată în mod special pentru programarea PLC-urilor în vederea automatizării și controlului/monitorizării SRMP-SD.

- Aplicație soft automat programabil conform cerinţelor din prezenta Specificație tehnică,  sunt necesare

- Harta semnale Modbus (RTU);

- Schema stației automatizate;

- Temperatura de operare în intervalul 0°C la +50°C;

- Umiditatea relativă: max. 80% fără condens la +20°C;

Panoul de comandă trebuie să conțină Sursa neîntreruptibilă de back-up (UPS) și stabilizator de tensiune - sunt utilizate pentru alimentarea în siguranța a echipamentelor care necesită alimentare neîntreruptă (monitorizare presiuni și transmitere date). UPS-ul sa fie dimensionat pentru a asigura un minim de 3 ore de funcționare.

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

- ISO 9001:2015 – Standard de management al calității;

- SR EN 60204-1:2019 - Securitatea mașinilor. Echipamentul electric al mașinilor. Partea 1: Cerinţe

- SR EN IEC 61000-4-3:2020 - Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-3: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă, radiate

Conectarea la sistemele din cadrul SRMP-SD se realizeaza doar prin infrastructura IT a Engie Romania.

Panoul de comandă SCADA se va conecta prin portul RS232 utilizând protocolul de comunicație ModBus RTU (PLC-ul din panoul de comanda configurat ca Slave) cu PLC-ul DGSR tip ABB AC800 prin intermediul căruia se vor transmite comenzile la și din Dispeceratul DGSR.

În scop de compatibilitate cu sistemul informatic existent (respectiv conectarea cu PLC-ul DGSR tip ABB AC800 prin intermediul căruia se vor transmite comenzile la și din dispeceratul DGSR) modulul de conectare SCADA conține:

- PLC ABB configurat master (client);

- Sursa alimentare modul;

- Cabinet (tip rack);

- Modem-uri și cartele SIM pentru comunicația GPRS;

- Router industrial.

Sistemul de comandă și monitorizare trebuie să asigure monitorizarea proceselor ce se desfășoară în SRMP-SD, starea elementelor ce compun stația (robineți, dispozitive de siguranță, valoare presiune reglată) și semnalează existența situațiilor de alarmă, permițând reglarea presiunii de ieșire prin acționarea piloților care echipează regulatoarele de presiune.

Sistemul trebuie să asigure controlul local prin panoul de comandă amplasat în camera de operare și de la distanță din dispeceratul DGSR prin elemente de acționare de tip modul pneumatic instalate pe robineții de pe fiecare linie de reglare, în amonte și aval de regulator, de pe linia de by-pass și prin regulatoare cu acționare pilotată, pentru reglarea presiunii de ieșire.

Configurarea sistemului de monitorizare și comandă îndeplinește următoarele cerințe:

- utilizează unitatea de măsură ‘’bar’’ pentru transmiterea parametrilor de presiune;

- în cazul resetării PLC-ului, datele inițiale nu vor fi pierdute ci vor fi reținute pe un card de memorie;

- în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică a panoului de comandă, vanele vor continua să funcționeze, păstrându-și starea inițială.

# V. SPECIFICAȚII TEHNICE AMR

## 5.1. AMR-uri utilizate pentru monitorizarea presiunilor

## Cerințe tehnice

- Echipamentele trebuie să permită colectarea de date de presiune de la intrarea și ieșirea din SRMP-SD și să transmită datele in aplicația AMR a DGSR;

- Domeniu de temperatura: -25oC...+55oC, inclusiv bateria;

- IP 65 în conformitate cu SR EN ISO 60529;

- Echipamentul AMR cu traductor de presiune să dețină certificare ATEX, corespunzatoare pentru zona 0;

- Conectorii să dețină certificare ATEX și sa aiba posibilitatea de sigilare;

- Dispozitivele AMR trebuie să fie echipate senzori de presiune avand domeniul 0,005 ÷ 6 bar si  clasa de sensibilitate de 0,003 bar;

- Dispozitivul AMR trebuie sa fie prevazut cu display pe care vor fi afisati cel putin urmatorii parametri:

    - Data si ora echipamentului;

    - Presiunea curentă;

    - Stare semnal GSM;

    - Starea bateriei.

- Durata de viata a bateriei, tinand cont ca dispozitivul poate fi montat in exteriorul constructiei (SRMP-SD) va fi de minim 2 ani pentru citirea și stocarea datelor și transmiterea acestora catre aplicatia AMR, în scenariul în care echipamentul transmite date la un interval ce poate fi configurat de la 5 minute la 1440 minute (configurabil de la distanta, prin intermediul unui mesaj) și în condițiile în care calitatea semnalului GPRS este medie, cu valori cuprinse între - 89 ... - 75 dBm;

- Datele colectate trebuie transmise către aplicatia AMR prin intermediul comunicației GPRS, cu 1 provider.

Echipamentul AMR trebuie să:

- asigure colectarea de date de la cei doi senzori de presiune ce se vor instala în amonte și aval (intrare și ieșire SRMP-SD);

- transmită datele colectate către aplicația AMR (a Dispeceratului DGSR) prin GPRS;

- stocheze datele în memoria internă a echipamentului, în cazul unor situații de lipsă de comunicație pentru:

- minimum 10.000 de inregistrari pentru un interval setabil de la 1 la 60 minute;

- media orara a presiunii, inregistrari minimum 1 an;

- media zilnica a presiunii, inregistrari minimum 1 an;

- media lunara a presiunii, inregistrari minimum 3 ani;

- evenimente, minimum 150 inregistrari.

- transmită securizat  datele;

- transmită alarmă la deschiderea capacului dipozitivului AMR;

- transmită alarma la intreruperea comunicatiei cu senzorul de presiune;

- transmită alarma la depasirea pragului de alarmare setat;

- permită setarea intervalului de transmisie date de la distanta, fara a fi necesara deplasarea in locatie.

Frecvența transmiterii datelor trebuie să fie de la  5 minute la 1440 minute.

Datele colectate trebuie sa fie umătoarele:

- stare comunicație;

- IP-uri cartele sim;

- alarme;

- valorile presiunilor monitorizate;

- stare baterie AMR;

- alte alarme la scaderea presiunii de lucru sub un anumit prag sau cresterea presiunii peste un anumit prag ce poate fi setat remote.

## 5.2. AMR-urile utilizate pentru măsurarea consumurilor

În cadrul SRMP-SD sistemele de măsurare sunt formate din contor/contoare cu pistoane și/sau cu turbină legate fiecare la câte un convertor electronic de volum. Astfel pentru compatibilitatea AMR-urilor cu aceste sisteme de măsurare în Anexele prezentei specificații sunt indicate principalele caracteristici ale acestor contoare. A se vedea și capitolul „3.2. Caracteristici tehnice ale mijloacelor de măsurare”.

La mijloacele de măsurare cu convertor de volum, la AMR-ul acestora vor fi conectate pentru a transmite și datele pentru căderea de presiune pe filtre, pragurile de alarmă aferente și statusul ușilor de acces ale SRMP-SD (deschiderea ușilor).

Mijloacele de măsurare din cadrul SRMP-SD sunt ale DGSR și vor fi instalate de către personalul propriu.

Comunicarea AMR-urilor cu Dispeceratul DGSR se va realiza prin GPRS.

## VI. MARCARE

Marcajul se va realiza printr-o plăcuţă gravată, care se va prinde de cofretul staţiei.

Fiecare staţie va avea afişată schema tehnologică şi planul vanelor de conexiune la reţeaua de distribuţie.

Se vor folosi marcaje specifice normelor de securitate şi sănătate în muncă şi normele de apărare împotriva incendiilor, conforme legislaţiei în vigoare. La exterior, pe fiecare perete al staţiilor şi pe uşi, respectiv pe fiecare latură a împrejmuirii, se aplică tăbliţe avertizoare pe care se înscrie:

"PERICOL DE EXPLOZIE

APROPIEREA CU FOC STRICT OPRITĂ"

şi indicatorul pentru pericol de explozie, conform SR ISO 3864-2:2017.

Nu se acceptă ca aceste marcaje strict obligatorii să fie realizate cu autocolante.

## VII. CERINȚE DE PROTECȚIA MEDIULUI

Pentru prevenirea poluării și implicit a impactului negativ asupra mediului, se impune respectarea următoarelor cerințe legale:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Legea nr. 265 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Ord. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului;

- Ord. nr. 462/1993 privind emisiile de poluanți in atmosferă;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;

- Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase;

- OUG nr. 12/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanții în atmosferă;

- HG nr. 1756/2007 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și a recomandarilor privind mediul de viață al populației;

- OUG nr. 5/2015 privind deșeurile  de echipamente  electrice și electronice;

- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deseurilor de ambalaje;

- Hotararea nr. 398/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

- Legea 360/2003 - privind regimul substanțelor si preparatelor chimice periculoase; modificată și completată cu legea 263/ 05.10.2005;

- Legea 263/2005 – pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;

- Legea 59/2016 – privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;

- Ordin  nr. 156/2017 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgență în caz de accidente în care sunt implicate substanțe periculoase;

- Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor;

La manevrarea închis/deschis a stației se va urmări reducerea la minim a volumelor de gaze naturale eliberate în atmosferă.

## VIII. MĂSURI DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

Executantul trebuie să respecte dispoziţiile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă și Codului Muncii, precum si reglementările prevăzute în Protocolul SSM şi ale celorlalte reglementări legale aplicabile, inclusiv prevederile HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în șantiere temporare și mobile;

Executantul trebuie să respecte reglementările în domeniul securității și sănătății în muncă, inclusiv pentru activitățile desfășurate în condiții specifice (perioade cu temperaturi extreme și pentru, lucru la înălțime, etc.).

# IX. ANEXE Specificații

Prezentei specificații se adaugă anexele cu caracteristicile tehnice minimale:

Anexa 1 Configurare SRMP-SD

Anexa 2 Contor cu turbina_general

Anexa 3 Contor cu pistoane_general

Anexa 4 Convertor de volum tip PTZ_general

Anexa 5 PLC (Programmable Logic Controllers)_general

Anexa 6 Robinete din oțel_general

Anexa 7 Specificație tehnică robinet cu clapetă fluture și reductor

Anexa 8 Specificație tehnică robinete din oțel cu sferă

Anexa 9 Specificație tehnică regulatoare, filtre și supape de descărcare

Anexa 10 Exemplu plan amplasament SRMP-SD

Anexa 11 Clauze de securitate cibernetică

Anexa 12 Cerințe de echipare a SRMP-SD

Anexa 13 Schema Izometrica - SRMP-SD - Monitorizare AMR

Anexa 14 Schema Izometrica - SRMP-SD - Monitorizare SCADA

## X. DATE DE CONTACT

Alte informații și specificații tehnice pot fi consultate pe pagina web a societății:

https://www.distrigazsud-retele.ro/companie/profil-companie/tehnologie/

Pentru informațiile precizate în documentele mai sus amintite și situații atipice, ne puteți contacta la adresa de e-mail a Serviciului Norme Tehnice: tehnologie@distrigazsud-retele.ro

Această adresă este utilizată strict pentru activitatea tehnică.

Anexa 1

Configurare SRMP-SD

Anexa 2

Contor cu turbină_ general

| Nr. crt. | Anexa 2 Contor cu turbină Specificații tehnice |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1. | Condiţii generale - Domeniu de utilizare: măsurarea cantităţilor de gaze naturale în regim de tranzacţie comercială, în conformitate cu ”Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze tranzacționate în România”. |
|  | - Contoarele vor fi în conformitate cu standardul SR EN 12261:2018 – Contoare de gaz.Contoare de gaz cu turbină, a cărui prevederi vor fi respectate în completarea cerințelor din prezenta specificație. - Contoarele cu turbină trebuie să respecte prevederile următoarelor normative / standarde: - Directiva 2014/32/EU transpusa in legislatia din România prin HG 711/2015 - Norme de Metrologie Legală, NML 001 – 05, NML 004 – 05. |
| 2. | Caracteristici tehnice 2.1. Fluid de lucru: gaz natural |
|  | 2.2. Poziția de funcționare: - orizontală (H): Da - verticală (V): Da |
|  | 2.3. Presiune nominală: PN16 |
|  | 2.4. Diametru nominal: conform tabel |
|  | 2.5. Cerințe tehnice: Contorul trebuie să fie prevăzut cu: - teacă pentru senzorul de temperatură marcată cu ”tm”. Teaca trebuie să fie prevăzută cu sistem de sigilare împotriva accesului neautorizat sau a demontării. Teaca trebuie să fie deja instalată când se calibrează contorul. - priza de presiune 1/4 NPT/BSP marcată cu ”pm”, prevăzută cu sistem de sigilare împotriva accesului neautorizat. - clasă de exactitate: 1 - Erori de măsurare : - Qmin ≤ Q < Qt, = ±2% ; - Qt ≤ Q ≤ Qmax, = ±1% ; - În cazul în care erorile între Qt şi Qmax au toate acelaşi semn, ele nu trebuie să depăşească 0,5%. Eroarea medie ponderată trebuie să aibă valoarea între -0,4% și +0,4% - Domeniu minim de temperatură pentru: - mediu: - 25C ÷ +55C; - gaz: - 25C ÷ +55C; Nr. crt; Cerinta; Tip contor. G 160; G 250; G 400; G 650; G 1000; G 1600; G 2500; G 4000. 1; Debit maxim (m3/h); 250; 400; 650; 1000; 1600; 2500; 4000; 6500. 2; Debit minim: maxim (m3/h); 8; 13; 32; 32; 50; 80; 130; 200. 3; Diametru nominal (mm); 80; 100; 150; 150; 200; 200; 250; 300. |
|  | 2.6. Rangeabilitate (Qmin/Qmax): Minim 1:30 |
|  | 2.7. Ieșiri contor. Acestea vor fi parte constitutivă a contorului: - dispozitiv de indicare mecanic totalizator: Da |
|  | - dispozitiv de integrare neresetabil cu min 8 role (cu marcajul indicației pentru zecimale); |
|  | - generatoare de impulsuri ca parte constructivă a contorului LF (Low Frequency): Da |
|  | - generatoare de impulsuri ca parte constructivă a contorului HF (High Frequency): Da ( pentru turbinele > G1000) |
|  | - generatorul de impulsuri de joasă frecvență să se regăsească în interiorul capacului mecanismului integrator |
|  | 2.8. Material corp contor: fontă maleabilă sau oțel |
|  | 2.9. Paletajul turbinei: aluminiu |
|  | 2.10. Clasă de mediu mecanic: minim M1; |
|  | 2.11. Clasă de mediu electromagnetic: minim E1 |
|  | 2.12. Supradebit: - funcţionare corespunzătoare şi în cazul măsurării unui debit de 1,2 Qmax timp de minim o oră |
| 3. | Marcare şi identificare Pe o etichetă/plăcuță lizibilă și nedemontabilă se vor regăsi minim următoarele date: - Numele sau simbolul fabricantului - Nr. serie şi tipul/modelul - Anul fabricaţiei - Clasa de exactitate - Domeniul de măsurare nominal - diametrul nominal - presiunea nominală - Marcajele prevăzute de cerințele metrologice conform SR EN 12261:2018 – Contoare de gaz.Contoare de gaz cu turbină - Pe corpul contorului trebuie să apară marcat, prin turnare sau poansonare, - sensul de curgere al fluidului (cu săgeată). |

Anexa 3

Contor cu pistoane_ general

| Nr. crt. | Anexa 3 Contor cu pistoane Specificațiile tehnice |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1. | Condiţii generale - Domeniu de utilizare: măsurarea cantităţilor de gaze naturale în regim de tranzacţie comercială, în conformitate cu ”Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze tranzacționate în România”. |
|  | - Contoarele vor fi în conformitate cu standardul SR EN 12480:2018 - Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative, a cărui prevederi vor fi respectate în completarea cerințelor din prezenta specificație. - Contoarele trebuie să respecte prevederile următoarelor normative / standarde: - Directiva 2014/32/EU transpusă în legislația din România prin HG 711/2015 - Norme de Metrologie Legală, NML 001 – 05, NML 004 – 05. |
| 2. | Caracteristici tehnice 2.1. Fluid de lucru: gaz natural |
|  | 2.2. Poziția de funcționare: - orizontală (H): Da - verticală (V): Da |
|  | 2.3. Presiune nominală: PN16 |
|  | 2.4. Diametru nominal: conform tabel |
|  | 2.5. Cerinte tehnice Contorul trebuie să fie prevăzut cu: - teacă pentru senzorul de temperatură marcată cu ”tm”. Teaca trebuie să fie prevăzută cu sistem de sigilare împotriva accesului neautorizat sau a demontării. Teaca trebuie să fie deja instalată când se calibrează contorul; - priza de presiune 1/4 NPT/BSP marcată cu ”pm”, prevăzută cu sistem de sigilare împotriva accesului neautorizat. - clasă de exactitate: 1 - Erori de măsurare : - Qmin ≤ Q < Qt, = ±2% ; - Qt ≤ Q ≤ Qmax, = ±1% ; - În cazul în care erorile între Qt şi Qmax au toate acelaşi semn, ele nu trebuie să depăşească 0,5%. Eroarea medie ponderată trebuie să aibă valoarea între -0,4% și +0,4% - Domeniu minim de temperatură pentru: - mediu: - 25C ÷ +55C; - gaz: - 25C ÷ +55C; Cerinta; Tip contor. G40; G65; G100; G160; G250. Debit maxim (m3/h); 65; 100; 160; 250; 400. Debit minim (m3/h); 0,65; 1; 1; 1,6; 2,5. Lungime (mm); 171; 171; 171; 171; 241. Diametru nominal (mm); 50; 50; 80; 80; 100. |
|  | 2.6. Rangeabilitate (Qmin/Qmax): - minim 100:1 pentru contoarele G40; G65; - minim 160:1 pentru contoarele G100; G160 si G250; |
|  | 2.7. Ieșiri contor. Acestea vor fi parte constitutivă a contorului: - dispozitiv de indicare mecanic totalizator: Da |
|  | - dispozitiv de integrare neresetabil cu min 8 role (cu marcajul indicației pentru zecimale); |
|  | - generatoare de impulsuri ca parte constructivă a contorului LF (Low Frequency): Da |
|  | - generatoare de impulsuri ca parte constructivă a contorului HF (High Frequency): Nu |
|  | - generatorul de impulsuri de joasă frecvență să se regăseasca în interiorul capacului mecanismului integrator |
|  | 2.8. Material corp contor: aluminiu |
|  | 2.9. Clasă de mediu mecanic: minim M1; |
|  | 2.10. Clasă de mediu electromagnetic: minim E1 |
|  | 2.11. Supradebit: - funcţionare corespunzătoare şi în cazul măsurării unui debit de 1,2 Qmax timp de minim o oră |
| 5. | Marcare şi identificare Pe o etichetă/plăcuță lizibilă și nedemontabilă se vor regăsi minim următoarele date: - Numele sau simbolul fabricantului - Nr. serie şi tipul/modelul - Anul fabricaţiei - Clasa de exactitate - Domeniul de măsurare nominal - Marcajele prevăzute de cerințele metrologice de la pct. 3, de condițiile constructive de la pct. 4 şi de SR EN 12480:2018 - Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative. - Pe corpul contorului trebuie să apară marcat, prin turnare sau poansonare, sensul de curgere al fluidului (cu săgeată). |

Anexa 4

Convertor de volum tip PTZ_ general

| Nr. crt. | Anexa 4 Convertor de volum tip PTZ Specificațiile tehnice |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1. | Condiţii generale - Domeniul de utilizare: măsurarea cantităţilor de gaze naturale în regim de tranzacţie comercială cu ajutorul contoarelor cu turbină sau a contoarelor cu pistoane rotative. Contoarele deservite sunt echipate în acest scop cu emiţător de impulsuri de joasă frecvenţă (LF). - Convertoarele electronice de volum de gaz echipează contoarele de gaz cu pistoane rotative și contoarele de gaz cu turbină și se utilizează conform legislației metrologice în vigoare si în conformitate cu ”Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze tranzacționate în România”; - Convertorul va fi în conformitate cu standardul SR EN 12405-1:2021 - Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 1: Conversie a volumului, a cărui prevederi vor fi respectate în completarea cerințelor din prezenta specificație. Suplimentar, convertorul va îndeplini funcția de calculator de energie în conformitate cu SR EN 12405-2:2012 - Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 2: Conversie a energiei . - Convertoarele electronice de volum de gaz trebuie să dețină Certificat de Examinare UE de tip, marcaj CE și marcaj metrologic suplimentar în conformitate cu HG 711/2015 – Condiții pentru punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare - și OG nr. 20/1992 cu modificarile ulterioare. - Convertoarele electronice de volum de gaz trebuie să respecte prevederile următoarelor normative / standarde: Norme de Metrologie Legală, NML 001 – 05, NML 004 – 05; SR EN 12405-1:2021 – Contoare de gaz. Dispozitive de conversie – Partea 1 : Conversie a volumului |
| 2. | Caracteristici tehnice - Se vor respecta cerinţele tehnice prevăzute în legislaţia metrologică aplicabilă în vigoare cu privire la introducerea pe piaţă și punerea în funcțiune a mijloacelor de măsurare utilizate pentru tranzacții comerciale și în Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze tranzacționate în România. - În cazul în care pentru oricare din cerințele de mai jos legislaţia prevede în alt fel, prioritatea va avea legislaţia metrologică aplicabilă în vigoare. - Convertoarele PTZ vor fi echipate cu minim 2 porturi de comunicatie RS 232/485. Un port se va utiliza pentru transmisia de date către SCADA, iar celalalt pentru transmisie fiscală. - tip: PTZ; - clasă de precizie: 0,5; - soft integrat pentru calcul volum în condiții standard; - posibilitatea de programare de la tastatura locală (setare) pentru parametrii metrologici și de comunicație cel puțin pentru: volum necorectat, volum corectat, volume în alarmă, valoare impuls, compoziția gazului, temperatura de bază, setări de comunicație, etc; - posibilitatea de programare prin software (setare) pentru toți parametrii metrologici, de configurare și de comunicație declarați de producător; - semnalizarea și inregistrarea evenimentelor de depașire a parametrilor normali de funcționare (alarme de temperatură, presiune, debit, întrerupere semnalului transmis de traductorul de temperatură sau de presiune, fraudă, etc.); eroarea tolerată la conversia volumului: conform SR EN 12405-1- 2021 – Contoare de gaz. Dispozitive de conversie – Partea 1 : Conversie a volumului - domeniul de măsurare a temperaturii de lucru : -25C ÷ +55C; - domeniul de temperatură de depozitare : -25C ÷ +55C; - domeniul de măsurare a presiunii: 0,9 ÷ 10 bar; - clasă mecanică M2; - clasă electromagnetică E2; - dispozitiv de afişare: LCD cu min. 8 cifre semnificative (digiți); - traductor de temperatură : - extern; - tip PT 1000 clasă A; - lungimea cablului de conectare : 1,5 ÷ 2,5 m; - traductor de presiune absolute extern; - conector cu filet 1/4 NPT/BSP (direct sau prin intermediul unui adaptor) extern cu posibilitate de sigilare; - grad de protecție la impurități solide și lichide: min. IP 65; - construcție antideflagrantă pentru zona I de risc (aprobare ATEX); - valoare impuls : 0.01 ÷ 10 m3/imp; 2 intrări pentru impulsuri de joasă frecvență ≥ 2Hz - pentru detectarea curgerii inverse a gazului - porturi de comunicaţie: optică, seriala RS232/485; - temperatură de bază programabilă: 15 C sau 0C; - presiunea de bază: 1,01325 bar (absolut); - perioada de calcul a factorului de conversie: max. 30 secunde; - metoda de calcul a factorului de compresibilitate: AGA-8 sau S-GERG 88; |
| 2.1. | Conversia volumului de gaz - Conversia volumului de gaz din condiții de lucru în condiții de bază trebuie să fie de tip PTZ (presiune, temperatură, factor de compresibilitate) cu traductor de presiune statică absolută şi senzor de temperatură proprii, conectate la convertorul PTZ. - Convertorul trebuie să permită selectarea condițiilor de bază (atât de la tastatură cât și prin soft-ul de comunicare): standard (T=288,15 K, p=1,01325 bar) sau normală (T=273,15 K, p=1,01325 bar). - Versiunea de calcul trebuie să poată fi selectabilă de către beneficiar. - Convertorul poate să calculeze energia gazelor pe baza volumului convertit şi a puterii calorifice determinate din compoziţia gazului introdusă. - Convertorul va fi livrat cu toate accesoriile de montaj necesare pentru a funcţiona împreună cu contorul cu turbină sau cu pistoane rotative. (Se va prezenta schema de montaj) |
| 2.2. | Domenii de presiune 0.9 10 bar |
| 2.3. | Domeniul de temperatură a gazelor (interval minim de lucru) (- 20-25 + 55)°C |
| 2.4. | Erori maxime - Eroarea maximă a factorului de conversie trebuie să fie de 0,5% la verificare în condiţii de referință (temperatura 203°C, umiditatea relativă 6015%, valoare nominală a tensiunii de alimentare), în conformitate cu legislaţia metrologică aplicabilă în vigoare şi cu Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în Romania. |
| 2.5. | Afișare pe display Convertorul trebuie să fie prevăzut cu un display pe care să poată fi citiţi cel puţin următorii parametri, împreună cu unitățile de măsură corespunzătoare: - volum total în condiții de lucru (neconvertit), (m3) |
|  | - volum total în condiții de bază (convertit), (Sm3) sau (Nm3) |
|  | - contor de energie, (kWh) |
|  | - presiune instantanee, (bar) |
|  | - temperatura instantanee, (°C) |
|  | - debit instantaneu în condiții de bază, (Sm3/h) sau (Nm3/h) |
|  | - coeficient de conversie instantaneu |
|  | - alarme |
|  | - regiştrii de energie şi volum convertit şi neconvertit sub alarma |
| 2.6 | Securitate și alarme Convertorul va fi capabil să sesizeze funcționarea în afara limitelor de valabilitate a algoritmului de calcul sau în afara domeniului de măsurare a parametrilor de lucru sau când semnalele de la traductoare sunt în afara gamei de intrări în blocul de calcul. În oricare din aceste situații, convertorul va emite o alarmă, va opri contorizarea volumului convertit și va contoriza în alt registru de memorie volumul neconvertit înregistrat de contor. Ulterior, după conversia manuală la condițiile de bază a acestui volum, indexul volumului neconvertit va putea fi actualizat corespunzător de către operator. |
|  | În timpul unei alarme/întreruperi de orice natură se vor reține cel puțin următoarele informații: volumul în condiții de bază, volumul în condiții de măsurare, codul alarmei, setările metrologice. În acest scop, informațiile de mai sus vor fi memorate la fiecare 10 minute. |
|  | Alarmele vor fi codificate în scopul identificării cauzei. După eliminarea cauzei alarmei și restabilirea indicațiilor de măsurare, convertorul va fi capabil de o repornire automată dacă motivele alarmelor nu afectează caracteristicile metrologice ale convertorului PTZ. |
|  | Resetarea alarmei va putea fi efectuată dacă motivele alarmelor nu afectează caracteristicile metrologice ale convertorului PTZ. |
|  | Orice schimbare a parametrilor metrologici, actualizare de index, schimbare de configurație, vor fi înregistrate într-un registru fără posibilitate de ștergere. |
| 2.7. | Integrarea în sistemul SCADA - Pentru a putea fi realizata o comunicația bidirecțională între Sistemul SCADA și echipamentele din teren (achiziția și transmiterea de evenimente, comenzi, măsuri, indecși și valori de set point), corectorul de volum PTZ trebuie să permită comunicația prin protocol SATBUS , într-o arhitectură master/slave și să respecte standardul internațional SATBUS - Temperatura de funcționare pentru bariera de potențial (siguranță) livrată odată cu convertorul de volum PTZ va fi cuprinsă între - 25 + 60 °C; - Informații privind stările de alarma, erori, atenționări, starea configurațiilor interne sau orice alte informații care să indice starea de funcționare a convertorului de volum PTZ, etc., se vor transmite utilizând protocolul SATBUS . Producătorul convertorului de volum va pune la dispoziție informații complete în acest sens privind: harta de protocol SATBUS, formatul și descrierea valorilor conținute de regiștri. Convertoarele vor fi livrate cu harta protocolului SATBUS înregistrată/instalată în acesta de către producător. |
| 2.8. | Comunicare şi configurare locală Configurarea locală a convertorului va consta, în principal, în stabilirea valorii impulsului primit de la contor, alegerea metodelor de calcul, modul de prezentare al informaţiilor, stabilirea parolelor de acces, stabilirea valorii impulsului pe semnalul de ieşire, etc. Configurarea convertorului şi descărcarea informaţiilor memorate se va face prin comunicaţie cu un dispozitiv de comunicare portabil, echipat hard şi soft în acest sens. Dispozitivul de comunicare portabil va fi asigurat de către Distrigaz Sud Retele. Vor fi livrate interfeţe de comunicare cu driverele aferente şi sofware-uri de comunicaţie și configurare, ce pot fi implementate/instalate pe dispozitivele de comunicare (notebook) ale Distrigaz Sud Retele. Interfețele de comunicare ce vor fi livrate trebuie să fie compatibile din punct de vedere hardware în vederea conectării la porturi externe USB ale dispozitivelor de comunicare (notebook) ale Distrigaz Sud Retele. Driverele si software-urile de comunicație și configurare trebuie să fie licenţiate şi compatibile cu sistemele de operare Microsoft Windows 10 sau mai recente. Comunicaţia SCADA nu va inhiba posibilitatea de comunicare şi configurare locală. |
| 2.9. | Accesorii - racorduri mecanice şi electrice necesare conectării convertorului la contor şi la proces (impulsuri de la contor, presiune şi temperatură gaz) şi fixării convertorului de contor sau de linia de măsurare |
|  | - traductorul de presiune va fi prin filet Gaz ¼”. |
|  | - conexiunea pentru traductorul de presiune va conţine obligatoriu un robinet de izolare Pn 10 confecționat din material inoxidabil. |
|  | - pentru a asigura compatibilitatea mecanică cu contoarele/liniile de măsurare existente, senzorul de temperatură va avea diametrul maxim de 6 mm. Lungimea tecii metalice a senzorului de temperatură va fi de maxim 50 mm. |
|  | - toate accesoriile vor fi prevăzute cu orificii pentru sigilare. |
| 2.10. | Actualitate Convertorul ofertat va fi cel mai recent produs pentru care producătorul a obţinut documentele ce atestă îndeplinirea prevederilor de la pct.3. |
| 3. | Cerinţe metrologice: |
| 3.1. | Se va asigura legalitatea metrologică pentru introducere pe piaţă şi punere în funcţiune a convertoarelor ce vor fi livrate, în conformitate cu legislaţia română metrologică aplicabilă, în vigoare. Trebuie furnizate toate documentele şi certificatele prevăzute de procedurile aplicate pentru evaluarea conformităţii. |
| 3.2. | Convertoarele trebuie să aibă toate documentele, marcajele și sigiliile necesare pentru asigurarea legalităţii metrologice conform pct. 3.1. |
| 3.3. | Convertorul trebuie să fie în conformitate cu standardele şi normativele europene şi/sau internaţionale în vigoare. |
| 3.4. | Legalitatea metrologică a convertorului livrat nu va fi afectată de lucrările ulterioare de montaj în teren și punere în funcțiune a convertorului (cuplare traductori de presiune şi temperatură la linia de măsurare, conectare la contor, conectare la sistemul SCADA, preluare semnal de ieşire pentru instalaţia de odorizare, etc.) |
| 3.5 | - Se vor livra Rapoarte de testare pentru fiecare convertor. |
| 4. | Marcare şi identificare Pe o eticheta/plăcuță lizibilă, nedemontabilă, se vor regăsi minim următoarele date: 4.1. Numele sau simbolul fabricantului 4.2. Nr. serie şi tipul/modelul 4.3. Anul fabricaţiei 4.4. Domeniul de măsurare nominal 4.5. Eroare maximă admisă 4.6. Temperaturile ambientale extreme 4.7. Grad de protecție pentru funcționare în atmosfere potențial explozive 4.8. Marcaje de conformitate metrologică |

Anexa 5

PLC (Programmable Logic Controllers) _ general

| Nr. crt. | Anexa 5 PLC Specificații tehnice |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: PLC complet echipat (CPU, module I/O, porturi de comunicație), alimentare 24Vc.c.; Intrări numerice 24 Vc.c., izolate optic; Ieşiri numerice cu interfaţă tip releu (min. 2A la 230Vc.a. si 24Vc.c.); Intrări analogice, cu izolare galvanică; Porturi Ethernet; Port RS232 (Modbus RTU prin port RS232 sau RS 485 caz pentru care este necesar un convertor serial de la 485/232); Port RS 485 pentru a putea prelua datele din unul sau mai multe convertoare de volum. Port USB; Ceas intern pe baterie cu posibilitate de sincronizare prin protocol de comunicație serial Satbus, Posibilitate de flash firmare sau upgrate software prin memorie de tip flash și cititor de card; Realizare funcţionalităţi de automat programabil; Panou vizualizare touchscreen (HMI) minim 10 inch; Aplicatie de programare conformă cu standardul IEC61131: Ladder (LD), Function Block (FB), Structured Text (ST), Instruction List (IL) and Sequential Function Chart (SFC); Aplicație soft automat programabil conform cerinţelor din Caietul de Sarcini; Temperatura de operare în intervalul 0°C la +50°C; Umiditatea relativă: max. 80% fara condens la +20°C; |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: Conform Caietului de Sarcini. |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: ISO 9001:2008 – Standard de management al calității; SR EN 60439-1:2001+A1:2004 - Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Ansamblu prefabricat de aparataj de joasă tensiune şi ansamblu derivat dintr-un ansamblu prefabricat de aparataj de joasă tensiune; SR EN 60204-1:2007 - Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 1: Cerinţe generale; SR HD 60364-5-54-2007 - Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-54: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pământ, conductoare de protecţie şi conductoare de echipotenţializare; Compatibilitate electromagnetica conform IEC 61000-4-3. |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: Termen de garanție 2 ani de la data montării, dar nu mai mult de 3 ani de la livrare; Postgarantie 3 ani. |

Anexa 6

Robinete din oțel _general

|  | Anexa 6 Robinete din oțel |
| --- | --- |
| Nr. crt. | Robinet din oțel cu clapetă fluture (cu posibilitate acționare electrică) Specificații tehnice |
| 0 | 1 |
| 1. | Parametri tehnici şi funcţionali: |
|  | - Fluidul de lucru: gaze naturale |
|  | - Clasa de presiune/Presiunea nominală: PN16 |
|  | - Diametru nominal: Dn |
|  | - Temperatura mediului ambiant: - 40° + 60°C |
|  | - Temperatura gazului: -20° +60°C |
|  | - Presiunea maximă gaz în conductă: 6 bar |
|  | - Amplasare instalaţii tehnologice: exterioare |
|  | - Montaj: suprateran sau subteran în cămine, vertical/orizontal |
|  | - Se vor respecta prevederile: SR EN 12186+A1:2006 “Sisteme de alimentare cu gaz. Stații de reglare a presiunii gazelor pentru transport si distribuție”. - Temperatura maximă efectivă nu depinde de produsul propriu-zis ci de condițiile sale de operare, în special de temperatura medie de operare |
| 2. | Parametri constructivi robinet: |
|  | - Tip „Lug” |
|  | # - materialul conductei pe care se montează: L245 NE conf. SR EN ISO 3183:2020 |
|  | - tip garnituri pentru flanșe: SR EN 1092-1+A1 :2013 Flanșe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin PN |
|  | - tip robinet: cu clapetă fluture |
|  | - tip etanşare: cauciuc - garniturile de etanșare din cauciuc trebuie să fie executate si marcate în conformitate cu SR EN 682 : 2002 |
|  | - tip scaun de etanşare: NBR70-AG vulcanizat pe un inel de susținere metalic interior, prevăzut cu două suprafețe plane cu rol de garnituri de etanșare la montarea robinetului între flanșe egale |
|  | - material scaune de etanşare: interschimbabil, executat din cauciuc (NBR70-AG) vulcanizat pe un inel de susținere metalic interior, prevăzut cu două suprafețe plane cu rol de garnituri de etanșare la montarea robinetului între flanșe egale |
|  | - corpul robinetului: executat din oțel carbon turnat 1.0625(A216 WCB); - prevăzut cu bosaje cu găuri de trecere filetate pentru șuruburi, pentru montare între flanșe egale ; - clapetă fluture (disc) = centrică cu autocentrare, executată din oțel inoxidabil (1.4408, CF8M); - acționare – manuală cu reductor și roată de manevră; - posibilitate montare mecanism de manevrare cu comandă de la distanță; - indicator de poziție închis/deschis; - sens de curgere – indiferent; - să prezinte rezistență la solicitări mecanice. |
|  | - Protecție anticorozivă: protejat anticoroziv prin vopsire cu vopsea anticorozivă (Orange epoxy RAL 2002-80 microni). |
|  | - Dimensiuni robinete: DN 65, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600; |
| 3. | Dotări minime: |
|  | Ax = executat din otel inoxidabil (1.4021, AISI420); |
|  | Posibilitate de echipare pentru acționare de la distanță (acționare robinet pneumatică sau electrică). |
| 4. 4.1. | Acţionare: |
|  | Caracteristici tehnice |
|  | - Tip acționare: Manuală cu reductor și roată de manevră.(Gearbox 242), indirectă (de la distanță – pneumatică sau electrică) |
|  | - Reductor: Da; - Reductor cu roată de manevră, prevăzut cu angrenaj melc – roată melcată, pentru a permite manevrarea cu usurință a robinetului; - Reductorul trebuie să fie demontabil; - Robinet cu clapeta fluture cu reductor, în variantă corp construcție turnată cu găuri de trecere filetate pentru șuruburi, pentru montare între flanșe egale (EN 593:2018); tip „Lug”. - La execuția robinetelor se respectă prevederile standardului SR EN 593:2018 Robinetărie industrială. Robinete metalice cu fluture de utilizare generală. Pot fi execute și în baza altor standarde internaționale aplicabile în UE. |
|  | - Este echipat cu contraflanșe – flanșe cu gât, șuruburi cu cap hexagonal, șaibe Grower și șaibe plate (SR EN 15048-1:2016) |
|  | - Ax = executat din oțel inoxidabil:(1 .4021 , AlS1420) |
|  | - Funcţionare: Închis-Deschis |
|  | - Montaj: suprateran sau subteran în cămin |
|  | - Tip de protecţie la explozie cf ATEX II 2G DC 120 C |
|  | - Sistem de încălzire acționare electrică: Implicită, fără cabluri separate de alimentare a încălzirii (alimentarea sistemului de încălzire se va face din cablurile de alimentare cu energie electrică de forță ale acționării) |
|  | - Prezintă rezistență la solicitări mecanice, iar urmare a testării la acțunea focului, acestea respectă cerintele SR EN ISO 10497:2023 |
|  | - Protecţie la coroziune: Vopsire în câmp electrostatic. |
|  | - Culoare: Orange epoxy RAL 2002 -80 microni |
|  | - Indicarea poziției selectorului (locală/la distanță): Da – prin Satbus și semnale electrice digitale |
|  | - Meniu panou de comandă montat pe acţionarea electrică: În limba engleză/română |
|  | - Date ce vor fi memorate: Evenimente/parametri |
|  | - Capacitate de autodiagnosticare şi alarmare: Da |
|  | - Posibilitate de închidere/deschidere procentuală: Da |
|  | - Interfaţa locală de operare trebuie să permită: - controlul acţionarii, - configurarea acţionarii, - vizualizarea parametrilor acţionarii, - vizualizare alarme. |
|  | - Semnalizare prin leduri: Apariţie eroare, atingerea capătului de cursa. |
| 4.2. | Norme și aprobări solicitate pentru acționare – documente doveditoare anexate la oferta tehnică, marcaj corespunzător la predarea produsului. |
|  | - Conformitate cu directiva ATEX II 2G D C 120 C |
|  | - Siguranţa în funcţionare conf. 72/23/EEC completată cu 93/68/EEC |
|  | - Compatibilitate electromagnetică conf. 89/336/EEC completată cu 92/31/EEC sau echivalent |
|  | - Test nivel de vibraţii pentru acţionare conf. SR EN 60068-1:2015 sau echivalent |
|  | - Teste de zgomot al acţionarii conform EN 21680 (grad A) sau echivalent |
| 5. | Teste şi certificări puse la dispoziția beneficiarului |
|  | - Pentru robinet: Condiţii generale conform SR ISO 14313:2008 |
|  | - SR EN ISO 10497:201 0 - lncercări ale aparatelor de robinetărie. Caracteristici ale încercării la foc |
|  | - Directiva ATEX 2014/34/UE privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive |
| 6. | Documentaţie care va însoţi produsul |
|  | Cartea tehnica a produsului (în limba română) |
|  | - Certificat emis în conformitate cu prevederile Directivei 2014/68/EU si marcaj CE1017 - Certificat emis în conformitate cu prevederile Directivei 2014/34/UE - Fișă tehnică robinet fluture cu reductor manual complet echipat - Fișe tehnice pentru garnituri, flanșe, șurub, șaibe, piuliță - Declarație de conformitate UE emisă în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE ; - Declarație de performanță |
|  | - instrucţiuni de montaj în instalaţie (robinet/acţionare), |
|  | - instrucţiuni de punere în funcţiune şi exploatare (robinet/acţionare), |
|  | - instrucţiuni de scoatere din funcţiune (robinet/acţionare), |
|  | - Instrucţiuni/manuale de operare si întreţinere (robinet/acţionare), - operare, verificare etanşeităţi; - ungere, drenare, gresare; - cauze defecte, remedieri, verificări; - lista piese de schimb de mare uzură. |
|  | - Listă de componente si desene de ansamblu/subansamblu (secţiuni, detalii, ) (robinet/acţionare) |
|  | - Schemele de interconectare a acţionarii (functie de tipul robinetului din comandă) |
|  | - Raport de Trasabilitate (robinet/acţionare) |
|  | - Certificate /Teste Materiale componente |
|  | - Certificate/Raport pentru Teste de presiune/etanşeitate |
| 7. | Marcare și identificare |
|  | În conformitate cu SR EN 19:2016: - Robinetarie industriala. - Elementele kit-ului de instalare sunt marcate în conformitate cu standardul de fabricație al fiecăruia; - Conține cel puțin următoarele: - Pe corp din turnare : - Sigla societății producatoare - Material corp - Diametru nominal - Presiune nominală - Număr lot - Pe clapa din turnare : - Sigla societății producătoare - Material corp - Diametru nominal - Număr lot c) Robinetele vor fi livrate însoțite de plăcuța de identificare, care va cuprinde obligatoriu elementele de mai jos : - Sigla societății producătoare - Tip/model robinet - Seria - Anul de fabricație - Temperatura mediului ambiant - Fluid de lucru - Diametru nominal - Marcaj CE (1017) |
| 8. | Condiții de livrare: |
|  | - Furnizorul robinetului va dimensiona şi va livra inclusiv acţionarea |
|  | - Robinetul se va livra complet echipat, cu acţionarea montată |
|  | - Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitarii până la destinaţia finală |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la sediul achizitorului |
|  | - Produsele se vor recepţiona la sediul achizitorului, ele putând fi inspectate si/sau testate, după caz, în condiţii ce vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziţie. |
|  | - Locația de livrare conform comenzii. |
|  | La livrare, produsele sunt insotite de: - Declarații de conformitate emise de producător în cf directiva 2014/34/EU și cf cu 2014/68/EU pentru robinete - Declarație de conformitate cf Directiva 2014/34/UE pentru reductoare - Declarație de performanță pentru flanșe - Declarație de performanță pentru organele de asamblare - Certificate de inspecție tip 3.1 - Certificat de garanție - Aviz de însoțire a mărfii - Fișe tehnice, instrucțiuni de montaj |
| 9. | Condiții de garanție şi postgaranție |
|  | - de 36 luni de la data livrării |
| 10. | Alte condiții: |
|  | Furnizorul va acorda asistenţă tehnică și instruirea personalului de exploatare după un program convenit de părți |
|  | Sunt prezentate fișe tehnice, dimensiuni, materiale utilizate pentru kitul de instalare (contraflanșe, șuruburi cu cap hexagonal, șaibe grower și șaibe plate) cu care este echipat robinetul. |
|  | Este prezentată fișa tehnică pentru garniturile de etanșare utilizate, din care rezultă materialul și standardul de execuție, dimensiuni, anul și data de fabricație,elemente ale marcării conform SR EN 682:2002 |

Anexa 7

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

ROBINETE CU CLAPETĂ FLUTURE ȘI REDUCTOR

- OBIECTUL

Prezenta specificație tehnică este valabilă pentru achiziția robinetelor cu clapetă fluture și reductor, utilizate în cadrul DGSR.

- CERINȚE TEHNICE

1.     Caracteristici  generale

Fluid de lucru: gaze naturale conform  SR 3317:2015 – „Gaz natural. Condiții tehnice de calitate.”

.

Presiunea nominală: PN 16 bar.

Dimensiuni robinete: DN 65, DN80 , DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600.

Cerințe:

- robinet: tip „LUG”;

- corp – construcție turnată, prevăzut cu bosaje cu găuri de trecere filetate pentru șuruburi, pentru montare între flanșe;

- clapetă – centrică cu autocentrare;

- acționare – manuală cu reductor și roată de manevră, indirectă(de la distanță -pneumatic, electric);

- posibilitate montare mecanism de manevrare cu comandă de la distanță;

- pentru montare – prevazut cu bosaje cu găuri de trecere filetate pentru șuruburi, pentru montare între flanșe egale;

- indicator de poziție închis/deschis;

- sens de curgere – indiferent;

- să prezinte rezistență la solicitări mecanice;

- să poată fi acționat indirect, de la distanță (pneumatic sau electric)

2.    Caracteristici tehnice

2.1. Alcătuire

Materiale - oțeluri pentru corpuri, părți superioare și capace în conformitate cu standardele internaționale aplicate în UE.

2.2. Componență (Fig. 1):

- Corp (1) executat din oțel carbon turnat, protejat anticoroziv prin vopsire cu vopsea anticorozivă;

- Clapetă fluture (disc) (2) centrică cu autocentrare, executată din oțel carbon turnat, protejată anticoroziv;

- Ax (3) executat din oțel inoxidabil;

- Scaun elastic de etanșare (4) interschimbabil, executat din cauciuc NBR vulcanizat pe un inel de susținere metalic interior, prevăzut cu două suprafețe plane cu rol de garnituri de etanșare la montarea robinetului între flanșe egale;

- Mecanism reductor cu roată de manevră (5) prevazut cu angrenaj melc – roată melcată, pentru a permite manevrarea cu ușurință a robinetului;

Fig. 1                                                                      Fig. 2

  - Execuție

- Se solicită robinet cu clapetă fluture cu reductor în varianta corp construcție turnată cu găuri de trecere filetate pentru șuruburi, pentru montare între flanșe egale;

- Să fie echipat conform Fig. 2 cu contraflanșe – flanșe cu gat (1), șuruburi cu cap hexagonal (2), șaibe Grower (3) și șaibe plate (4);

- Acționare: manuală cu reductor și roată de manevră, indirectă(de la distanță – pneumatic sau electric)

- Posibilitate montare mecanism de manevrare cu comandă de la distanță;

- La execuția robinetelor trebuie să se respecte prevederile standardului SR EN 593:2018 - “Robinetărie industrială. Robinete metalice cu fluture de utilizare generală”. Se pot executa și în baza altor standarde internaționale aplicabile în UE;

- Va fi prevăzut cu găuri de trecere filetate pentru șuruburi, pentru montare între flanșe egale;

- Să prezinte rezistență la solicitări mecanice, iar urmare a testării la acțiunea focului, acestea trebuie să respecte cerințele SR EN ISO 10497:2023;

- Părțile componente ale robinetelor să prezinte rezistență la coroziune;

- Să fie vopsite și protejate anticoroziune;

- Temperatura fluidului de lucru: -20oC până la +60oC;

- Temperatura mediului ambiant: -40oC până la +60oC;

- Robinetele trebuie să se furnizeze având placuțe de identificare în conformitate cu punctul “Marcare”.

- Alte cerințe:

- Se vor prezenta fișe/ cartea tehnică cuprinzând caracteristicile robinetelor: cote de gabarit, materiale, etc., instrucțiuni de montaj și de exploatare, toate aceste documente fiind în limba română;

- Se vor prezenta fișe tehnice, dimensiuni, pentru  kitul de instalare (contraflanșe, șuruburi cu cap hexagonal, șaibe grower și șaibe plate) cu care este echipat robinetul;

- Marcare:

Marcarea se va executa în conformitate cu SR EN 19:2016 -  „Robinetărie industrială. Marcarea aparatelor de robinetărie de metal” sau cu prevederile standardului în baza căruia au fost executate și va trebui să conțină cel puțin urmatoarele:

- Sigla societății producătoare;

- Diametru nominal;

- Fluid de lucru: gaze naturale;

- Presiune nominală;

- Codul produsului;

- Seria;

- Anul de fabricație;

- Temperatura mediu ambiant;

Robinetele vor fi livrate însoțite de placuța de identificare, care va cuprinde obligatoriu elementele de mai sus.

- Documente și certificate

- Executantul va prezenta și va pune la dispoziția beneficiarului / DGSR următoarele certificate şi documente:

- Certificat emis de organism abilitat în acest sens, care să ateste conformitatea robinetelor, prin referire la standardele sau cerințele impuse în standardul de fabricație;

- Certificat emis în conformitate cu prevederile Directivei  2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune și marcaj CE;

- Certificat emis în conformitate cu Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (ATEX) - certificat emis de către un organism abilitat în acest sens;

- Fișa tehnică a robinetului care să conțină caracteristicile tehnice și desene de execuție;

- Instrucțiuni de manipulare, montare, de exploatare și de mentenanță;

- Declarația de performanță a producătorului pentru caracteristicile tehnice ale produsului – model;

- Certificat de calitate – model;

- Certificat de garanție – model.

- La livrare, fiecare produs  va fi însoțit de:

  - declarație de conformitate;

  - certificate de calitate;

  - certificat de garanție;

  - aviz de însoțire a mărfii;

  - fișă tehnică, recomandări și scheme de montaj, instrucțiuni de montare, manipulare, transport și depozitare;

  - certificat de inspecție tip 3.1 în conformitate cu cerințele SR EN 10204:2005 „Produse metalice. Tipuri de documente de inspecţie”.

- Toate documentele și certificatele  însoțitoare se vor prezenta în limba romană. În cazul în care unele documente sunt emise în alte limbi, traducerile trebuie legalizate și însotite de textul original

- Standarde și legislație de referință

- SR EN 13774:2013 - Aparate de robinetărie pentru sisteme de distribuţie a gazului cu presiune maximă de lucru mai mică sau egală cu 16 bar. Condiţii de performanţă.

- SR EN ISO 10497:2023 - Încercări ale aparatelor de robinetărie. Cerințe ale încercării la foc.

- SR EN 12570:2003 - Robinetărie industrială. Metodă de dimensionare a organelor de manevră.

- SR EN 593:2018 - Robinetărie industrială. Robinete metalice cu clapă fluture, pentru utilizare generală.

- SR EN 1092-1:2018 - Flanșe și îmbinările acestora. Flanșe circulare pentru țevi, robinete, racorduri și accesorii, simbolizate prin PN. Partea 1: Flanșe din oțel.

- SR EN 19:2016 - Robinetărie industrială. Marcarea aparatelor de robinetărie de metal.

- Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (ATEX).

- NTPEE-2018 - Norme Tehnice pentru proiectarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

- Alte standarde internaționale recunoscute și aplicate în Uniunea Europeană.

- Garanție:

- Producătorul/ furnizorul trebuie să garanteze calitatea şi buna funcţionare a robinetelor  livrate pe o perioadă de minim 36 luni de la data livrării (data intrării în proprietatea beneficiarului / exploatarea DGSR);

- Garanția trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanție, durata medie de exploatare, modalitățile de asigurare a garanției - înlocuire și termenul de realizare a acesteia. Garanția va cuprinde inclusiv denumirea și adresa furnizorului.

Anexa 8

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

ROBINETE DE OȚEL CU SFERĂ

- OBIECTUL

Prezenta specificație tehnică este valabilă pentru achiziția robinetelor de oțel cu sferă, utilizate în cadrul DGSR, în sistemele de distribuție a gazelor naturale și cuprinde caracteristicile constructive și de execuţie pe care trebuie să le îndeplinească aceste produse.

- CERINȚE TEHNICE

- Caracteristici   tehnice

Fluid de lucru: gaze naturale conform  SR 3317:2015 – „Gaz natural. Condiții tehnice de calitate.”

Presiunea nominală: 16  bar.

Robinetele se livrează pentru următoarele DN - diametrul nominal (mm): 50, 65, 80, 100, 150, 200.

Se vor monta atât îngropat în cămin de vizitare, precum și suprateran.

Cerințe:

- Tip constructiv: monobloc;

- Full-bore.

- Execuție

- În construcție compactă, complet sudată, cu capete prevăzute cu flanșe executate în conformitate cu SR EN 1092; nu sunt admise robinete având corpul în construcție îmbinată mecanic.

    - Fiecare robinet va fi echipat și livrat cu toate elementele necesare realizării îmbinării, conectării lor cu conductele de gaze naturale: contraflanșe  cu gât PN 16, șuruburi cu cap hexagonal, șaibe, piulițe, garnituri de etanșare pentru îmbinare cu flanșe.

    - Robinetele vor fi prevăzute cu elemente de închidere tip “sferă”, obligatoriu cu trecere totală ≥ DN (full bore).

- Corpul robinetului - din oțel; sferă – oțel inox; tijă – oțel inox.

- Robinetul trebuie să aibă domeniul de utilizare pentru gaze naturale SR 3317:2015.

- Robinetul trebuie să fie alcătuit astfel încât să se poată autocurăța ușor, atunci când sunt acționate pentru poziția deschis / închis, fără a deteriora sistemul de etanșare și trebuie să asigure oprirea fluxului de gaz prin conducte la poziția închis, indiferent de sensul de curgere a gazului.

- Etanșare corp-sferă alcătuită din elemente care să asigure o etanșare perfectă.

- Acționarea va fi manuală cu levier pentru robinete având diametrul <150 și acționare manuală cu reductor pentru diametre de 150 și 200 dar și indirectă prin acționare indirectă, de la distanță (pneumatic, electric).

- Posibilitate montare mecanism de manevrare cu comandă de la distanță

    - Se vor realiza încercările și testele prevăzute în standardul de execuție.

    - Să fie complet etanșe și să nu necesite reglaje în perioada exploatării. Clasa de etanșare A – fără pierderi, conform SR ISO 5208:2015.

    - Tijă de antrenare:

- etanșare cu minim două garnituri tip o-ring,

- să nu poată fi expulzată de presiunea gazului sau tras de către utilizator (sistem “anti-smulgere“).

- Garniturile de etanșare să fie rezistente la acțiunea permanentă a gazelor naturale,  inclusiv la acțiunea impurităților conținute de acestea; trebuie să fie în conformitate cu SR EN 1514-1:2003 – „Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 1: Garnituri plate nemetalice cu sau fără inserție”. Garniturile trebuie să fie executate din materiale nemetalice, ecologice, fără azbest., să nu conțină substanțe cu risc CMR (cancerigen, mutagen, reprotoxic) conform ECHA.

- Manevrarea robinetului să se deșfășoare cât mai ușor, efortul depus de operator să fie cât mai mic.

- Închiderea robinetelor (vanelor) în sensul acelor de ceasornic și să fie prevăzute cu indicator ce arată poziția orificiului de trecere.

  - Să prezinte rezistența la solicitări mecanice, la încovoiere.

  - Părțile componente ale robinetelor să prezinte rezistența la coroziune.

  - Suprafața robinetelor să fie protejată anticoroziv.

  - Temperatura de utilizare: -40° până la +70° C.

  - Umiditatea relativă: max 95%.

  - Numărul de acționări garantat, pe perioda de utilizare: minim 200 acționări.

  - Durată mare de funcționare: aproximativ 30 ani.

  - Robinetele vor fi acoperite cu materiale care să îi confere rezistența la medii agresive, corozive.

- Să corespundă cerințelor impuse de Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune și de Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (ATEX) – Declarație de conformitate.

- Marcare

Marcarea se va executa în conformitate cu SR EN 19:2016 - “Robinetărie industrială. Marcarea aparatelor de robinetărie de metal” sau cu prevederile standardului în baza căruia au fost executate și va trebui să conțină cel puțin urmatoarele:

- Sigla societăţii producătoare;

- Tip / seria;

- Diametru nominal  Dn ;

- Fluid;

- Material;

- Presiunea nominală;

- Codul produsului;

- Temperatura de lucru;

- Marcaj CE.

Totodată robinetele vor fi livrate însoțite de plăcuța de identificare.

Placuța trebuie să fie alcătuită astfel încat să pastreze elementele de identificare lizibile pe toată perioada de utilizare a robinetului.

- Documente și certificate

- Executantul va pune la dispoziția beneficiarului / DGSR și va prezenta următoarele certificate şi documente:

- Certificat emis de organism abilitat în acest sens, care să ateste conformitatea robinetelor, prin referire la standardele sau cerințele impuse în standardul de fabricație;

- Certificat emis în conformitate cu prevederile Directivei  2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune și marcaj CE;

- Certificat emis în conformitate cu Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (ATEX) - certificat emis de către un organism abilitat în acest sens;

- Fișa tehnică a robinetului care să conțină caracteristicile tehnice și desene de execuție;

    - Fișe tehnice pentru elementele necesare realizării îmbinării, conectării lor cu conductele de gaze naturale: contraflanșe cu gât, ansamblul șurub - șaibă - piuliță, garnituri de etanșare;

- Instrucțiuni de manipulare, montare, de exploatare și de mentenanță;

- Declarația de performanță a producătorului pentru caracteristicile tehnice ale produsului – model;

- Certificat de calitate – model;

- Certificat de garanție – model;

- La livrare, produsele  vor fi însoțite de :

- declarație de performanță;

- certificat de garanție;

- aviz de însoțire a mărfii;

- fișă tehnică, recomandări și scheme de montaj, instrucțiuni de montare, manipulare, transport și depozitare.

- certificat de inspecție tip 3.1 în conformitate cu cerințele SR EN 10204:2005 „Produse metalice. Tipuri de documente de inspecţie”.

- Toate documentele și certificatele însoțitoare se vor prezenta în limba română. În cazul în care unele documente sunt emise în alte limbi, traducerile trebuie efectuate de traducător autorizat și însotite de textul original.

- Standarde și legislație de referință

- SR EN 13774:2013 - Aparate de robinetărie pentru sisteme de distribuţie a gazului cu presiune maximă de lucru mai mică sau egală cu 16 bar. Condiţii de performanţă.

- SR EN 12266-1:2012 - Robinetărie industrială. Încercările aparatelor de robinetărie metalice. Partea 1: Încercări la presiune, proceduri de încercare şi criterii de acceptare. Cerinţe obligatorii.

- SR EN 1092-1:2018 - Flanșe și îmbinările acestora. Flanșe circulare pentru țevi, robinete, racorduri și accesorii, simbolizate prin PN. Partea 1: Flanșe din oțel.

- SR EN 19:2016 - Robinetărie industrială. Marcarea aparatelor de robinetărie de metal.

- SR EN 1514-1:2003 - Flanşe şi îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanşe desemnate prin PN. Partea 1: Garnituri plate nemetalice cu sau fără inserţie.

- Directiva  2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune si marcaj CE.

- Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (ATEX).

- NTPEE-2018 - Norme Tehnice pentru proiectarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

- Alte standarde internaționale recunoscute și aplicate în Uniunea Europeană.

- Garanție:

- Producătorul/ furnizorul trebuie să garanteze calitatea şi buna funcţionare a robinetelor  livrate pe o perioadă de minim 36 luni de la data livrării (data intrării în proprietatea beneficiarului / exploatarea DGSR);

- Garanția trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanție, durata medie de exploatare, modalitățile de asigurare a garanției - înlocuire și termenul de realizare a acesteia. Garanția va cuprinde inclusiv denumirea și adresa furnizorului.

Anexa 9

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

REGULATOARE, FILTRE ȘI SUPAPE DE DESCĂRCARE

- REGULATOARE PENTRU REGLAREA PRESIUNII GAZELOR NATURALE CU DEBITE CUPRINSE ÎNTRE  500 M3/H ȘI 7500M3/H (CONSUMATORI INDUSTRIALI)

- Obiect

Regulatoarele de presiune care fac obiectul acestei specificații tehnice, se vor utiliza pentru reglarea presiunii gazelor naturale.

- Cerințe privind caracteristicile tehnice

- Tipul constructiv

Regulatorul va fi normal închis, automatizat, cu acționare indirectă echipat cu:

  - Pilot acționat pneumatic pentru reglarea presiunii de la distanță, echipat cu dispozitiv de stabilizare a variațiilor de presiune din amonte;

  - Dispozitiv de blocare la subpresiune și suprapresiune, prevazut cu sistem de transmitere la distanță a stării;

  - Dispozitiv de atenuare a zgomotului.

- Clasificare

În funcție de debitul nominal și regimul presiunii de ieșire, regulatoarele de presiune pentru consum industrial se clasifică astfel:

| NR CRT | TIP REGULATOR | CERINȚE TEHNICO/CONSTRUCTIVE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Regulator de gaz DN50-50 PM-PJ Q500 | Conf. Anexa 9.1.1 |
| 2 | Regulator de gaz DN50-50 PM-PR Q500 | Conf. Anexa 9.1.2 |
| 3 | Regulator de gaz DN50-50 PM-PJ Q1000 | Conf. Anexa 9.1.3 |
| 4 | Regulator de gaz DN50-50 PM-PR Q1000 | Conf. Anexa 9.1.4 |
| 5 | Regulator de gaz DN80-80 PM-PJ Q2500 | Conf. Anexa 9.1.5 |
| 6 | Regulator de gaz DN80-80 PM-PR Q2500 | Conf. Anexa 9.1.6 |
| 7 | Regulator de gaz DN100-100 PM-PJ Q5000 | Conf. Anexa 9.1.7 |
| 8 | Regulator de gaz DN100-100 PM-PR Q5000 | Conf. Anexa 9.1.8 |
| 9 | Regulator de gaz DN100-100 PM-PJ Q7500 | Conf. Anexa 9.1.9 |
| 10 | Regulator de gaz DN100-100 PM-PR Q7500 | Conf. Anexa 9.1.10 |

- Cerințe  tehnice  generale

Regulatoarele de presiune descrise în prezenta specificație tehnică trebuie să respecte cerințele SR EN 334: 2019 - Aparate de reglare a presiunii gazelor pentru presiuni de intrare de până la 100 bar.

  - Temperatura mediului înconjurător

Regulatoarele de presiune trebuie să funcționeze normal la temperaturi ale mediului înconjurător cuprinse în domeniul -20…+60°C, (clasa 2 conf. SR-EN 334: 2019) cu respectarea încadrării în grupa presiunii de reglare, grupa presiunii de închidere și funcționarea corectă a dispozitivelor de protecție.

  - Presiuni

Toate valorile presiunilor menționate în cele ce urmează sunt valori relative față de presiunea atmosferică.

3.2.1 Domeniul presiunii de intrare

P1 = 2÷6 bar

3.2.2 Domeniul presiunii de ieșire.

Domeniul/ valoarea presiunii de ieșire, sunt prezentate în anexele 9.1.1÷9.1.10.

3.2.3 Grupa presiunii de reglare.

Regulatoarele de presiune se vor încadra în clasa de exactitate AC10.

3.2.4  Grupa presiunii de închidere.

Regulatoarele de presiune se vor încadra în clasa presiunii de închidere SG20.

3.2.5 Grupa presiunii de declanșare a dispozitivului de protecție.

Dispozitivele de blocare și supapele de descarcare se vor încadra în clasa de exactitate AG10.

  - Curbe caracteristice de debit

3.3.1 Curbele se vor prezenta pe documente, separat pentru fiecare presiune de intrare menționată.

3.3.2 Pentru presiunea de ieșire redusă, este necesar ca documentele să conțină valorile minime ale presiunii de intrare corespunzatoare valorilor minime și maxime ale domeniului presiunii de ieșire, la care se asigură debitul nominal.

  - Dispozitive de protecție

3.4.1 Regulatoarele cu presiunea de ieșire reglată de 25 mbar vor fi echipate cu dispozitiv de blocare la suprapresiune și subpresiune cu armare manuală.

3.4.2 Regulatoarele cu presiunea de ieșire redusă, în domeniul 0.05 bar-2 bar vor fi echipate cu dispozitiv de blocare la suprapresiune cu armare manuală.

3.4.3 Presiunile de declanșare sunt menționate în Anexele 9.1.1÷9.1.10.

  - Cerințe de racordare intrare/ ieșire. Forma constructivă. Poziție montare.

3.5.1 Tipul și mărimea racordurilor de intrare/ ieșire ale regulatoarelor de presiune sunt prezentate în anexele 9.1.1÷9.1.10.

3.5.2  Racordurile de intrare/ ieșire sunt dispuse în linie (180°) .

3.5.3  Distanța între suprafețele de etanșare ale flanșelor sunt detaliate în anexele 1÷10.

  - Dimensiuni de gabarit.

Dimensiunile de gabarit ale regulatoarelor de gaz industriale, se vor încadra în dimensiunile maxime prevăzute în Anexele 9.1.1÷9.1.10.

  - Accesul la mecanismul de reglare a presiunii de ieșire.

3.7.1 Regulatoarele de presiune vor fi prevăzute cu posibilitatea de acces și reglare a presiunii de ieșire.

3.7.2 Accesul la mecanismul de reglare a presiunii de ieșire, va fi obturat cu un dop demontabil prevăzut cu orificii pentru aplicarea sigiliilor. La livrare, dopul demontabil va fi sigilat de producător.

  - Cerințe echipare.

Regulatoarele de presiune trebuie să fie echipate cu

3.8.1 Kit instalare linie de impuls extern.

3.8.2 Elemente de racordare:

  - contraflanșe cu gât egale Conform SR EN 1092-1:2018

  - garnituri de etanșare nemetalice conform SR EN 1514-1:2003

  - elemente de asamblare: piulițe, șaibe, șuruburi.

Se vor prezenta fișe tehnice pentru elementele de racordare și kit linii impuls.

  - Protecția împotriva coroziunii

Părțile exterioare ale regulatoarelor trebuie să fie protejate împotriva coroziunii (acoperiri de suprafață, vopsire anticorozivă, dacă este cazul). Protecția împotriva coroziunii trebuie să reziste la solicitări normale, la care este expus regulatorul în timpul funcționării și a operațiunilor de montare și de întreținere.

În cazul părților exterioare confecționate din aliaje de aluminiu, nu este necesară protecția suplimentară împotriva coroziunii.

Componentele interne ale regulatoarelor vor fi realizate din materiale rezistente la coroziune.

- Marcarea

- Marcarea fiecărui regulator se va face prin etichete rezistente la intemperii și trebuie să conțină cel puțin urmatoarele date:

- numele și/sau sigla și/sau marca comercială înregistrată a producătorului;

- tipul de regulator;

- număr de serie;

- an de fabricație;

- EN 334 (Denumire standard - Aparate de reglare a presiunii gazelor pentru presiuni de intrare de până la 100  bar);

- diametru nominal DN – intrare / ieșire;

- presiune admisă PS;

- domeniu de reglare specific Wds;

- valoare presiune de ieșire setată;

- valori presiuni setate pentru dispozitivului de blocare (sub și suprapresiune);

- clasa/ domeniul temperaturii de operare;

- sensul de curgere al gazului prin regulator marcat în mod clar și permanent pe corp, printr-o săgeată.

- Suplimentar față de marcarea regulatoarelor cuprinzând elementele menționate la pct a., atât pe regulatoare, cât și pe cutiile în care vor fi ambalate, se va aplica o etichetă cu cod de bare care va cuprinde urmatoarele informații:

- tipul de regulator;

- anul de fabricație;

- seria.

Acest cod de bare trebuie să fie de tip 1d, pentru a putea fi scanat cu ajutorul unui dispozitiv de scanare standard.

- Documente și certificate

  - Produsele menționate vor deține urmatoarele documente și certificate:

Documente certificare produs

- Certificat de conformitate CE emis de către un organism notificat și Marcaj CE (a se vedea prevederile SR EN 334: 2019 art. 10 și Anexa ZA).

- Documentația tehnică pentru fiecare tip de regulator (a producătorului și respectiv documentația emisă de furnizor), iar documentele emise în limbi străine vor fi traduse în limba română de traducător autorizat și depuse însoțite de textele originale.

Documentația tehnică trebuie să cuprindă toate documentele menționate și să răspundă în totalitate cerințelor cuprinse în Specificația tehnică a SRMP și în prezenta specificație, demonstrându-se corespondența caracteristicilor regulatoarelor cu cerințele impuse în acestea.

Documentația va conține inclusiv fișe tehnice pentru elemente de racordare și kit linii impuls.

- Declarație de conformitate/ performanță a producătorului pentru caracteristicile tehnice ale produsului.

Declarația de conformitate/ performanță  va cuprinde cel puțin următoarele:

  - Identificarea unică a declarației de conformitate;

  - Numele și adresa de contact ale emitentului declarației de conformitate;

  - Identificarea obiectului declarației de conformitate;

  - Declararea conformității produselor cu cerințele standardelor de fabricație (se va menționa lista standardelor) și cu certificatul de conformitate CE;

  - Data și locul emiterii declarației de conformitate;

  - Semnatura, numele și funcția persoanei autorizate să semneze în numele emitentului declarației;

  - Limitări ale valabilitatii declarației de conformitate (dacă este cazul).

- Certificat de conformitate tehnică și declarații de conformitate pentru elementele de racordare: flanșe, garnituri, organe de asamblare;

- Instrucțiuni de montare și punere în funcțiune – în limba română;

- Certificate de garanție;

Toate documentele și certificatele solicitate sunt prezentate în limba română. În cazul în care unele documente sunt emise în limbi străine, traducerile vor fi emise de către traducători autorizați și însoțite de textele originale.

5.2. La livrare, produsele vor fi însoțite de: documentele de certificare a calității, declarații de conformitate întocmite potrivit legislației în vigoare, certificate de garanție, certificate de inspecție, instructiuni de instalare și punere în funcțiune.

- Ambalare

Ambalarea produselor trebuie să se facă astfel încât:

- să excludă orice deteriorare a acestora în timpul transportării sau depozitării lor.

- să nu permită intrarea corpurilor străine prin orificiile de intrare și ieșire ale regulatoarelor.

Ambalajele și documentele însoțitoare vor trebui să conțină, înscrise în mod clar, numărul și tipul regulatoarelor de presiune precum și seriile acestora.

- Livrare

La livrare, produsele vor fi însotite de:

  - documentele de certificare a calității;

  - certificate de inspecție tip 3.1 conform EN 10204:2005;

  - declarații de conformitate/ performanță  întocmite  potrivit legislației în vigoare și care să cuprindă minim informațiile solicitate la pct II.5.1;

  - certificate de garanție;

  - fișe/ documentații tehnice și instrucțiuni de instalare și punere în funcțiune.

Toate documentele se vor prezenta traduse în limba română.

În situația în care regulatoarele vor fi livrate fără documentele însoțitoare menționate mai sus, sau nu vor respecta cerințele de ambalare și de marcare, inclusiv cu cod de bare, în conformitate cu pct II. 4, beneficiarul își rezervă dreptul de a refuza primirea/ recepția acestora, toate costurile aferente fiind suportate de către furnizor.

- Garanții specifice

Furnizorul trebuie să garanteze calitatea produsului livrat pe o perioadă de minim 36 luni de la data intrării în proprietatea beneficiarului/ exploatare.

Regulatoarele la care se constată defecțiuni în perioada de garanție, se vor înlocui de către furnizor în termen de maxim 15 zile de la data notificării de către beneficiar. Costurile prilejuite de această operație vor fi suportate de furnizor.

- Referințe normative

| - SR 3317:2015 | - Gaz natural. Condiţii tehnice şi de calitate |
| --- | --- |
| - SR EN 334:2019 | - Aparate de reglare a presiunii gazelor pentru presiuni de intrare de până la 100 bar |
| - SR EN 14382:2019 | - Dispozitive de blocare pentru presiuni de intrare de până la 100 bar |
| - SR EN 549+A1:2023 | - Materiale pe bază de cauciuc pentru garnituri de etanșare și membrane destinate aparatelor cu gaz și instalațiilor pentru gaz |
| - SR EN 1563:2019 | - Turnătorie. Fontă cu grafit nodular |
| - SR EN 1706:2020 | - Aluminiu și aliaje de aluminiu. Piese turnate. Compoziție chimică și caracteristici mecanice |
| - SR EN 10277:2018 | - Produse de oţel deformate la rece. Condiţii tehnice de livrare |
| - SR EN 12164:2016 | - Cupru și aliaje de cupru. Bare pentru prelucrare mecanică |
| - SR EN 10088-5:2009 | - Oţeluri inoxidabile. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru bare, sârme semifabricat, sârme, profile şi produse deformate la rece din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări în construcţii |
| - SR EN ISO 228-1:2003 | - Filete pentru ţevi fără etanşare în filet. Partea 1: Dimensiuni, toleranţe şi notare |
| - SR EN 1514-1:2003 | - Flanşe şi îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanşe desemnate prin PN. Partea 1: Garnituri plate nemetalice cu sau fără inserţie |
| - SR EN 1092-1:2018 | - Flanșe și îmbinările acestora. Flanșe circulare pentru țevi, robinete, racorduri și accesorii, simbolizate prin PN. Partea 1: Flanșe din oțel |

Anexa 9.1.1

| Nr. Crt. | Regulatoare de gaz PM-PJ Q500 Nm3/h |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici constructive |  |  |
| 1. | Filtru încorporat | Nu este obligatoriu |
| Parametrii pentru livrare |  |  |
| 2. | Presiune de ieșire reglată | 0.025 bar |
| 3. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la suprapresiune (OPSO) | 2xPieșire |
| 4. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la subpresiune (UPSO) | 0.5xPieșire |
| Cerințe de racordare intrare/ ieșire |  |  |
| 5. | Tip racord intrare | Flanșă DN50-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 6. | Tip racord ieșire | Flanșă DN50-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 7. | Distanța între suprafețele de etanșare a flanșelor | 240 mm |
| Dimensiuni de gabarit |  |  |
| 8. | Înălțime maximă regulator | Hregulator= 450 mm |
| 9. | Diametru maxim membrană | Φmembrana= 380 mm |
| Cerințe de echipare |  |  |
| 10. | Kit instalare linie impuls extern pentru regulator și dispozitiv protecție | - conducte impuls - racorduri și elemente de racordare |
| 11. | Elemente de racordare în rețea | - Flanșe cu gât DN50 conf. SR EN 1092-1:2018 - Garnituri de etanșare nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 - Șuruburi - Piulițe - Șaibe |

Anexa 9.1.2

| Nr. Crt. | Regulatoare de gaz PM-PR Q500 Nm3/h |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici constructive |  |  |
| 1. | Filtru încorporat | Nu este obligatoriu |
| Parametrii pentru livrare |  |  |
| 2. | Domeniul presiunii de ieșire/ valoarea presiunii de ieșire | - 0.050÷ 2 bar - presiunea reglată conform precizărilor din fișa tehnică a SRMP/ soluție de alimentare |
| 3. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la suprapresiune (OPSO) | 2xPieșire |
| 4. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la subpresiune (UPSO) | Nu este impus dispozitiv de blocare la subpresiune (UPSO) |
| Cerințe de racordare intrare/ ieșire |  |  |
| 5. | Tip racord intrare | Flanșă DN50-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 6. | Tip racord ieșire | Flanșă DN50-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 7. | Distanța între suprafețele de etanșare a flanșelor | 240 mm |
| Dimensiuni de gabarit |  |  |
| 8. | Înălțime maximă regulator | Hregulator= 450 mm |
| 9. | Diametru maxim membrană | Φmembrană= 380 mm |
| Cerințe de echipare |  |  |
| 10. | Kit instalare linie impuls extern pentru regulator și dispozitiv protecție | - conducte impuls - racorduri și elemente de racordare |
| 11. | Elemente de racordare în rețea | - Flanșe cu gât DN50 conf. SR EN 1092-1:2018 - Garnituri de etanșare nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 - Șuruburi - Piulițe - Șaibe |

Anexa 9.1.3

| Nr. Crt. | Regulatoare de gaz PM-PJ Q1000 Nm3/h |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici constructive |  |  |
| 1. | Filtru încorporat | Nu este obligatoriu |
| Parametrii pentru livrare |  |  |
| 2. | Presiune de ieșire reglată | 0.025 bar |
| 3. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la suprapresiune (OPSO) | 2xPieșire |
| 4. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la subpresiune (UPSO) | 0.5xPieșire |
| Cerințe de racordare intrare/ ieșire |  |  |
| 5. | Tip racord intrare | Flanșă DN50-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 6. | Tip racord ieșire | Flanșă DN50-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 7. | Distanța între suprafetele de etanșare a flanșelor | 240 mm |
| Dimensiuni de gabarit |  |  |
| 8. | Înălțime maximă regulator | Hregulator= 450 mm |
| 9. | Diametru maxim membrană | Φmembrană= 380 mm |
| Cerințe de echipare |  |  |
| 10. | Kit instalare linie impuls extern pentru regulator și dispozitiv protecție | - conducte impuls - racorduri și elemente de racordare |
| 11. | Elemente de racordare în rețea | - Flanșe cu gât DN50 conf. SR EN 1092-1:2018 - Garnituri de etanșare nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 - Șuruburi - Piulițe - Șaibe |

Anexa 9.1.4

| Nr. Crt. | Regulatoare de gaz PM-PR Q1000 Nm3/h |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici constructive |  |  |
| 1. | Filtru încorporat | Nu este obligatoriu |
| Parametrii pentru livrare |  |  |
| 2. | Domeniul presiunii de ieșire/ valoarea presiunii de ieșire | - 0.050÷2 bar - presiunea reglată conform precizărilor din fișa tehnică a SRMP/ soluție de alimentare |
| 3. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la suprapresiune (OPSO) | 2xPieșire |
| 4. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la subpresiune (UPSO) | Nu este impus dispozitiv de blocare la subpresiune (UPSO) |
| Cerințe de racordare intrare/ ieșire |  |  |
| 5. | Tip racord intrare | Flanșă DN50-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 6. | Tip racord ieșire | Flanșă DN50-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 7. | Distanța între suprafețele de etanșare a flanșelor | 240 mm |
| Dimensiuni de gabarit |  |  |
| 8. | Înălțime maximă regulator | Hregulator= 450 mm |
| 9. | Diametru maxim membrană | Φmembrană= 380 mm |
| Cerințe de echipare |  |  |
| 10. | Kit instalare linie impuls extern pentru regulator și dispozitiv protecție | - conducte impuls - racorduri și elemente de racordare |
| 11. | Elemente de racordare în rețea | - Flanșe cu gât DN50 conf. SR EN 1092-1:2018 - Garnituri de etanșare nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 - Șuruburi - Piulițe - Șaibe |

Anexa 9.1.5

| Nr. Crt. | Regulatoare de gaz PM-PJ Q2500 Nm3/h |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici constructive |  |  |
| 1. | Filtru încorporat | Nu este obligatoriu |
| Parametrii pentru livrare |  |  |
| 2. | Presiune de ieșire reglată | 0.025 bar |
| 3. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la suprapresiune (OPSO) | 2xPieșire |
| 4. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la subpresiune (UPSO) | 0.5xPieșire |
| Cerințe de racordare intrare/ ieșire |  |  |
| 5. | Tip racord intrare | Flanșă DN80-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 6. | Tip racord ieșire | Flanșă DN80-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 7. | Distanța între suprafețele de etanșare a flanșelor | 298 mm |
| Dimensiuni de gabarit |  |  |
| 8. | Înălțime maximă regulator | Hregulator= 710 mm |
| 9. | Diametru maxim membrană | Φmembrană= 380 mm |
| Cerințe de echipare |  |  |
| 10. | Kit instalare linie impuls extern pentru regulator și dispozitiv protecție | - conducte impuls - racorduri și elemente de racordare |
| 11. | Elemente de racordare în rețea | - Flanșe cu gât DN80 conf. SR EN 1092-1:2018 - Garnituri de etanșare nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 - Șuruburi - Piulițe - Șaibe |

Anexa  9.1.6

| Nr. Crt. | Regulatoare de gaz PM-PR Q2500 Nm3/h |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici constructive |  |  |
| 1. | Filtru încorporat | Nu este obligatoriu |
| Parametrii pentru livrare |  |  |
| 2. | Domeniul presiunii de ieșire/ valoarea presiunii de ieșire | - 0.050÷2 bar - presiunea reglată conform precizărilor din fișa tehnică a SRMP/ soluție de alimentare |
| 3. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la suprapresiune (OPSO) | 2xPieșire |
| 4. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la subpresiune (UPSO) | Nu este impus dispozitiv de blocare la subpresiune (UPSO) |
| Cerințe de racordare intrare/ ieșire |  |  |
| 5. | Tip racord intrare | Flanșă DN80-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 6. | Tip racord ieșire | Flanșă DN80-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 7. | Distanța între suprafețele de etanșare a flanșelor | 298 mm |
| Dimensiuni de gabarit |  |  |
| 8. | Înălțime maximă regulator | Hregulator= 710 mm |
| 9. | Diametru maxim membrană | Φmembrană= 380 mm |
| Cerințe de echipare |  |  |
| 10. | Kit instalare linie impuls extern pentru regulator și dispozitiv protecție | - conducte impuls - racorduri și elemente de racordare |
| 11. | Elemente de racordare în rețea | - Flanșe cu gât DN80 conf. SR EN 1092-1:2018 - Garnituri de etanșare nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 - Șuruburi - Piulițe - Șaibe |

Anexa 9.1.7

| Nr. Crt. | Regulatoare de gaz PM-PJ Q5000 Nm3/h |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici constructive |  |  |
| 1. | Filtru încorporat | Nu este obligatoriu |
| Parametrii pentru livrare |  |  |
| 2. | Presiune de ieșire reglată | 0.025 bar |
| 3. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la suprapresiune (OPSO) | 2xPieșire |
| 4. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la subpresiune (UPSO) | 0.5xPieșire |
| Cerințe de racordare intrare/ ieșire |  |  |
| 5. | Tip racord intrare | Flanșă DN100-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 6. | Tip racord ieșire | Flanșă DN100-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 7. | Distanța între suprafețele de etanșare a flanșelor | 352 mm |
| Dimensiuni de gabarit |  |  |
| 8. | Înălțime maximă regulator | Hregulator= 730 mm |
| 9. | Diametru maxim membrană | Φmembrană= 380 mm |
| Cerințe de echipare |  |  |
| 10. | Kit instalare linie impuls extern pentru regulator și dispozitiv protecție | - conducte impuls - racorduri și elemente de racordare |
| 11. | Elemente de racordare în rețea | - Flanșe cu gât DN100 conf. SR EN 1092-1:2018 - Garnituri de etanșare nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 - Șuruburi - Piulițe - Șaibe |

Anexa 9.1.8

| Nr. Crt. | Regulatoare de gaz PM-PR Q5000 Nm3/h |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici constructive |  |  |
| 1. | Filtru încorporat | Nu este obligatoriu |
| Parametrii pentru livrare |  |  |
| 2. | Domeniul presiunii de ieșire/ valoarea presiunii de ieșire | - 0.050÷2 bar - presiunea reglată conform precizărilor din fișa tehnică a SRMP/ soluție de alimentare |
| 3. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la suprapresiune (OPSO) | 2xPieșire |
| 4. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la subpresiune (UPSO) | Nu este impus dispozitiv de blocare la subpresiune (UPSO) |
| Cerințe de racordare intrare/ ieșire |  |  |
| 5. | Tip racord intrare | Flanșă DN100-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 6. | Tip racord ieșire | Flanșă DN100-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 7. | Distanța între suprafețele de etanșare a flanșelor | 352 mm |
| Dimensiuni de gabarit |  |  |
| 8. | Înălțime maximă regulator | Hregulator= 730 mm |
| 9. | Diametru maxim membrană | Φmembrană= 380 mm |
| Cerințe de echipare |  |  |
| 10. | Kit instalare linie impuls extern pentru regulator și dispozitiv protecție | - conducte impuls - racorduri și elemente de racordare |
| 11. | Elemente de racordare în rețea | - Flanșe cu gât DN100 conf. SR EN 1092-1:2018 - Garnituri de etanșare nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 - Șuruburi - Piulițe - Șaibe |

Anexa 9.1.9

| Nr. Crt. | Regulatoare de gaz PM-PJ Q7500 Nm3/h |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici constructive |  |  |
| 1. | Filtru încorporat | Nu este obligatoriu |
| Parametrii pentru livrare |  |  |
| 2. | Presiune de ieșire reglată | 0.025 bar |
| 3. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la suprapresiune (OPSO) | 2xPieșire |
| 4. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la subpresiune (UPSO) | 0.5xPieșire |
| Cerințe de racordare intrare/ ieșire |  |  |
| 5. | Tip racord intrare | Flanșă DN100-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 6. | Tip racord ieșire | Flanșă DN100-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 7. | Distanța între suprafețele de etanșare a flanșelor | 352 mm |
| Dimensiuni de gabarit |  |  |
| 8. | Înălțime maximă regulator | Hregulator= 730 mm |
| 9. | Diametru maxim membrană | Φmembrană= 380 mm |
| Cerințe de echipare |  |  |
| 10. | Kit instalare linie impuls extern pentru regulator și dispozitiv protecție | - conducte impuls - racorduri și elemente de racordare |
| 11. | Elemente de racordare în rețea | - Flanșe cu gât DN100 conf. SR EN 1092-1:2018 - Garnituri de etanșare nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 - Șuruburi - Piulițe - Șaibe |

Anexa 9.1.10

| Nr. Crt. | Regulatoare de gaz PM-PR Q7500 Nm3/h |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici constructive |  |  |
| 1. | Filtru încorporat | Nu este obligatoriu |
| Parametrii pentru livrare |  |  |
| 2. | Domeniul presiunii de ieșire/ valoarea presiunii de ieșire | - 0.050÷2 bar - presiunea reglată conform precizarilor din fișa tehnică a SRMP/ soluție de alimentare |
| 3. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la suprapresiune (OPSO) | 2xPieșire |
| 4. | Presiune declanșare dispozitiv de blocare la subpresiune (UPSO) | Nu este impus dispozitiv de blocare la subpresiune (UPSO) |
| Cerințe de racordare intrare/ ieșire |  |  |
| 5. | Tip racord intrare | Flanșă DN100-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 6. | Tip racord ieșire | Flanșă DN100-PN16 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 7. | Distanța între suprafețele de etanșare a flanșelor | 352 mm |
| Dimensiuni de gabarit |  |  |
| 8. | Înălțime maximă regulator | Hregulator= 730 mm |
| 9. | Diametru maxim membrană | Φmembrană= 380 mm |
| Cerințe de echipare |  |  |
| 10. | Kit instalare linie impuls extern pentru regulator și dispozitiv protecție | - conducte impuls - racorduri și elemente de racordare |
| 11. | Elemente de racordare în rețea | - Flanșe cu gât DN100 conf. SR EN 1092-1:2018 - Garnituri de etanșare nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 - Șuruburi - Piulițe - Șaibe |

- FILTRE PENTRU GAZE NATURALE

- Obiect

Filtrele pentru gaze se utilizează în situațiile în care este necesară filtrarea gazelor și au rolul de a reține impuritățile solide și fracțiunile lichide din fluxul de gaz. Se montează în amonte de echipamentele de reglare și măsurare a gazelor naturale.

- Cerințe privind caracteristicile tehnice ale filtrelor

1.      Clasificare

Filtrele pentru gaze naturale se vor încadra în următoarea gamă de dimensiuni nominale:

| NR CRT | TIP FILTRU | CERINȚE TEHNICO/CONSTRUCTIVE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Filtru pentru gaz DN40 | Conf. Anexa 9.2.1 |
| 2 | Filtru pentru gaz DN50 | Conf. Anexa 9.2.2 |
| 3 | Filtru pentru gaz DN65 | Conf. Anexa 9.2.3 |
| 4 | Filtru pentru gaz DN80 | Conf. Anexa 9.2.4 |
| 5 | Filtru pentru gaz DN100 | Conf. Anexa 9.2.5 |
| 6 | Filtru pentru gaz DN150 | Conf. Anexa 9.2.6 |
| 7 | Filtru pentru gaz DN200 | Conf. Anexa 9.2.7 |

2. Caracteristici tehnice generale

2.1   Fluid de lucru: gaze naturale conform SR 3317:2015.

2.2   Presiunea maxima de funcționare 6 bar.

2.3   Temperatura mediului înconjurător

Filtrele pentru gaze naturale trebuie să funcționeze normal la temperaturi ale mediului

înconjurător cuprinse în domeniul -20°....+60° C.

2.4    Cerințe de racordare intrare/ ieșire. Formă constructivă. Poziție montare.

2.4.1 Racordurile de intrare-ieșire trebuie să fie dispuse în linie (180°) .

2.4.2 Tipul și mărimea racordurilor sunt prezentate în Anexele 9.2.1÷9.2.7.

2.4.3 Distanța între suprafețele de etanșare sunt detaliate în Anexele 9.2.1÷9.2.7.

2.4.4 Poziția de montaj - verticală. Direcția de curgere a gazului este orizontală.

2.5   Documentele vor conține curbele caracteristice debit-cădere de presiune corespunzătoare fiecărei tipodimensiuni de filtru.

2.6  Cerințe echipare:

Filtrele pentru gaz trebuie să fie echipate cu manometru diferential, robinet de purjare și elemente de racordare conform cerințelor din Anexele 9.2.1÷9.2.7.

Echipamentele cu care sunt echipate filtrele (manometru, robinet purjare, elemente racordare) vor avea fișe tehnice care se vor prezenta și se vor pune la dispoziția DGSR.

2.7 Protecția împotriva coroziunii

Părțile exterioare ale filtrelor trebuie să fie protejate împotriva coroziunii (acoperiri de suprafață, vopsire anticorozivă). Protecția împotriva coroziunii trebuie să reziste la solicitări normale la care este expus filtrul în timpul funcționării și a operațiunilor de montare și de întreținere.

În cazul părților exterioare confecționate din aliaje de aluminiu, nu este necesară protecția suplimentară împotriva coroziunii.

Componentele interne ale filtrelor vor fi realizate din materiale rezistente la coroziune.

2.8 Element filtrant

Filtrele trebuie să fie prevăzute cu element filtrant, cu posibilitatea decolmatării/ schimbării în teren fără demontarea echipamentului din instalație .

Caracteristicile tehnice ale elementului filtrant (material, finețe filtrare) sunt prezentate în Anexele 9.2.1÷9.2.7.

- Marcarea

Marcarea fiecărui filtru se va face prin etichete rezistente la intemperii și trebuie să conțină cel puțin următoarele date:

  - denumire producător;

  - diametrul nominal al racordurilor;

  - presiunea maximă de lucru;

  - anul de fabricație;

  - serie;

  - sensul de curgere al gazului prin filtru se va marca, în mod clar, printr-o săgeată.

- Documente și certificate

a)  Produsele vor deține următoarele certificate și documente:

- Certificat de conformitate CE; produsele vor respecta cerinţele Directivei 2014/68/UE de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, se va prezenta marcajul european de conformitate.

- Declarație de conformitate emisă de producator (model);

Declaraţia de conformitate trebuie să conţină cel puţin :

- numar de identificare a declaraţiei de conformitate;

- numele şi adresa de contact ale emitentului declaraţiei de conformitate;

- obiectul declaraţiei de conformitate;

- declararea conformităţii produselor cu cerinţele standardelor de fabricare (se va menţiona lista completă şi clară a standardelor sau a altor cerinţe specifice utilizate la fabricarea produselor);

- lista cu standardele materialelor utilizate pentru fabricarea produselor;

- data şi locul emiterii declaraţiei de conformitate;

- semnătura, numele şi funcţia persoanei autorizate care acţionează în numele emitentului;

- orice limitare a valabilităţii declaraţiei de conformitate.

- Fișe tehnice din care să rezulte carateristicile tehnice și functionale ale produsului;

- Fișe tehnice ale echipamentelor cu care sunt echipate filtrele (manometru, robinet purjare, elemente racordare);

- Certificate de conformitate pentru echipamentele cu care sunt echipate filtrele (manometru, robinet purjare, elemente racordare);

- Certificat de garanție;

- Instrucțiuni de montare, punere în funcțiune și exploatare a filtrelor;

b) La livrare, produsele vor fi însoțite de: documentele de certificare a calității,  declarații de conformitate  întocmite potrivit legislației în vigoare, certificate de garanție, instrucțiuni de instalare și punere în funcțiune.

c) Toate documentele se vor prezenta în limba română, iar în cazul în care acestea au fost emise în limbi străine, vor fi însoțite de textele originale, textele în limba română fiind emise de traducători autorizați.

- Ambalarea specifică

Ambalarea produselor trebuie să se facă astfel încât:

- să excludă orice deteriorare a acestora în timpul transportării sau depozitării lor.

- să nu permită intrarea corpurilor străine prin orificiile de intrare și ieșire ale filtrelor.

Ambalajele și documentele însoțitoare vor trebui să conțină înscrise în mod clar numărul și tipul filtrelor precum și seriile acestora.

- Garanții specifice

Furnizorul trebuie să garanteze calitatea produsului livrat pe o perioadă de minim 24 de luni de la data intrării în proprietatea beneficiarului / DGSR. Produsele la care se constată defecțiuni în perioada de garanție, se vor înlocui de către furnizor în termen de maxim 15 zile. Costurile prilejuite de această operație vor fi suportate de acesta.

7.  Referințe normative

| - SR 3317:2015 | - Gaz natural. Condiţii tehnice şi de calitate |
| --- | --- |
| - SR EN 12266-1:2012 | - Robinetărie industrială. Încercările aparatelor de robinetărie metalice. Partea 1: Încercări la presiune, proceduri de încercare şi criterii de acceptare. Cerinţe obligatorii |
| - SR EN 682:2002 | - Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transporta gaze şi hidrocarburi fluide |
| - SR EN 1706:2020 | - Aluminiu și aliaje de aluminiu. Piese turnate. Compoziție chimică și caracteristici mecanice |
| - SR EN 1092-1:2018 | - Flanșe și îmbinările acestora. Flanșe circulare pentru țevi, robinete, racorduri și accesorii, simbolizate prin PN. Partea 1: Flanșe din oțel |
| - SR EN ISO 228-1:2003 | - Filete pentru ţevi fără etanşare în filet. Partea 1: Dimensiuni, toleranţe şi notare |
| - SR EN 1514-1:2003 | - Flanşe şi îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanşe desemnate prin PN. Partea 1: Garnituri plate nemetalice cu sau fără inserţie |

Anexa 9.2.1

| Nr. Crt. | Filtru pentru gaz DN40 |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici tehnice |  |  |
| 1. | Element filtrant | Cu posibilitatea decolmatării/ schimbării în teren fără demontarea echipamentelor din instalație |
| 1.1 | Material | Sită inox |
| 1.2 | Finețe filtrare | 50 µm |
| 1.3 | Suprafață filtrare | Min 4500 mm2 |
| Cerințe de racordare |  |  |
| 2. | Dispunere racorduri de intrare-ieșire | În linie (180°) |
| 3. | Tip racord | Racord cu flanșe egale conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 4. | Mărime racord | DN40 PN16 |
| 5. | Distanța între suprafețele de etanșare | 230 mm |
| 6. | Dimensiuni de gabarit | Max 300x400 mm (lățime x înălțime) |
| Cerințe de echipare |  |  |
| 7. | Elemente de racordare în rețea | - Flanșe cu gât DN 40 conf. SR EN 1092-1: 2018 - Garnituri de etanșare nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 - Șuruburi - Piulițe - Șaibe |
| 8. | Manometru diferențial | Obligatoriu |
| 9. | Robinet de purjare asigurat cu dop | Robinet cu sferă G ¼” |

Anexa 9.2.2

| Filtru pentru gaz DN50 |  |
| --- | --- |
| Caracteristici tehnice |  |
| Element filtrant | Cu posibilitatea decolmatării/ schimbării în teren fără demontarea echipamentelor din instalație |
| Material | Sită inox |
| Finețe filtrare | 50 µm |
| Suprafață filtrare | Min. 4500 mm2 |
| Cerințe de racordare |  |
| Dispunere racorduri de intrare-ieșire | În linie (180°) |
| Tip racord | Racord cu flanșe egale DN 50 conf. SR EN 1092-1:2018 |
| Mărime racord | DN50 PN16 |
| Distanța între suprafețele de etanșare | 230 mm |
| Dimensiuni de gabarit | Max. 300x400 mm (lățime x înălțime) |
| Cerințe de echipare |  |
| Elemente de racordare în rețea | - Flanșe cu gât conf. SR EN 1092-1: 2018 - Garnituri de etanșare nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 - Șuruburi - Piulițe - Șaibe |
| Manometru diferențial | Obligatoriu |
| Robinet de purjare asigurat cu dop | Robinet cu sferă G ¼” |

Anexa 9.2.3

| Nr. Crt. | Filtru pentru gaz DN65 |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici tehnice |  |  |
| 1. | Element filtrant | Cu posibilitatea decolmatării/ schimbării în teren fără demontarea echipamentelor din instalație |
| 1.1 | Material | Sită inox |
| 1.2 | Finețe filtrare | 50 µm |
| 1.3 | Suprafață filtrare | Min. 30000 mm2 |
| Cerințe de racordare |  |  |
| 2. | Dispunere racorduri de intrare-ieșire | În linie (180°) |
| 3. | Tip racord | Racord cu flanșe egale conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 4. | Mărime racord | DN65 PN16 |
| 5. | Distanța între suprafețele de etanșare | 290 mm |
| 6. | Dimensiuni de gabarit | Max. 300x400 mm (lățime x înălțime) |
| Cerințe de echipare |  |  |
| 7. | Elemente de racordare în rețea | - Flanșe cu gât DN 65 conf. SR EN 1092-1: 2018 - Garnituri de etanșare nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 - Șuruburi - Piulițe - Șaibe |
| 8. | Manometru diferențial | Obligatoriu |
| 9. | Robinet de purjare asigurat cu dop | Robinet cu sferă G ¼” |

Anexa 9.3.4

| Nr. Crt. | Filtru pentru gaz DN80 |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici tehnice |  |  |
| 1. | Element filtrant | Cu posibilitatea decolmatării/ schimbării în teren fără demontarea echipamentelor din instalație |
| 1.1 | Material | Sită inox |
| 1.2 | Finețe filtrare | 50 µm |
| 1.3 | Suprafață filtrare | Min. 30000 mm2 |
| Cerințe de racordare |  |  |
| 2. | Dispunere racorduri de intrare-ieșire | În linie (180°) |
| 3. | Tip racord | Racord cu flanșe egale conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 4. | Mărime racord | DN80 PN16 |
| 5. | Distanța între suprafețele de etanșare | 310 mm |
| 6. | Dimensiuni de gabarit | Nu este impusă |
| Cerințe de echipare |  |  |
| 7. | Elemente de racordare în rețea | - Flanșe cu gât DN 80 conf.SR EN 1092-1: 2018 - Garnituri de etanșare nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 - Șuruburi - Piulițe - Șaibe |
| 8. | Manometru diferențial | Obligatoriu |
| 9. | Robinet de purjare asigurat cu dop | Robinet cu sferă G ¼” |

Anexa 9.2.5

| Nr. Crt. | Filtru pentru gaz DN100 |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici tehnice |  |  |
| 1. | Element filtrant | Cu posibilitatea decolmatării/ schimbării în teren fără demontarea echipamentelor din instalație |
| 1.1 | Material | Sită inox |
| 1.2 | Finețe filtrare | 50 µm |
| 1.3 | Suprafață filtrare | Min. 65000 mm2 |
| Cerințe de racordare |  |  |
| 2. | Dispunere racorduri de intrare-ieșire | În linie (180°) |
| 3. | Tip racord | Racord cu flanșe egale conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 4. | Mărime racord | DN100 PN16 |
| 5. | Distanța între suprafetele de etanșare | 350 mm |
| 6. | Dimensiuni de gabarit | Nu este impusă |
| Cerințe de echipare |  |  |
| 7. | Elemente de racordare în rețea | - Flanșe cu gât DN 100 conf. SR EN 1092-1: 2018 - Garnituri de etanșare nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 - Șuruburi - Piulițe - Șaibe |
| 8. | Manometru diferențial | Obligatoriu |
| 9. | Robinet de purjare asigurat cu dop | Robinet cu sferă G ¼” |

Anexa 9.2.6

| Nr. Crt. | Filtru pentru gaz DN150 |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici tehnice |  |  |
| 1. | Element filtrant | Cu posibilitatea decolmatării/ schimbării în teren fără demontarea echipamentelor din instalație |
| 1.1 | Material | Sită inox |
| 1.2 | Finețe filtrare | 50 µm |
| 1.3 | Suprafață filtrare | Min. 140000 mm2 |
| Cerințe de racordare |  |  |
| 2. | Dispunere racorduri de intrare-ieșire | În linie (180°) |
| 3. | Tip racord | Racord cu flanșe egale conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 4. | Mărime racord | DN150 PN16 |
| 5. | Distanța între suprafațele de etanșare | 480 mm |
| 6. | Dimensiuni de gabarit | Nu este impusă |
| Cerințe de echipare |  |  |
| 7. | Elemente de racordare în rețea | - Flanșe cu gât DN 150 conf SR EN 1092-1: 2018 - Garnituri de etanșare nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 - Șuruburi - Piulițe - Șaibe |
| 8. | Manometru diferențial | Obligatoriu |
| 9. | Robinet de purjare asigurat cu dop | Robinet cu sferă G ¼” |

Anexa 9.2.7

| Nr. Crt. | Filtru pentru gaz DN200 |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici tehnice |  |  |
| 1. | Element filtrant | Cu posibilitatea decolmatării/ schimbării în teren fără demontarea echipamentelor din instalație |
| 1.1 | Material | Sită inox |
| 1.2 | Finețe filtrare | 50 µm |
| 1.3 | Suprafață filtrare | Min. 180000 mm2 |
| Cerințe de racordare |  |  |
| 2. | Dispunere racorduri de intrare-ieșire | În linie (180°) |
| 3. | Tip racord | Racord cu flanșe egale conf. SR EN 1092-1:2018 |
| 4. | Mărime racord | DN200 PN16 |
| 5. | Distanța între suprafețele de etanșare | 600 mm |
| 6. | Dimensiuni de gabarit | Nu este impusă |
| Cerințe de echipare |  |  |
| 7. | Elemente de racordare în rețea | - Flanșe cu gât DN 200 conf. SR EN 1092-1: 2018 - Garnituri de etanșare nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 - Șuruburi - Piulițe - Șaibe |
| 8. | Manometru diferențial | Obligatoriu |
| 9. | Robinet de purjare asigurat cu dop | Robinet cu sferă G ¼” |

- SUPAPE DE DESCĂRCARE GAZ

- Obiect

Supapele de descărcare sunt elemente de siguranță ce au rolul de a împiedica depășirea presiunii maxime admisibile de lucru. Supapele de descărcare se monteaza în cadrul posturilor/ stațiilor de reglare/ reglare-măsurare gaze naturale, în aval de echipamentele de reglare a presiunii.

- Cerințe privind caracteristicile tehnice ale supapelor

- Tipul constructiv

Supapele de descărcare  gaz  vor fi cu acționare directă.

- Clasificare

Supapele de descărcare pentru gaze naturale se vor încadra în urmatoarea gamă de dimensiuni nominale:

| NR CRT | TIP SUPAPĂ DESCĂRCARE | CERINȚE TEHNICO/CONSTRUCTIVE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Supapă de descărcare DN32 | Conf. Anexă 9.3.1 |
| 2 | Supapă de descărcare DN40 | Conf. Anexă 9.3.2 |
| 3 | Supapă de descărcare DN50 | Conf. Anexă 9.3.3 |

- Caracteristici tehnice  generale

Supapele de descărcare trebuie să respecte cerințele SR EN ISO 4121-1:2013 - Dispozitive de securitate pentru protecția împotriva suprapresiunilor. Partea 1: Supape de siguranță.

  - Fluid de lucru: gaze naturale conform SR 3317:2015.

  - Presiune de lucru maxim 6 bar

  - Presiune nominală PN 16 bar

  - Temperatura mediului  înconjurător

Supapele de descărcare trebuie să funcționeze normal la temperaturi ale mediului înconjurător cuprinse în domeniul -20°....+60° C (clasa 2)

  - Domeniul presiunii de descărcare Pd= 0.04...2 bar.

Valorile presiunii de descărcare reglată sunt menționate în Anexele 9.3.1÷9.3.3.

  - Clasa de precizie AG 2.5.

  - Cerințe de racordare intrare-ieșire. Forma constructivă. Poziție montare.

3.7.1 Racordurile de intrare-ieșire dispuse la 90° sau180⁰

3.7.2 Tipul și mărimea racordurilor de intrare-ieșire sunt prezentate în Anexele 9.3.1÷9.3.3

3.8 Accesul la mecanismul de reglare a presiunii de declanșare.

Accesul la mecanismul de reglare a presiunii de declanșare a supapelor de descărcare va fi obturat cu un dop demontabil, prevăzut cu orificii pentru aplicarea sigiliilor. La livrare, dopul demontabil va fi sigilat de producator.

3.9 Cerințe echipare

Supapele de descărcare vor fi echipate cu elemente de racordare conform cerințelor cuprinse în Anexele 9.3.1÷9.3.3.

3.10 Materiale.

Materialele utilizate trebuie să corespundă cerințelor standardului SR EN ISO 4126-1:2013.

3.11 Protecție împotriva coroziunii.

Părțile exterioare ale supapelor trebuie să fie protejate împotriva coroziunii prin tratamente de suprafață  specifice și vopsire anticorozivă.

- Marcarea

Marcarea supapelor de descărcare se va realiza sub formă de etichetă sau plăcuță de identificare și va cuprinde minim următoarele informații:

- denumire producător;

- tip/ model supapă de descărcare;

- diametrul nominal DN intrare-ieșire;

- serie produs;

- an fabricație;

- presiunea nominală;

- domeniul presiunii de descărcare;

- valoarea reglată a presiunii de descărcare.

- sensul de curgere al gazului prin supapa marcat în mod clar pe corp printr-o săgeată.

În cazul în care se va utiliza marcajul sub formă de etichetă, caracteristicile acesteia trebuie să îi confere durabilitate și rezistență la acțiunea factorilor de mediu, astfel încât informațiile să fie lizibile pe toată perioada de utilizare a supapei.

- Documente și certificate

  - Produsele vor deține urmatoarele certificate și documente:

- Certificat de conformitate CE; produsele vor respecta cerinţele Directivei 2014/68/UE de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune;

Se va prezenta marcajul european de conformitate.

- Declaratie de conformitate emisă de producator (model);

Declaraţia de conformitate trebuie să conţină cel puţin :

- număr de identificare a declaraţiei de conformitate;

- numele şi adresa de contact ale emitentului declaraţiei de conformitate;

- obiectul declaraţiei de conformitate;

- declararea conformităţii produselor cu cerinţele standardelor de fabricare (se va menţiona lista completă şi clară a standardelor sau a altor cerinţe specifice utilizate la fabricarea produselor);

- lista cu standardele materialelor utilizate pentru fabricarea produselor;

- data şi locul emiterii declaraţiei de conformitate;

- semnătura, numele şi funcţia persoanei autorizate care acţionează în numele emitentului;

- orice limitare a valabilităţii declaraţiei de conformitate.

- Fișe tehnice din care să rezulte carateristicile tehnice și funcționale ale produsului;

- Fișe tehnice ale elementelor de racordare cu care sunt echipate supapele;

- Certificate de conformitate pentru elementele de racordare cu care sunt echipate supapele;

- Certificat de garanție- model

- Instrucțiuni de montare, punere în funcțiune și exploatare a supapelor

  - La livrare, produsele vor fi însoțite de: documentele de certificare a calității, declarații de conformitate întocmite potrivit legislației în vigoare, certificate de garanție, instrucțiuni de instalare și punere în funcțiune.

  - Toate documentele se vor prezenta în limba română, iar în cazul în care acestea au fost emise în limbi străine, vor fi însoțite de textele originale, textele în limba română fiind emise de traducatori autorizați.

- Ambalare

Ambalarea produselor trebuie să se facă astfel încât:

- să excludă orice deteriorare a acestora în timpul transportării sau depozitării lor.

- să nu permită intrarea corpurilor străine prin orificiile de intrare și iesire ale supapelor

Ambalajele și documentele însoțitoare vor trebui să conțină, înscrise în mod clar, numărul și tipul supapelor,  precum și seriile acestora.

- Garanții

Furnizorul trebuie să garanteze calitatea produsului livrat pe o perioadă de minim 36 de luni de la data intrării în proprietatea beneficiarului / DGSR. Produsele la care se constată defecțiuni în perioada de garanție, se vor înlocui de către contractant  în termen de 15 zile.  Costurile prilejuite de această operație vor fi suportate de acesta.

- Referințe normative

| - SR 3317:2015 | - Gaz natural. Condiţii tehnice şi de calitate |
| --- | --- |
| - SR EN ISO 4126-1:2013 | - Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 1: Supape de siguranţă |
| - SR EN 549+A1:2023 | - Materiale pe baza de cauciuc pentru garnituri si membrane destinate aparatelor cu gaz si instalatiilor pentru gaz. |
| - SR EN 1563:2019 | - Turnătorie. Fontă cu grafit nodular |
| - SR EN 1706:2020 | - Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Piese turnate. Compoziţie chimică şi caracteristici mecanice |
| - SR EN 10277:2018 | - Produse de oţel deformate la rece. Condiţii tehnice de livrare |
| - SR EN 12164:2016 | - Cupru și aliaje de cupru. Bare pentru prelucrare mecanică |
| - SR EN 10088-5:2009 | - Oţeluri inoxidabile. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru bare, sârme semifabricat, sârme, profile şi produse deformate la rece din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări în construcţii. |
| - SR EN ISO 228-1:2003 | - Filete pentru ţevi fără etanşare în filet. Partea 1: Dimensiuni, toleranţe şi notare |
| - SR EN 1092 -1: 2018 | - Flanșe și îmbinările acestora. Flanșe circulare pentru țevi, robinete, racorduri și accesorii, simbolizate prin PN. Partea 1: Flanșe din oțel |
| - SR EN 1514-1:2003 | - Flanşe şi îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanşe desemnate prin PN. Partea 1: Garnituri plate nemetalice cu sau fără inserţie |

Anexa 9.3.1

| Nr. crt. | SUPAPĂ DE DESCĂRCARE DN 32 |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici tehnice |  |  |
| 1 | Domeniu presiune de descărcare | 0.04÷2 bar |
| 2 | Valoare presiune descărcare reglată |  |
| 2.1 |  | 0.04 bar |
| 2.2 |  | 0.07 bar |
| 2.3 |  | 0.7 bar |
| 2.4 |  | 1.5 bar |
| 2.5 |  | 2 bar |
| Cerințe de racordare în rețea |  |  |
| 3 | Dispunere racorduri intrare - ieșire | 90° sau 180 ⁰ |
| 4 | Tip racordare | Racorduri cu flanșe libere DN32, conform SR EN 1092-1:2018 |
| Cerințe de echipare |  |  |
| 5 | Elemente de racordare în rețea | Flanșe cu gât DN32, conform SR EN 1092-1:2018 |
|  |  | Șuruburi |
|  |  | Garnituri nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 |
|  |  | Piulițe |
|  |  | Șaibe |

Anexa 9.3.2

| Nr. crt. | SUPAPĂ DE DESCĂRCARE DN40 |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici tehnice |  |  |
| 1 | Domeniu presiune de descărcare | 0.04÷2 bar |
| 2 | Valoare presiune descărcare reglată |  |
| 2.1 |  | 0.04 bar |
| 2.2 |  | 0.07 bar |
| 2.3 |  | 0.7 bar |
| 2.4 |  | 1.5 bar |
| 2.5 |  | 2 bar |
| Cerințe de racordare în rețea |  |  |
| 3 | Dispunere racorduri intrare - ieșire | 90° sau 180 ° |
| 4 | Tip racordare | Racorduri cu flanșe libere DN40, conform SR EN 1092-1:2018 |
| Cerințe de echipare |  |  |
| 5 | Elemente de racordare în rețea | Flanșe cu gât DN40, conform SR EN 1092-1:2018 |
|  |  | Șuruburi |
|  |  | Garnituri nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 |
|  |  | Piulițe |
|  |  | Șaibe |

Anexa 9.3.3

| Nr. crt. | SUPAPĂ DE DESCARCARE DN50 |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici tehnice |  |  |
| 1 | Domeniu presiune de descărcare | 0.04÷2 bar |
| 2 | Valoare presiune descărcare reglată |  |
| 2.1 |  | 0.04 bar |
| 2.2 |  | 0.07 bar |
| 2.3 |  | 0.7 bar |
| 2.4 |  | 1.5 bar |
| 2.5 |  | 2 bar |
| Cerințe de racordare în rețea |  |  |
| 3 | Dispunere racorduri intrare - ieșire | 90° sau 180 ° |
| 4 | Tip racordare | Racorduri cu flanșe libere DN50, conform SR EN 1092-1:2018 |
| Cerințe de echipare |  |  |
| 5 | Elemente de racordare în rețea | Flanșe cu gât DN50, conform SR EN 1092-1:2018 |
|  |  | Șuruburi |
|  |  | Garnituri nemetalice conf. SR EN 1514-1:2003 |
|  |  | Piulițe |
|  |  | Șaibe |

Anexa 10

Anexa 11

Clauze de securitate cibernetica

pentru mediul industrial – OT

Cuprins

1	Glosar	1

2	Introducere	2

3	Cerinte de Securitate Cibernetica	3

3.1	Organizarea Securitatii Cibernetice	3

3.2	Audituri si controale	3

3.3	Securitatea Retelei si a endpoint-urilor	3

3.4	Securitatea Datelor	4

3.5	Securitatea dezvoltarii	5

3.6	Managementul Vulnerabilitatilor si al Actualizarilor	5

3.7	Gestionarea obsolescentei	5

3.8	Managementul Incidentelor	6

# Glosar

| Acronim | Definitie |
| --- | --- |
| BENEFICIAR | Entitatea care preia in exploatare sau operarare sau intretinere serviciile sau solutiile sau echipamentele predate de catre FURNIZOR |
| CCTV | Televiziune cu circuit inchis – sistem de supraveghere video. |
| DCS | Sistem distribuit de control – Sistem care conecteaza controlere, senzori, terminale de operator si actuatoare. |
| End Point | Echipamente terminale |
| FAT | Test de acceptanta din fabrica - Testarea de securitate cibernetica efectuata pe sistem inainte de implementare. |
| FURNIZOR | Entitatea care furnizeaza serviciile/solutiile/echipamentele |
| ICS | Sistem de control industrial – sistem care include SCADA si DCS. |
| IEC 62443 | Comisia Electrotehnica Internationala (IEC) a dezvoltat o serie de standarde privind Retelele de Comunicatii Industriale - Securitatea Retelelor si a Sistemului. |
| IS | Sistem informational – Ansamblu de procese si resurse pentru colectarea, stocarea, procesarea si distribuirea informatiilor. |
| IT | Tehnologia informatiei - Ansamblu de personal, hardware si software utilizat in scopuri de birou si care nu ar trebui sa afecteze sau sa influenteze functionarea sigura, securizata si fiabila a unui proces industrial. |
| OS | Sistem de operare - Software de sistem care gestioneaza resursele hardware si software ale computerului si ofera servicii comune pentru programele de calculator. |
| OT | Tehnologie operationala - Ansamblu de personal, hardware si software care poate afecta sau influenta functionarea sigura, securizata si fiabila a unui proces industrial. |
| SCADA | Control de supraveghere si achizitie de date - Sistem de monitorizare si control al proceselor industriale si al infrastructurii. |
| SPoC | Punct unic de contact - Persoana de contact primara a FURNIZORului pentru problemele de securitate cibernetica dintr-un proiect. |

# Introducere

Domeniul de aplicabilitate

Aceste clauze se aplica tuturor contractelor incheiate cu orice tert care furnizeaza catre BENEFICIAR orice serviciu/solutie IT sau OT (hardware, achizitie de produse software, integrare, operare si intretinere, alte servicii) sau care are acces la instalatii fizice sau echipamente industriale (OT, ICS, DCS, SCADA), indiferent unde se afla FURNIZORul sau serviciul si indiferent de unde se realizeaza accesul.

Procesul

Clauzele de securitate cibernetica trebuie comunicate tuturor ofertantilor in faza de cerere a ofertei, inainte de selectarea FURNIZORului. Ofertantii trebuie sa ia la cunostinta intregul document si sa isi adapteze oferta tehnica si financiara in consecinta.

In timpul procesului de contractare, acest document trebuie sa fie inclus in acordul-cadru/contract, fie ca se refera la achizitia unei solutii sau servicii de intretinere si suport tehnic.

In cazul in care vreuna din cerinte nu este aplicabila, FURNIZORul trebuie sa explice care sunt motivele, acestea fiind ulterior aprobate sau nu de catre reprezentantul desemnat de BENEFICIAR. In urma eventualelor modificari, prezentul document se va actualiza in consecinta.

# Cerinte de Securitate Cibernetica

  - Organizarea Securitatii Cibernetice

Punct unic de contact al FURNIZORului pentru securitatea cibernetica (SPoC): FURNIZORul trebuie sa desemneze o persoana de contact pentru securitatea cibernetica din cadrul echipei sale si sa se asigure ca aceasta persoana este responsabila pentru cerintele enumerate, pe toata durata contractului. In cazul in care SPoC isi schimba locul de munca sau compania, FURNIZORul trebuie sa identifice imediat o noua persoana si sa o comunice catre BENEFICIAR.

  - Audituri si controale

Dreptul la audit: In cadrul procesului de predare/primire sau preluare in exploatare/operare entitatea are dreptul de a efectua un audit, suportand costurile acestui demers (revizuire de cod, teste de penetrare, revizuirea configuratiei si conformitatii cu cerintele de securitate).

Documentatie: FURNIZORul se obliga sa furnizeze orice documentatie sau informatie care sa ajute la dovedirea bunei implementari a masurilor de securitate cibernetica si sa coopereze cu echipa de audit.

Conformitate cu reglementari: solutia furnizata trebuie sa respecte toate reglementarile si legile aplicabile in domeniul securitatii industriale. IEC 62443, Legea 362/2018, NIS1 si 2

Proceduri locale: acolo unde este cazul, FURNIZORul trebuie sa respecte procedurile de interventie la fata locului (formular de completat, verificari echipamente etc.). Aceste proceduri vor fi comunicate in prealabil de catre BENEFICIAR.

Corectarea vulnerabilitatilor identificate in raportul de audit: La finalizarea auditului, BENEFICIARul se angajeaza sa trimita o copie a raportului de audit. Auditul si rezultatele sale sunt considerate informatii confidentiale. In cazul in care se descopera vulnerabilitati in audit, FURNIZORul trebuie sa comunice catre BENEFICIAR, in termen de 48 de ore, masurile pentru eliminarea acestora sau alte masuri compensatorii care trebuie luate. Toate masurile trebuie sa fie asociate cu un termen limita, iar acest plan de actiune trebuie aprobat de catre BENEFICIAR.

  - Securitatea Retelei si a endpoint-urilor

Proiectarea retelei: FURNIZORUL trebuie sa furnizeze documentatia solutiei furnizate/predate BENEFICIARULUI intr-un format editabil si sa fie actualizata la fiecare modificare. Acesta trebuie sa includa cel putin o diagrama de retea, o matrice de flux functionala si un inventar al componentelor. Inventarul va fi realizat pe baza unui template furnizat de BENEFICIAR.(RO_Inventar componente OT_general_V1.0.xlsx)

Documentație de arhitectură de rețea trebuie sa contina minim:

- Diagrama topologiei rețelei

- Protocoale de comunicație utilizate în fiecare rețea

- Conexiuni externe (permanente și temporare)

- Comunicații prin cablu și fără fir (wireless – Radio, WiFi, Bluetooth, IR, etc)

- Pentru comunicații bazate pe Ethernet, adrese IP (dacă sunt utilizate adrese IP statice)

- Cloud computing (dacă există).

- Fluxul clar al datelor pentru orice schimb de date privind calitatea gazului sau alte date esențiale necesare pentru furnizarea serviciului esențial, inclusiv detalii privind punctele de intrare și ieșire, protocoalele utilizate și traficul acceptabil

- Concordanta intre numele utilizate în documentația arhitecturii de rețea cu cele ale componentelor din Inventar.(ANEXA Model Inventar)

Securizarea Retelei de date:

- Implementare firewall local pentru gestionarea traficului de intrare si iesire (necesar blocare porturi de comunicatii, filtrare dupa IP sau protocoale)

- Solutie de monitorizare si protectie trafic (IPS – intrusion protection system)

- Echipament pentru asigurarea conectivitatii externe de tip redundanta care sa ofere suporturi pentru cel putin doua metode de comunicatie (LAN+4/5G sau Satelit)

  - Securitatea Datelor

Controale ce trebuiesc implementate pentru asigurarea protectia securitatii cibernetice a echipamentelor:

- Dezactivare CD/DVD

- Blocare porturi USB, RJ45, SD/MMC, RS232 fie fizic, fie folosind un software de securitate.

- Protejare sistemul de intrare/ieșire de bază (BIOS) prin parolă pentru a evita modificările neautorizate.

- Eliminare toate programele/serviciile ce nu sunt folosite sau nu sunt in scopul serviciului furnizat.

- Dezactivare protocoale (de exemplu, IPv6) si porturi TCP/UDP și serviciile care nu sunt utilizate pentru situații normale sau de urgență.

- Dezactivarea, acolo unde este posibil, a protocoalelor de gestionare la distanță nesigure (de exemplu, telnet, http).

- Activarea jurnalelor de audit acolo unde este posibil

- Instalare software de protectie contra codului malitios (EDR sau Antivirus) cu actualizari zilnice.

- Utilizatorii de tip generic trebuie sa fie dezactivati, inclusiv cel de administrator acolo unde este posibil.

- Conturile utilizatorilor trebuie sa fie exclusiv nominale si unice pentru fiecare utilizator.

- Criptarea mediilor de stocare (ex: criptarea discului cu Bitlocker)

Pentru componentele de rețea (de exemplu, switchuri, routere etc.):

- Blocare și dezactivare a porturilor neutilizate ale echipamentelor de rețea.

- Autentificarea utilizatorilor pentru porturile de diagnosticare și configurare înainte de a acorda acces.

- Dezactivare protocoalele de administrare la distanță nesecurizate (de exemplu, telnet, http etc.)

- Activarea jurnalelor de audit acolo unde este posibil

- Implementare politică de acces privind parolele conturilor pentru toate echipamentele (complexitate parola: 14 caractere din care, minim 1 litera mare, 1 litera mica, 1 cifra sau 1 caracter special; expirare parola la maxim la 6 luni, istoric parole minim 4 sau autentificarea cu mai mulți factori).

  - Securitatea dezvoltarii

Bune practici pentru dezvoltare securizata: FURNIZORul trebuie sa implementeze practici optime de dezvoltare securizata pe durata dezvoltarii, integrarii si intretinerii solutiilor furnizate. Acestea trebuie sa includa revizuirea regulata a codului sursa, gestionarea accesului la codul sursa, monitorizarea vulnerabilitatilor, teste si remedieri, aplicarea de patch-uri standard si actualizari pentru software, middleware si componente OS, segregarea intre mediile de dezvoltare si productie, precum si consolidarea configuratiei .

Teste de acceptanta: BENEFICIARUL/Entitatea  are dreptul sa efectueze teste de securitate cibernetica asupra solutiei furnizate/predate ori de cate ori apar modificari pentru solutia furnizata.

  - Managementul Vulnerabilitatilor si al Actualizarilor

Gestionarea vulnerabilitatilor: FURNIZORul trebuie sa se asigure ca orice software (sau, in cazul corectiei, actualizarii sau upgrade-ului) utilizat si/sau livrat catre BENEFICIAR nu contine virusi, malware sau programe nedorite si ca cele mai recente solutii de detectare sunt aplicate inainte de utilizarea software-ului sau furnizarea acestuia catre BENEFICIAR. FURNIZORul se angajeaza sa implementeze un program de gestionare a vulnerabilitatilor si a patch-urilor pentru a se asigura ca orice defect este identificat, raportat si atenuat/corectat in mod eficient si in timp util. Patch-urile de software trebuie puse la dispozitia BENEFICIARului, in mod periodic, pentru a trata vulnerabilitatile cunoscute.

Remedierea vulnerabilitatilor pentru FURNIZORii de servicii: FURNIZORii de servicii (oferte de tip “as a Service”, serviciu de Internet etc.) trebuie sa remedieze vulnerabilitatile in intervalele de timp specificate in sectiunea SLA a acestui document.

Documentatie de corectie: FURNIZORul trebuie sa propuna o solutie si un serviciu documentat pentru a asigura aplicarea corectiilor/patch-urilor solutiei furnizate.

Lista de patch-uri: FURNIZORul trebuie sa ofere un serviciu pentru validarea unei liste de patch-uri care sunt lansate pentru solutia furnizata. Lista de patch-uri, inclusiv lista de patch-uri care nu ar trebui aplicate, impreuna cu motivarea, trebuie comunicata catre BENEFICIAR cel putin o data pe luna. BENEFICIARul recomanda cu tarie sa urmati recomandarile autoritatilor locale (de exemplu, DNSC).

Aplicare de patch-uri: Patch-urile trebuie sa fie aplicate intr-un termen de maxim 90 zile de la notificarea primita din partea BENEFICIARULUI. Daca aplicarea patch-urilor nu este posibila (din motive organizationale sau tehnice), FURNIZORUL va aplica masuri compensatorii ce trebuiesc documentate si mai apoi aprobate de reprezentantul BENEFICIARului urmand a fi implementate. Aceste masuri compensatorii trebuie sa asigure un nivel de securitate acceptabil.

  - Gestionarea obsolescentei

Suport pentru solutii: Soluția implementată trebuie să garanteze disponibilitatea extinsă a actualizărilor de securitate pentru cel puțin 10 ani, incluzând componente software și hardware compatibile, precum și cunoștințele necesare pentru întreținere.

Procesul de gestionare a obsolescentei: FURNIZORul trebuie sa gestioneze corespunzator obsolescenta prin anuntarea datei previzionate de invechire catre BENEFICIAR cat mai curand posibil (Roadmap-ul produsului). Procesul de gestionare a obsolescentei trebuie documentat si partajat cu BENEFICIARul.

  - Managementul Incidentelor

Generarea jurnalelor: Componentele hardware si software furnizate trebuie sa genereze jurnale de securitate cibernetica referitoare la autentificare, modificari de configurare si activitate de retea.

Procesul de jurnalizare: FURNIZORul trebuie sa documenteze procesul de configurare a generarii jurnalelor si de recuperare a acestora pentru solutia furnizata.

Gestionarea incidentelor:

În cazul unui eveniment de securitate, FURNIZORUL și echipa de securitate a BENEFICIARULUI vor face schimb de informații pentru a califica si evalua evenimentul si dacă este necesar  pentru a identifica acțiunile care trebuie întreprinse (investigații, analiza cauzelor principale, planul de remediere etc.).

FURNIZORUL trebuie să coopereze în cadrul investigațiilor efectuate de BENEFICIAR și să furnizeze informațiile solicitate (de exemplu: log-uri, fișiere, alerte), în special:

- să furnizeze informatii periodice cu privire la incidentele de securitate detectate si timpul de soluționare

- să notifice în cazul unui incident de securitate care afectează produsele/serviciile oferite BENEFICIARULUI său cât mai curând posibil.

- in cazul unui incident de securitate care afectează datele cu caracter personal (scurgere de date, încălcarea securității datelor), FURNIZORUL trebuie să notifice direct DPO (Responsabilul cu confidențialitatea datelor) al BENEFICIARULUI.

Anexa12

Cerințe de echipare a SRMP-SD

Anexa 13

Schema Izometrica - SRMP-SD - Monitorizare AMR

Anexa 14

Schema Izometrica - SRMP-SD - Monitorizare SCADA