## REM
Anexa nr. 4.1 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2024 în rețeaua de distributie din gestiunea Rețele Electrice Muntenia
Nr. incident deosebit | Data/Ora declansare incident deosebit |  | Localizare declansare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localitati afectate) | Nr. total utilizatori afectati | Intreruperi | [7 empty] | Observatii
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalatie electrica | Element afectat | Categorie intr. (b/c/d/) | Cauza declansarii incidentului 2) |  |  | Transa nr. | Nr. utilizatori intrerupti |  |  | Durata intreupere (ore:min) | Putere intrerupta (MWh) | Energie nelivrata (MWh) | Total energie nelivrata (MWh)3)
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2024-01-02 | 14:44 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD | LES 10 kV PA1450 -CET SUD CEL J18 BUC | d | Cablu 10 kV defect intre T1404 - T1554. | Municipiul Bucuresti: Baba Novac-IOR. | 6296 | 1 | 0 | 1 | 4958 | 0:23 | 1.7328 | 0.66425 | 0.90887 | Remediat: 05.01.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 911 | 0:26 | 0.31833 | 0.13794
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 426 | 0:43 | 0.14886 | 0.10668
2 | 2024-01-07 | 23:24 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV MASINI GRELE | LES 20 kV BERCENI 1 functionat protectia maximala crt.2 | d | S5763 defect, contacte fixe si mobile arse. | Judet Ilfov: Vidra, Berceni Ilfov Vest. | 5127 | 1 | 0 | 1 | 923 | 0:00 | 0.56229 | 0.00062477 | 0.34021 | Remediat: 05.01.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 3260 | 0:01 | 1.9839 | 0.033064
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 449 | 0:20 | 0.27324 | 0.091079
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 493 | 0:43 | 0.30062 | 0.21544
3 | 2024-01-18 | 17:58 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20 kV MC DONALDS - functionat protectia homopolara. | d | Cablu 20 kV defect intre S6471(5602) SI S6293(5525). | Judet Ilfov: Chitila Ilfov Vest, Chiajna. | 8002 | 1 | 0 | 1 | 6616 | 0:12 | 3.1009 | 0.62019 | 0.86102 | Remediat: 18.01.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 414 | 0:15 | 0.19448 | 0.048621
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 760 | 0:23 | 0.35663 | 0.13671
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 209 | 0:34 | 0.097944 | 0.055502
4 | 2024-01-19 | 2:30 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | LES 20 kV BOHLER - functionat protectia homopolara dir.4 interm. | d | Cablu 20kV defect intre PT 5243 si PT 5755. | Judet Ilfov: Clinceni, Magurele, Bragadiru, Domnesti. | 8019 | 1 | 0 | 2 | 226 | 0:11 | 0.071934 | 0.013188 | 0.73972 | Remediat: 19.01.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 553 | 0:12 | 0.17447 | 0.034894
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 5985 | 0:18 | 1.8902 | 0.56705
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1247 | 0:19 | 0.39343 | 0.12459
5 | 2024-01-20 | 21:38 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV MILITARI | LES 20 kV PA 2680B- functionat protectia maximala. | d | Cablu 10kV defect intre T791-T1461. | Municipiul Bucuresti: Valea Lunga, Margelelor, Gorjului. | 8217 | 1 | 0 | 0 | 353 | 0:06 | 0.119 | 0.0119 | 1.0298 | Nu a functionat AAR. Refuz de declansare celula T791 din T1461. Remediat si PIF LES in data de 21.01.2024, iar celula in data de 26.01.2024.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 992 | 0:07 | 0.33441 | 0.039014
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 4761 | 0:10 | 1.6053 | 0.26755
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2110 | 1:00 | 0.71129 | 0.71129
6 | 2024-01-22 | 18:24 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV CRANGASI | LES 10 kV PA 2700 - functionat protectia maximala crt.1. | d | Defect feeder 10kV Crangasi-PA2700 A+B. | Municipiul Bucuresti: Stadion Rapid, Crangasi, Vizanta, Parc Giulesti. | 7817 | 1 | 0 | 4 | 7813 | 0:23 | 3.48 | 1.334 | 1.334 | La PA 2700 nu a functionat AAR, identificat blocat mecanic fb. Remediat LES si fb in 23.01.2024.
7 | 2024-01-24 | 3:17 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV MORARILOR | LES 10 kV PA 2570B - functionat protectia homopolara dir.2 | d | Defect feeder 10kV (A+B)Morarilor -PA2570. | Municipiul Bucuresti: Cartier 23 August-Industriilor, 1 Decembrie 1918-Lucretiu Patrascanu, Ozana-Pallady. | 5203 | 1 | 0 | 0 | 246 | 0:10 | 0.061937 | 0.010323 | 0.24422 | La PA 2570 nu a functionat AAR. Remediat : LES in 24.01.2024, iar instalatia AAR in 26.01.2024.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3743 | 0:11 | 0.94266 | 0.17282
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1213 | 0:12 | 0.30541 | 0.061081
8 | 2024-01-24 | 16:05 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV MORARILOR | LES 10 kV PA 2470R - functionat protectia homopolara dir.2 | d | Defect cablu 10 kV intre PA2470-PA2570. | Municipiul Bucuresti: Pantelimon-Vergului, Cartier 23 August-Industriilor, Ozana-Pallady, 1 Decembrie 1918-Lucretiu Patrascanu. | 6659 | 1 | 0 | 1 | 1097 | 0:08 | 0.48313 | 0.064417 | 1.3072 | Feeder cu sarcina PA2470 si PA2570 la momentul declansarii. Remediat in 26.01.2024.
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 352 | 0:10 | 0.15752 | 0.026254
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2185 | 0:21 | 0.96141 | 0.33649
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1686 | 0:38 | 0.74229 | 0.47012
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1331 | 0:42 | 0.58565 | 0.40995
9 | 2024-01-26 | 12:45 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | LES 10kV PA1780B-BALTA ALBA CEL 19 BUC - functionat protectia homopolara dir.2 | d | Cablu 10 kV defect intre T2987-T4413. | Municipiul Bucuresti: Ozana Pallady, Patriotilor-Prevederii. | 9317 | 1 | 0 | 0 | 222 | 0:09 | 0.070529 | 0.010579 | 0.59668 | Remediat:27.01.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 5492 | 0:10 | 1.7448 | 0.2908
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 3029 | 0:11 | 0.9639 | 0.17671
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 291 | 0:12 | 0.09245 | 0.01849
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 278 | 1:08 | 0.08832 | 0.1001
10 | 2024-02-06 | 2:04 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV Vacaresti | LES 20 kV PC-VACARESTI CEL 18 BUC | d | Cablu 20 kV defect PC 20 VACARESTI - T 4603 | Municipiul Bucuresti: Secuilor, Giurgiului, Parc Tineretului, Drumul Gazarului | 5853 | 1 | 0 | 0 | 335 | 0:09 | 0.035689 | 0.0053533 | 0.30652 | Remediat in 07.02.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1550 | 0:14 | 0.16513 | 0.038529
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1499 | 0:22 | 0.16001 | 0.058671
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1335 | 0:29 | 0.14233 | 0.068792
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 350 | 0:37 | 0.037287 | 0.022993
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 779 | 1:21 | 0.083096 | 0.11218
11 | 2024-02-06 | 3:47 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV Obor | LES 10kV PA484R-OBOR CEL 31 BUC - declasat prin protectie homopolara | d | Cablu 10 kV defect intre Obor-PA484R | Municipiul Bucuresti: Maria Rosetti, Mosilor. | 5421 | 1 | 0 | 1 | 5420 | 0:04 | 2.5 | 0.16667 | 0.16667 | La declansare, cu sarcina PA99. Remediat in data de 09.02.2024
12 | 2024-02-09 | 4:40 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV Increst | LES 20kV DUDU-INCREST IF | d | Cablu 20 kV defect intre S 6290 in PT 5545 si S 5772 in PT 5374 | Ilfov: Chiajna | 13130 | 1 | 0 | 0 | 2926 | 0:04 | 0.076425 | 0.005095 | 0.25372 | Remediat: 09.02.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 8550 | 0:55 | 0.22342 | 0.20481
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1650 | 1:01 | 0.043097 | 0.043815
13 | 2024-02-09 | 4:49 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV Increst | LES 20kV ROSU-INCREST IF - Declansat prin protectie homopolara dir. 4 | d | Cablu 20 kV defect intre statie si S 5886 in PC 5418. | Ilfov: Metro Militari, Chitila Ilfov V, Chiajna | 7114 | 1 | 0 | 1 | 4116 | 0:12 | 0.95626 | 0.19125 | 0.49388 | Remediat: 10.02.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2913 | 0:26 | 0.67661 | 0.2932
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 81 | 0:29 | 0.019511 | 0.0094302
14 | 2024-02-13 | 8:09 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV Increst | LES 20kV MC DONALDS-INCREST IF - Declansat prin protectie maximala crt. 3 | d | Defect trecator | Ilfov: Chitila Ilfov V, Metro Militari, Dragomiresti-Vale, Chiajna, Domnesti | 9015 | 1 | 0 | 17 | 8998 | 0:04 | 3.523 | 0.23487 | 0.23487 | Cconectat normal - defect trecator Remediat: -
15 | 2024-02-13 | 8:09 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV Increst | LES 20kV VOLVO-INCREST IF - Declansat prin protectie maximala crt. 3 | d | Sb 5692(PT6344) nu functioneaza in TLC; Celula 20kV si CTI la Sb 6364(PT 5565) defecte. | Ilfov:Dragomiresti-Vale, Chiajna | 6835 | 1 | 0 | 3 | 1546 | 0:15 | 0.90439 | 0.2261 | 5.0467 | Remediat: 13.02.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 12 | 4055 | 0:25 | 2.3745 | 0.98939
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 442 | 1:04 | 0.26215 | 0.27963
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 770 | 7:54 | 0.44957 | 3.5516
16 | 2024-02-15 | 14:39 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV Increst | LES 20kV DUDU-INCREST IF | d | Cablu 20 kV defect intre S 5734 (PT 5292) si S 6415 (PT 5584) | Ilfov: Chiajna | 13130 | 1 | 0 | 0 | 3583 | 0:10 | 0.46793 | 0.077988 | 0.56331 | Remediat: 15.02.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 7387 | 0:22 | 0.96524 | 0.35392
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2156 | 0:28 | 0.28157 | 0.1314
17 | 2024-02-15 | 14:57 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV Increst | LES 20kV ROSU-INCREST IF - Declansat prin protectie homopolara dir.4 | d | Cablu 20 kV defect intre st. Increst si S.5886 in PC 5418 | Ilfov: Metro Militari, Chiajna, Chitila Iflov V | 7114 | 1 | 0 | 1 | 7029 | 0:19 | 2.095 | 0.66342 | 0.68428 | Remediat: 16.02.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 81 | 0:50 | 0.025033 | 0.020861
18 | 2024-02-18 | 11:00 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV Salaj | LES 20 kV T2793-SALAJ CEL 44 BUC | d | Cablu 20 kV defect T1630-T3494 | Municipiul Bucuresti: Petre Ispirescu, Salaj | 10462 | 1 | 0 | 0 | 2770 | 0:00 | 1.395 | 0.01085 | 2.9102 | In timpul manevrelor de lichidare a evenimentului a declansat LES 20 kV T2986B2-SALAJ CEL 48 BUC cu cablu 20 kV T 476-T731 defect. S-au alimentat 2.770 de clienti in 28 de secunde. Remediat LES 20 kV T1630-T3494 si LES 20 kV T 476-T731: 19.02.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 679 | 0:14 | 0.34196 | 0.079791
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2284 | 0:29 | 1.1503 | 0.55597
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 518 | 0:38 | 0.26088 | 0.16522
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 3478 | 0:51 | 1.7521 | 1.4893
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 345 | 1:09 | 0.17375 | 0.19981
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 387 | 2:06 | 0.1949 | 0.40929
19 | 2024-02-22 | 2:56 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV Balta Alba | LES 10 kV PA1780B-BALTA ALBA CEL 19 BUC- declansat protectie maximala crt. 3 | c | Incendiu in T1812 | Municipiul Bucuresti: Ozana-Pallady, Patriotilor Revederii | 8281 | 1 | 0 | 5 | 6286 | 0:05 | 1.0658 | 0.088818 | 0.67635 | Interventie neautorizata in PT Remediat in 29.02.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1474 | 1:08 | 0.24972 | 0.28302
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 516 | 3:29 | 0.08742 | 0.30451
20 | 2024-02-28 | 8:09 | Ilfov | IT | Statia 110/10/6 kV Titan | LEA 110 kV FUNDENI - TITAN 2- declansat protectie de distanta | c | In urma controlului efectuat de UMIT IF s-a gasit cuib pasari cazut in dreptul stalpului 13. | Bucuresti-lfov: Cartier 23 August-Industriilor, Dobroesti, Pantelimon-Verguli, Ozana-Pallady,Oras Pantelimon, 1 Decembrie 1918-Lucretiu Patrascanu, Vatra Luminoasa-Stadionul National | 11450 | 1 | 0 | 4 | 6235 | 0:00 | 5.4489 | 0.0060543 | 0.24752 | A functionat AAR la PA498, realimentat 6239 clienti.
[11 empty] | 2 | 0 | 32 | 5179 | 0:03 | 4.5511 | 0.24146
21 | 2024-02-28 | 10:54 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV Crangasi | LES 10 kV PA2700-CRANGASI CEL 39 BUC- declansat protectie homopolara dir.3 | c | Defecte cab. 10 kV(A+B)CRANGASI-PA2700 BAZA lovit de terti | Municipiul Bucuresti: Parc Giulesti, Crangasi, Vizantea, Stadion Rapid | 7612 | 1 | 0 | 4 | 7608 | 0:04 | 2.3694 | 0.15796 | 0.15796 | AAR NEREUSIT-A DECONECTAT F BAZA DAR NU A CONECTAT I-REZ. Remediat: LES 10 kV(A+B)CRANGASI-PA2700 BAZA in 28.02.2024 Celula cupla AAR in 29.02.2024
22 | 2024-03-02 | 19:34 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV Vulcan | LES 20kV T2134-VULCAN CEL 40 BUC - Declansat prin protectie homopolara dir.4 | d | Cablu 20 kV defect T2434-T3453 | Municipiul Bucuresti: Petre Ispirescu | 6516 | 1 | 0 |  | 1438 | 0:03 | 1.8921 | 0.094605 | 3.1418 | In timpul remedierii incidentului pe LES 20kV T2134-Vulcan, a declansat LES 20kV T4201-Vulcan cu 3279 clienti timp de 17 min. Remediat in 03.03.2024
[11 empty] | 2 | 0 |  | 1151 | 0:06 | 1.5145 | 0.15145
[11 empty] | 3 | 0 |  | 1344 | 0:17 | 1.7684 | 0.50105
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1965 | 0:37 | 2.5868 | 1.5952
[11 empty] | 5 | 0 |  | 449 | 0:55 | 0.59079 | 0.54155
[11 empty] | 6 | 0 |  | 168 | 1:10 | 0.22105 | 0.25789
23 | 2024-03-05 | 0:05 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV Bucuresti Sud | LES 10kV PA1450-CET SUD CEL J18 BUC - Declansat prin protectie homopolara | d | Defect cablu 10kV T1477-T1554. | Municipiul Bucuresti: Baba Novac-IOR | 6141 | 1 | 0 |  | 1287 | 0:05 | 0.41915 | 0.034929 | 0.31117 | In PA1450 AAR blocat. Remediat in 07.03.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3647 | 0:08 | 1.1881 | 0.15841
[11 empty] | 3 | 0 |  | 1206 | 0:18 | 0.39277 | 0.11783
24 | 2024-03-08 | 7:07 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV Filaret | LES 20kV T3514-FILARET CEL 24V BUC NOUAC - Declansat prin protectie homopolara dir.2 | d | Defect cablu 20kv T139-T5427 | Municipiul Bucuresti: Parc Tineretului, Giurgiului, Toporasi, Parc Carol, Tudor Vladimirescu, Tineretului, Rahova, Echinoctiului, Secuilor, Drumul Gazarului, Nerva Traian-Foisorului, Sincai | 11224 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0:04 | 0.0078748 | 0.00052499 | 4.3675 | Simultan cu declansarea T3514 (cu element defect) au declansat si celulele 20kV: T4422, T5660B1, T5427, T562B2, T5016,T5660B2 (Fara element defect).In urma verificarilor s-a constat ca bucla de tensiune homopolara era inversata la celulele care au declansat fara element defect. Remediat:Bucla de tensiune homopolara si cablul defect 08/03/2024
[11 empty] | 2 | 0 | 13 | 2417 | 0:49 | 1.0631 | 0.86819
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 7851 | 0:53 | 3.4369 | 3.0359
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 917 | 1:09 | 0.40249 | 0.46286
25 | 2024-03-10 | 15:27 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV Arcuda | LES 20 kV CIOROGARLA-ARCUDA IF- Declansat prin protectie homopolara dir. 2 | d | TRAFO DEFECT IN PTA 5306 | Ilfov: Domnesti, Ciorogarla, Joita GR | 5089 | 1 | 0 | 4 | 3233 | 0:17 | 1.765 | 0.50007 | 1.0902
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 1569 | 0:22 | 0.85767 | 0.31448
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 267 | 1:39 | 0.14613 | 0.24111
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 11 | 5:46 | 0.0059977 | 0.034587
26 | 2024-03-12 | 16:04 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV Mihai Bravu | LES 20 kV PC4-MIHAI BRAVU CEL 27 BUC - Declansat prin protectie maximala | d | Celula din Mihai Bravu PC4>T4250 declansata maximal fara element defect (a fost suspect LES 20kV T4510-T3477) | Municipiul Bucuresti: Nerva Traian-Foisorului, Baba Novac-IOR, Ramnicul Sarat-Ilioara, Tineretului, Decebal-Piata Alba Iulia, Popa Nan-Calarasi | 7227 | 1 | 0 | 1 | 879 | 0:08 | 0.5087 | 0.067827 | 1.599 | La 3 secunde a declansat LES 20kV T3609-MIHAI BRAVU CEL 22 BUC, prin prot. homop. 4 intermitenta , cu LES 20 kV T2967-T3698 defect. Remediat: LES 20kV T4510-T3477 s-a pif dupa incercare PRAM 12.03.2024 , LES 20 kV T2967-T3698 14.03.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1550 | 0:14 | 0.89601 | 0.20907
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 744 | 0:18 | 0.43008 | 0.12902
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 3691 | 0:25 | 2.1348 | 0.8895
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 276 | 1:14 | 0.15955 | 0.19677
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 83 | 2:12 | 0.048558 | 0.10683
27 | 2024-03-18 | 8:47 | Ilfov | IT | Statia AFUMATI 110/20 KV | CEL 110kV Caciulati- Declansat prin protectie de distanta | c | Declansarea L110kV Caciulati din statia Afumati a fost cauzata de faptului ca in statia CET Brazi (Statia CET Brazi este proprietatea Termo Ploiesti -primaria Ploiesti) a existat o intarziere de declansare a L110kV Fundeni cu derivatia Tincabesti. | Ilfov: Petrachioaia, Oras Voluntari, Branesti, Dobroesti, Afumati, Ganeasa, Stefanestii de Jos, Voluntari, Pantelimon, Tunari | 23093 | 1 | 0 | 167 | 22926 | 0:07 | 31 | 3.6167 | 3.6167 | Declansat simultat cu RAR(+) L 110kV CET Brazi-Fundeni+der Racord. LES 110kV Afumati-Fundeni era retrasa din expl. Programat. Remediat: 18.03.2024, DET Bucuresti a dispus alti timpi de declansare a liniei Fundeni cu derivatia Tincabesti in statia CET Brazi.
28 | 2024-03-19 | 22:05 | Ilfov | MT | Statia INCREST 110/20/6KV | LES S20 DUDU-INCREST IF- Declansat prin protectie homopolara de tensiune | d | Cablu 20kV defect ST2041 si S9062(PC576*) | Ilfov: Chiajna | 13130 | 1 | 0 | 4 | 12215 | 0:07 | 3.2205 | 0.37573 | 0.68387 | Remediat: 19.03.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 911 | 1:17 | 0.24011 | 0.30814
29 | 2024-03-19 | 22:06 | Bucuresti | IT | Statia INCREST 110/20/6KV | Trafo 3 110/20kV Increst - Protectie Homopolara de tensiune | d | Cauza Primara: Cablu 20kV defect intre S5887(PC5418) si S2919(PT2004) Cauza Secundara: Declansare Trafo 3 ca urmare a defectarii releului de protectie din celula 20kV Rosu | Bucuresti: Iuliu Maniu Dreapta, Margelelor, Iuliu Maniu Stanga, Orsova, Chiajna, Metro Militari, Chitila Ilfov V | 8723 | 1 | 0 | 11 | 1598 | 0:03 | 0.63833 | 0.031917 | 0.80355 | Remediat: 19.03.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 7029 | 0:16 | 2.789 | 0.74373
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 80 | 0:50 | 0.032531 | 0.02711
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1 | 1:00 | 0.00079345 | 0.00079345
30 | 2024-03-20 | 12:27 | Bucuresti | IT | Statia 220/110/10kV Fundeni; Statia 110/20kV Otopeni. | LES 110 KV FUNDENI - OTOPENI | c | LES 110kV Fundeni-Otopeni rupt de terti | Bucuresti - Ilfov: Grivitei-Mihalache, Aerogarii, Bucurestii Noi, Chitila-Vatra Noua, Dimitrie Pompei, Domenii, Chitila, Kiseleff, Damaroaia, Romana-Primaverii, Aviatiei, Balotesti, Odaile, Odai - Baneasa, Otopeni, Stefanestii de Jos, Voluntari, Tunari, Vatra Noua, Baneasa Center, ANL Henri Coanda - Voluntari. | 42107 | 1 | 0 | 31 | 12340 | 0:00 | 13.8673 | 0.015408 | 3.3487 | In st. 220/110/10kV Fundeni a declansat prin protectie de distanta diferentiala L 110kV Otopeni, in statia 110/20kV Otopeni a declansat protectie de distanta si diferentiala L 110kV Fundeni. Ramas fara tensiune statiile 110/20kV Otopeni, 110/20kV Transilvania, 110/20kV Timpuri Noi, Barele 10kV albastru+verde din statia 110/20/10kV Pajura, functionat AAR in statia Pajura alimentand 12371 clienti in 4 sec. Remediat: 20/03/2024
[11 empty] | 2 | 1 | 260 | 29475 | 0:06 | 33.3327 | 3.3333
31 | 2024-03-24 | 4:19 | Bucuresti | IT | Statia SALAJ 110/20/10KV | Trafo 1 110/20 kV - Declasat prin protectie homopolara de tensiune TFNSA 1 -20 kV - Declansat prin protectie homopolara de curent DIR 2 | d | Defect feed 20kV RATB Alexandriei 1, insotit de refuz de declansare I 20 kV cel RATB Alexandriei 1 | Bucuresti: Ispirescu, Teius, Muntii Carpati, Antiaeriana, Salaj. | 24366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:11 | 0.00023804 | 4.364e-05 | 1.16 | Remediat: 24.03.2024 - inlocuit releu protectie defect la celula RATB Alexandriei 1 din Salaj; 25.03.2024 - LES 20kV RATB Alexandriei 1.
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 24355 | 0:12 | 5.7998 | 1.16
32 | 2024-03-28 | 13:41 | Bucuresti | MT | Statia VULCAN 110/20/10KV | LES 10 PA727-VULCAN CEL 6 BUC - Declansat prin protectie maximala CRT2 | c | DEFECTE CABLURILE 10KV: T615 - T2254 si PA 727 - 936 - CABLURILE AU FOST DEFECTATE DE FIRMA S.C TCMB S.A | Bucuresti: Nutu Ion, 13 Septembrie, Dorneasca | 5719 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0:08 | 0.011448 | 0.0015264 | 0.24198 | Remediat: 28.03.2024 - LES T615 - T2254; 29.03.2024 - LES PA727 - T936.
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 5638 | 0:09 | 1.5376 | 0.23064
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 36 | 1:00 | 0.0098126 | 0.0098126
33 | 2024-03-31 | 0:10 | Ilfov | MT | Statia SOLEX 110/20/6KV | LEA 20kV BRANESTI-SOLEX IF | d | CTE afumata la SPT30327 asociat cu necorespondenta conditiilor de neutru izolat/compensat la Tr 3 care alimenta barele A-G cu neutru izolat si R-V cu neutrul compensat | Ilfov: Oras Pantelimon, Cernica, Pantelimon, Ganeasa, Branesti | 13677 | 1 | 0 | 83 | 13230 | 0:05 | 13.4327 | 1.1194 | 1.364 | In timpul manevrelor a declansat T3 din statia SOLEX 110/20/6KV. Remediat: 31.03.2024, remediat CTE afumata si reconfigurat conditii de neutru izolat/compensat la Tr 3.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 157 | 0:37 | 0.16043 | 0.098932
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 11 | 0:38 | 0.016144 | 0.010224
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 155 | 0:39 | 0.15639 | 0.10166
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 27 | 0:40 | 0.028252 | 0.018835
[11 empty] | 6 | 0 | 6 | 0 | 2:28 | 0.006054 | 0.014933
34 | 2024-04-02 | 14:46 | Bucuresti | MT | Statia TOPORASI 110/10KV | LES 10 kV PA2120B1-TOPORASI CEL 32 BUC -declansat prin protectie homopolara | c | Defecte caburile 10kV (A+B)Statia Toporasi- PA2120 (Cabluri rupte de LUXTEN-firma terta) | Bucuresti: Berceni, Aliorului, Grigore Marin, Popesti Leordeni Buc S, Covasna, Drumul Binelui | 10145 | 1 | 0 | 1 | 10144 | 0:41 | 1.8706 | 1.2783 | 1.2783 | In PA2120 nu a existat comunicatie cu PA-ul, nu a functionat AAR (semnalizare aar blocat). Remediat: 04.04.2024
35 | 2024-04-02 | 16:29 | Giurgiu | MT | Statia 110/20 KV GIURGIU NORD | Declansat DAS F in Statia 110/20 kV Giurgiu Nord | b | Defect trecator | Judetul Giurgiu: Izvoarele-Radu Voda, Giurgiu Nord, Stanesti, Fratesti, Giurgiu Sud, Giurgiu Est, Oinacu, Baneasa, Gostinu | 16555 | 1 | 0 | 10 | 4152 | 0:02 | 1.1443 | 0.038145 | 0.22578 | Declansat simultan: LEA 20kV MALU ROSU-GR.NORD GR, LEA 20 kV ONCESTI-GR.NORD GR, LES 20 kV NEGRU VODA-GR.NORD GR, LES 20 kV CAMA-GR.NORD GR, LES 20kV ICIL-GR.NORD GR, LES 20 kV CONSERVE-GR.NORD GR, LES 20 kV GOSPODARIE-GR.NORD GR, LES 20 kV BLOCURI-GR.NORD GR. Conditii meteo deosebite - COD PORTOCALIU - intensificări susținute ale vântului, în general de 80...85 km/h. Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 8617 | 0:03 | 2.3717 | 0.11859
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 3762 | 0:04 | 1.0357 | 0.06905
36 | 2024-04-06 | 11:54 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10KV VULCAN | LES 20 kV T2208-VULCAN CEL 32 BUC - Declansat prin Protectie Homopolara dir. 1 | d | Defect cablu 10 KV T3411-T3429 | Bucuresti: Petre Ispirescu | 5705 | 1 | 0 | 0 | 528 | 0:09 | 0.070693 | 0.010604 | 0.17654 | Remediat: 06.04.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1645 | 0:13 | 0.22038 | 0.047749
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 3531 | 0:15 | 0.47276 | 0.11819
37 | 2024-04-17 | 15:45 | Giurgiu | IT | Statia 110/20 KV PRUNDU | Trafo 1 din Statia 110/20 kV Prundu | d | Declansat prin protectie minima de tensiune c.c. ca urmare a defectarii bateriei 110 V c.c. | Judetul Giurgiu: Gostinu, Baneasa, Greaca, Vlad Tepes, Toporu, Prundu, Giurgiu Est | 5029 | 1 | 0 | 4 | 1707 | 0:09 | 0.71448 | 0.10717 | 2.4922 | La control gasit Bateria de c.c. 110 V cu o valoare a tensiunii de 48 V c.c. S-au efectuat manevre de preluare consum, dupa declansare TRAFO 1 statia Prundu, pe liniiile LEA 20 kV CASCIOARELE-PRUNDU GR, LEA 20 kV FAO-PRUNDU GR, LES 20 kV PIETRELE-PRUNDU GR, LEA 20 kV SPP 10-PRUNDU GR, LEA 20 kV POMPE MANTA 1-PRUNDU GR, LEA 20 kV STAVARNA-PRUNDU GR si LEA 20 kV POMPE MANTA 2-PRUNDU GR. Remediat: 17.04.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 1270 | 0:39 | 0.53158 | 0.34552
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 412 | 0:44 | 0.17288 | 0.12678
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1 | 1:22 | 0.00041758 | 0.00057069
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 361 | 2:00 | 0.15116 | 0.30233
[11 empty] | 6 | 0 | 5 | 302 | 2:15 | 0.1282 | 0.28844
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 949 | 3:17 | 0.39628 | 1.3011
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 12 | 4:03 | 0.0050109 | 0.020294
38 | 2024-04-19 | 1:29 | Bucuresti | MT | Statia 110/10KV BALTA ALBA | LES 10 kV PA2535B-BALTA ALBA CEL 5 BUC | d | Defect cablu 10 kV PA2535-T2439 | Bucuresti: Titan-Grigorescu, Ramnicu Sarat-Ilioara, Ozana-Pallady | 9249 | 1 | 0 | 0 | 182 | 0:09 | 0.023006 | 0.0034509 | 0.31632 | Remediat: 20.04.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 302 | 0:12 | 0.038175 | 0.007635
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 7641 | 0:15 | 0.96587 | 0.24147
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 854 | 0:19 | 0.10795 | 0.034185
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 270 | 0:52 | 0.03413 | 0.029579
39 | 2024-04-21 | 19:24 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10KV VULCAN | Trafo 1 din Statia 110/20/10KV VULCAN - declansat prin protectie homopolara de tensiune | d | Cauza primara: Defect cablu 10 kV T615-T2254 Cauza secundara: refuz declansare intreruptor 10 kV in celula T615 din PA 727 | Bucuresti: Dorneasca, Politehnica, Tudor Vladimirescu, Lamotesti, Stadion Steaua, Economu Cezarescu, Valea Calugareasca, Echinoctiului, Nutu Ion, 13 Septembrie | 9277 | 1 | 0 | 0 | 501 | 0:00 | 0.24302 | 0.00020252 | 0.97846 | Nu a functionat AAR la Metrou Politehnica si PA 727. A functionat AAR la PA 3490 si T 5549 (Spitalul Municipal). Repus toate elementele aferente barei 10kV (fara feed. 10kV Metrou Politehnica1), la repunere a declansat homopolar PA 727. Remediat: Cablu 10 kV T615-T2254 -23.04.2024 I 10 kV celula T615 in PA 727- 24.04.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2572 | 0:01 | 1.2486 | 0.02081
[11 empty] | 3 | 0 | 8 | 1616 | 0:08 | 0.78775 | 0.10503
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 4539 | 0:23 | 2.2032 | 0.84456
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 36 | 0:27 | 0.017463 | 0.0078581
40 | 2024-04-27 | 22:25 | Bucuresti | MT | Statia110/10KV TOPORASI | LES 10 kV T2381-PA2500 CEL 7 BUC NOUA - declansat prin protectie maximala crt.2 | d | Defecte LES 10kV: PA2500-T2831; PA2500-T2788; PA2060-PA1930 (A+B). | Bucuresti: Gradistea | 5228 | 1 | 0 | 0 | 1210 | 0:06 | 0.23451 | 0.023451 | 0.16236 | In timpul manevrelor de realimentare a LES 10 kV T2381-PA2500, au declansat LES 10kV PA2500-TOPORASI CEL 18 BUC cu LES 10kV 10kV PA2500-T2788 defect si LES 10kV PA2060R-TOPORASI CEL 21 BUC cu LES 10kV PA2060-PA1930 (A+B) defecte. Remediat: LES 10kV PA2500-T2831 - 28.04.2024 LES 10kV 10kV PA2500-T2788 - 29.04.2024 LES 10kV PA2060-PA1930 (A+B) - 28.04.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2786 | 0:07 | 0.53996 | 0.062995
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 485 | 0:08 | 0.093999 | 0.012533
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 422 | 0:18 | 0.081789 | 0.024537
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 325 | 0:37 | 0.062989 | 0.038843
41 | 2024-05-07 | 8:07 | Bucuresti | IT | Statia 110/10KV DRUMUL MORARILOR | Trafo 1 110/10 kV a declansat simultat cu LES 10kV T5469B1-DR.MORARILOR CEL 3 BUC - prin protectie homopolara directionata 2 | d | Defect cablu 10kV T3373-T3174. | Bucuresti: Ozana-Pallady, Dobroesti, Baba Novac-IOR, Cart. 23 August-Industriilor, Vatra Luminoasa-Stadion National, Pantelimon-Vergului, 1 Decembrie 1918- Lucretiu Patrascanu, Doamna Ghica-Fundeni, Titan-Grigorescu. | 72580 | 1 | 0 | 50 | 56982 | 0:00 | 14.9298 | 0.016589 | 0.80727 | Funct AAR Metrou Titan, PA 2440, PA 945, PA 3940 (din Balta Alba), PA368, PA 2570, PA 2470, alimentat automat 57.032 clienti. Remediat: 08.05.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 5928 | 0:06 | 1.5518 | 0.15518
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1569 | 0:07 | 0.41073 | 0.047919
[11 empty] | 4 | 0 | 10 | 0 | 0:09 | 0.0026178 | 0.00039267
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 5568 | 0:10 | 1.4576 | 0.24293
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 312 | 0:25 | 0.081675 | 0.034031
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 1066 | 0:26 | 0.27906 | 0.12092
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 847 | 0:36 | 0.22173 | 0.13304
[11 empty] | 9 | 0 | 0 | 248 | 0:52 | 0.064921 | 0.056265
42 | 2024-05-07 | 18:04 | Bucuresti | MT | Statia 110/10KV TOPORASI | LES 10 PA2300-TOPORASI CEL 29 BUC - declansat prin protectie maximala crt.2 | d | DEFECT FEEDER 10KV: Statia TOPORASI - PA2300B(A+B). | Bucuresti: Laromesti, Gradistea | 5780 | 1 | 0 | 0 | 5780 | 0:08 | 1.0444 | 0.13926 | 0.13926 | Remediat: (A) ST.TOPORASI - PA2300 B- 09.05.2024 (B) ST.TOPORASI - PA2300 B- 09.05.2024
43 | 2024-05-10 | 8:39 | Bucuresti | IT | LES 110 KV FUNDENI - OTOPENI | Declansat prin protectie diferentiala LES 110 KV FUNDENI - OTOPENI | c | LES 110kV Fundeni-Otopeni rupt de terti | Bucuresti - Ilfov: Grivitei-Mihalache, Aerogarii, Bucurestii Noi, Chitila-Vatra Noua, Dimitrie Pompei, Domenii, Chitila, Kiseleff, Damaroaia, Romana-Primaverii, Aviatiei, Balotesti, Odaile, Odai - Baneasa, Otopeni, Stefanestii de Jos, Voluntari, Tunari, Vatra Noua, Baneasa Center, ANL Henri Coanda - Voluntari. | 42788 | 1 | 0 | 31 | 13420 | 0:00 | 13.3605 | 0.014845 | 2.9288 | Ramas fara tensiune statiile 110/20kV Otopeni, 110/20kV Transilvania, 110/20kV Timpuri Noi, 1/2 din statia 110/20/10kV Pajura. Functionat AAR in statia Pajura alimentand 13451 clienti in 4 sec. Remediat: 10.05.2024
[11 empty] | 2 | 1 | 260 | 29076 | 0:06 | 29.1395 | 2.914
44 | 2024-05-13 | 11:30 | Bucuresti | IT | LES+LEA 110kV Fundeni-Pipera 1 | Declansat prin protectie diferentiala LES+LEA 110kV Fundeni-Pipera 1. Ramas fara tensiune statia 110/20kV Baneasa, bara A-10kV din statia 110/20/10kV Pipera si bara A-20kV din statia 110/20/10kV Pipera. | c | Macara calata intre stalpii 9-10, care nu a asigurat incarcatura de fier-beton ridicata. Nu este afectat conductorul activ. | Bucuresti - Ilfov: Lacul Tei, Aviatiei, Aerogarii, Fabrica de Glucoza, Dimitrie Pompei, Otopeni, Tunari, Voluntari, Aviatiei-Baneasa, ANL Henri Coanda - Voluntari, Vatra Noua, Damaroaia, Baneasa Center, Grivitei-Mihalache, Domenii, Odai - Baneasa, Floreasca-Lacul Tei | 41139 | 1 | 0 | 92 | 23590 | 0:00 | 21.0115 | 0.023346 | 1.5722 | Functionat AAR in statia 110/20kV Baneasa, PA 592, PA 1180, PA2425 alimentand 23682 clienti in 4 sec. Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 112 | 17345 | 0:06 | 15.4885 | 1.5488
45 | 2024-05-13 | 13:33 | Bucuresti | MT | Statia 110/10KV TOPORASI | LES 10 kV PA2300-TOPORASI CEL 29 BUC -Declansat prin protectie maximala de curent 2 | d | Defecte LES 10 kV: T2784-T2785, (A+B) Toporasi -PA2300(bz) si (A+B) PA2210-PA2300. | Bucuresti: Gradistea, Lamotesti | 6536 | 1 | 0 | 0 | 756 | 0:05 | 0.13853 | 0.011544 | 0.88204 | Refuz declansare T2802 din PA2300 cu defect pe LES 10 kV T2784-T2785. La incercarea de realimentare in PA 2300 din feederul de rezerva a declansat si feederul PA2210 Rezerva in Toporasi. La incercarea ulterioara de alimentare a PA 2300, prin distribuitorul T2347 din PA 2200, acesta a declansat. Identificat defecte si (A+B) Toporasi -PA2300(bz) si (A+B) PA2210-PA2300. Remediat: LES 10 kV T2784 - T2785 - 16.05.2024 Intrerupator 10 kV celula T2802 DIN PA2300 - 16.05.2024 LES 10 kV TOPORASI - PA2300 (A+B) - 15.05.2024 LES 10 kV PA2210 - PA2300 (A+B) - 14.05.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 790 | 0:36 | 0.14476 | 0.086856
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 270 | 0:40 | 0.049475 | 0.032983
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1403 | 0:43 | 0.25709 | 0.18425
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 2931 | 0:48 | 0.53708 | 0.42966
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 386 | 1:56 | 0.070731 | 0.13675
46 | 2024-05-24 | 6:01 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV Filaret | LES 10 kV PA1050B+PA3490B-FILARET CEL 8 BUC | d | Defecte LES 10 kV Filaret-PA1050 bz.(A+B) | Bucuresti: Parc Carol, Tineretului, Sincai. | 5315 | 1 | 0 | 0 | 228 | 0:03 | 0.13374 | 0.006687 | 0.89993 | La PA1050 nu a demarat schema AAR. La PA3490 functionat AAR. Remediat: 25.05.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 700 | 0:10 | 0.41061 | 0.068435
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1082 | 0:11 | 0.63527 | 0.11647
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 306 | 0:12 | 0.18067 | 0.036134
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 1512 | 0:18 | 0.8875 | 0.26625
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 1482 | 0:28 | 0.8699 | 0.40595
47 | 2024-05-24 | 13:41 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV Filaret | LES 10 kV PA443+PA972R-FILARET CEL 22 BUC | d | Defecte LES 10 kV T4 - T1718 | Bucuresti: Parc Carol, Tineretului, Sincai, Ramnicu Sarat - Ilioara, Decebal - Piata Alba Iulia, Nerva Traian - Foisorului | 15401 | 1 | 0 | 5 | 10081 | 0:00 | 5.7169 | 0.02382 | 1.892 | Se functiona cu abatere de la schema normala, cu PA1050 alimentat din feeder PA972 REZ ( mai putin distribuitorul T3619). Au fost alimentati 10086 clienti in 15 sec. Remediat: 25.05.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 1616 | 0:20 | 0.91767 | 0.30589
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 700 | 0:22 | 0.39677 | 0.14548
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1512 | 0:24 | 0.85759 | 0.34304
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 533 | 1:16 | 0.30211 | 0.38268
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 949 | 1:17 | 0.53848 | 0.69104
48 | 2024-05-27 | 23:20 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV Drumul Morarilor | LES 10 kV PA1340B-DR.MORARILOR CEL 28 BUC | d | Cauza primara:Defect LES 10 kV PA1340-T1783 Cauza asociata: refuz declansare Intrerupator 10kV Cel. T1257 in PA 1340 | Bucuresti: Pantelimon - Vergului, 1 Decembrie 1918 - Lucretiu Patrascanu, Vatra Luminoasa - Stadion National | 5570 | 1 | 0 | 0 | 1995 | 0:06 | 0.42991 | 0.042991 | 0.19337 | In statia 110/10 kV Drumul Morarilor declansat PA2470R si PA1340. PA2470R fara sarcina. In PA1340 gasit AAR blocat si declansat T1257-fara defect. Refuz declansare T1783 din PA1340. Remediat: LES 10kV PA1340 - T1783 - 03/06/2024 Intrerupator 10kV Cel. T1257 in PA 1340 - 11/06/2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2034 | 0:07 | 0.43875 | 0.051187
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1054 | 0:08 | 0.22713 | 0.030284
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 95 | 0:09 | 0.020472 | 0.0030708
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 390 | 0:47 | 0.084043 | 0.065834
49 | 2024-05-29 | 11:53 | Ilfov | MT | Statia 110/20 KV ARCUDA | LEA 20kV CIOROGARLA-ARCUDA IF - declansat prin protectie homopolara dir.3 | c | Cablu rupt de firma terta intre ST 5711 si S 9103 PT 5340 (lucrari la A0) | Ilfov: Ciorogarla, Domnesti, Joita Gr | 5089 | 1 | 0 | 4 | 1044 | 0:10 | 0.2504 | 0.041733 | 0.27714 | Remediat: 29/05/2024
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 1477 | 0:12 | 0.35361 | 0.070722
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 367 | 0:13 | 0.088164 | 0.019102
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1361 | 0:15 | 0.32518 | 0.081295
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 25 | 0:18 | 0.0059732 | 0.001792
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 426 | 0:19 | 0.10178 | 0.032231
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 380 | 0:20 | 0.090792 | 0.030264
50 | 2024-06-04 | 2:25 | Bucuresti | MT | Statia BALTA ALBA 110/10KV | LES 10kV PA1780B-BALTA ALBA CEL 19 BUC - declansat prin protectie maximala crt. 3 | b | Defect cablu 10kV PA1780-T2313 | Bucuresti: Ozana Pallady, Patriotilor-Prevederii | 7378 | 1 | 0 | 0 | 394 | 0:06 | 0.067429 | 0.0067429 | 0.16127 | Remediat: 06/06/2024 Cod Galben - instabilitate atmosferică temporar accentuată
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1696 | 0:07 | 0.29025 | 0.033863
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 5283 | 0:08 | 0.90498 | 0.12066
51 | 2024-06-04 | 10:48 | Ilfov | IT | Statia 110/20 KV AFUMATI | Trafo 1 110/20 kV din Statia 110/20 KV AFUMATI - declansat prin protectie maximala de curent IT | d | Cauza primara: defecte in retea pe L20kV Antimarec 2, L20kV Pioneer si L20kV Avicola Afumati Cauza asociata: arc electric in celula L20kV Avicola Voluntari cauzat de defectarea cutiilor terminale L20kV Avicola Voluntari | Ilfov: Afumati, Pantelimon, Dobroesti, Ganeasa, Voluntari, Oras Voluntari, Petrachioaia, Stefanestii De Jos, Branesti. | 12992 | 1 | 0 | 45 | 2440 | 0:00 | 2.8691 | 0.016736 | 3.1533 | Defect trecator pe Linia Pioneer. Cablul declarat defect pe L20kV Avicola Afumati s-a PIF dupa incercare PRAM si facut revizie la sectia de bara rosie. Mutat L20kV Avicola Voluntari intr-o celula de rezerva cu cutiile terminale refacute pentru a se putea remedia celula afectata de explozie. Remediat: Defecte L20kV Antimarec 2 si L20kV Avicola Afumati: 05.06.2024 Celula 20kV L20kV Avicola Afumati: 05.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 334 | 0:12 | 0.38678 | 0.077355
[11 empty] | 3 | 0 | 34 | 6638 | 0:15 | 7.7032 | 1.9258
[11 empty] | 4 | 0 | 12 | 1972 | 0:16 | 2.2906 | 0.61084
[11 empty] | 5 | 0 | 20 | 1423 | 0:17 | 1.666 | 0.47204
[11 empty] | 6 | 0 | 11 | 26 | 0:20 | 0.042719 | 0.01424
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 0 | 0:24 | 0.0011546 | 0.00046182
[11 empty] | 8 | 0 | 9 | 23 | 0:51 | 0.036946 | 0.031404
[11 empty] | 9 | 0 | 2 | 0 | 0:56 | 0.0023091 | 0.0021552
[11 empty] | 10 | 0 | 1 | 0 | 2:00 | 0.0011546 | 0.0023091
52 | 2024-06-13 | 23:16 | Ilfov | IT | Bara 2 110kV IMGB - ramasa fara tensiune | LEA 110 kV Progresu-IMGB 2 -RAR (-); LEA+LES 110kV Bucuresti Sud 2 in St 110kV IMGB declansata cu tensiune retur; LES 110kV Masini Grele declansata in st.110kV IMGB | d | Defect trecator | Bucuresti, Ilfov: Vidra, Popesti Leordeni Buc S, Odei, Oltenitei, Anton Bacalbasa, Popesti Leordeni, Drumul Binelui, Berceni Ilfov V, Grigore Marin, Parc Tineretului | 35388 | 1 | 0 | 51 | 35337 | 0:15 | 18.5 | 4.625 | 4.625 | Se functiona cu abatere de la schema normala. Ramas fara tensiune statia Masini Grele, client IT SRA2 Berceni si bara 2 110kV Statia IMGB .
53 | 2024-06-16 | 3:02 | Ilfov | MT | Statia 110/20 KV IFA MAGURELE | LES 20kV BOHLER-IFA IF - declansat prin protectie maximala de curent 3 | d | Defect trecator | Judetul Ilfov: Bragadiru, Domnesti, Magurele, Clinceni | 8329 | 1 | 0 | 8 | 8321 | 0:06 | 1.9641 | 0.19641 | 0.19641 | Remediat: -
54 | 2024-06-27 | 6:10 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 KV POPESTI LEORDENI | LES 20kV ROSTEEL-POP LEORDENI IF - declansat prin protectie homopolara dir.4 | d | Cablu 20kV defect intre statia 110/20/6kV Popesti Leordeni si SB 33251 din PTAB 33251 | Judetul Ilfov: Popesti Leordeni | 8374 | 1 | 0 | 4 | 7157 | 0:12 | 1.2264 | 0.24528 | 0.29375 | Remediat: 28.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1213 | 0:14 | 0.20774 | 0.048472
55 | 2024-06-28 | 7:14 | Ilfov | IT | Statia 110/20/6 KV INCREST | Trafo 3 110/20kV- declansat prin protectie maximala curent IT tr 1 | d | Declansare intarziata Intrerupator 20kV din celula 20kV Apeductului la un defect polifazat in celula T 5911 post PT5276 | Bucuresti+Judetul Ilfov: Margelelor, Iuliu Maniu Stanga, Metro Militari, Chitila Ilfov V, Iuliu Maniu Dreapta, Chiajna, Orsova | 23412 | 1 | 0 | 14 | 15586 | 0:05 | 4.531 | 0.37758 | 0.77003 | Simultan cu declansarea Trafo 3 110/20kV in St. 110/20/6 KV Increst prin protectie maximala IT a declansat si L20kV Apeductului cu semnalizare deconectare locala ASN si RAR in curs. Remediat: Inlocuire releu si intrerupator 20kV din celula 20kV Apeductului, in 01.07.2024 Defect cel. T5911 in PT 5276: 02.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2945 | 0:06 | 0.85537 | 0.085537
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 4824 | 0:13 | 1.4011 | 0.30358
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 39 | 0:16 | 0.012489 | 0.0033305
56 | 2024-06-30 | 16:58 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 KV Popesti Leordeni | LES 20kV CARNE 1 - declansat prin protectie homopolara dir 4 interm | b | Incendiu intre S 31743 si PT 3523, cablu luat foc | Judetul Ilfov:Popesti Leordeni | 5405 | 1 | 0 | 5 | 4352 | 0:37 | 1.8849 | 1.1623 | 1.4953 | Conditii meteo deosebite - COD GALBEN - temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Remediat: 30.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1041 | 0:44 | 0.45078 | 0.33057
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 1 | 0:54 | 0.0025957 | 0.0023361
57 | 2024-07-01 | 13:14 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD | PA 1675 | d | Defect cablu 10kV (A+B)CET Bucuresti Sud-PA1675(b) | Bucuresti: Ramnicu Sarat - Ilioara, Titan - Grigorescu | 11170 | 1 | 0 | 0 | 2369 | 0:07 | 0.81865 | 1.3694 | 1.3694 | La PA1675 nu a lucrat AAR-ul (AAR blocat). Remediat: 03.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 868 | 0:09 | 0.29995 | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 7931 | 0:10 | 2.7414 | 0
58 | 2024-07-08 | 7:37 | Giurgiu | IT | Statia 110/20 kV MIHAILESTI | Trafo 2 110/20 kV - declansat prin protectie maximala curent MT | b | Declansare intarziata I20kV din celula L20kV Dumitrana la defect trecator. | Judete Giurgiu si Ilfov: Mihailesti-Urban, Bulbucata, Iepuresti, Domnesti, Cornetu, Clinceni, Bragadiru, Buturugeni, Gradinari. | 11395 | 1 | 0 | 27 | 6108 | 0:01 | 2.1536 | 0.035893 | 0.25036 | Cod Galben Conditii meteo deosebite. Remediat: S-au efectuat verificari la toate celulele din statia 110/20kV Mihailesti ( iulie 2024 )
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 2646 | 0:04 | 0.93269 | 0.062179
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2602 | 0:10 | 0.91373 | 0.15229
59 | 2024-07-08 | 13:28 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV COTROCENI | S10 PA727B2-COTROCENI CEL 37 BUC - declansat prin protectie maximala crt.3 | d | Defecte LES 10kV: St. Cotroceni - PA 727 (A+B), PA727-PT3231, PA727-T3370, PA727-T936 | Zona Bucuresti: Dorneasca, 13 Septembrie, Nutu Ion | 8293 | 1 | 0 | 0 | 535 | 0:18 | 0.2494 | 0.07482 | 2.4124 | Remediat: St. Cotroceni - PA 727 (A+B): 19.07.2024, PA727-PT3231: 09.07.2024, PA727-T3370: 23.07.2024, PA727-T936: 09.07.2024.
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2483 | 0:30 | 1.1589 | 0.57945
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2760 | 0:38 | 1.2866 | 0.81486
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 800 | 0:43 | 0.37293 | 0.26727
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 694 | 0:47 | 0.32445 | 0.25416
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 603 | 0:51 | 0.2811 | 0.23893
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 413 | 0:57 | 0.19253 | 0.1829
60 | 2024-07-09 | 03:16 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 KV INCREST | LES 20kV APEDUCTULUI-INCREST IF- declansat prin protectie homopolara dir.1 | d | Cablu 20kV defect intre S.2258 si S.5426 PT 2316 | Judetul Ilfov: Chitila Ilfov V, Chiajna | 14690 | 1 | 0 | 0 | 5847 | 0:03 | 1.8117 | 0.090587 | 1.8442 | In timpul manevrelor de lichidare incident pe LES 20kV APEDUCTULUI-INCREST IF, a declansat LES 20kV DUDU-INCREST IF cu 6878 clienti. Remediat: 10.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1031 | 0:04 | 0.31946 | 0.021298
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2259 | 0:20 | 0.69997 | 0.23332
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2342 | 0:29 | 0.72569 | 0.35075
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 742 | 0:47 | 0.22992 | 0.1801
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1697 | 0:59 | 0.52583 | 0.51707
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 468 | 1:50 | 0.14501 | 0.26586
[11 empty] | 8 | 0 | 4 | 300 | 1:58 | 0.094197 | 0.18525
61 | 2024-07-09 | 3:49 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 KV INCREST | LES 20kV ROSU-INCREST IF - declansat prin protectie homopolara dir. 4 interm. | d | Cablu 20kV defect intre S.6257 PT 5532 si S.6142 PT 5494. | Judetul Ilfov: Chitila Ilfov V, Chiajna, METRO Militari | 7114 | 1 | 0 | 3 | 501 | 0:04 | 0.11265 | 0.0075098 | 0.38877 | Remediat: 09.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 4308 | 0:08 | 0.96309 | 0.12841
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1229 | 0:09 | 0.27469 | 0.041203
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1072 | 0:53 | 0.2396 | 0.21165
62 | 2024-07-09 | 13:42 | Ilfov | IT | LEA 110 kV Domnesti-Chitila2 cu derivatie Cefin+ Dragomiresti | Statia 110/10 kV CRANGASI -17 feederi 10kV inclusi in transa 4 DASf | d | Cauza primara: RAR (+) LEA 110 kV Domnesti-Chitila2 + deriv. Cefin+ Dragomiresti; Cauza asociata: in St 110/10kV Crangasi functionat neselectiv DASf transa 4 | Judetul Ilfov+Bucuresti: Metro Militari, Dragomiresti-Vale, Ciorogarla, Chiajna, Economu Cezarescu, Crangasi, Hidrotehnica, Parc Giulesti, Baraj Dambovita, Stadion Rapid, Vizantea, Sabareni, Giulesti Sarbi, Ludus, Ludus 2 | 28376 | 1 | 0 | 62 | 1422 | 0:00 | 0.32936 | 0.00036595 | 1.0982 | In statia 110/20kV Dragomiresti a functionat correct AAR-20 kV si a alimentat consum statie dupa 2 sec. Trafo 2 110/20kV CEFIN in rezerva calda. Remediat: 09.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 0 | 0:01 | 0.00088775 | 1.4796e-05
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 5559 | 0:10 | 1.2351 | 0.20585
[11 empty] | 4 | 0 | 6 | 14726 | 0:11 | 3.2696 | 0.59943
[11 empty] | 5 | 0 | 9 | 6582 | 0:12 | 1.4628 | 0.29256
63 | 2024-07-10 | 12:11 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD | LES 10kV S10 PA2535R-CET SUD CEL J41 BUC | d | Defect LES 10kV: PA1450-PA2535 | Zona Bucuresti: Baba Novac - IOR. | 7271 | 1 | 0 | 0 | 1130 | 0:00 | 0.3761 | 0.0013581 | 0.77714 | In timpul manevrelor de realimentare clienti, a declansat LES 10kV T895-PA1445 CEL 12 BUC, in statia 110/10kV Dr. Morarilor cu 1130 cl. timp de 13 sec. Remediat: 11.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1090 | 0:15 | 0.36278 | 0.090696
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 325 | 0:16 | 0.10817 | 0.028845
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1022 | 0:17 | 0.34048 | 0.09647
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1535 | 0:19 | 0.51089 | 0.16178
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1206 | 0:22 | 0.40139 | 0.14718
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 962 | 0:47 | 0.32018 | 0.25081
64 | 2024-07-11 | 16:12 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI | LES 20kV CLINCENI-DOMNESTI IF | b | Defect LES 20kV intre S.5518 si PT 5087 | Zona Ilfov: Domnesti, Clinceni, Ciorogarla, METRO Militari, Chiajna | 6141 | 1 | 0 | 0 | 1090 | 0:15 | 0.51474 | 0.12868 | 1.1007 | In timpul lichidarii incidentului pe LES 20 kV Clinceni, la ora 17:06, a declansat LES 20 kV Crivina- Domnesti If, cu 4010 clienti. Forta majora: COD PORTOCALIU - val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat. Valul de căldură se va intensifica și se va extinde. Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 36...39 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperaturăumezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Remediat: 12.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 325 | 0:16 | 0.15348 | 0.040927
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1022 | 0:17 | 0.4831 | 0.13688
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1535 | 0:19 | 0.72488 | 0.22955
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1206 | 0:22 | 0.56952 | 0.20882
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 962 | 0:47 | 0.45429 | 0.35586
65 | 2024-07-11 | 16:29 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20kV VOLVO-INCREST IF - functionat protectia homopolara. | b | CTE defecta la S.5150. | Zona Ilfov: Dragomiresti-Vale, Chiajna | 6838 | 1 | 0 | 1 | 1101 | 0:13 | 0.59791 | 0.12955 | 0.85853 | Forta majora: COD PORTOCALIU - val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat. Valul de căldură se va intensifica și se va extinde. Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 36...39 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperaturăumezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Remediat: 12.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 14 | 5711 | 0:14 | 3.1062 | 0.72477
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:22 | 0.0016277 | 0.00059682
[11 empty] | 4 | 0 | 6 | 2 | 0:50 | 0.0043405 | 0.0036171
66 | 2024-07-11 | 22:16 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV FUNDENI | LES 10kV T4893-FUNDENI CEL AJB 8 BUC. | b | Defect LES 10kV T4893-FUNDENI | Zona Bucuresti: Dobroesti, Baba Novac - IOR | 5407 | 1 | 0 | 1 | 2446 | 0:03 | 0.54307 | 0.027154 | 0.081898 | Forta majora: COD PORTOCALIU - val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat. Valul de căldură se va intensifica și se va extinde. Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 36...39 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperaturăumezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Remediat: 13.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2960 | 0:05 | 0.65693 | 0.054744
67 | 2024-07-12 | 18:34 | Bucuresti | MT | Statia 400/220/110/10 kV BUCURESTI SUD | LES 10kV PA2535R-CET SUD CEL J41 BUC | b | Defect LES 10kV: CAB (A+B) PA1450-PA2535 | Zona Bucuresti: Baba Novac - IOR | 6141 | 1 | 0 | 0 | 2168 | 0:10 | 0.85435 | 0.14239 | 0.61739 | Forta majora - COD PORTOCALIU: val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat. Se functiona cu abatere de la schema normala, PA 2535 alimentat pe feeder rezerva cu sarcina PA1450 (feeder baza defect). S-a alimentat PA 1450 distribuitori. Remediat: 13.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1090 | 0:12 | 0.42954 | 0.085908
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1860 | 0:17 | 0.73298 | 0.20768
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1022 | 0:27 | 0.40314 | 0.18141
68 | 2024-07-13 | 13:39 | Bucuresti | MT | Statia 400/220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD | LES 10kV PA1450-CET SUD CEL J18 BUC | b | Defecte LES 10kV: Bucuresti Sud-PA1450B | Zona Bucuresti: Baba Novac - IOR | 5051 | 1 | 0 | 1 | 2882 | 0:08 | 1.3813 | 0.18417 | 0.34766 | Forta majora - COD ROȘU: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Remediat: Bucuresti Sud-PA1450B - 18.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1206 | 0:09 | 0.57781 | 0.086672
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 962 | 0:10 | 0.46091 | 0.076818
69 | 2024-07-14 | 18:12 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | LES 10kV PA484B+PA328R-OBOR CEL 5 BUC - declansat prin protectie maximala | b | Fara defect electric ( fara element defect). | Zona Bucuresti: Doamna Ghica - Fundeni | 5879 | 1 | 0 | 1 | 1128 | 0:37 | 0.7484 | 0.46151 | 3.9539 | Forta majora - COD ROȘU: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Remediat: 14.07.2024 - s-au incercat si repus sub tensiune feederi 10kV PA484B+PA328R-OBOR (A+B)
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 343 | 0:54 | 0.22737 | 0.20463
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 3025 | 1:06 | 2.0066 | 2.2072
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 518 | 1:09 | 0.34338 | 0.39488
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 862 | 1:12 | 0.57141 | 0.68569
70 | 2024-07-15 | 1:24 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | LES 20kV T3353-SALAJ CEL 30 BUC - declansat prin protectie homopolara dir.1 | b | Defect LES 20kV PT3397 - PT3301 | Zona Bucuresti: Petre Ispirescu, Antiaeriana | 9488 | 1 | 0 | 0 | 4178 | 0:00 | 0.79262 | 0.0066052 | 0.16804 | Forta majora - COD ROȘU: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. In timpul manevrelor de realimentare a declansat LES 20kV T3221-SALAJ CEL 39 BUC cu 4178 clienti timp de 30 sec. Remediat: 17.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1779 | 0:05 | 0.3375 | 0.028125
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1452 | 0:08 | 0.27546 | 0.036728
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1752 | 0:11 | 0.33238 | 0.060936
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 164 | 0:25 | 0.031113 | 0.012964
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 163 | 0:44 | 0.030923 | 0.022677
71 | 2024-07-15 | 16:00 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV NORD | LES 10kV PA2420B-NORD CEL 14 BUC NOUA - declansat prin protectie homopolara dir.2 | b | Defect LES 10kV St. NORD - PA2420 FB (A+B). | Zona Bucuresti: Banu Manta, Kiseleff, Turda | 5570 | 1 | 0 | 0 | 137 | 0:16 | 0.11732 | 0.032264 | 5.0411 | Forta majora - COD ROȘU: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Remediat: 16.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 568 | 0:35 | 0.48728 | 0.28425
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 324 | 0:40 | 0.27747 | 0.18498
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 188 | 0:50 | 0.161 | 0.13417
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 2068 | 1:02 | 1.771 | 1.83
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 2284 | 1:19 | 1.956 | 2.5754
72 | 2024-07-15 | 16:39 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | LES 10kV PA2320B-DR.MORARILOR CEL 56 BUC - declansat prin protectie homopolara dir.2 | b | Defect LES 10kV PA2320 - T3018. | Zona Bucuresti: 1 Decembrie 1918 - Lucretiu Patrascanu, Baba Novac - IOR | 8115 | 1 | 0 | 0 | 2836 | 0:04 | 1.3075 | 0.09806 | 0.5449 | Forta majora - COD ROȘU: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Remediat: 17.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2530 | 0:05 | 1.1673 | 0.097277
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 2304 | 0:11 | 1.0636 | 0.19499
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 313 | 0:31 | 0.1443 | 0.074556
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 127 | 1:22 | 0.05855 | 0.080019
73 | 2024-07-16 | 12:12 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV NORD | LES 10kV PA2410B-NORD CEL 5 BUC NOUA | b | Fara element defect | Zona Bucuresti: Gara de Nord, Banu Manta, Turda, Piata Romana | 6128 | 1 | 0 | 1 | 1714 | 0:14 | 1.2477 | 0.28074 | 3.0603 | Forta majora - COD ROȘU: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Situatie energetica deosebita. Se executau manevre de preluare a sarcinii. Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2256 | 0:20 | 1.6413 | 0.5471
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 482 | 0:31 | 0.35067 | 0.18118
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 739 | 1:22 | 0.53764 | 0.73478
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 936 | 1:56 | 0.68097 | 1.3165
74 | 2024-07-16 | 15:12 | Giurgiu | IT | Statia 110/20 kV COLIBAS | Declansat LEA 110 kV Jilava - Colibasi si LEA 110 kV Prundu - Colibasi prin protectia de distanta | b | Defect neidentificat | Zona Giurgu: Varasti, Comana, Valea Dragului, Colibasi, Gostinari | 7632 | 1 | 0 | 27 | 7605 | 0:04 | 3 | 0.2 | 0.2 | Ramas fara tensiune statia 110/20kV COLIBAS. Pe LEA 110 kV Prundu - Colibasi a fost RAR reusit in statia Prundu, in statia Colibasi a declansat linia prin protectie de distranta treapta 1 demaraje S,T fara sa functioneze automatizarea RAR. Pe L110 kV Jilava - Colibasi a fost RAR reusit in statia Colibasi, in statia Jilava a declansat linia prin protectie de distanta treapta 2 - demaraje R, S, T, O. La ora 15:15 in statia Colibasi s-a deconectat LEA 110 kV Jilava, s-a adus in functiune LEA 110 kV Prundu si s-au realimentat clientii aferenti statiei Colibasi. La controlul efectuat pe LEA 110 kV Jilava - Colibasi, pe LEA 110 kV Colibasi - Prundu si in statia 110/20kV Colibasi, nu s-a gasit nimic deosebit. Furtuna, COD GALBEN - intensificări ale vântului și vijelii (rafale în general de 55...70 km/h), grindină, descărcări electrice și averse torențiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. Forta majora - COD ROȘU: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Remediat: -
75 | 2024-07-16 | 17:16 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20kV CIOROGARLA-ARCUDA IF - declansat prin protectie maximala de curent 3 | b | Defect neidentificat | Zona Ilfov: Joita Gr, Ciorogarla, Domnesti | 5089 | 1 | 0 | 0 | 367 | 0:04 | 0.28554 | 0.019036 | 0.86342 | Furtuna, COD Portocaliu - Vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70...75 km/h, frecvente descărcări electrice, grindină, averse torențiale care vor acumula peste 20...25 l/mp. Forta majora - COD ROȘU: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1717 | 0:11 | 1.3375 | 0.2452
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 475 | 0:12 | 0.36957 | 0.073914
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 820 | 0:14 | 0.64033 | 0.14941
[11 empty] | 5 | 0 | 4 | 1701 | 0:17 | 1.3266 | 0.37586
76 | 2024-07-16 | 17:48 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | LEA 20kV MILITARI-IFA IF - declansat prin protectie maximala de curent 3 | b | Cordon ars la S 6030 | Zona Ilfov: Bragadiru, Domnesti, Magurele | 6491 | 1 | 0 | 2 | 136 | 0:26 | 0.088156 | 0.038201 | 2.8806 | Forta majora - COD ROȘU: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Remediat: 16.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1645 | 0:34 | 1.0521 | 0.5962
[11 empty] | 3 | 0 | 8 | 2402 | 0:38 | 1.5395 | 0.97504
[11 empty] | 4 | 0 | 11 | 2285 | 0:52 | 1.4667 | 1.2712
77 | 2024-07-16 | 17:54 | Bucuresti | IT | Statia 110/10 kV CRANGASI | Trafo 1 110/10 kV - declansat la 10kV prin DRRI | b | Cauza primara: Defect pe LES 10kV T3041 - ST. CRANGASI Cauza asociata: suprancalzire releu in cel T3041, care a dat impuls de declansare I 10kV Trafo1 110/10kV, pe fondul codului rosu de canicula | Zona Bucuresti: Vizantea, Orsova, Sabareni, Valea Ialomitei, Politehnica, Hidrotehnica, Veteranilor, Giulesti Sarbi, Baraj Dambovita, Parc Giulesti, Domenii, Apeductului, Stadion Rapid, Baraj Dambovita | 13359 | 1 | 0 | 3 | 227 | 0:00 | 0.13773 | 0.00011478 | 1.8435 | Forta majora - COD ROȘU: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Remediat LES 10kV T3041 - ST. CRANGASI: 18.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 7677 | 0:11 | 4.6027 | 0.84384
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 654 | 0:12 | 0.39224 | 0.078449
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 4465 | 0:13 | 2.6739 | 0.57933
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 323 | 1:46 | 0.19343 | 0.34172
78 | 2024-07-16 | 18:35 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES+LEA 20kV CRINULUI-INCREST IF - declansat prin protectie homopolara directionata 1 | b | Cordon ars intre PT 5273 si PT 5668 | Zona Ilfov: Chiajna | 5305 | 1 | 0 | 1 | 5086 | 0:06 | 2.0628 | 0.20628 | 0.21659 | Forta majora - COD ROȘU: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Remediat 16.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 218 | 0:07 | 0.0884 | 0.010313
79 | 2024-07-16 | 20:54 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV FUNDENI | LES 10kV PA1750R-FUNDENI CEL AJB 2 BUC | b | Defect feeder 10kV ST. FUNDENI - PA1750 REZ(A+B). | Zona Bucuresti: Lacul Tei, Rosetti-Stefan Cel Mare, Doamna Ghica - Fundeni | 9202 | 1 | 0 | 4 | 8649 | 0:52 | 3.8112 | 3.303 | 3.6698 | Se functiona cu abatere de la schema normala, PA 1750 cu sarcina pe rezerva Forta majora - COD ROȘU: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Remediat: 24.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 549 | 1:31 | 0.24181 | 0.36674
80 | 2024-07-17 | 11:47 | Bucuresti | MT | Statia 400/220/110/10 kV BUCURESTI SUD | LES 10kV PA2535R-CET SUD CEL J41 BUC | b | Defect feeder 10kV PA1450-PA2535(A+B). | Zona Bucuresti: Baba Novac-IOR | 5051 | 1 | 0 | 0 | 3066 | 0:10 | 1.469 | 0.24483 | 0.42735 | Forta majora - COD ROȘU: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Se functiona cu abare de la schema normala, PA 2535 alimentat pe feeder rezerva cu sarcina PA1450. Remediat: 18.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 962 | 0:11 | 0.46091 | 0.0845
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1022 | 0:12 | 0.49013 | 0.098027
81 | 2024-07-17 | 13:11 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | LES 10kV PA945R-DR.MORARILOR CEL 32 BUC | b | Defect LES 10kV St.Drumul Morarilor-PA945R. | Zona Bucuresti: Vatra Luminoasa - Stadion National, Baba Novac - IOR | 7697 | 1 | 0 | 2 | 3389 | 0:08 | 2.0328 | 0.28798 | 0.71821 | Forta majora - COD ROȘU: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Remediat: 18.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 4302 | 0:10 | 2.5814 | 0.43023
82 | 2024-07-17 | 21:53 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | LES 10kV PA1445-DR.MORARILOR CEL 49 BUC | b | Defect cablu 10kV CAB T919-T1554. | Zona Bucuresti: Baba Novac-IOR | 6087 | 1 | 0 | 0 | 97 | 0:04 | 0.062149 | 0.0041433 | 1.5656 | Forta majora - COD ROȘU: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Remediat: 20.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 939 | 0:05 | 0.60163 | 0.050136
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1531 | 0:12 | 0.98093 | 0.19619
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1535 | 0:18 | 0.98349 | 0.29505
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 962 | 0:44 | 0.61636 | 0.452
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 1022 | 0:52 | 0.65545 | 0.56805
83 | 2024-07-18 | 15:43 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA+LES 20kV CIOROGARLA-ARCUDA IF - declansat prin protectie homopolara dir.1 | c | Cablu 20kV rupt de firma terta dupa SPT-5120. | Zona Ilfov si Giurgiu: Ciorogarla, Domnesti, Joita Gr | 5089 | 1 | 0 | 2 | 1307 | 0:06 | 1.0826 | 0.10826 | 1.1239 | Remediat: 18.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1252 | 0:07 | 1.0355 | 0.12081
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1477 | 0:10 | 1.224 | 0.20401
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 101 | 0:15 | 0.08436 | 0.02109
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 665 | 0:22 | 0.55082 | 0.20197
[11 empty] | 6 | 0 | 2 | 121 | 1:04 | 0.10173 | 0.10851
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 157 | 2:46 | 0.12985 | 0.35925
84 | 2024-07-22 | 18:04 | Giurgiu | MT | Statia 110/20 kV GIURGIU VEST | LES 20kV CENTRU-GR.VEST GR - declansat prin protectie homopolara directionata 1 | b | Cablu 20kV defect intre Stc-2508(PT2520) si S-2179(PT2894) | Zona Giurgiu: Giurgiu Sud, Giurgiu Nord, Giurgiu Vest | 6041 | 1 | 0 | 0 | 858 | 0:06 | 0.56679 | 0.056679 | 2.2479 | La ora 21:00, in timpul manevrelor de realimentare, a declansat LES 20kV SNG-GIURGIU VEST GR, prin protectie homopolara directionata 4 interm. (cablu 20kV defect intre Stc-2199(PT2019) si S-2087(PT2277)). Conditii meteorologice deosebite - COD PORTOCALIU-Averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de peste 25 l/mp. Remediat: Cablu 20kV Stc-2508(PT2520) - S-2179(PT2894): 23.07.2024 Cablu 20kV Stc-2199(PT2019) - S-2087(PT2277):23.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1240 | 0:07 | 0.81914 | 0.095566
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 499 | 0:08 | 0.3303 | 0.04404
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 757 | 0:10 | 0.50073 | 0.083455
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 1047 | 0:11 | 0.6923 | 0.12692
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 841 | 0:37 | 0.55556 | 0.34259
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 796 | 2:51 | 0.52583 | 1.4986
85 | 2024-07-28 | 22:07 | Ilfov | MT | Statia 110/10/6 kV POPESTI LEORDENI | LES 20kV MILENIUM-POP LEORDENI IF - declansat prin protectie homopolara directionata 4 interm. | d | Cablu 20kV defect intre PT 4397 si PT 4437 | Zona Ilfov: Popesti Leordeni | 5221 | 1 | 0 | 1 | 1638 | 0:09 | 0.74383 | 0.11157 | 0.47575 | Remediat: 29.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1860 | 0:12 | 0.84458 | 0.16892
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1720 | 0:15 | 0.78104 | 0.19526
86 | 2024-07-30 | 19:38 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20kV APEDUCTULUI-INCREST IF - declansat prin protectie homopolara directionata | d | Izolator spart intre racord PT 2596 si S2305 | Zona Ilfov: Chitila Ilfov V, Chiajna | 7812 | 1 | 0 | 0 | 2696 | 0:01 | 0.93607 | 0.015601 | 1.4808 | Remediat: 30.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 249 | 0:11 | 0.086455 | 0.01585
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1275 | 0:41 | 0.44269 | 0.30251
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2565 | 0:43 | 0.89059 | 0.63826
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 516 | 0:46 | 0.17916 | 0.13736
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 468 | 2:03 | 0.16249 | 0.33311
[11 empty] | 7 | 0 | 4 | 39 | 2:33 | 0.01493 | 0.038071
87 | 2024-07-31 | 5:47 | Ilfov | IT | Statia 110/20 kV ARCUDA | In statia 110/20kV Titu a declansat LEA 110 KV ARCUDA- prin protectie de distanta. In statia 110/20kV Chitila a declansat LEA 110 KV ARCUDA - prin protectie de distanta. A ramas Statia 110/20 kV ARCUDA fara tensiune. | d | Defect trecator | Zona Ilfov si Giurgiu: Ogrezeni, Dragomiresti-Vale, Joita Ilfov, Bolintin-Deal, Sabareni, Vidra, Ulmi, Domnesti, Chiajna, Joita Gr, Bolintin-Vale-Urban, Ciorogarla, Chitila Ilfov V, Floresti-Stoenesti, Cosoba, Gaiseni, Gradinari | 29602 | 1 | 0 | 5 | 4607 | 0:05 | 2.6019 | 0.21682 | 2.3315 | La ora 05:48-In statia 110/20kV Chitila s-a incercat conectarea L110kV Arcuda si refuza conectarea. In statia 110/20kV Arcuda s-a deconectat L110KV Chitila. La ora 05:55-In statia 110/20kV Titu(gestiune Electrica) conectat L110 kV Arcuda si in statia 110/20kV Arcuda conectat L110kV Titu, s-au alimentat clientii.
[11 empty] | 2 | 0 | 110 | 24880 | 0:09 | 14.0981 | 2.1147
88 | 2024-07-31 | 15:25 | Giurgiu | IT | Statia 110/20 kV PRUNDU | Trafo 1 110/20kV-declansat prin protectie de minima tensiune c.c. | d | Redresor defect | Zona Giurgiu: Baneasa, Toporu, Vlad Tepes, Prundu, Greaca, Gostinu, Giurgiu Est | 5755 | 1 | 0 | 5 | 707 | 0:00 | 0.7052 | 0.0047013 | 2.7252 | La ora 16:25 in statia 110/20kV Prundu declansat Trafo 1 110/20kV fara semnalizari, statia nealimentata pe MT, fara tensiune operativa ( bateria descarcata, rederesoarele in avarie). In statia 110kV totul normal, liniile 110kV si bara 110kV sub tensiune.La ora 17:08 alimentat total consumul statiei Prundu din reteaua MT aferenta. Remediat: Inlocuit redresor si efectuat verificari semnalizari - 31.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 3391 | 0:13 | 3.3685 | 0.72984
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 12 | 0:14 | 0.011885 | 0.0027732
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 300 | 1:09 | 0.30109 | 0.34626
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 1325 | 1:15 | 1.3133 | 1.6417
89 | 2024-08-04 | 4:33 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | LES 10kV PA2320B-DR.MORARILOR CEL 56 BUC - declansat prin protectie homopolara dir.2 | d | Defect cablu 10kV T1704-T5032 | Zona Bucuresti: Baba Novac - IOR, 1 Decembrie 1918 - Lucretiu Patrascanu | 7652 | 1 | 0 | 0 | 1077 | 0:02 | 0.19088 | 0.0063627 | 0.25511 | La PA2320 AAR blocat. Remediat: 11.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3826 | 0:06 | 0.67845 | 0.067845
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 2304 | 0:14 | 0.40888 | 0.095405
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 127 | 0:48 | 0.022509 | 0.018007
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 313 | 1:13 | 0.055474 | 0.067494
90 | 2024-08-07 | 11:17 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20kV APEDUCTULUI-INCREST IF - declansat prin protectie maximala de curent 3 | d | Cablu 20kV defect dupa ST 5427. | Zona Ilfov: Chiajna, Chitila Ilfov V | 7812 | 1 | 0 | 0 | 2945 | 0:04 | 0.48188 | 0.032125 | 0.35612 | Remediat: 07.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1656 | 0:10 | 0.27097 | 0.045161
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 3077 | 0:15 | 0.50413 | 0.12603
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 130 | 7:11 | 0.021271 | 0.1528
91 | 2024-08-13 | 15:57 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | LES 20kV T3353-SALAJ CEL 30 BUC - declansat prin protectie homopolara dir.1 | d | Defect cablu 20kV PT3429-PT3443 | Zona Bucuresti: Petre Ispirescu, Antiaeriana | 5310 | 1 | 0 | 0 | 1779 | 0:10 | 0.67006 | 0.11168 | 0.47141 | Remediat: 14.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 3203 | 0:14 | 1.2064 | 0.28149
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 328 | 0:38 | 0.12354 | 0.078242
92 | 2024-08-19 | 4:52 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | LES 10kV PA1340B-DR.MORARILOR CEL 28 BUC - declansat prin protectie maximala de curent 2 | d | Defect cablu 10kV PA1340 - PT1783 | Zona Bucuresti: Pantelimon - Vergului, 1 Decembrie 1918 - Lucretiu Patrascanu, Vatra Luminoasa - Stadion National | 6349 | 1 | 0 | 0 | 2361 | 0:05 | 0.46955 | 0.039129 | 0.17015 | LA PA1340 AAR BLOCAT Remediat: 21.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 3594 | 0:06 | 0.71556 | 0.071556
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 390 | 0:46 | 0.077562 | 0.059464
93 | 2024-08-19 | 6:12 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | LES 10kV PA1780B-BALTA ALBA CEL 19 BUC | d | Defect cablu 10kV T3733-T10453 | Zona Bucuresti: Patriotilor - Prevederii, Ozana - Pallady | 7735 | 1 | 0 | 1 | 3533 | 0:07 | 0.79768 | 0.093062 | 0.23506 | LA PA1780 AAR BLOCAT Remediat: 20.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3561 | 0:08 | 0.804 | 0.1072
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 435 | 0:09 | 0.098186 | 0.014728
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 193 | 0:25 | 0.043563 | 0.018151
[11 empty] | 5 | 0 | 3 | 7 | 0:44 | 0.0022572 | 0.0016552
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 0 | 1:11 | 0.00022572 | 0.0002671
94 | 2024-08-21 | 11:00 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20kV CIOROGARLA-ARCUDA IF - declansat prin protectie homopolara directionata 3 | d | Cablu 20kV defect intre S6494 si PT 5607 | Zona Ilfov+Giurgiu: Ciorogarla, Joita Gr, Domnesti | 5089 | 1 | 0 | 2 | 2133 | 0:07 | 1.2295 | 0.14344 | 0.40214 | Remediat: 21.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 2521 | 0:08 | 1.4558 | 0.19411
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 245 | 0:09 | 0.14109 | 0.021163
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 181 | 0:25 | 0.10423 | 0.043431
95 | 2024-09-08 | 14:03 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | LEA 20kV VARTEJU-IFA IF - declansat prin protectie homopolara directionata 1 | d | Cablu 20kV defect dupa SD PT 5107 IT Bragadiru | Zona Ilfov: Bragadiru, Cornetu, Clinceni, Magurele | 5806 | 1 | 0 | 3 | 2411 | 0:09 | 0.93331 | 0.14 | 0.85513 | Remediat: 08.09.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 1680 | 0:19 | 0.65223 | 0.20654
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1210 | 0:25 | 0.46781 | 0.19492
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0:35 | 0.00038662 | 0.00022553
[11 empty] | 5 | 0 | 9 | 418 | 0:51 | 0.16509 | 0.14033
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 67 | 6:41 | 0.025904 | 0.17312
96 | 2024-09-10 | 11:28 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | LES 10kV PA197+PA2350-OBOR CEL 21 BUC- | d | Feeder 10kV St.OBOR -PA197 cab.B defect | Zona Bucuresti: Vatra Luminoasa - Stadion National, Baba Novac - IOR | 5986 | 1 | 0 | 0 | 219 | 0:05 | 0.051328 | 0.0042773 | 0.15053 | Remediat: 12.09.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2927 | 0:06 | 0.68601 | 0.068601
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 2838 | 0:07 | 0.66562 | 0.077656
97 | 2024-09-21 | 14:29 | Bucuresti | IT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | TRAFO 2-110/10kV - declansat prin protectie maximala de curent IT tr 1 | d | Cauza primara: defect cablul 10kV St. Dr Morarilor -PA2570(B) Cauza asociata: Refuz actionare protectie pe feed 10kV PA2570 (releu defect) | Zona Bucuresti: 1 Decembrie 1918 - Lucretiu Patrascanu, Doamna Ghica - Fundeni, Titan - Grigorescu, Ozana - Pallady, Dobroesti, Cart. 23 August - Industriilor, Pantelimon - Vergului, Baba Novac - IOR, Vatra Luminoasa - Stadion National | 67479 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0:00 | 0.0012597 | 1.3996e-06 | 0.97397 | Remediat: Inlocuit releu in cel PA2570: 23.09.2024 cablul 10kV St. Dr Morarilor -PA2570(B): 26.09.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 28 | 45406 | 0:03 | 11.4462 | 0.57231
[11 empty] | 3 | 0 | 17 | 14524 | 0:04 | 3.6633 | 0.24422
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 7497 | 0:05 | 1.8892 | 0.15744
98 | 2024-09-27 | 3:07 | Ilfov | MT | STATIA 400/110/20 kV DOMNESTI | LES 20kV POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF | d | CTI defecta la S.9145 in PT 5790 | Zona Ilfov: Bragadiru, METRO Militari | 8292 | 1 | 0 | 4 | 1319 | 0:15 | 0.54247 | 0.13562 | 1.4281 | Remediat: 27.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 4978 | 0:24 | 2.0444 | 0.81777
[11 empty] | 3 | 0 | 9 | 1972 | 0:35 | 0.81228 | 0.47383
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1 | 1:06 | 0.00082007 | 0.00090207
99 | 2024-09-29 | 13:12 | Bucuresti | MT | Statia 400/220/110/10 kV BUCURESTI SUD | LES 10kV PA1450-CET SUD CEL J18 BUC | d | Cauza primara: Cablu 10kV PA1450 -T1403 defect. Cauza secundara: defect Intreruptor 10kV in cel.T1403 din PA 1450 | Zona Bucuresti: Baba Novac - IOR | 6141 | 1 | 0 | 0 | 325 | 0:02 | 0.1056 | 0.0035199 | 0.14056 | La PA1450 nu a functionat corect AAR-ul. Cablu 10kV PA1450 -T1403: 01.10.2024 Intreruptor 10kV in cel.T1403 din PA 1450: 02.10.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 4853 | 0:03 | 1.5772 | 0.078858
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 510 | 0:06 | 0.16571 | 0.016571
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 452 | 0:17 | 0.14686 | 0.041611
100 | 2024-10-06 | 23:47 | Giurgiu | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA+LES 20kV TAROM-ARCUDA GR - declansat prin protectie homopolara directionata 3 | d | Cablu 20kV defect intre S 2050 si S 2051 (PT 1568) | Zona Giurgiu: Ulmi, Bolintin-Deal, Floresti-Stoenesti, Ogrezeni, Bolintin-Vale-Urban | 6058 | 1 | 0 | 4 | 693 | 0:04 | 0.27979 | 0.018653 | 0.34201 | Remediat: 07.10.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 4732 | 0:07 | 1.9035 | 0.22208
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 42 | 0:10 | 0.017261 | 0.0028768
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 532 | 0:25 | 0.21356 | 0.088981
[11 empty] | 5 | 0 | 5 | 39 | 0:32 | 0.017662 | 0.00942
101 | 2024-10-07 | 11:20 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | LES 20kV BOHLER-IFA IF - declansat prin protectie homopolara directionata 4 interm. | d | CTI 20kV defecta la SB 6089 (PT 2803) | Zona Ilfov: Domnesti, Magurele, Bragadiru, Clinceni | 7736 | 1 | 0 | 5 | 2763 | 0:20 | 0.69163 | 0.23054 | 1.1291 | Remediat: 07.10.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1644 | 0:25 | 0.41103 | 0.17126
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2439 | 0:35 | 0.60942 | 0.3555
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 883 | 1:41 | 0.22088 | 0.37182
102 | 2024-10-10 | 12:08 | Bucuresti | MT | Statia 400/220/110/10 kV BUCURESTI SUD | LES 10kV PA1450-CET SUD CEL J18 BUC - declansat prin protectie sectionala de curent | d | Defect cablu 10kV PT1333-PT1832 | Zona Bucuresti: Baba Novac - IOR | 6141 | 1 | 0 | 1 | 1347 | 0:03 | 0.43799 | 0.021899 | 0.87206 | Remediat: 12.10.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1090 | 0:04 | 0.35416 | 0.023611
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2168 | 0:05 | 0.70442 | 0.058702
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 654 | 1:45 | 0.2125 | 0.37187
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 881 | 1:23 | 0.28625 | 0.39598
103 | 2024-10-11 | 10:22 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | LES 20kV BOHLER-IFA IF - declansat prin protectie maximala de curent tr.3 | d | Defect trecator | Zona Ilfov: Domnesti, Magurele, Bragadiru, Clinceni | 7736 | 1 | 0 | 7 | 7729 | 0:04 | 1.933 | 0.12886 | 0.12886 | Remediat: -
104 | 2024-10-13 | 15:46 | Bucuresti | MT | Statia 400/220/110/10 kV BUCURESTI SUD | LES 10kV PA1675-CET SUD | d | Defect neidentificat | Zona Bucuresti: Ramnicu Sarat - Ilioara, Titan - Grigorescu | 9749 | 1 | 0 | 1 | 7379 | 0:13 | 3.1794 | 0.68887 | 0.97804 | In timpul manevrelor de retragere din exploatare a 1/2 din PT1912 in vederea inlocuirii cel.10kv T5397 (PT1912), a declansat distribuitorul PT4567 concomitent cu feeder 10kV PA1675 din CET Sud.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2369 | 0:17 | 1.0206 | 0.28917
105 | 2024-10-14 | 20:52 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VACARESTI | LES 20kV T5797-VACARESTI CEL 8 BUC - functionat protectia homopolara directionata 5 evol. | d | Cablu 20kV PT351-PT10020 defect | Zona Bucuresti: Parc Tineretului, Giurgiului, Secuilor, Drumul Gazarului. | 6488 | 1 | 0 | 1 | 1119 | 0:01 | 0.26372 | 0.0043953 | 0.2222 | In timpul manevrelor de realimentare, a declansat LES 20kV T5660B2 in St. Statia 110/20/10 kV FILARET cu 1120 clienti timp de 1 minut. Remediat: 16.10.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 113 | 0:06 | 0.026843 | 0.0026843
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 3052 | 0:10 | 0.71863 | 0.11977
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2200 | 0:11 | 0.51801 | 0.094969
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 0 | 0:48 | 0.00047092 | 0.00037674
106 | 2024-10-16 | 16:00 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20kV CIOROGARLA-ARCUDA IF - functionat protectia homopolara directionata 1 | c | Cablu 20kV intre SB 5780 din PTAB 5362 si PTAB 5376 rupt de firma terta. | Zona Ilfov: Ciorogarla, Domnesti, Joita Gr. | 5089 | 1 | 0 | 2 | 1307 | 0:04 | 1.3232 | 0.088213 | 1.6822 | Remediat: 16.10.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1252 | 0:08 | 1.2656 | 0.16874
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1477 | 0:17 | 1.4961 | 0.42388
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 530 | 0:26 | 0.53878 | 0.23347
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 513 | 1:28 | 0.51957 | 0.76204
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1 | 5:48 | 0.0010108 | 0.0058629
107 | 2024-10-17 | 13:32 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | LES 10kV PA1780B-BALTA ALBA CEL 19 BUC - functionat protectia maximala de curent 3 | c | Cauza primara: Defect cablu 10kV PT1791 -PT2087. Cablu lovit. | Zona Bucuresti: Ozana - Pallady, Patriotilor - Prevederii | 8281 | 1 | 0 | 5 | 6269 | 0:05 | 1.5354 | 0.12795 | 0.25661 | AAR blocat in PA1780 Remediat: 18.10.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 613 | 0:07 | 0.15001 | 0.017501
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1037 | 0:13 | 0.25377 | 0.054984
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 222 | 0:14 | 0.054327 | 0.012676
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 135 | 1:19 | 0.033037 | 0.043498
108 | 2024-10-18 | 5:57 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20kV CIOROGARLA-ARCUDA IF - functionat protectia homopolara directionata 4 interm. | c | Intrerupator JT luat foc in PT5475 - instalatie client | Zona Ilfov: Ciorogarla, Domnesti, Joita Gr. | 5089 | 1 | 0 | 2 | 1307 | 0:04 | 0.59343 | 0.039562 | 0.47324
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1252 | 0:07 | 0.56759 | 0.066219
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 1832 | 0:17 | 0.83235 | 0.23583
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 689 | 0:25 | 0.31326 | 0.13053
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 2:25 | 0.00045335 | 0.0010956
109 | 2024-10-27 | 9:07 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20kV CIOROGARLA-ARCUDA IF - functionat protectia homopolara directionata 4 interm. | d | CTE 20kV defecta la S 1751 spre PT1502 | Zona Ilfov: Ciorogarla, Domnesti, Joita Gr. | 5089 | 1 | 0 | 7 | 3327 | 0:07 | 4.4118 | 0.51471 | 3.5898 | Remediat: 27.10.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 446 | 0:09 | 0.59019 | 0.088528
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1216 | 1:34 | 1.6118 | 2.5251
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 75 | 3:32 | 0.099247 | 0.35067
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 16 | 5:14 | 0.021173 | 0.1108
110 | 2024-11-01 | 9:53 | Bucuresti | IT | Statia 110/20 kV MIHAI BRAVU | Trafo 1 110/20kV - declansat prin protectie de minima tensiune c.c. | d | Defect in circuitele secundare de c.c. | Zona Bucuresti: Nerva Traian - Foisorului, Vatra Luminoasa - Stadion National, Patriotilor - Prevederii, Ramnicu Sarat - Ilioara, Baba Novac - Ior, Pache Protopopescu - Hala Traian, Popa Nan - Calarasi, Decebal - Piata Alba Iulia, Centru | 28477 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0:00 | 0.0049162 | 5.4625e-06 | 4.3323 | Se inlocuia bateria. In momentul cand s-a facut alimentarea provizorie dintr-o alta baterie, a iesit fum din redresor si a declansat Trafo 1 Remediat: 01.11.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 43 | 28427 | 0:13 | 19.9951 | 4.3323
111 | 2024-11-01 | 11:17 | Ilfov | MT | STATIA 400/110/20 kV DOMNESTI | LES 20kV POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF - declansat prin protectie maximala | d | Cablu 20kV defect intre PT 5339 si PT 5111 | Zona Ilfov: METRO Militari, Bragadiru | 8292 | 1 | 0 | 4 | 622 | 0:07 | 0.26423 | 0.030827 | 0.77236 | Remediat: 02.11.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1510 | 0:09 | 0.63736 | 0.095604
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 4005 | 0:12 | 1.6934 | 0.33869
[11 empty] | 4 | 0 | 6 | 2022 | 0:20 | 0.85601 | 0.28534
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 110 | 0:26 | 0.046852 | 0.020303
[11 empty] | 6 | 0 | 4 | 0 | 0:30 | 0.0016884 | 0.00084419
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 1 | 1:48 | 0.00042209 | 0.00075977
112 | 2024-11-05 | 20:58 | Bucuresti | MT | Statia 400/220/110/10 kV BUCURESTI SUD | LES 10kV PA1990R-CET SUD CEL J20 BUC | d | Defecte cablurile 10kV CET SUD-PA1990 REZ (A+B) | Zona Bucuresti: Ramnicu Sarat - Ilioara, Titan - Grigorescu | 17938 | 1 | 0 | 3 | 7159 | 0:00 | 2.7012 | 0.00075033 | 5.0438 | Se functiona cu abatere de la shema normala, feeder 10kV PA1990 Rez avea preluata sarcina PA1675 SI PA3030. Remediat: 06.11.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1385 | 0:08 | 0.52236 | 0.069648
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2228 | 0:44 | 0.8403 | 0.61622
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1930 | 1:03 | 0.72828 | 0.7647
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1358 | 1:32 | 0.51218 | 0.78534
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1247 | 1:39 | 0.47031 | 0.77601
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 2626 | 2:03 | 0.99078 | 2.0311
113 | 2024-11-06 | 23:08 | Bucuresti | IT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | Trafo 1 110/10kV - declansat prin protectie maximala de curent IT tr 1 | d | Cauza primara: defect feed.10kv(A+B)Morarilor-PA2570; Cauza asociata: refuz declansare PA2570, releu defect. | Zona Bucuresti: Ozana - Pallady, Doamna Ghica - Fundeni, Pantelimon - Vergului, Baba Novac - Ior, Vatra Luminoasa - Stadion National, Cart. 23 August - Industriilor, 1 Decembrie 1918 - Lucretiu Patrascanu, Dobroesti, Titan - Grigorescu | 68072 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0:00 | 0.0015425 | 4.2847e-07 | 3.2592 | Remediat: feeder 10kv(A+B)Morarilor-PA2570: 14.11.2024; Inlocuit releu si remediere defect intrerupator Brat R-10kV TR1 (defect aparut in timpul manevrelor de realimentare): 07.11.2024.
[11 empty] | 2 | 0 | 40 | 42310 | 0:03 | 13.0648 | 0.65324
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 15538 | 0:04 | 4.7956 | 0.31971
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 2757 | 0:29 | 0.85114 | 0.41139
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 3827 | 0:48 | 1.1809 | 0.94474
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 2084 | 0:50 | 0.64291 | 0.53576
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 1490 | 0:51 | 0.45966 | 0.39071
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 11 | 0:55 | 0.0033935 | 0.0031107
114 | 2024-11-10 | 3:42 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20kV CRINULUI-INCREST IF - declansat prin protectie maximala de curent 3 | d | Cablu 20kV defect intre S5203 PT5187 si S5823 PT5390 | Zona Ilfov: Chiajna | 5305 | 1 | 0 | 1 | 4498 | 0:30 | 1.1369 | 0.56846 | 0.68925 | Remediat: 10.11.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 572 | 0:35 | 0.14455 | 0.08432
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 234 | 0:37 | 0.059133 | 0.036466
115 | 2024-11-12 | 14:17 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20kV POMPE-ARCUDA GR - functionat protectia homopolara directionata 1 | d | Cablu 20kV defect intre S 1129 si PT 1417 | Zona Giurgiu: Bolintin-Deal, Joita Gr, Ogrezeni, Sabareni, Gradinari, Bolintin-Vale-Urban | 5346 | 1 | 0 | 8 | 5338 | 0:04 | 2.5877 | 0.17251 | 0.17251 | Remediat: 12.11.2024
116 | 2024-11-12 | 17:40 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | LES 10kV PA1780B-BALTA ALBA CEL 19 BUC - declansat prin protectie maximala de curent 3 | d | Defect cablu 10kV PT782-PT2406 | Zona Bucuresti: Ozana - Pallady, Patriotilor - Prevederii | 8638 | 1 | 0 | 4 | 3019 | 0:04 | 0.93833 | 0.062555 | 0.47394 | AAR BLOCAT LA PA1780 Remediat: 15.11.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 4636 | 0:05 | 1.4393 | 0.11994
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 358 | 0:06 | 0.11143 | 0.011143
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 270 | 1:14 | 0.083807 | 0.10336
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 349 | 1:38 | 0.10833 | 0.17694
117 | 2024-11-12 | 20:24 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VULCAN | LES 20kV T3912-VULCAN CEL 28 BUC - declansat prin protectie homopolara dir.1 | d | Defect cablu 20kV T3283-T3441 | Zona Bucuresti: Echinoctiului, Viilor, Salaj, Tudor Vladimirescu | 5356 | 1 | 0 | 1 | 59 | 0:03 | 0.022702 | 0.0011351 | 0.73477 | Remediat: 13.11.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 452 | 0:11 | 0.1714 | 0.031423
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1570 | 0:16 | 0.59403 | 0.15841
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1127 | 0:18 | 0.42679 | 0.12804
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 339 | 0:22 | 0.12864 | 0.047169
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1544 | 0:23 | 0.58419 | 0.22394
[11 empty] | 7 | 0 | 2 | 0 | 1:14 | 0.00075672 | 0.00093329
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 259 | 1:28 | 0.097995 | 0.14373
118 | 2024-11-18 | 8:50 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | LES 20kV T3221-SALAJ CEL 39 BUC - declansat prin protectie maximala de curent 3 | d | Defect cablu 20kV T3181 - T3226 | Zona Bucuresti: Petre Ispirescu | 5062 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:06 | 0.00024636 | 2.4636e-05 | 0.95358 | Remediat: 18.11.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 296 | 0:08 | 0.072923 | 0.009723
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1094 | 0:15 | 0.26952 | 0.06738
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 786 | 0:16 | 0.19364 | 0.051637
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 211 | 0:22 | 0.051982 | 0.01906
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 760 | 0:59 | 0.18723 | 0.18411
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 617 | 1:14 | 0.152 | 0.18747
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 307 | 1:20 | 0.075633 | 0.10084
[11 empty] | 9 | 0 | 0 | 990 | 1:22 | 0.2439 | 0.33333
119 | 2024-11-20 | 19:43 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | LES 20kV T3353-SALAJ CEL 30 BUC - declansat prin protectie homopolara dir.1 | d | Defect cablu 20kV T3353-T4983. | Zona Bucuresti: Petre Ispirescu, Muntii Carpati, Antiaeriana, Teius | 5910 | 1 | 0 | 0 | 3623 | 0:06 | 1.1648 | 0.11648 | 0.8027 | Remediat: 20.11.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2287 | 0:56 | 0.73525 | 0.68623
120 | 2024-11-26 | 17:09 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20kV DUDU-INCREST IF - declansat prin protectie homopolara dir.1 | c | Defect cablu 20kV DUDU-INCREST IF, rupt de firma terta la iesirea din statia INCREST. | Zona Ilfov: Chiajna. | 6879 | 1 | 0 | 0 | 5646 | 0:09 | 0.99796 | 0.14969 | 0.29552 | Remediat: 26.11.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 751 | 0:12 | 0.13274 | 0.026549
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 482 | 1:24 | 0.085196 | 0.11927
121 | 2024-11-27 | 5:21 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20kV CIOROGARLA-ARCUDA IF - declansat prin protectie homopolara dir.5 evol. | d | Cablu 20kV defect intre Sb 6650 (PT 5649) si PTA 5121. | Zona Ilfov: Ciorogarla, Domnesti, Joita Gr. | 5089 | 1 | 0 | 2 | 2133 | 0:09 | 2.1712 | 0.32568 | 4.5214 | Remediat: 27.11.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 1315 | 0:11 | 1.3404 | 0.24573
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 101 | 0:15 | 0.10373 | 0.025933
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0:23 | 0.001017 | 0.00038984
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 629 | 1:24 | 0.64069 | 0.89697
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 278 | 1:31 | 0.28373 | 0.43033
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 588 | 4:00 | 0.59798 | 2.3919
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 36 | 5:35 | 0.036611 | 0.20441
122 | 2024-12-04 | 2:29 | Ilfov | MT | STATIA 110/20 kV MASINI GRELE | LES 20kV BERCENI 1-MASINI GRELE IF - declansat prin protectie homopolara dir.1. | d | Cablu 20kV defect intre S6077 si S6078(PT5115). | Zona Ilfov: Berceni Ilfov V, Vidra | 5782 | 1 | 0 | 1 | 2059 | 0:06 | 0.88861 | 0.088861 | 3.6133 | Remediat: 04.12.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 340 | 0:18 | 0.14666 | 0.043999
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 229 | 0:35 | 0.098783 | 0.057623
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 2813 | 1:31 | 1.2139 | 1.841
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 339 | 10:49 | 0.14623 | 1.5818
123 | 2024-12-04 | 19:36 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | LES 10kV PA2320B -DR.MORARILOR CEL 56 BUC - declansat prin protectie homopolara dir.2. | d | Cauza primara: Cablu 10kV T1285-T2766 defect. Cauza secundara: refuz declansare Intreruptor 10kV din cel.T4204 in PA2320 | Zona Bucuresti: Baba Novac - IOR, 1 Decembrie 1918 - Lucretiu Patrascanu. | 6677 | 1 | 0 | 0 | 485 | 0:01 | 0.12002 | 0.0010669 | 0.69251 | LA PA2320 AAR blocat. Remediat: Cablu 10kV T1285-T2766: 07.12.2024 Intreruptor 10kV din cel.T4204 in PA2320: 10.12.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 918 | 0:06 | 0.22743 | 0.022743
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 2898 | 0:14 | 0.71767 | 0.16746
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 726 | 0:33 | 0.17967 | 0.098816
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 886 | 0:50 | 0.21926 | 0.18272
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 761 | 1:10 | 0.18833 | 0.21971
124 | 2024-12-09 | 16:21 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV CRANGASI | LES 10kV PA2700-CRANGASI CEL 39 BUC - declansat prin protectie maximala de curent 1. | c | Cablu 10kV CRANGASI-PA2700Bz(A+B) defecte, rupte de firma terta. | Zona Bucuresti: Vizantea, Stadion Rapid, Parc Giulesti, Crangasi. | 6457 | 1 | 0 | 4 | 6453 | 0:05 | 2.65 | 0.22084 | 0.22084 | Remediat: 10.12.2024
125 | 2024-12-13 | 10:54 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV OBOR | Trafo 3 110/10kV - declansat prin protectie maximala curent rapida a RTN. | d | Cauza principala: Cabluri 10kV PA600-PA1501 (A+B) defecte. Cauza secundara: functionare eronata releu protectie RTN | Zona Bucuresti: Mosilor, Centru, Stefan Cel Mare, Obor - Pantelimon, Pache Protopopescu - Hala Traian, Maria Rosetti. | 15726 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0.0011764 | 1.3071e-06 | 4.3164 | Functionat AAR la PA197, PA1103 si T4923. Declansat cu semnalizare de protectie maximala PA600R. Remediat: Reparat cabluri 10kV PA600-PA1501 (A+B):15.12.2024; Reconfigurare releu protectie maximala la RTN: 16.12.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 15715 | 0:14 | 18.4988 | 4.3164
126 | 2024-12-23 | 14:12 | Ilfov | MT | STATIA 110/20 kV MASINI GRELE | LES 20kVPOPESTI-MASINI GRELE IF - declansat prin protectie maximala de curent 3. | d | Defect neidentificat. | Zona Ilfov: Popesti Leordeni | 5455 | 1 | 0 | 2 | 5453 | 0:05 | 1.403 | 0.11691 | 0.11691 | STM blocat-functiile de anulare RAR si conectare indisponibile; s-a conectat la ora 14:17 cu RAR anulat. S-a resetat statia de lucru.
127 | 2024-12-24 | 15:51 | Ilfov | MT | STATIA 110/20 kV MASINI GRELE | LES 20kV T5073-MASINI GRELE CEL 17 BUC - declansat prin protectie homopolara dir.4 interm. | b | Cablu 20kV PT5073-PT5183 defect. | Zona Bucuresti + Ilfov: Drumul Binelui, Grigore Marin, Popesti Leordeni Buc S, Anton Bacalbasa, Oltenitei. | 5855 | 1 | 0 | 1 | 325 | 0:02 | 0.184 | 0.0061335 | 1.0143 | Forta majora - Cod Galben - intensificări ale vântului. Rafale de 50...70 km/h. Cod Galben de precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ploaie. Cantitățile de apă acumulate de 25...50 l/mp și izolat 60 l/mp. In timpul manevrelor de realimentare au declansat LES 20kV T10537-MASINI GRELE CEL 9 BUC+IF si LES 20kV T3691-MASINI GRELE CEL 5 BUC cu 4587 clienti. Remediat: 24.12.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1653 | 0:06 | 0.93301 | 0.093301
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1130 | 0:13 | 0.63837 | 0.13831
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 1473 | 0:18 | 0.83367 | 0.2501
[11 empty] | 5 | 0 | 6 | 1118 | 0:43 | 0.63442 | 0.45467
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 144 | 0:53 | 0.081278 | 0.071796
128 | 2024-12-29 | 5:16 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV BANEASA | LES 20kVT3975-BANEASA CEL 23 BUC - declansat prin protectie homopolara dir.3. | d | Cablu 20kV T1478 - T10283 defect. | Zona Bucuresti: Aviatiei, Dimitrie Pompei, Aerogarii. | 6389 | 1 | 0 | 0 | 267 | 0:04 | 0.056025 | 0.003735 | 0.3102 | Simultan cu declansarea LES 20kVT3975-BANEASA CEL 23 BUC , au declansat LES 20kV T5345-BANEASA CEL 7 BUC si LES 20kV T4015-BANEASA CEL 25 BUC, fara elemente defecte. Remediat: 30.12.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 6 | 0:06 | 0.0016786 | 0.00016786
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 3954 | 0:08 | 0.83072 | 0.11076
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 1237 | 0:14 | 0.26019 | 0.060711
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 417 | 0:16 | 0.087499 | 0.023333
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 497 | 1:04 | 0.10429 | 0.11124
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 0 | 1:12 | 0.00020983 | 0.0002518
129 | 2024-12-31 | 3:00 | Ilfov | MT | STATIA 110/20 kV MASINI GRELE | LES 20kV BERCENI 2-MASINI GRELE IF - declansat prin protectie homopolara dir.4 interm. | d | CTE 20kV defecta la S6038, intre S6844 PT2328 si S6206 PT5518. | Zona Bucuresti + Ilfov: Vidra, Berceni Ilfov V, Oltenitei, Popesti Leordeni Buc S, Anton Bacalbasa, Grigore Marin. | 5728 | 1 | 0 | 3 | 1957 | 0:04 | 0.98146 | 0.065431 | 0.36375 | Asociat cu declansarea LES 20kV BERCENI 2-MASINI GRELE IF, la ora 03:01 a declansat LES 20kV T10537-MASINI GRELE CEL 9 BUC+IF (refuz RAR rapid), fara element defect . Remediat: 31.12.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1373 | 0:08 | 0.68853 | 0.091803
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1379 | 0:09 | 0.69153 | 0.10373
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 765 | 0:10 | 0.38457 | 0.064096
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 244 | 0:19 | 0.12218 | 0.038691

## REB
Anexa nr. 4.2 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2024 în rețeaua de distributie din gestiunea Rețele Electrice Banat
Nr. incident deosebit | Data/Ora declansare incident deosebit |  | Localizare declansare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localitati afectate) | Nr. total utilizatori afectati | Intreruperi | [7 empty] | Observatii
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalatie electrica | Element afectat | Categorie intr. (b/c/d/) | Cauza declansarii incidentului 2) |  |  | Transa nr. | Nr. utilizatori intrerupti |  |  | Durata intreupere (ore:min) | Putere intrerupta (MWh) | Energie nelivrata (MWh) | Total energie nelivrata (MWh)3)
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2024-01-03 | 12:08 | Timis | MT | Statia 110/20 kV VENUS | LES 20 kV nr.11 - functionat protectia maximala crt.3 | d | Cablu 20 kV defect intre T12244 si T22381. | Judet Timis: Mosnita Noua. | 5401 | 1 | 0 | 2 | 2939 | 0:06 | 2.0692 | 0.20692 | 0.50101 | Remediat: 04.01.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1104 | 0:09 | 0.77675 | 0.11651
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1126 | 0:11 | 0.79363 | 0.1455
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 228 | 0:12 | 0.16041 | 0.032083
2 | 2024-01-04 | 8:16 | Arad | MT | Statia 110/20 kV POLTURA | LEA 20 kV HORIA - functionat protectia homopolara dir.4 interm. | d | CTE defecta la SS 3687. | Judet Arad: Livada, Arad Aurel Vlaicu, Zimandu Nou, Horia, Arad Gradiste. | 5017 | 1 | 0 | 6 | 322 | 0:05 | 0.23863 | 0.019886 | 1.0931 | Remediat: 04.01.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 1566 | 0:09 | 1.1444 | 0.17166
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2010 | 0:10 | 1.4631 | 0.24384
[11 empty] | 4 | 0 | 5 | 1092 | 0:49 | 0.7981 | 0.65178
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 7 | 1:01 | 0.0058202 | 0.0059172
3 | 2024-01-06 | 5:53 | Caras-Severin | IT | Statia 110/20/6 kV MOLDOVA NOUA | TRAFO 3 110/20 kV - functionat protectia maximala crt.1 IT | c | Sobolan in cel.20kV aferent Trafo 3 | Judet Caras Severin: Moldova Veche-Macesti, Moldova Noua, Moldova Noua Blocuri, Coronini, Pojejena, Moldovita, Garnic. | 8231 | 1 | 0 | 1 | 414 | 0:06 | 0.035293 | 0.0035293 | 0.11501 | RSN dupa ce s-a indepartat animalul mort. Remediat: 06.01.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 3559 | 0:07 | 0.30335 | 0.035391
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 3565 | 0:08 | 0.30361 | 0.040481
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 677 | 0:37 | 0.057745 | 0.035609
4 | 2024-01-11 | 21:16 | Caras-Severin | IT | Statia 110/20 kV GATAIA Statia 110/20 kV DETA | LEA 110 kV BOCSA - GATAIA - functionat protectia de distanta. | d | 1 Izolator SI rupt la stalpul 15 spre 16, conductor faza "T" rupt si cazut la pamant. | Judet Caras-Severin: Voiteg, Sipet, Deta, Jamu Mare, Vermes, Birda, Gataia rural, Tormac, Fizes-Ghertenis, Opatita, Moravita, Maureni, Gataia, Berzovia, Nichidorf, Banloc, Livezile, Ciacova rural, Ghilad, Jebel, Denta. | 17435 | 1 | 0 | 5 | 1314 | 0:05 | 0.87 | 0.0725 | 1.667 | Ramas fara tensiune statiile Gataia si Deta. Remediat si revenit la schema normala: 12.01.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 54 | 16062 | 0:09 | 10.63 | 1.5945
5 | 2024-01-12 | 2:19 | Caras-Severin | IT | Statia 110/20 kV ORAVITA | Declansat CL 20 kV in statia 110/20 kV Oravita | d | I-20kV aferent CL-20kV - defect. | Judet Caras-Severin: Oravita Blocuri, Ciclova Romana, Sasca Montana, Oravita Rural, Berliste, Vrani, Ciuchici, Varadia, Carbunari, Ciclova Montana, Racasdia. | 8875 | 1 | 0 | 0 | 458 | 1:36 | 0.15482 | 0.24771 | 5.4335 | In data de 14.01.2024 s-a retras din exploatare CL-20kV pentru verificari si s-a remediat I-20kV aferent CL-20kV.
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 5378 | 1:49 | 1.8216 | 3.3093
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 3027 | 1:50 | 1.0235 | 1.8765
6 | 2024-01-13 | 20:09 | Caras-Severin | IT | Statia 110/20 kV ORAVITA | Declansat Trafo 1 110/20 kV + CL 20 kV in statia 110/20 kV Oravita | d | Releu aferent DASf+U defect. | Judet Caras-Severin: Berliste, Clina, Socol, Varadia, Carbunari, Sasca Montana, Goruia, Comoraste, Latunas-Jamu Mare, Ticvaniu Mare, Vrani, Naidas, Oravita Rural, Ciuchici, Oravita Veche,Gradinari, Oravita Blocuri, Racasdia, Pojejena, Ciclova Romana, Ciclova Montana. | 16938 | 1 | 0 | 12 | 8863 | 0:13 | 3.7202 | 0.80604 | 2.2125 | Remediat: 14.01.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 2275 | 0:23 | 0.95614 | 0.36652
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 2413 | 0:24 | 1.0136 | 0.40543
[11 empty] | 4 | 0 | 19 | 3345 | 0:27 | 1.4101 | 0.63455
7 | 2024-01-19 | 4:53 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV GHIRODA - functionat protectie maximala crt.3 | d | Defect cutii terminale in T 22270 si la stalp 12/C. | Judet Timis: Ghiroda, Recas Rural, Remetea Mare, Recas, Bucovat. | 6305 | 1 | 0 | 19 | 6230 | 0:09 | 3.2707 | 0.4906 | 0.55878 | Remediat: 19.01.2024.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 48 | 1:26 | 0.02617 | 0.03751
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 6 | 9:46 | 0.0031404 | 0.030671
8 | 2024-01-22 | 11:06 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV DEVA CFR | LEA 20 kV PA 4 DACIA - functionat protectie maximala crt.3. | d | Defect trecator | Judet Hunedoara: Deva IRUM, Deva CFR, DEVA Exterior. | 10477 | 1 | 0 | 2 | 8578 | 0:04 | 1.9163 | 0.12775 | 0.17606 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 839 | 0:06 | 0.18761 | 0.018761
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 519 | 0:07 | 0.11592 | 0.013524
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 537 | 0:08 | 0.12016 | 0.016021
9 | 2024-01-29 | 0:07 | Arad | MT | Statia 110/20 kV TEBA | LEA 20 kV 17T-TEBA - functionat protectie homopolara dir.1 | d | Cablu 20 kV defect intre PT 3221 si SS 3221. | Judet Arad: Arad Aurel Vlaicu, Arad Centru, Arad Faleza Sud. | 5002 | 1 | 0 | 0 | 473 | 0:04 | 0.10307 | 0.0068715 | 0.44179 | Remediat CTI in PT 3221 in data de 29.01.2024.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2811 | 0:09 | 0.61299 | 0.091948
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1220 | 0:54 | 0.26629 | 0.23966
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 467 | 0:57 | 0.10198 | 0.096884
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 26 | 1:08 | 0.0056657 | 0.0064212
10 | 2024-02-20 | 14:46 | Hunedoara | MT | Statia 110/20/6 kV Vulcan | LES 6 kV PA 3 VULCAN-VULCAN DV - functionat protectie homopolara dir.1 | c | Cauza principala: Cablu 6 kV defect intre statia Vulcan si PA 3 Cauza secundara: declansare T2 110/6 kv in statia Vulcan prin pp bare 6kv la defect pe l/6 kv Vulcan-PA 3 | Judet Hunedoara: Vulcan Rural, Vulcan Exterior, Lupeni, Petrosani Petrila, Aninoasa, Vulcan Interior | 6544 | 1 | 0 | 7 | 346 | 0:04 | 0.39643 | 0.026428 | 1.257 | Cablu 6 kv intre st Vulcan si PA 3 Vulcan lovit de terti la sapaturi Remediat: 21.02.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 1634 | 0:06 | 1.8406 | 0.18406
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 2470 | 0:10 | 2.7783 | 0.46306
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 2076 | 0:15 | 2.3336 | 0.58341
11 | 2024-03-06 | 3:16 | Timis | MT | Statia 110/20 kV Bucovina | LEA 20 kV AGRONOMIA-BUCOVINA TM - functionat protectie maximala .crt.3 | d | Conductor 20kV rupt si cazut la pamant la stp.22 | Judet Timis:Timisoara Zona Aradului, Dumbravita | 9437 | 1 | 0 | 2 | 8130 | 0:03 | 2.7403 | 0.13701 | 0.19508 | In timpu manevrelor de localizare defect pe LEA 20kV Agronomie, a declansat LES 20 kV NR.11-BUCOVINA TM cu 8132 clienti Remediat: 06.03.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 1283 | 0:07 | 0.43335 | 0.050558
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 13 | 0:44 | 0.0053916 | 0.0039539
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 2 | 3:31 | 0.0010109 | 0.0035551
12 | 2024-03-06 | 10:37 | Timis | MT | Statia 110/20 kV Padurea Verde | LEA 20 kV GHIRODA-PADUREA VERDE TM - functionat protectie maximala .crt.3 | d | Izolator 20kV spart la stp. 89 | Judet Timis:Recas, Remetea Mare, Ghiroda, Recas rural, Bucovat | 6685 | 1 | 0 | 10 | 202 | 0:04 | 0.13842 | 0.0092279 | 0.56432 | Remediat: 06.03.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1848 | 0:05 | 1.2072 | 0.1006
[11 empty] | 3 | 0 | 11 | 4484 | 0:08 | 2.9349 | 0.39132
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 129 | 0:45 | 0.084227 | 0.06317
13 | 2024-03-13 | 12:56 | Arad | MT | Statia 110/20 kV Pecica | LEA 20 kV PECICA-SEMLAC AR | d | Cordon de legatura 20 kV rupt la SS 4484 | Judet Arad: Pregu Mare, Semlac, Pecica | 5599 | 1 | 0 | 0 | 1674 | 0:06 | 0.68766 | 0.068766 | 0.28432 | Statia 110/20 kV Pecica PRELUATA PE MT-LUCRARI IT Remediat:13.03.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 3915 | 0:08 | 1.6119 | 0.21492
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 1:32 | 0.00041079 | 0.00062987
14 | 2024-03-15 | 11:28 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PINCOTA | LEA 20 kV SICULA-PINCOTA AR- declansat protectie homopolara dir.5 evol. | c | Stalp nr 189/267 , rupt de terti (tractor), 3 izolatori rupti, afectat conductor | Judet Arad: Cermei, Seleus, Sicula,Ineu, Pincota, Apateu, Misca Sate, Misca Centru, Chisineu-Cris, Craiva Centru, Sintea Mare | 11822 | 1 | 0 | 14 | 6557 | 0:01 | 1.1672 | 0.019454 | 1.3209 | Declansat LEA 2kV ORAS PANCOTA-PINCOTA AR si LEA 20 kV FRUNZIS-CHISINEU CRIS AR la manevre depistare defect pe LEA 20 kV SICULA-PINCOTA AR Remediat: 15.03.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2231 | 0:09 | 0.39666 | 0.059499
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 1716 | 0:11 | 0.30606 | 0.056112
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 860 | 2:09 | 0.15294 | 0.32883
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 433 | 11:07 | 0.077094 | 0.85702
15 | 2024-03-30 | 13:19 | Hunedoara | IT | Statia 110/20 kV Orastie | Trafo 1 110/20 kV | d | In statia 110/20kV Orastie - defect regulator de tensiune curent continuu. | Judet Hunedoara: Orastioara de Sus, Orastie Zavoi, Geoagiu, Romos, Geoagiu Rural, Balsa, Orastie IMO, Beriu, Almasu de Mijloc. | 13944 | 1 | 0 | 3 | 6378 | 0:22 | 0.54914 | 0.20135 | 0.79876 | Remediat: S-a suntat regulatorul si s-a redat in exploatare Trafo 30.03.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 14 | 4055 | 0:33 | 0.35017 | 0.19259
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 113 | 0:44 | 0.010241 | 0.00751
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 125 | 1:00 | 0.010929 | 0.010929
[11 empty] | 5 | 0 | 11 | 2950 | 1:21 | 0.25482 | 0.34401
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 137 | 1:33 | 0.01179 | 0.018275
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 150 | 1:52 | 0.012909 | 0.024096
16 | 2024-04-01 | 11:23 | Arad | MT | Statia FANTANELE 110/20KV | LEA 20 kV UZINA DE APA 2-FANTANELE AR- declansat protectie homopolara DIR 1. | d | Defect autoizolat | Judet Arad: Vladimirescu, Livada, Arad Micalaca, Arad Zona Industriala Est, Zimandu Nou | 5672 | 1 | 0 | 7 | 313 | 0:02 | 0.040455 | 0.0013485 | 0.084075 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 18 | 1759 | 0:06 | 0.22465 | 0.022465
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 3572 | 0:08 | 0.45196 | 0.060261
17 | 2024-04-07 | 8:27 | Caras-Severin | MT | Statia BALTA SARATA 110/20/6KV | LES 20 kV CARANSEBES-BALTA SARATA RE declansat protectie homopolara DIR 1. | d | LES 20kV defect intre PT6023 si PT6080. | Judet Caras Severin: Caransebes Centru, Caransebes iesire Balta Sarata | 6530 | 1 | 0 | 3 | 2601 | 0:03 | 0.47244 | 0.023622 | 0.25812 | Functionat automatizare in PT 6004. Remediat: 08.04.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2323 | 0:04 | 0.42164 | 0.028109
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 282 | 0:08 | 0.051163 | 0.0068217
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1319 | 0:50 | 0.23948 | 0.19957
18 | 2024-04-09 | 9:01 | Timis | IT | Statia VICTORIA 110/20/10 KV | T3 110/20kV | d | Identificare gresita echipament. | Judet Timis: Timisoara Zona Elisabetin, Timisoara Zona Ciarda Rosie, Timisoara Zona Lugojului, Timisoara Zona Complex Studentesc Stadion, Timisoara Zona Fabric, Timisoara Zona Girocului, Timisoara Zona Soarelui, Timisoara Zona Centrala | 16014 | 1 | 0 | 20 | 15994 | 0:03 | 14.4 | 0.72 | 0.72 | PO MIT Tm se afla in statie pentru retragerea din exploatare a T2 110/20kV pentru lucrari programate (functionare "mancanza" la lipsa tensiunii operative) Remediat: RSN dupa identificarea corecta a echipamentului.
19 | 2024-04-09 | 17:02 | Caras-Severin | IT | Statia BOCSA 110/20/6KV | LEA 20kV AVICOLA BERZOVIA-BOCSA RE- protectie maximala de curent 1 | d | Cutie terminala defecta | Judet Caras: Bocsa Romana, Bocsa Vasiova, Bocsa Agro-Industrial, Berzovia, Ocna de Fier, Duleu-Valea Mare, Ramna, Bocsa Montana, Farliug | 11132 | 1 | 0 | 0 | 1211 | 0:10 | 0.11966 | 0.019944 | 0.39274 | Declansat T1 110kV in Statia BOCSA 110/20/6KV prin PMC 1 IT simultan cu declansarea LEA 20kV AVICOLA BERZOVIA-BOCSA RE ( PIF PT nou ). Remediat: 09.04.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 21 | 2711 | 0:18 | 0.26996 | 0.080988
[11 empty] | 3 | 0 | 13 | 5689 | 0:24 | 0.56344 | 0.22538
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1485 | 0:27 | 0.14684 | 0.066077
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 3:36 | 9.8814e-05 | 0.00035573
20 | 2024-04-10 | 6:37 | Hunedoara | IT | Statia Baru Mare 220/110 kV - gestiune Transelectrica | LEA 110 Retezat-CHE Clopotiva- protectie de distanta | c | Defect neidentificat | Judet Hunedoara: Rusca Montana, Glimboca, Bautar, Obreja, Maru, Marga, Ciresa-Mal, Caransebes Iesire Otelu Rosu, Otelu Rosu, Zavoi, Rau de Mori | 12126 | 1 | 0 | 36 | 11049 | 0:09 | 6.4173 | 0.9626 | 1.063 | Ramas fara tensiune statiile OTELU - ROSU 110/20KV si RETEZAT 110/20 KV. Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 1030 | 0:10 | 0.60266 | 0.10044
21 | 2024-04-12 | 10:50 | Timis | MT | Statia VICTORIA 110/20/10 KV | LES 10 NR.34 A+B-DUMBRAVITA TM | d | Defect autoizolat | Judet Timis: Timisioara zona Girocului, Timisioara zona Lugojului, Timisioara zona Complex Studentesc Stadion, Timisioara zona Ciarda Rosie, Timisioara zona Plopi, Timisioara zona Fabric, Timisioara zona Soarelui, Timisioara zona Elisabetin | 11922 | 1 | 0 | 0 | 483 | 0:07 | 0.40513 | 0.047266 | 1.4865 | In statia Victoria 110/20/20 kV ,T1 110/10kV era in slp pentru lucrari RT iar B-10kV alimentate din alte surse MT conform scenariului DEDLTm; Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 17 | 11422 | 0:09 | 9.5949 | 1.4392
22 | 2024-04-17 | 2:48 | Caras-Severin | MT | Statia BALTA SARATA 110/20/6KV | LES 20 CARANSEBES-BALTA SARATA RE -Declansat prin protectie homopolara | d | LES 20kV defect intre PT.6050-PT.6007; | Judet Caras Severin: Caransebes iesire Balta Sarata, Caransebes Centru | 6530 | 1 | 0 | 4 | 5344 | 0:10 | 0.81707 | 0.13618 | 0.22665 | La PT 6003 Spital nu functioneaza TC Remediat: 17.04.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 737 | 0:15 | 0.1126 | 0.02815
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 444 | 0:55 | 0.067988 | 0.062322
23 | 2024-04-17 | 4:14 | Caras-Severin | IT | Statia CRUSOVAT 110/20KV | Trafo 2 110/20 kV-Declansat prin protectie diferentiala | c | Sobolan mort in celula 20 kV Trafo 2 | Judet Caras Severin: Cornea, Domasnea, Cornereva, Lapusnicel, Mehadica, Mehadia, Ialbanita, Baile Herculane | 7498 | 1 | 0 | 13 | 4800 | 0:06 | 1.9257 | 0.19257 | 0.31819 | S-a retras din exploatare Trafo 2 pentru indepartare sobolan mort si verificari echipamente Remediat: ora 12:13 Revenit la Schema Normala
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2639 | 0:07 | 1.0571 | 0.12333
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 42 | 0:08 | 0.017205 | 0.0022939
24 | 2024-04-17 | 13:02 | Timis | MT | Statia ORTISOARA 110/20 KV | LEA A20 MASLOC-ORTISOARA TM -Declansat prin protectie homopolara | b | Trafo aferent PTA 20kV 22228 defect. | Judet Timis: Bogda, Remetea Mare, Sagu Sate, Giarmata, Fibis, Ortisoara, Pischia, Recas Rural, Masloc | 5744 | 1 | 0 | 18 | 5071 | 0:14 | 1.2982 | 0.30292 | 0.65207 | Cod Galben -instabilitate atmosferică. ASN, LEA 20 kV Masloc alimenta prin Sbucla 2275/298 pe LEA 20 kV Avicola Giarmata pana la SS 32543/76/23/158 Remediat: 17/04/2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 299 | 1:54 | 0.076531 | 0.14541
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 346 | 2:09 | 0.088266 | 0.18977
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 9 | 6:05 | 0.0022959 | 0.013967
25 | 2024-04-23 | 12:27 | Timis | IT | Statia 220/110 kV Timisoara | B1A+1B-110kV si B2-110kV | c | In Statia Timisoara 220/110 kV , la trecerea L110kV Musicescu de pe B2-110kV pe B1B-110kV, cu I-110kV CC1 blocat conectat, in celula 110kV Musicescu se rupe izolator suport la SB2-110kV, faza R, spre B2-110kV care duce functioneaza PDB la AT1 si declansarea prin protectia de distanta liniile aferente. | Judet Timis: Timisoara Zona Soarelui, Timisoara Zona Ciarda Rosie, Timisoara Zona Girocului, Timisoara Zona Plopi, Timisoara Zona Complex Studentesc Stadion, Timisoara Zona Elisabetin, Timisoara Zona Lugojului, Timisoara Zona Fabric, Timisoara Zona Complex Studentesc Stadion, Timisoara Zona Ciarda Rosie, Timisoara Zona Soarelui, Timisoara Zona Fabric, Timisoara Zona Elisabetin, Timisoara Zona Centrala, Timisoara Zona Lugojului, Timisoara Zona Girocului, Otelec, Parta, Ghilad, Peciu Nou, Foeni, Giera, Ciacova, Ciacova Rural, Giulvaz, Livezile, Uivar, Sag. | 61926 | 1 | 0 | 23 | 9802 | 0:08 | 5.553 | 0.7404 | 5.7998 | Au ramas fara tensiune statiile statiile 110/20 KV Giulvaz, 110/20 kV Azur, 110/20 KV Venus, 110/20/10KV Victoria, 110/27kV CFR Ghiroda. Remediat: In 23.04.2024 in Statia Timisoara 220/110 kV s-a inlocuit izolatorul rupt si RSN
[11 empty] | 2 | 0 | 48 | 38858 | 0:10 | 21.9893 | 3.6649
[11 empty] | 3 | 0 | 17 | 10279 | 0:11 | 5.8192 | 1.0669
[11 empty] | 4 | 0 | 8 | 2891 | 0:12 | 1.6385 | 0.3277
26 | 2024-05-01 | 1:01 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20/6KV BALTA SARATA | LES 20 kV CARANSEBES-BALTA SARATA RE | d | LES 20KV defect intre PT 6023 - PT 6080 | Judet Caras Severin: Caransebes Centru, Paltinis, Apadia, Caransebes Iesire Balta Sarata | 11664 | 1 | 0 | 24 | 5110 | 0:01 | 1.0567 | 0.017611 | 0.53291 | In timpul manevrelor de depistare defect pe LES 20kV Caransebes-Balta Sarata RE, a declansat de doua ori LEA 20kV ICM PALTINIS-BALTA SARATA RE. Cod Galben-intensificari ale vantului Remediat: 04.05.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1592 | 0:07 | 0.32807 | 0.038275
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 3614 | 0:14 | 0.74423 | 0.17365
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1319 | 1:07 | 0.27168 | 0.30337
27 | 2024-05-03 | 13:37 | Timis | MT | Statia 110/20 KV PADUREA VERDE | LEA 20 kV GHIRODA-PADUREA VERDE TM - declansat prin protectie homopolara | c | Defect in instalatia clientului SC URDEL ENERGY(PF 22252-DB10-2- 012779 ) | Judet Timis: Recas Rural, Ghiroda, Remetea Mare, Bucovat, Recas | 6685 | 1 | 0 | 12 | 3466 | 0:04 | 2.0924 | 0.1395 | 1.0405 | Remediat: 03.05.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 140 | 0:06 | 0.08543 | 0.008543
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 1961 | 0:10 | 1.1822 | 0.19703
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 1096 | 1:03 | 0.66118 | 0.69424
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 1:59 | 0.00060162 | 0.0011932
28 | 2024-05-07 | 11:45 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20/6KV BALTA SARATA | LEA 20 kVA ICM PALTINIS-BALTA SARATA RE | d | Defect LES 20kV intre PT 6036-PT 6023. | Judet Caras Severin: Caransebes Centru, Caransebes Iesire Balta Sarata, Apadia, Paltinis | 15498 | 1 | 0 | 2 | 4098 | 0:02 | 1.4186 | 0.047288 | 0.91848 | LEA 20 kV ICM PALTINIS-BALTA SARATA RE a declansat avand preluat partial LES 20 KV CARANSEBES-BALTA SARATA RE defect pe LES 20 KV CARANSEBES-BALTA SARATA RE. Remediat: 07.05.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2299 | 0:03 | 0.79616 | 0.039808
[11 empty] | 3 | 0 | 12 | 2555 | 0:05 | 0.8882 | 0.074017
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 1808 | 0:08 | 0.62627 | 0.083503
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 2837 | 0:16 | 0.98232 | 0.26195
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 561 | 0:21 | 0.19411 | 0.067939
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 752 | 0:34 | 0.2602 | 0.14745
[11 empty] | 8 | 0 | 1 | 567 | 1:00 | 0.19653 | 0.19653
29 | 2024-05-12 | 22:29 | Hunedoara | IT | Statia 110/20KV ILIA | Trafo 110/20 kV | d | In cel.110kV trafo izolator DRV spart si TC-110kV, faza S cu urme de conturnari | Judet Hunedoara: Branisca, Zam, Dobra, Ilia, Margina, Lapugiu De Jos, Vetel, Burjuc, Gurasada, Vorta. | 9108 | 1 | 0 | 2 | 9106 | 0:04 | 2.5005 | 0.1667 | 0.1667 | Remediat: 13.05.2024
30 | 2024-05-14 | 17:21 | Hunedoara | MT | Statia 110/20KV DEVA CFR | LEA 20 kV PA 4 DACIA-DEVA CFR DV - declansat prin protectie homopolara | d | Defect LES 20kV PT230 - PT78 | Judet Hunedoara: Deva Exterior, Deva Cfr, Deva Irum | 10705 | 1 | 0 | 0 | 165 | 0:03 | 0.037963 | 0.0018981 | 0.21722 | Functionare in ASN. Linia Deva CFR-PA 4 avea preluate 2 linii 20 kv cu alimentare din statia 110/20KV IRUM (Statia 110/20KV IRUM era retrasa din exploatare ptr. lucrari modernizare). Remediat: 16.05.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 6696 | 0:04 | 1.5411 | 0.10274
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 687 | 0:06 | 0.15829 | 0.015829
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 3153 | 0:08 | 0.72566 | 0.096755
31 | 2024-05-19 | 9:05 | Timis | MT | Statia 110/20/10 KV DUMBRAVITA | LES 20 kV NR.7-DUMBRAVITA TM - declansat prin protectie homopolara | d | LES 20kV defect intre T 11782 si T 11773 | Judet Timis: Timisoara Zona Aradului | 5443 | 1 | 0 | 0 | 1696 | 0:06 | 0.62319 | 0.062319 | 0.56869 | Consumatorii din T 11773 au fost preluati pe alte surse jt.LES 20 kV NR.7-DUMBRAVITA alimenta intgral LES 20 kV nr.1 Bucovina, defect pe LES 20 kV nr. 1 Bucovina Remediat: 19.05.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2264 | 0:07 | 0.83226 | 0.097097
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1094 | 0:43 | 0.40198 | 0.28809
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 388 | 0:51 | 0.14257 | 0.12118
32 | 2024-05-20 | 15:02 | Timis | MT | Statia 110/20/10 KV DUMBRAVITA | LES 20 kV NR.7-DUMBRAVITA TM - declansat prin protectie homopolara | d | LES 20kV defect intre T11782 si T11773 | Judet Timis: Timisoara Zona Aradului | 5443 | 1 | 0 | 0 | 1696 | 0:07 | 0.40801 | 0.047601 | 0.21135 | Separatia LES 1 Bucovina cu LES 7 D-vita in T 11773 spre T 11782 Remediat: 06.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3358 | 0:08 | 0.80808 | 0.10774
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 388 | 0:36 | 0.093342 | 0.056005
33 | 2024-05-21 | 17:05 | Timis | IT | Statia 220/110 kV Timisoara | LEA 110kV Giulvaz- declansat prin protectie distanta | d | Defect trecator | Judet Timis: Foeni, Ciacova, Giulvaz, Sanmartinu Sarbesc, Sag, Uivar, Otelec, Giera, Ciacova Rural, Livezile, Parta, Ghilad, Peciu Nou | 8682 | 2.7 | 0 | 23 | 8659 | 0:05 | 2.7 | 0.225 | 0.225 | La 17:10 s-au alimentat B-20kV Giulvaz din alte surse MT,ora 17:12 se reconecteaza LEA 110kV in st.Timisoara si RSN; s-a efectuat control pe LEA 110kV - fara neconformitati; Remediat: -
34 | 2024-05-21 | 17:59 | Timis | MT | Statia 110/20 KV VENUS | LES 20 kV NR.11-VENUS TM | b | Defect trecator | Judet Timis: Recas Rural, Recas, Timisoara Zona Ciarda Rosie, Mosnita Noua, Bucovat | 5729 | 1 | 0 | 0 | 3639 | 0:03 | 0.63519 | 0.031759 | 0.05608 | Cod Galben - instabilitate atmosferica. LEA 20kV Captare 1 si LEA 20kV Captare 2 erau alimentate din LES 20 kV 11 Venus. Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2090 | 0:04 | 0.36481 | 0.024321
35 | 2024-05-23 | 23:03 | Timis | IT | Statia 110/20 KV GIULVAZ | Trafo 1 110/20kV | d | Cauza Primara: Defect trecator pe LEA 20kV Ivanda Cauza secundara: Refuz declansare Intrerupator 20 kV in celula LEA 20 kV Ivanda | Judet Timis: Giulvaz, Ciacova, Foeni, Sag, Sanmartinu Sarbesc, Ciacova Rural, Giera, Ghilad, Livezile, Parta, Peciu Nou, Otelec, Uivar | 8682 | 1 | 0 | 7 | 1784 | 0:05 | 1.114 | 0.09283 | 1.1104 | S-a izolat zona cu defect pe LEA 20kV si s-a redat in exploatare Trafo; In urma verificarilor efectuate in celula 20 kV Ivanda nu s-au identificat neconformitati. Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1373 | 0:06 | 0.85522 | 0.085522
[11 empty] | 3 | 0 | 9 | 1805 | 0:09 | 1.1283 | 0.16924
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 2756 | 0:12 | 1.7148 | 0.34296
[11 empty] | 5 | 0 | 3 | 707 | 0:17 | 0.4416 | 0.12512
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 234 | 2:01 | 0.14616 | 0.29477
36 | 2024-06-02 | 11:39 | Timis | IT | Statia 110/20 KV GATAIA | Trafo 2-110/20kV din Statia 110/20 KV GATAIA | d | Cutii terminale 20kV conturnate in celula 20kV TSI 1 20/0.4kV | Judet Timis: Sipet, Gataia Rural, Birda, Maureni, Fizes - Ghertenis, Gataia, Berzovia, Vermes, Tormac, Nitchidorf. | 5847 | 1 | 0 | 5 | 1312 | 0:03 | 0.58563 | 0.029282 | 0.30739 | S-a modificat SN cu TSI1 si TSI2 in functiune. Remediat: 03.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 2589 | 0:06 | 1.1535 | 0.11535
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 336 | 0:08 | 0.15208 | 0.020277
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 1590 | 0:12 | 0.70836 | 0.14167
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 1:50 | 0.00044467 | 0.00081523
37 | 2024-06-02 | 15:37 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20/6KV BALTA SARATA | LES 20 kVA CARANSEBES-BALTA SARATA RE- declansat prin protectie homopolara | d | Defect LES 20kV intre PT 6078 - PT 6005 | Judet Caras Severin: Caransebes Centru, Caransebes Iesire Balta Sarata | 6248 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 0:02 | 0.58875 | 0.019625 | 0.30196 | Remediat: 03.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 4900 | 0:03 | 2.7471 | 0.13736
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 293 | 0:53 | 0.16413 | 0.14498
38 | 2024-06-05 | 19:19 | Arad | IT | Statia 110/20KV TEBA | Declansare I-20kV de la Trafo 2 la lipsa tensiunii operative | d | Defect regulator de tensiune din statie de energie (Teletecnica) | Judet Arad: Arad Aurel Vlaicu, Arad Faleza Sud, Arad Centru | 13408 | 1 | 0 | 3 | 44 | 0:09 | 0.015774 | 0.0023661 | 1.5322 | Remediat: In 05.06.2024 ora 22:44 s-a RSN dupa anularea regulatorului de tensiune din statia de energie.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1251 | 0:10 | 0.42053 | 0.070089
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 7192 | 0:13 | 2.4148 | 0.5232
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 452 | 0:18 | 0.15237 | 0.045712
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 2865 | 0:23 | 0.96155 | 0.3686
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 176 | 0:39 | 0.059069 | 0.038395
[11 empty] | 7 | 0 | 2 | 1416 | 1:01 | 0.47591 | 0.48384
39 | 2024-06-09 | 12:31 | Timis | MT | Statia 110/20 KV VENUS | LES 20 kV NR.11-VENUS TM -Declansat prin protectie homopolara | b | LES 20kV defect intre T 22424 si T 22506 | Judet Timis: Mosnita Noua | 5701 | 1 | 0 | 3 | 4968 | 0:05 | 1.9357 | 0.16131 | 0.47474 | COD Galben: descarcari electrice, averse si intensificari ale vantului Remediat: 10.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:27 | 0.00038941 | 0.00017523
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 511 | 0:53 | 0.19899 | 0.17577
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 217 | 1:37 | 0.084501 | 0.13661
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1 | 2:14 | 0.00038941 | 0.00086967
40 | 2024-06-09 | 22:40 | Arad | MT | Statia 110/20KV TEBA | LEA 20 kV 17T-TEBA AR -Declansat prin protectie homopolara dir. 1 | d | LES 20kV defect intre PT 1515, PT 1514 si IST 2431 | Judet Arad: Arad Faleza Sud, Arad Centru ,Arad Aurel Vlaicu | 5033 | 1 | 0 | 3 | 2634 | 0:03 | 0.6534 | 0.03267 | 0.072248 | Remediat: 11.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2394 | 0:04 | 0.59368 | 0.039579
41 | 2024-06-10 | 15:15 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 KV DEVA CFR | LEA 20 kV PA 4 DACIA-DEVA CFR DV -Declansat prin protectie maximala de curent | b | LES 20kV defect intre PT 77 - PT 76 | Judet Hunedoara: Deva Irum, Deva Cfr, Deva Exterior | 10705 | 1 | 0 | 0 | 165 | 0:05 | 0.030274 | 0.0025228 | 0.52586 | COD Portocaliu -instabilitate atmosferică accentuată; functionare ASN (ST IRUM 110/20 kv preluata pe MT din st. 110/20 kv Deva CFR). Remediat: 13.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2975 | 0:09 | 0.54622 | 0.081933
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 4481 | 0:15 | 0.82254 | 0.20563
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2206 | 0:20 | 0.40476 | 0.13492
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 466 | 0:34 | 0.085501 | 0.048451
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 408 | 0:42 | 0.07486 | 0.052402
42 | 2024-06-13 | 12:29 | Timis | MT | Statia 110/20/6 kV I.U.R.T. LUGOJ | LES 20 kV NR.6 IURT-I.U.R.T. LUGOJ TM- declansat prin protectie homopolara | d | Cauza primara: Defect izolat pe LES 20 kV NR.6 IURT-I.U.R.T. LUGOJ TM | Judet Timis: Lugoj Rural, Lugoj Zona Est, Costeiu, Lugoj Zona Vest | 7428 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0:04 | 0.0027576 | 0.00018384 | 0.18961 | Cod Rosu- Furtuni. LES 20 KV NR.4 IUR-I.U.R.T. LUGOJ TM a declansat simultan cu LES 20 kV NR.6 IURT-I.U.R.T. LUGOJ TM care a avut cablu 20kV defect intre T5190 si T5125 Remediat cablu 20kV defect intre T5190 si T5125: 14.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 7413 | 0:05 | 2.2732 | 0.18943
43 | 2024-06-18 | 10:49 | Timis | MT | Statia 110/20 KV VENUS | LES 20 kV NR.11-VENUS TM - declansat prin protectie homopolara | d | Defect trecator | Judet Timis: Mosnita Noua | 5701 | 1 | 0 | 1 | 4825 | 0:03 | 2.1163 | 0.10581 | 0.14049 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 690 | 0:05 | 0.30258 | 0.025215
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 183 | 0:07 | 0.081126 | 0.0094647
44 | 2024-06-21 | 06:32 | Timis | IT | Statia 220/110KV Timisoara | LEA 110kV TIMISOARA-GIULVAZ-Declansat prin protectie diferentiala | c | Defect trecator | Judet Timis: Uivar, Ciacova Rural, Ciacova, Giera, Otelec, Foeni, Sanmartinu Sarbesc, Giulvaz, Peciu Nou, Livezile, Sag, Parta, Ghilad. | 8675 | 1 | 0 | 23 | 8652 | 0:06 | 5.3 | 0.53 | 0.53 | Remediat: -
45 | 2024-06-22 | 19:41 | Timis | IT | Statia 110/20/10KV Cetate | LES 20kV NR.3-CETATE TM-declansat prin protectie homopolara dir.2 | d | LES 20kV defect intre T 51872 si T 52144. | Judet Timis: Timisoara Zona Bucovina, Timisoara Zona Circumvalatiunii. | 5870 | 1 | 0 | 2 | 588 | 0:03 | 0.21622 | 0.010811 | 0.16279 | Remediat: 23.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3749 | 0:04 | 1.3743 | 0.091619
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 827 | 0:06 | 0.30344 | 0.030344
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 702 | 0:07 | 0.25727 | 0.030014
46 | 2024-06-23 | 0:15 | Arad | MT | Statia 110/20KV Sebis | LEA 20kV GURAHONT-SEBIS AR-declansat prin protectie maximala de curent 2 | d | Defect trecator | Judet Arad: Buteni, Almas, Revetis-Rosia, Chisindia, Gurahont, Brazii, Joia Mare, Dieci. | 6464 | 1.7147 | 0 | 2 | 6462 | 0:06 | 1.7147 | 0.17147 | 0.17147 | Remediat: -
47 | 2024-06-25 | 11:47 | Timis | MT | Statia 110/20 KV VENUS | LES 20 kV NR.11-VENUS TM -Declansat prin protectie homopolara dir. 1 | d | Trafo 20/0,4 kV defect la T 12418 de pe LEA 20 kV Urseni | Judet Timis: Mosnita Noua, Remetea Mare, Dragsina, Ghiroda, Cheveresu Mare, Recas Rural, Bucovat | 9107 | 1 | 0 | 6 | 1837 | 0:00 | 0.80461 | 0.0055876 | 1.7978 | Se functiona cu abatere de la schema normala pe LES 20 kV NR.11-VENUS era preluata LEA 20 kV Ursei pana la IST 2567/202/66 (Lucrare programata).In timpul manevrelor de lichidare incident pe LES 20kV 11 VENUS a decansat LEA 20 kV SURGANI-PADUREA VERDE TM. Remediat: 25.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 842 | 0:06 | 0.3676 | 0.03676
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 31 | 0:07 | 0.01528 | 0.0017827
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 682 | 0:08 | 0.29775 | 0.039699
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 294 | 0:10 | 0.12835 | 0.021392
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 2915 | 0:13 | 1.2726 | 0.27573
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 459 | 0:14 | 0.20039 | 0.046757
[11 empty] | 8 | 0 | 2 | 270 | 0:17 | 0.11875 | 0.033646
[11 empty] | 9 | 0 | 0 | 887 | 0:24 | 0.38724 | 0.1549
[11 empty] | 10 | 0 | 0 | 251 | 1:47 | 0.10958 | 0.19542
[11 empty] | 11 | 0 | 0 | 365 | 2:13 | 0.15935 | 0.35323
[11 empty] | 12 | 0 | 0 | 262 | 5:32 | 0.11438 | 0.63292
48 | 2024-06-25 | 14:27 | Arad | MT | Statia 110/20/6KV MURESEL | LES 20 kV 26M-MURESEL AR -Declansat prin protectie homopolara evolutiva | d | Cablu 20 kV defect intre PT8327 - PT 8324 | Judet Arad: Arad Micalaca, Arad Aradul Nou, Arad Centru | 6357 | 1 | 0 | 0 | 2542 | 0:05 | 0.88515 | 0.073762 | 0.62813 | Remediat: 03.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 906 | 0:07 | 0.31548 | 0.047322
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1119 | 0:09 | 0.38965 | 0.077929
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 6 | 0:12 | 0.0027857 | 0.0011143
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1209 | 0:24 | 0.42098 | 0.428
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 573 | 1:01 | 0.19952 | 0
49 | 2024-06-26 | 10:07 | Hunedoara | MT | Statia 110/20KV DEVA CFR | LEA 20 kV PA 4 DACIA-DEVA CFR DV - declansat prin protectie homopolara | c | LES 20KV defect intre PT 76-PT79 - lovit de terti | Judet Hunedoara: Deva Cfr, Deva Irum, Deva Exterior | 10705 | 1 | 0 | 1 | 952 | 0:13 | 0.16098 | 0.034879 | 0.60099 | Functionare in ASN. Linia Deva CFR-PA 4 avea preluate 2 linii 20 kv cu alimentare din Statia 110/20KV IRUM (Statia 110/20 KV IRUM era retrasa din exploatare ptr. lucrari modernizare). Remediat: 27.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2269 | 0:16 | 0.38344 | 0.10225
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 7009 | 0:19 | 1.1843 | 0.37502
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 471 | 1:07 | 0.07956 | 0.088842
50 | 2024-06-28 | 1:21 | Arad | MT | Statia 110/20/6KV MURESEL | LES 20 kV 26M-MURESEL AR-Declansat prin protectie maximala crt. 3 | d | Defect neidentificat | Judet Arad: Arad Micalaca, Arad Centru, Arad Aradul Nou | 6357 | 1 | 0 | 0 | 2542 | 0:06 | 0.41141 | 0.041141 | 0.1633 | Remediat: 03.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1023 | 0:08 | 0.16557 | 0.022075
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1008 | 0:10 | 0.16346 | 0.027244
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1507 | 0:15 | 0.2439 | 0.060974
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 275 | 0:16 | 0.044507 | 0.011869
51 | 2024-07-02 | 11:35 | Hunedoara | IT | Statia 110/20KV DECEBAL | In statia 110/20KV DECEBAL declanseaza I-20kV T2 110/20kV cu semnalizare “Decl Def pp bare” fara alte semnalizari din MT | b | Defect neidentificat | Judet Deva: Cerbal-Deva, Batrana - Deva, Soimus, Vetel - Deva, Vetel, Deva Irum, Deva Decebal, Deva Exterior, Deva Cfr. | 14938 | 1 | 0 | 4 | 1724 | 0:03 | 0.94856 | 0.047428 | 0.60473 | Cod Rosu - averse torențiale, frecvente descărcări electrice Remediat:-
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 7094 | 0:04 | 3.8985 | 0.2599
[11 empty] | 3 | 0 | 11 | 4559 | 0:05 | 2.5086 | 0.20905
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 1105 | 0:06 | 0.60877 | 0.060877
[11 empty] | 5 | 0 | 5 | 424 | 0:07 | 0.23549 | 0.027474
52 | 2024-07-09 | 21:39 | Timis | MT | Statia 110/20/6 kV I.U.R.T. LUGOJ | LES 20 NR.6 IURT-I.U.R.T. LUGOJ TM declansat prin protectie homopolara | b | Cablu defect intre Statia 110/20/6 kV I.U.R.T. si P 5088. | Judet Timis: Lugoj Zona Est, Lugoj Zona Vest | 5490 | 1 | 0 | 1 | 1587 | 0:04 | 0.41483 | 0.027655 | 0.12584 | Cod Portocaliu- canicula Remediat: 11.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2379 | 0:05 | 0.62198 | 0.051832
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1521 | 0:07 | 0.39733 | 0.046355
53 | 2024-07-13 | 16:11 | Arad | MT | Statia 110/20KV SEBIS | LEA 20 kV GURAHONT-SEBIS AR -Declansat prin protectie homopolara dir. 1 | b | Defect trecator | Judet Arad: Revetis-Rosia, Dieci, Gurahont, Brazii, Almas, Buteni, Joia Mare, Chisindia | 6464 | 1 | 0 | 0 | 1224 | 0:02 | 0.21253 | 0.0070843 | 0.31291 | Cod Rosu - val de căldură intens și persistent. Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 4493 | 0:06 | 0.78048 | 0.078048
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 686 | 1:23 | 0.11911 | 0.16477
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 59 | 6:09 | 0.010244 | 0.063003
54 | 2024-07-13 | 17:20 | Hunedoara | IT | Statia 110/20KV BRAD | Trafo 2 110/20kV din Statia 110/20KV BRAD -declansat prin protectie homopolara de tensiune | d | Cauza primara: defect pe L20kV Brad 1 Cauza asociata: la declansare L20kV Brad 1 un pol I-10kV a ramas inchis | Judet Deva:Brad, Baia De Cris, Vata De Jos, Luncoiu De Jos, Bulzestii De Sus, Tomesti Hunedoara, Criscior, Vorta - Brad, Valisoara, Brad Exterior, Ribita. | 13413 | 1 | 0 | 8 | 2217 | 0:05 | 0.78015 | 0.065012 | 0.88582 | Remediat: 13.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 4905 | 0:08 | 1.7216 | 0.22954
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 3407 | 0:12 | 1.1949 | 0.23899
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 2148 | 0:20 | 0.7542 | 0.2514
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 716 | 0:24 | 0.25175 | 0.1007
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 0 | 0:30 | 0.00035063 | 0.00017531
55 | 2024-07-14 | 14:45 | Arad | MT | Statia 110/20KV SEBIS | LEA 20 kV GURAHONT-SEBIS AR -Declansat prin protectie homopolara dir. 1 | b | Defect trecator | Judet Arad: Revetis-Rosia, Dieci, Gurahont, Brazii, Almas, Buteni, Joia Mare, Chisindia | 6464 | 1 | 0 | 2 | 5717 | 0:05 | 1.4619 | 0.12183 | 0.72548 | Cod Rosu - val de căldură intens și persistent. Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 370 | 1:03 | 0.094582 | 0.099311
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 316 | 5:13 | 0.080778 | 0.42139
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 59 | 5:30 | 0.015082 | 0.082951
56 | 2024-07-15 | 1:06 | Arad | MT | Statia 110/20KV BUJAC | LES 20 kV PIATA BUJAC-BUJAC AR | b | Cablu 20 kV defect intre PT 3340 si PT 3320 | Judet Arad: Arad Aurel Vlaicu | 7577 | 1 | 0 | 7 | 4078 | 0:03 | 1.0085 | 0.050425 | 0.23197 | La aparitia incidentului LES 20 kV PIATA BUJAC alimenta pe LES 20kV 6P POETULUI-POLTURA AR pentru descarcarea de sarcina a Statiei 110/20KV POLTURA. COD ROȘU, fenomene vizate: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Remediat: 16.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 852 | 0:07 | 0.21034 | 0.02454
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1361 | 0:13 | 0.336 | 0.072801
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1279 | 0:16 | 0.31576 | 0.084203
57 | 2024-07-15 | 15:49 | Arad | MT | Statia 110/20KV SEBIS | LEA 20 kV GURAHONT-SEBIS AR - declansat prin protectie homopolara | b | Defect trecator | Judet Arad: Revetis-Rosia, Almas, Chisindia, Buteni, Brazii, Gurahont, Joia Mare, Dieci. | 6464 | 1 | 0 | 2 | 6462 | 0:05 | 3.2736 | 0.2728 | 0.2728 | COD ROȘU, fenomene vizate: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Remediat: -
58 | 2024-07-16 | 15:36 | Arad | MT | Statia 110/20KV SEBIS | LEA 20 kV GURAHONT-SEBIS AR - declansat prin protectie homopolara | b | Copaci cazuti pe LEA 20 kV GURAHONT-SEBIS AR intre salpi 56/7/68/14 si 56/7/68/48. | Judet Arad: Revetis-Rosia, Almas, Chisindia, Buteni, Brazii, Gurahont, Joia Mare, Dieci. | 6464 | 1 | 0 | 2 | 5717 | 0:05 | 2.8963 | 0.24136 | 1.293 | COD Rosu, fenomene vizate: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, In ziua precedenta COD Galben: Averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului,grindină. Remediat: 16.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 370 | 1:07 | 0.18738 | 0.20924
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 316 | 4:23 | 0.16003 | 0.70148
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 59 | 4:43 | 0.029879 | 0.14093
59 | 2024-07-18 | 3:02 | Timis | MT | Statia 110/20/10 KV DUMBRAVITA | LES 20kV NR.1-DUMBRAVITA TM | b | LES 20kV defect: - intre T 21768 si T 11762 - intre T 21792 si T 21793 (intre cele doua defecte avem 6 PT-uri nealimentate) | Judet Timis: Timisoara Zona Lipovei, Timisoara Zona Lugojului | 5367 | 1 | 0 | 3 | 145 | 0:09 | 0.06894 | 0.010341 | 6.2887 | LES 20kV NR.1-DUMBRAVITA TM alimenta la momentul declansarii in ASN si consumatorii LEA 20kV 7 Padurea Verde(forta majora). Remediat: intre T 21768 si T 11762 a fost reparat in data de 18.07.2024 ora 09:30(clientii fiind alimentati integral) intre T 21792 si T 21793 in data de 21.07.2024.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1133 | 0:10 | 0.52869 | 0.088116
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 564 | 0:14 | 0.26272 | 0.061301
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 569 | 0:17 | 0.26505 | 0.075096
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 289 | 0:22 | 0.13462 | 0.04936
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 594 | 0:33 | 0.27669 | 0.15218
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 270 | 0:55 | 0.12577 | 0.11529
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 1798 | 6:51 | 0.83753 | 5.7371
60 | 2024-07-20 | 0:56 | Timis | MT | Statia 110/20/10 KV FRATELIA | LEA 20kV NR.6-FRATELIA TM - declansat pri protectie homopolara de curent | b | Cablu 20kV defect intre T12272 si T12313 | Judet Timis: Giroc, Timisoara Zona Sagului, Timisoara Zona Girocului | 5580 | 1 | 0 | 6 | 176 | 0:06 | 0.074232 | 0.0074232 | 0.49154 | COD PORTOCALIU- instabilitate atmosferică temporar accentuată, cantități însemnate de apă Remediat: 25.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 891 | 0:08 | 0.36382 | 0.048509
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 4242 | 0:13 | 1.731 | 0.37505
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 261 | 0:34 | 0.10686 | 0.060555
61 | 2024-07-20 | 5:13 | Timis | MT | Statia 110/20/6 kV I.U.R.T. LUGOJ | LES 20 NR.6 IURT-I.U.R.T. LUGOJ TM declansat prin protectie homopolara | b | Cablu 20 kV defect intre T5105 si T5109 | Judet Timis: Lugoj Zona Est, Lugoj Zona Vest | 5490 | 1 | 0 | 1 | 3549 | 0:04 | 0.86688 | 0.057792 | 0.12591 | COD PORTOCALIU- instabilitate atmosferică temporar accentuată, cantități însemnate de apă Remediat: 21.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1641 | 0:07 | 0.40121 | 0.046807
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 167 | 0:08 | 0.04078 | 0.0054373
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 130 | 0:30 | 0.031745 | 0.015872
62 | 2024-07-20 | 12:25 | Timis | MT | Statia 110/20 KV VENUS | LES 20 kV NR.11-VENUS TM- declansat prin protectie honmopolara | b | Defect izolat prin TLC. Celula de masura MM Mosnita din T22386 indisponibila in stare calda. | Judet Timis: Mosnita Noua | 5701 | 1 | 0 | 1 | 4095 | 0:06 | 1.7962 | 0.17962 | 0.29027 | COD PORTOCALIU- instabilitate atmosferică temporar accentuată, cantități însemnate de apă Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 761 | 0:08 | 0.33371 | 0.044495
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 683 | 0:10 | 0.29951 | 0.049918
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 159 | 0:11 | 0.069725 | 0.012783
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 0:13 | 0.00043852 | 9.5013e-05
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 0 | 7:40 | 0.00043852 | 0.003362
63 | 2024-07-26 | 16:40 | Hunedoara | MT | Statia 110/20KV DEVA CFR | LEA 20 kV PA 4 DACIA-DEVA CFR DV | d | LES 20KV defect intre PA4 Dacia si PT 231 | Judet Hunedoara: Deva Cfr, Deva Irum, Deva Exterior | 10705 | 1 | 0 | 0 | 165 | 0:07 | 0.027391 | 0.0031956 | 0.59772 | Functionare in ASN. Linia Deva CFR-PA 4 avea preluate 2 linii 20 kv cu alimentare din Statia 110/20 KV IRUM (Statia 110/20 KV IRUM era retrasa din exploatare ptr. lucrari modernizare). Remediat: 29.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 124 | 0:12 | 0.020585 | 0.0041169
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 2975 | 0:17 | 0.4942 | 0.14002
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 3473 | 0:19 | 0.57654 | 0.18257
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 3550 | 0:22 | 0.58948 | 0.21614
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 414 | 0:45 | 0.068892 | 0.051669
64 | 2024-07-29 | 20:15 | Arad | MT | Statia 110/20 kV LIPOVA | LEA 20 kV GHIOROC-LIPOVA AR - declansat prin protectie maximala | d | Contact imperfect la Separator de Sarcina 8819 - Bara 20 kV din 110/20KV PINCOTA alimentata din LEA 20 kV GHIOROC-LIPOVA AR din Statia 110/20 kV LIPOVA | Judet Arad: Sicula, Zabrani, Ghioroc, Seleus, Paulis, Lipova, Covasint, Minis, Pancota, Siria | 11298 | 1 | 0 | 0 | 444 | 0:03 | 0.37737 | 0.018868 | 1.9685 | Remediat: 29.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 788 | 0:04 | 0.67059 | 0.044706
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1605 | 0:06 | 1.3658 | 0.13658
[11 empty] | 4 | 0 | 20 | 2593 | 0:09 | 2.2209 | 0.33313
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 450 | 0:11 | 0.38417 | 0.070431
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 765 | 0:14 | 0.65019 | 0.15171
[11 empty] | 7 | 0 | 5 | 4234 | 0:18 | 3.6028 | 1.0809
[11 empty] | 8 | 0 | 1 | 388 | 0:24 | 0.33062 | 0.13225
65 | 2024-08-04 | 8:17 | Timis | MT | Statia 110/20 KV VENUS | LES 20 kV NR.11-VENUS TM | d | Cablu 20kV defect intre T22478 si SS32516 | Judet Timis: Mosnita Noua | 5701 | 1 | 0 | 2 | 742 | 0:12 | 0.32626 | 0.065252 | 1.2087 | Remediat: 04.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 159 | 0:17 | 0.069725 | 0.019755
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 3891 | 0:24 | 1.7063 | 0.68251
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 110 | 0:26 | 0.048237 | 0.020903
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 450 | 0:32 | 0.19733 | 0.10524
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 310 | 1:19 | 0.13594 | 0.17899
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 36 | 8:23 | 0.016225 | 0.13602
66 | 2024-08-05 | 10:31 | Arad | MT | Statia 110/20KV PINCOTA | LEA 20 kV MADERAT-PINCOTA AR - declansat protectie homopolara | d | LES 20 kV defect intre IST 9778 si SS 9787 | Judet Arad: Mocrea, Tarnova Arad, Maderat, Taut, Silindia, Chier, Siria | 5710 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0:14 | 0.0013432 | 0.00031341 | 1.1255 | Remediat: 06.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 3578 | 0:15 | 0.8021 | 0.20052
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 272 | 1:15 | 0.060891 | 0.076113
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 1847 | 2:03 | 0.41392 | 0.84854
67 | 2024-08-06 | 14:26 | Arad | MT | Statia 110/20KV PINCOTA | LEA 20 kV MADERAT-PINCOTA AR - declansat protectie homopolara | c | Stalp 20 kV rupt de utilaj agricol 82/100/19 | Judet Arad: Mocrea, Tarnova Arad, Maderat, Taut, Silindia, Chier, Siria | 5710 | 1 | 0 | 3 | 1852 | 0:04 | 0.36462 | 0.024308 | 0.76975 | Remediat: 06.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2100 | 0:08 | 0.41317 | 0.05509
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1409 | 0:57 | 0.27735 | 0.26348
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 341 | 6:21 | 0.067224 | 0.42687
68 | 2024-08-07 | 2:13 | Timis | MT | Statia 110/20/6 kV I.U.R.T. LUGOJ | LES 20 kV NR.6 IURT-I.U.R.T. LUGOJ TM- declansat prin protectie homopolara | d | Cablu 20 kV defect intre P5105 si P5109 | Judet Timis: Lugo zona Vest, Lugoj zona Est | 5490 | 1 | 0 | 1 | 3549 | 0:04 | 0.78624 | 0.052416 | 0.12513 | Remediat: 07.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1641 | 0:08 | 0.36388 | 0.048518
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 167 | 0:12 | 0.036986 | 0.0073973
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 130 | 0:35 | 0.028792 | 0.016795
69 | 2024-08-09 | 12:01 | Arad | MT | Statia 110/20KV PINCOTA | LEA 20 kV MADERAT-PINCOTA AR | d | Izolator 20 kV spart la stp. 100/23.CRE 439. | Judet Arad: Mocrea, Tarnova Arad, Maderat, Taut, Silindia, Chier, Siria | 5710 | 1 | 0 | 3 | 1852 | 0:04 | 0.50642 | 0.033761 | 0.68244 | Remediat: 09.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2100 | 0:05 | 0.57385 | 0.047821
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 272 | 0:09 | 0.07453 | 0.011179
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1137 | 1:07 | 0.31068 | 0.34692
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 341 | 2:36 | 0.093367 | 0.24275
70 | 2024-08-14 | 9:44 | Timis | MT | Statia 110/20 KV VENUS | LES 20 kV NR.11-VENUS TM -Declansat prin protectie homopolara dir. 1 | c | LES 20kV defect intre T 22522 si T 12258 | Judet Timis: Mosnita Noua | 5701 | 1 | 0 | 2 | 2719 | 0:04 | 1.2266 | 0.081775 | 0.27852 | CABLU RUPT DE TERTI Remediat:15.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2092 | 0:07 | 0.94307 | 0.11002
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 501 | 0:09 | 0.2263 | 0.033945
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 373 | 0:12 | 0.16815 | 0.03363
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 13 | 3:16 | 0.0058604 | 0.019144
71 | 2024-08-11 | 7:19 | Arad | MT | Statia 110/20KV PINCOTA | LEA 20 kV MADERAT-PINCOTA AR | d | Defect izolat | Judet Arad: Mocrea, Tarnova Arad, Maderat, Taut, Silindia, Chier, Siria | 5710 | 1 | 0 | 8 | 5702 | 0:03 | 1.6836 | 0.092128 | 0.092128 | Remediat: -
72 | 2024-08-14 | 12:49 | Timis | MT | Statia 110/20 KV VENUS | LES 20 kV NR.11-VENUS TM -Declansat prin protectie homopolara | c | LES 20kV rupt intre T22522 si T12258 | Judet Timis: Mosnita Noua | 5701 | 1 | 0 | 0 | 533 | 0:03 | 0.23373 | 0.011687 | 0.27881 | CABLU RUPT DE TERTI Remediat: 15.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 873 | 0:04 | 0.3837 | 0.02558
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 3496 | 0:07 | 1.5331 | 0.17886
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 783 | 0:09 | 0.3438 | 0.05157
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 13 | 1:57 | 0.0057008 | 0.011116
73 | 2024-08-14 | 19:24 | Timis | MT | Statia 110/20 KV PADUREA VERDE | LEA 20 kV GHIRODA-PADUREA VERDE TM | b | Cordon legatura 20 kV rupt la IMS 12464/184 | Judet Timis: Recas Rural, Recas, Ghiroda, Bucovat, Remetea Mare, Brestovat,Topolovatu Mare, Petrovaselo | 8457 | 1 | 0 | 13 | 2050 | 0:09 | 1.0245 | 0.15368 | 4.748 | In timpul manevrelor de lichidare incident pe LEA 20 kV GHIRODA-PADUREA VERDE TM, a declansat LEA 20 kV TOPOLOVAT-BUZIAS TM Conditii meteo deosebite-Cod Galben de canicula. Remediat: 14.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 1764 | 0:10 | 0.87953 | 0.14659
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1555 | 0:12 | 0.77325 | 0.15465
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1 | 1:13 | 0.00049663 | 0.00060423
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 305 | 1:45 | 0.15147 | 0.26508
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 298 | 1:49 | 0.14849 | 0.26976
[11 empty] | 7 | 0 | 2 | 2 | 1:58 | 0.0019865 | 0.0039068
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 1 | 2:03 | 0.00049663 | 0.0010181
[11 empty] | 9 | 0 | 0 | 491 | 2:55 | 0.24385 | 0.71122
[11 empty] | 10 | 0 | 4 | 1961 | 3:07 | 0.97588 | 3.0415
74 | 2024-08-14 | 21:04 | Timis | MT | Statia 110/20 KV BUCOVINA | LES 20 kV NR.11-BUCOVINA TM -Declansat prin protectie homopolara | b | Cablu 20kV defect intre T52029 si T52146 | Judet Timis: Timisoara Zona Aradului, Dumbravita | 8132 | 1 | 0 | 0 | 1633 | 0:07 | 1.0706 | 0.1249 | 1.0788 | Cod Galben: caniculă și disconfort termic Remediat: 15.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 5627 | 0:08 | 3.6897 | 0.49195
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 185 | 0:10 | 0.12194 | 0.020323
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 685 | 0:59 | 0.44908 | 0.44159
75 | 2024-08-16 | 15:22 | Timis | MT | Statia 110/20 KV VENUS | LES 20 kV NR.11-VENUS TM -Declansat prin protectie homopolara | c | Cablu 20kV rupt intre T 22522 si T 12258. | Judet Timis: Mosnita Noua | 5701 | 1 | 0 | 2 | 901 | 0:04 | 0.39598 | 0.026399 | 0.38552 | Cablu rupt de un utilaj Remediat: 19.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 3891 | 0:07 | 1.7063 | 0.19907
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 520 | 0:10 | 0.22847 | 0.038078
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 373 | 0:43 | 0.16357 | 0.11722
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 13 | 0:50 | 0.0057008 | 0.0047506
76 | 2024-08-20 | 7:14 | Arad | MT | Statia 110/20 kV LIPOVA | LEA 20 kV GHIOROC-LIPOVA AR - declansat prin protectie homopolara | d | Cutie terminala 20kV LES defecta dupa SS 8720, la deschidere SP 8556 s-au rupt 2 izolatori | Judet Arad: Lipova, Ghioroc, Minis, Paulis, Zabrani. | 8345 | 1 | 0 | 14 | 723 | 0:01 | 0.31389 | 0.0052315 | 1.921 | La incercare izolare defect de pe LEA 20 kV GHIOROC-LIPOVA AR din Statia 110/20 kV LIPOVA , dupa refuz inchidere in telecontrol a IST 8796, a declansat LEA 20 kV BALASTIERA-LIPOVA AR. Remediat: Cutie terminala - 20.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 12 | 738 | 0:03 | 0.31943 | 0.015971
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 3385 | 0:05 | 1.4434 | 0.12028
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 1652 | 0:07 | 0.7053 | 0.082285
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 727 | 0:14 | 0.31006 | 0.072347
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 404 | 0:36 | 0.17249 | 0.10349
[11 empty] | 7 | 0 | 5 | 394 | 1:37 | 0.16994 | 0.27473
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 281 | 10:25 | 0.11968 | 1.2467
77 | 2024-09-04 | 11:49 | Arad | MT | Statia 110/20 kV POLTURA | LEA 20 SINTEA-POLTURA AR - declansat prin protectie homopolara | d | Defect trecator | Judet Arad: Olari, Simand, Santana, Arad Gradiste, Zimandu Nou | 6898 | 1 | 0 | 10 | 4080 | 0:05 | 1.22 | 0.10167 | 0.6923 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2309 | 0:34 | 0.68907 | 0.39048
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 8 | 1:11 | 0.0023864 | 0.0028239
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 490 | 1:21 | 0.14617 | 0.19733
78 | 2024-09-06 | 11:20 | Timis | MT | Statia 110/20 KV PADUREA VERDE | LEA 20 KV DUMBRAVITA-PADUREA VERDE TM -Declansat prin protectie homopolara | d | Cordon legatura 20 KV rupt la SS 1772/76/1 | Judet Timis: Timisoara Zona Aradului, Dumbravita, Giarmata, Dumbravita Exterior, Timisoara Zona Lugojului | 9957 | 1 | 0 | 16 | 3208 | 0:02 | 1.2013 | 0.040043 | 0.50678 | Remediat: 06.09.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3792 | 0:04 | 1.4133 | 0.09422
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 694 | 0:05 | 0.25859 | 0.021549
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 531 | 0:07 | 0.19823 | 0.023126
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 114 | 0:28 | 0.042477 | 0.019823
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1600 | 0:31 | 0.59617 | 0.30802
79 | 2024-09-06 | 13:17 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PINCOTA | LEA 20 KV MADERAT-PINCOTA AR - declansat prin protectie maximala de curent | c | Stalp 20 KV .nr. 45/4 rupt de tert, in urma unor sapaturi pentru canalizare | Judet Arad: Seleus, Pancota, Zarand-Cigher, Mocrea, Iermata-Moroda, Maderat, Taut, Silindia, Tarnova Arad, Siria | 7524 | 1 | 0 | 3 | 1810 | 0:00 | 0.47328 | 0.0027608 | 0.796 | La incercare depistare defect din LEA 20 KV MADERAT-PINCOTA AR - (cu I 20 kV indisponibil), a declansat a declasnat LEA 20 KV MOCREA-PINCOTA AR 21 secunde cu 1.810 clienti. Remediat: 06.09.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2100 | 0:00 | 0.54899 | 0.00091498
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1750 | 0:00 | 0.45762 | 0.0010169
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 1659 | 1:06 | 0.43387 | 0.47725
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 193 | 6:14 | 0.050383 | 0.31405
80 | 2024-09-09 | 11:54 | Arad | MT | Statia 110/20 kV CHISINEU CRIS | LEA 20 KV FRUNZIS-CHISINEU CRIS AR | d | Izolator 20kV spart pe consola la stalpul 82 | Judet Arad: Misca Sate, Apateu, Sepreus, Ineu, Chisineu-Cris, Misca Centru, Sintea Mare, Craiva Centru, Cermei | 5470 | 1 | 0 | 5 | 350 | 0:06 | 0.060701 | 0.0060701 | 1.0324 | Remediat: 09.09.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 3304 | 0:07 | 0.5658 | 0.06601
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 741 | 3:06 | 0.12704 | 0.39384
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1062 | 3:07 | 0.18176 | 0.56649
81 | 2024-09-10 | 9:41 | Timis | MT | Statia 110/20 KV PADUREA VERDE | LEA 20 KV GHIRODA-PADUREA VERDE TM -Declansat prin protectie homopolara | d | Defect trecator | Judet Timis: Bucovat, Recas, Remetea Mare, Recas Rural, Ghiroda | 6687 | 1 | 0 | 14 | 3466 | 0:04 | 2.239 | 0.14927 | 0.47813 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 140 | 0:05 | 0.091363 | 0.0076136
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 2268 | 0:09 | 1.4631 | 0.21946
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 789 | 0:12 | 0.50893 | 0.10179
82 | 2024-09-10 | 10:40 | Timis | MT | Statia 110/20 KV PADUREA VERDE | LEA 20 KV GHIRODA-PADUREA VERDE TM | b | Teaca electroizolanta cazuta pe izolator la stalpul 194/3 | Judet Timis: Bucovat, Recas, Remetea Mare, Recas Rural, Ghiroda | 6687 | 1 | 0 | 16 | 3606 | 0:05 | 2.3304 | 0.1942 | 1.8347 | Cod Calben - averse însemnate cantitativ Remediat: 10.09.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 1963 | 0:06 | 1.2669 | 0.12669
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 305 | 0:46 | 0.19688 | 0.15094
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 298 | 0:49 | 0.19238 | 0.15711
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 491 | 3:49 | 0.31591 | 1.2057
83 | 2024-09-13 | 5:14 | Timis | MT | Statia 110/20 KV PADUREA VERDE | LEA 20 KV GHIRODA-PADUREA VERDE TM- declansat prin protectie homopolara | d | Cordon legatura intrerupt la SS 32419/82. | Judet Timis: Ghiroda, Recas, Timisoara Zona Lugojului, Remetea Mare, Bucovat, Recas Rural | 6952 | 1 | 0 | 13 | 247 | 0:04 | 0.10028 | 0.006685 | 0.44024 | Se functiona cu abatere de la schema normala de functionare. LES 20 KV Remetea preluata pe LEA 20 KV Ghiroda. Remediat: 13.09.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 13 | 2050 | 0:05 | 0.79565 | 0.066304
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1287 | 0:07 | 0.49675 | 0.057954
[11 empty] | 4 | 0 | 10 | 3197 | 0:14 | 1.2369 | 0.2886
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 130 | 0:23 | 0.050909 | 0.019515
[11 empty] | 6 | 0 | 2 | 0 | 1:32 | 0.00077135 | 0.0011827
84 | 2024-09-13 | 6:56 | Hunedoara | MT | Statia 110/20KV DEVA CFR | LEA 20 kV PA 4 DACIA-DEVA CFR DV - declansat protectie hompolara | d | Defect cablu 20 KV - PT 70 - PT 74. | Judet Hunedoara: Deva Exterior, Deva Cfr, Deva Irum | 10705 | 1 | 0 | 4 | 9472 | 0:03 | 1.3799 | 0.068994 | 0.11524 | Functionare in ASN. St 110/20 KV IRUM era preluata partial din st Deva CFR pe LES/20 kv Deva CFR-PA 4 Remediat: 13.09.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 165 | 0:04 | 0.024027 | 0.0016018
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 823 | 0:08 | 0.11984 | 0.015979
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 241 | 0:49 | 0.035094 | 0.02866
85 | 2024-09-14 | 23:54 | Timis | MT | Statia 110/20/6 kV I.U.R.T. LUGOJ | LES 20 kV NR.6 IURT-I.U.R.T. LUGOJ TM- declansat prin protectie homopolara | d | Cablu 20 KV defect intre P 5105 si P 5109 | Judet Timis: Lugoj Zona Vest, Lugoj Zona Est | 5490 | 1 | 0 | 1 | 3255 | 0:05 | 0.66565 | 0.055471 | 0.13275 | Remediat: 15.09.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 294 | 0:06 | 0.060105 | 0.0060105
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 351 | 0:07 | 0.071962 | 0.0083956
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1457 | 0:09 | 0.29807 | 0.044711
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 130 | 0:41 | 0.026577 | 0.018161
86 | 2024-09-16 | 4:55 | Timis | IT | Statia 110/20 kV JIMBOLIA | LEA 110 KV Carpinis - Jimbolia- declansat prin protectie homopolara | d | Defect trecator | Judet Timis: Carpinis, Jimbolia, Checea, Comlosu Mare, Lenauheim. | 7466 | 1 | 0 | 32 | 7434 | 0:03 | 2.5 | 0.125 | 0.125 | S-au facut verificari fara neconformitati la probe.
87 | 2024-09-16 | 22:04 | Timis | IT | Statia 110/20 kV LOVRIN Statia 220/110 KV SACALAZ | LEA 110kV CARPINIS-LOVRIN - RAR (-) LEA 110kV Sacalaz-Carpinis - RAR (-) | d | Conductor rupt la stalp 46 | Judet Timis: Jimbolia, Comlosu Mare, Lenauheim, Bulgarus, Beregsau, Dudestii Noi, Cenei, Lenauheim, Iecea Mare, Becicherecu Mic, Carpinis | 15097 | 1 | 0 | 23 | 8381 | 0:04 | 5.344 | 0.35627 | 0.71093 | Se lucra cu abatere de la schema normala: LEA 110 kV Lovrin in statia Sannicolau Mare in functie cu RABD anulat. Ramas fara tensiune statiile 110/20 KV Carpinis si Jimbolia Remediat: 17.09.2024
[11 empty] | 2 | 3 | 25 | 6665 | 0:05 | 4.256 | 0.35467
88 | 2024-09-17 | 3:26 | Timis | MT | Statia 110/20/10 kV FRATELIA | LEA 20 kV NR.6-FRATELIA TM- declansat prin protectie homopolara | d | LES 20 kV defect intre T 22337 si T 12251 | Judet Timis: Timisoara Zona Sagului, Timisoara Zona Girocului, Giroc | 5582 | 1 | 0 | 7 | 826 | 0:09 | 0.26054 | 0.039081 | 1.1058 | Remediat: 17.09.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 241 | 0:10 | 0.075379 | 0.012563
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 2561 | 0:14 | 0.80164 | 0.18705
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 601 | 0:18 | 0.18798 | 0.056393
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 842 | 1:52 | 0.26398 | 0.49277
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 500 | 2:02 | 0.15639 | 0.31799
89 | 2024-09-18 | 3:24 | Hunedoara | MT | Statia 110/20KV DEVA CFR | LES 20 PA 3 GOJDU-DEVA CFR DV - declansat protectie hompolara | d | Cutie terminala 20KV defecta in PT32 pe LES 20 KV PA3 Deva-PT 32 | Judet Hunedoara: Deva Cfr, Deva Decebal | 5187 | 1 | 0 | 3 | 4611 | 0:03 | 0.85972 | 0.042986 | 0.1195 | Remediat: 18.09.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 572 | 0:43 | 0.10677 | 0.076516
90 | 2024-09-25 | 17:09 | Timis | MT | Statia 110/20 kV VENUS | LES 20 kV NR.11-VENUS TM- declansat prin protectie homopolara | d | Defect trecator | Judet Timis: Bucovat, Mosnita Noua | 6162 | 1 | 0 | 3 | 458 | 0:07 | 0.24539 | 0.028629 | 0.48382 | LEA 20kV Surgani era preluata partial pe LES 11Venus Remediat: 25.09.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 5698 | 0:09 | 3.0346 | 0.45519
91 | 2024-09-26 | 10:06 | Hunedoara | MT | Statia 110/20KV DEVA CFR | LEA 20 kV PA 4 DACIA-DEVA CFR DV | d | Defect LES 2/20 kV PA 4-St IRUM | Judet Hunedoara: Deva Exterior, Deva Cfr, Deva Irum | 10705 | 1 | 0 | 2 | 4088 | 0:07 | 0.63131 | 0.073653 | 0.2911 | Functionare in ASN. St 110/20 KV IRUM era preluata pe MT din st 110/20 kv Deva CFR. Remediat: 30.09.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1617 | 0:09 | 0.24959 | 0.037439
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 4996 | 0:14 | 0.77147 | 0.18001
92 | 2024-09-28 | 23:11 | Arad | MT | Statia 110/20/6KV MURESEL | LES 20 KV 26M-MURESEL AR -Declansat prin protectie homopolara | b | Cablu 20 KV defect intre PT 8346-PT8336 | Judet Arad: Arad Aradul Nou, Arad Centru, Arad Micalaca | 6357 | 1 | 0 | 2 | 3134 | 0:05 | 0.63058 | 0.052548 | 0.14099 | Cod Galben - instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ Remediat: 01.10.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2542 | 0:07 | 0.51114 | 0.059633
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 632 | 0:11 | 0.12708 | 0.023298
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 47 | 0:35 | 0.0094507 | 0.0055129
93 | 2024-10-05 | 4:57 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PINCOTA | LEA 20 KV SICULA-PINCOTA AR - declansat prin protectie maximala de curent | c | -pasare la stp. 171/11/61/12 -sarma intre doua faze stp. 171/11/59 | Judet Arad:Cermei, Ineu, Sicula, Pancota, Seleus | 5251 | 1 | 0 | 7 | 2628 | 0:06 | 1.1734 | 0.11734 | 1.5998 | Remediat: 05.10.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 1169 | 0:08 | 0.52189 | 0.069585
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 727 | 0:09 | 0.32418 | 0.048627
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 293 | 1:05 | 0.13047 | 0.14135
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 407 | 6:26 | 0.18124 | 1.166
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 16 | 8:00 | 0.0071248 | 0.056998
94 | 2024-10-07 | 4:23 | Timis | IT | Statia 110/20 kV JIMBOLIA | LEA 110 Carpinis - Jimbolia - declansat prin protectie de distanta | d | Defect trecator | Judet Timis: Comlosu Mare, Checea, Carpinis, Lenauheim, Jimbolia | 7469 | 1 | 0 | 33 | 7436 | 0:04 | 1.7 | 0.11333 | 0.11333 | S-au facut probe si verificari, fara neconformitati identificate Remediat: -
95 | 2024-10-09 | 12:41 | Hunedoara | IT | Statia 110/20 kV BRAD | Trafo 1 - Statia 110/20 kV BRAD | c | Pasare cazuta jos in zona camp de bare 20kV (POD) | Judet Hunedoara: Baia De Cris, Vata De Jos, Brad, Criscior, Ribita, Brad Exterior, Bulzestii De Sus, Valisoara, Tomesti Hunedoara, Vorta - Brad, Luncoiu De Jos | 13413 | 1 | 0 | 0 | 817 | 0:05 | 0.32283 | 0.026902 | 0.61555 | Remediat: 09.10.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 3769 | 0:06 | 1.4928 | 0.14928
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 4069 | 0:07 | 1.6098 | 0.18781
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 4658 | 0:08 | 1.8421 | 0.24562
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 80 | 0:11 | 0.032401 | 0.0059403
96 | 2024-10-13 | 10:58 | Timis | MT | Statia 110/20 KV VENUS | LES 20 kV NR.11-VENUS TM -Declansat prin protectie homopolara | d | Defect trecator | Judet Timis: Mosnita Noua | 5701 | 1 | 0 | 3 | 5698 | 0:04 | 3.7 | 0.24667 | 0.24667 | Remediat:13.10.2024
97 | 2024-10-28 | 10:58 | Hunedoara | IT | Statia 110/20/6KV VULCAN | Trafo 2 110/20/6 kV -Declansat prin protectie homopolara de tensiune | c | Cauza primara: Cablu 6 kv lovit de terti intre stp.4-PT 22 Vulcan Cauza asociata: refuz de declansare intrerupator LEA 6 kV L1 PA1 | Judet Hunedoara: Vulcan Interior, Aninoasa, Petrosani Petrila, Vulcan Exterior, Vulcan Rural, Lupeni, Vulcan Interior | 6544 | 1 | 0 | 2 | 138 | 0:03 | 0.096271 | 0.0048136 | 1.793 | S-a retras din exploatare si s-a remediat cablu 6kV; s-a retras din exploatare pentru probe si verificari cel 6kV PA1 Remediat: 29.10.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 208 | 0:07 | 0.14716 | 0.017168
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 3710 | 0:20 | 2.556 | 0.852
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 2294 | 0:31 | 1.5795 | 0.81609
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 176 | 0:51 | 0.12103 | 0.10287
98 | 2024-10-28 | 13:15 | Timis | MT | Statia 110/20/10 KV FRATELIA | LEA 20 KV NR.6-FRATELIA TM -Declansat prin protectie homopolara | d | Cablu 20 KV defect intre T22422 si T22545 | Judet Timis: Giroc, Timisoara Zona Girocului, Timisoara Zona Sagului | 5582 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0:05 | 0.0071044 | 0.00059204 | 0.22436 | Remediat: 28.10.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 2332 | 0:07 | 0.6915 | 0.080675
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 3218 | 0:09 | 0.95348 | 0.14302
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:15 | 0.00029602 | 7.4005e-05
99 | 2024-11-02 | 13:49 | Timis | MT | Statia 110/20 KV VENUS | LES 20 kV NR.11-VENUS TM -Declansat prin protectie maximala de curent | d | Defect trecator | Judet Timis: Mosnita Noua | 5702 | 1 | 0 | 0 | 564 | 0:03 | 0.36598 | 0.018299 | 0.42322 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1946 | 0:04 | 1.2627 | 0.084183
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 730 | 0:07 | 0.47369 | 0.055264
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 843 | 0:08 | 0.54832 | 0.073109
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 1616 | 0:11 | 1.0493 | 0.19236
100 | 2024-11-12 | 13:29 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20/6KV BALTA SARATA | LES 20 kV CARANSEBES-BALTA SARATA RE -Declansat prin protectie maximala de curent | d | Defect trecator | Judet Caras-Severin: Caransebes Centru, Caransebes Iesire Balta Sarata | 6530 | 1 | 0 | 1 | 1678 | 0:08 | 0.58519 | 0.078025 | 0.46973 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 3004 | 0:12 | 1.048 | 0.20961
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1843 | 0:17 | 0.64269 | 0.1821
101 | 2024-11-20 | 4:48 | Arad | MT | Statia 110/20KV CHISINEU CRIS | LEA 20 FRUNZIS-CHISINEU CRIS AR -Declansat prin protectie homopolara | b | Izolator compozit la stalp 168/124/39/44 - inlocuit | Judet Arad: Apateu, Craiva Sate, Cermei, Misca Centru, Sepreus, Beliu, Ineu, Avram Iancu, Misca Sate, Sicula, Sintea Mare, Craiva Centru, Chisineu-Cris | 7405 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0:05 | 0.0047492 | 0.00039576 | 0.46944 | Cod Galben- Fenomene vizate: intensificari ale vantului Remediat: 20.11.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 597 | 0:07 | 0.11932 | 0.013921
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 471 | 0:08 | 0.093202 | 0.012427
[11 empty] | 4 | 0 | 8 | 3995 | 0:12 | 0.79212 | 0.15842
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 1858 | 0:13 | 0.36786 | 0.079703
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 442 | 2:19 | 0.087464 | 0.20262
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 2 | 3:17 | 0.00059365 | 0.0019491
102 | 2024-11-20 | 16:31 | Timis | MT | Statia 110/20KV PADUREA VERDE | LEA 20 kV GHIRODA-PADUREA VERDE TM -Declansat prin protectie homopolara | b | Izolatori 20 kV conturnati la stp.194/3/20 si la stp. 194/3/21 Inlaturat teci de la stp 194/19,194/21 | Judet Timis: Ghiroda, Recas, Remetea Mare, Recas Rural, Bucovat | 6687 | 1 | 0 | 11 | 2159 | 0:15 | 1.5985 | 0.39963 | 4.6203 | Cod Galben- Fenomene vizate: intensificari ale vantului Remediat: 20.11.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 3411 | 0:18 | 2.5201 | 0.75602
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 603 | 0:26 | 0.44567 | 0.19312
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2 | 3:47 | 0.0014733 | 0.005574
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 489 | 9:04 | 0.36022 | 3.266
103 | 2024-11-21 | 14:11 | Arad | MT | Statia 110/20KV CHISINEU CRIS | LEA 20 FRUNZIS-CHISINEU CRIS AR | b | Papuc topit la IST 20 kV -9141 | Judet Arad: Craiva Sate, Sintea Mare, Ineu, Craiva Centru, Sicula, Misca Sate, Cermei, Sepreus, Apateu, Misca Centru, Chisineu-Cris, Beliu, Avram Iancu | 8624 | 1 | 0 | 17 | 6529 | 0:09 | 1.6565 | 0.24848 | 0.48564 | Cod Galben- Fenomene vizate: intensificari ale vantului Remediat: 22.11.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1858 | 0:10 | 0.47069 | 0.078448
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0.00075918 | 0.00092367
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 209 | 2:53 | 0.052889 | 0.1525
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 4 | 3:29 | 0.0015184 | 0.0052889
104 | 2024-11-22 | 4:46 | Arad | MT | Statia 110/20KV SEBIS | LEA 20 kV BIRSA-SEBIS AR- declansat prin protectie maximala de curent | b | Defect trecator | Judet Arad: Ineu, Cuied, Rapsig, Silindia, Mocrea, Bocsig, Taut, Beliu, Barsa | 5522 | 1 | 0 | 1 | 1380 | 0:06 | 0.35087 | 0.035087 | 0.17717 | Cod Portocaliu- Fenomene vizate: intensificari puternice ale vantului Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 3707 | 0:08 | 0.94361 | 0.12581
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 424 | 0:09 | 0.10849 | 0.016273
105 | 2024-11-22 | 13:00 | Timis | MT | Statia 110/20/10 KV FRATELIA | LEA 20 kV NR.6-FRATELIA TM- declansat prin protectie maximala de curent | b | Defect 20 kV intre T52074 si T12272 | Judet Timis: Giroc, Timisoara Zona Sagului, Timisoara Zona Girocului | 5582 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0:14 | 0.014075 | 0.0032841 | 1.3792 | Cod Portocaliu- Fenomene vizate: intensificari puternice ale vantului Remediat: 22.11.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 806 | 0:17 | 0.47444 | 0.13442
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 3985 | 0:19 | 2.3388 | 0.74061
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 499 | 0:20 | 0.29264 | 0.097546
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 0:24 | 0.00058645 | 0.00023458
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 261 | 2:38 | 0.15306 | 0.40307
106 | 2024-11-24 | 2:43 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20/6KV BALTA SARATA | LES 20 kV CARANSEBES-BALTA SARATA RE -Declansat prin protectie homopolara | d | Defect LES 20kV PT6050 - PT6007. | Judet Caras-Severin: Caransebes Centru, Caransebes Iesire Balta Sarata | 7025 | 1 | 0 | 4 | 5839 | 0:07 | 1.2966 | 0.15127 | 0.22194 | Remediat: 24.11.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 424 | 0:09 | 0.094307 | 0.014146
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 314 | 0:12 | 0.069676 | 0.013935
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 443 | 0:26 | 0.098302 | 0.042597
107 | 2024-12-01 | 11:17 | Arad | MT | Statia 110/20KV SEBIS | LEA 20 kV BIRSA-SEBIS AR -Declansat prin protectie homopolara | d | LES 20 kV defect intre PT 9434 si PT 9420 | Judet Arad: Taut, Barsa, Beliu, Rapsig, Silindia, Cuied, Ineu, Bocsig, Mocrea | 5864 | 1 | 0 | 4 | 2146 | 0:07 | 0.48009 | 0.056011 | 1.496 | Pentru a nu mai afecta sectiile de votare s-a intervenit a doua zi pentru depistarea defectului. Remediat: 02.12.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1141 | 0:38 | 0.25501 | 0.16151
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 507 | 1:52 | 0.11388 | 0.21258
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1875 | 2:16 | 0.41891 | 0.94953
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 184 | 2:42 | 0.04131 | 0.11154
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 0 | 21:26 | 0.0002233 | 0.0047861
108 | 2024-12-08 | 7:50 | Arad | MT | Statia 110/20KV PINCOTA | LEA 20 kV MADERAT-PINCOTA AR -Declansat prin protectie homopolara | d | Cordon legatura 20 kV rupt la IST 9732- RA.T 19 nu declanseaza | Judet Arad: Siria, Mocrea, Tarnova Arad, Barsa, Cuied, Taut, Silindia, Chier, Maderat | 6180 | 1 | 0 | 3 | 2124 | 0:05 | 0.55798 | 0.046498 | 2.3756 | LEA 20 kV Maderat Pincota se afla in abatere de la schema normala si alimenta prin IBT 10745 pana la IST 10741 - LEA 20 kV BIRSA-SEBIS Remediat: 08.12.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 1478 | 0:07 | 0.38851 | 0.045326
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 1089 | 0:09 | 0.28699 | 0.043048
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 84 | 2:13 | 0.022036 | 0.048846
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 664 | 3:40 | 0.17445 | 0.63965
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 729 | 8:07 | 0.19124 | 1.5522
109 | 2024-12-11 | 9:58 | Arad | IT | Statia 110/20 KV TEBA | Trafo 1 110/20 kV -Declansat prin protectie homopolara de tensiune | d | Cauza primara: LES 20 kV defect intre PT 3015-PT 3045 pe LES 20 kV 6T-TEBA AR Cauza asociata: Refuz declansare pe l 20kV -6T | Judet Arad: Arad Aradul Nou, Arad Faleza Sud, Arad Aurel Vlaicu, Arad Centru | 13481 | 1 | 0 | 9 | 5072 | 0:04 | 3.166 | 0.21106 | 1.2668 | Remediat: In 11.12.2024 s-a remediat portiunea de cablul 6T-20kV
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 5548 | 0:07 | 3.4582 | 0.40346
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 976 | 0:14 | 0.60877 | 0.14205
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 844 | 0:24 | 0.5259 | 0.21036
[11 empty] | 5 | 0 | 9 | 1017 | 0:28 | 0.6393 | 0.29834
[11 empty] | 6 | 0 | 2 | 0 | 0:34 | 0.0012462 | 0.00070618
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 0 | 1:24 | 0.0006231 | 0.00087234
110 | 2024-12-11 | 13:25 | Arad | IT | Statia 110/20 KV TEBA | Trafo 1 110/20 kV -Declansat prin protectie Buchholz | d | Cauza primara: defect pe LES 20kV 6T-TEBA AR Cauza asociata: actionare neselectiva protectie gaze trafo | Judet Arad: Arad Aradul Nou, Arad Faleza Sud, Arad Aurel Vlaicu, Arad Centru | 12589 | 1 | 0 | 23 | 12566 | 0:04 | 6.7 | 0.44667 | 0.44667 | Declansat la probare 20 kV 6T-TEBA AR Remediat: in 11.12.2024 s-a remediat portiunea de cablul 6T-20kV si s-a remediat I-20kV din celula 6T
111 | 2024-12-12 | 13:14 | Arad | MT | Statia 110/20/6KV MURESEL | LES 20 kV 26M-MURESEL AR -Declansat prin protectie maximala de curent | d | Defect autoizolat | Judet Arad: Vladimirescu, Arad Aradul Nou, Arad Centru, Arad Zona Industriala Est, Arad Micalaca | 10036 | 1 | 0 | 7 | 10029 | 0:04 | 2.7747 | 0.18498 | 0.18498 | Remediat: -
112 | 2024-12-12 | 11:02 | Arad | MT | Statia 110/20/6KV MURESEL | Trafo 1 110/20 kV -Declansat prin protectie maximala de curent | d | Umezeala in celula 20kV CB1M, trei izolatori suport conturnati bara 1-20 kV | Judet Arad: Arad Zona Industriala Est, Arad Micalaca, Arad Gradiste, Arad Centru, Vladimirescu | 15780 | 1 | 0 | 0 | 428 | 0:10 | 0.16003 | 0.026671 | 2.5871 | Remediat: RSN 12.12.2024 la ora 21:26 dupa inlocuire 3 izolatori suport conturnati, la Bara 1 -20 kV
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2647 | 0:13 | 0.99044 | 0.21459
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 3455 | 0:18 | 1.2933 | 0.38799
[11 empty] | 4 | 0 | 6 | 4449 | 0:25 | 1.6657 | 0.69404
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 2298 | 0:30 | 0.85995 | 0.42997
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 219 | 0:41 | 0.082256 | 0.056208
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 2269 | 0:55 | 0.84836 | 0.77766
113 | 2024-12-21 | 0:25 | Arad | IT | Statia 110/20/6KV UVA | Trafo 2-110/20kV -declansat prin protectie maximala curent MT | d | Defect in circuitele secundare trafo- terminal protectie DV 925 defect | Judet Arad: Arad Centru, Arad Aurel Vlaicu | 8232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:04 | 0.00035228 | 2.3486e-05 | 0.29668 | Remediat: 21.12.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 3405 | 0:05 | 1.2013 | 0.10011
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 290 | 0:06 | 0.10216 | 0.010216
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 4526 | 0:07 | 1.5951 | 0.1861
[11 empty] | 5 | 0 | 3 | 0 | 0:13 | 0.0010569 | 0.00022898
Note on N106: Badea Alexandra : S.C. URDEL ENERGY S.R.L.

## RED
Anexa nr. 4.3 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2024 în rețeaua de distributie din gestiunea Rețele Electrice Dobrogea
Nr. incident deosebit | Data/Ora declansare incident deosebit |  | Localizare declansare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localitati afectate) | Nr. total utilizatori afectati | Intreruperi | [7 empty] | Observatii
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalatie electrica | Element afectat | Categorie intr. (b/c/d/) | Cauza declansarii incidentului 2) |  |  | Transa nr. | Nr. utilizatori intrerupti |  |  | Durata intreupere (ore:min) | Putere intrerupta (MWh) | Energie nelivrata (MWh) | Total energie nelivrata (MWh)3)
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2024-01-10 | 9:24 | Constanta | MT | Statia 110/20/6 kV MEDGIDIA 1 | LES 20 kV 5722 - functionat protectia homopolara dir.1 | c | Cablu 20 kV defect intre statie si PT 10- lovit de terti la sapatura neautorizata | Judet Constanta: Medgidia Sud. | 5720 | 1 | 0 | 1 | 3177 | 1:01 | 0.66671 | 0.67783 | 1.8684 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LES 20 kV 5722 prelua partial consumul aferent LEA 20 kV 5922 intre PT36-PT28. Remediat: 15.01.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 816 | 1:03 | 0.1714 | 0.17997
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1247 | 2:24 | 0.26161 | 0.62786
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 478 | 3:49 | 0.10028 | 0.38273
2 | 2024-01-11 | 2:25 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5300 - functionat protectia homopolara dir.1 | d | Cablu 20 kV defect plecare PTA 1163 din PT 1295. | Judet Constanta: Navodari. | 5337 | 1 | 0 | 1 | 798 | 0:24 | 0.20959 | 0.083837 | 1.3526 | Remediat: 11.01.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 287 | 0:33 | 0.075286 | 0.041407
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 3733 | 0:36 | 0.9795 | 0.5877
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 517 | 4:43 | 0.13562 | 0.63967
3 | 2024-01-24 | 14:16 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5300 - functionat protectia homopolara dir.1 | d | Cablu defect intre PT 1047 si PT 1268. | Judet Constanta: Navodari. | 5337 | 1 | 0 | 1 | 1419 | 0:04 | 0.55608 | 0.037072 | 0.77274 | Remediat: 25.01.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1356 | 0:07 | 0.53102 | 0.061952
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1857 | 0:09 | 0.7276 | 0.10914
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 458 | 2:02 | 0.17936 | 0.36469
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 245 | 2:05 | 0.095943 | 0.19988
4 | 2024-02-12 | 8:17 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV CIORNULEASA | Ramas nealimentata Bara A 20kV | b | Pe LEA 20kV MANASTIREA-OLTENITA SUD CL - izolator spart la S 2660, conductor lipit de stalp la stalp nr. 1 ax intre S 2700 si racordul lui PT 2542 | Judet Calarasi: Chiselet, Ulmeni, Spantov, Manastirea. | 6801 | 1 | 0 | 1 | 444 | 0:08 | 0.17952 | 0.023935 | 7.9058 | Cod Galben de vant. In timpul manevrelor de lichidare incident pe LEA 20kV MANASTIREA-OLTENITA SUD CL, a declansat LEA 20kV AVICOLA-DOROBANTU CL (izolator spart la stp 1, intre IMS 2408 si S 2699). Remediat: 12.02.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 706 | 0:14 | 0.28561 | 0.066643
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 956 | 1:21 | 0.38606 | 0.52118
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 1792 | 1:43 | 0.72452 | 1.2438
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 2 | 3:28 | 0.00080681 | 0.002797
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 729 | 4:32 | 0.29449 | 1.335
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 1818 | 5:11 | 0.7338 | 3.8035
[11 empty] | 8 | 0 | 1 | 343 | 6:33 | 0.13877 | 0.90896
5 | 2024-02-17 | 15:57 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV URZICENI | LEA 20kV FIERBINTI 1-URZICENI SL - declansat prin prot. maximala de curent 3 | c | Transformator 20/0,4kV defect in PT 5570 | Judet Ialomita: Dridu, Malu Rosu, Dridu-Snagov, Moldoveni, Slatioarele, Nenisor, Fierbinti-Targ, Patru Frati, Barbulesti, Jilavele, Armasesti. | 7646 | 1 | 0 | 11 | 6670 | 0:06 | 2.5063 | 0.25063 | 0.75151 | Interventie neautorizata a unor persoane in reteaua JT in scopul sustragerii de energie electrica, ceea ce a produs scc. si deteriorarea trafo Remediat: 17.02.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 836 | 0:50 | 0.31361 | 0.26134
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 129 | 4:57 | 0.048392 | 0.23954
6 | 2024-02-19 | 09:56 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV ECLUZA OVIDIU | LES - LEA 20kV 5403 MUNCA- ECLUZA OVIDIU CT - declansat prin prot. homopolara dir.1. | d | LES 20kV defect intre PT1886 si stalp trecere subteran -aerian; Descarcator explodat; Cordon retezat in ax LEA 20kV | Judet Constanta: Ovidiu, Lumina, Navodari, Kogalniceanu Constanta. | 5619 | 1 | 0 | 9 | 361 | 0:04 | 0.46396 | 0.030931 | 4.0844 | Se functiona cu abatere de la schema normala, in statia 110/20kV Lumina se functiona cu Trafo 110/20kV deconectat, bara 20kV fiind preluata din L5403 (statia 110/20kV Ecluza Ovidiu). Remediat: Cordon retezat pe LEA 20kV : 19.02.2024 Inlocuit descarcator: 19.02.2024 Remediat LES 20kV: 22.02.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 3349 | 0:15 | 4.2058 | 1.0514
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:25 | 0.0037619 | 0.0015674
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 361 | 0:52 | 0.45519 | 0.39449
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 2 | 1:02 | 0.0050158 | 0.005183
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 203 | 1:11 | 0.25455 | 0.30122
[11 empty] | 7 | 0 | 6 | 1313 | 1:23 | 1.654 | 2.288
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 3 | 3:05 | 0.0037619 | 0.011599
7 | 2024-02-21 | 15:19 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV OLTENITA SUD | LEA 20kV SILOZ-OLTENITA SUD CL - declansat prin prot. maximala de curent 3. | c | Defect in instalatia clientului (PT 2794) | Judet Calarasi: Oltenita Zona Sud str. Marasesti, Oltenita Zona Nord str. Marasesti, Oltenita Zona Industriala, Luica. | 10160 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0:03 | 0.011645 | 0.00058227 | 7.5 | In timpul manevrelor de identificare defect pe LEA 20kV SILOZ-OLTENITA SUD CL, au declansat LEA 20kV ORAS 2-OLTENITA SUD CL, LES 20kV MOARA DUNAREA-OLTENITA SUD CL si LEA 20kV IAS-OLTENITA SUD CL. Remediat: 23.02.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 20 | 0:06 | 0.01708 | 0.001708
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1799 | 0:15 | 1.3974 | 0.34936
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2731 | 0:17 | 2.1202 | 0.60073
[11 empty] | 5 | 0 | 5 | 3917 | 1:04 | 3.0449 | 3.2479
[11 empty] | 6 | 0 | 2 | 28 | 1:32 | 0.023291 | 0.035712
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 139 | 1:45 | 0.10791 | 0.18885
[11 empty] | 8 | 0 | 2 | 347 | 2:27 | 0.27095 | 0.66382
[11 empty] | 9 | 0 | 0 | 292 | 2:32 | 0.2267 | 0.57429
[11 empty] | 10 | 0 | 0 | 859 | 2:45 | 0.66689 | 1.8339
[11 empty] | 11 | 0 | 1 | 0 | 4:07 | 0.00077635 | 0.003196
8 | 2024-03-14 | 16:59 | Constanta | MT | Statia TATARU 110/20 KV | LEA 20kV 1704 NEGRU VODA- TATARU CT - prot. max 1+max 2 | d | RAT 9 - LEA 20 kV 1704 NEGRU VODA- TATARU CT- DEFECT | Judet Constanta: Albesti Constanta C2, Negru-Voda C2, Comana C2, Negru-Voda Rural, Amzacea C2, Topraisar, Chirnogeni C2, Mereni | 7305 | 1 | 0 | 9 | 5207 | 0:09 | 4.9982 | 0.74973 | 4.7994 | In timpul manevrelor de alimentare pe LEA 20kV 1704 NEGRU VODA- TATARU CT, a declansat T1 110/20 kV in statia Tataru cu defect in circuitele secundare. Remediat LEA: 14.03.2024- L1704/20kV s-a suntat RAT 9 Albesti defect, s-au alimentat clientii Remediat circuite secundare trafo: 14.03.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 873 | 0:13 | 0.8423 | 0.1825
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 489 | 0:53 | 0.47146 | 0.41645
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 266 | 3:11 | 0.25585 | 0.81446
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 450 | 6:06 | 0.43217 | 2.6362
9 | 2024-03-17 | 15:53 | Ialomita | MT | Statia FETESTI 110/20 KV | LEA 20 kV ORAS-FETESTI SL -Maximala CRT 2 | c | Defect in celula L20kV Oras. Izolatori ceramici sustinere CLP 3 buc, 1 buc TC faza R, mansonat 2 faze si refacut CTI + Soarece in celula | Judet Ialomita: Fetesti-Gara, Vlasca, Fetesti Oras, Borcea, Jegalia, Stelinca, Cegani, Maltezi, Buliga | 7904 | 1 | 0 | 1 | 3807 | 0:04 | 0.96356 | 0.064238 | 0.64289 | Declansat CL-20kV in acelasi timp cu LEA 20 kV ORAS-FETESTI SL prim Maximala CRT 2 ramas fara tensiune bara B-20kV
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 979 | 0:11 | 0.24772 | 0.045416
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1341 | 0:27 | 0.33932 | 0.15269
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 832 | 0:34 | 0.21053 | 0.1193
[11 empty] | 5 | 0 | 5 | 838 | 1:04 | 0.21331 | 0.22753
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 99 | 1:19 | 0.025304 | 0.033316
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 0 | 1:33 | 0.00025304 | 0.00039221
10 | 2024-03-24 | 8:52 | Ialomita | MT | Statia URZICENI 110/20 KV | LEA 20 kV FIERBINTI 1-URZICENI SL - declansat protectie homopolara dir.1 | d | Defect trecator | Judet Ialomita: Jilavele, Patru Frati, Fierbinti-Targ, Dridu, Moldoveni, Malu Rosu, Barbulesti, Armasesti, Dridu-Snagov, Nenisori, Slatioarele | 7646 | 1 | 0 | 10 | 5557 | 0:03 | 1.7479 | 0.084541 | 0.16456 | Remediat: 24/03/2024 09:04:03
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1177 | 0:05 | 0.36954 | 0.02979
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 901 | 0:11 | 0.2832 | 0.050226
11 | 2024-04-06 | 21:39 | Tulcea | MT | Statia MACIN 110/20 KV | LEA 20 kV 9903- MACIN TL - declansat protectie maximala de curent 1 | c | Defect dupa SD-5156 - in instalatie terti | Judet Tulcea: Macin, Luncavita, Vacareni, Grindu, Jijila | 5248 | 1 | 0 | 4 | 1496 | 0:08 | 0.46338 | 0.061783 | 1.9267 | Defect in instalatia clientului PT247 (defrisare vegetatie de catre client) Remediat: 08.04.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 278 | 0:11 | 0.085879 | 0.015744
[11 empty] | 3 | 0 | 8 | 1793 | 0:53 | 0.55636 | 0.49145
[11 empty] | 4 | 0 | 10 | 1659 | 2:38 | 0.51558 | 1.3577
12 | 2024-04-17 | 23:42 | Constanta | IT | Statia 110/20 KV NICOLAE BALCESCU | LEA 110kV Medgidia Nord-Cuza Voda impreuna cu impreuna cu Trafo 1-110/20 kV din Statia 110/20 KV NICOLAE BALCESCU | d | Bobina declansare MOP - IO in celula LEA 110 kV Galbiori | Judet Constanta: Crucea, Tirgusor, Silistea, Seimenii Mari-Seimeni, Pantelimon, Nicolae Balcescu Constanta, Dropia-Tortomanu, Kogalniceanu Constanta | 6390 | 1 | 0 | 21 | 2718 | 0:11 | 9.43 | 1.7288 | 4.24 | In statia Statia 110/20/6KV GALBIORI a declansat LEA 110kV CEE Nicolae Balcescu- Galbiori la ambele capete . In Statia 110/20 KV NICOLAE BALCESCU au declansat prin functionare DRRI : LEA 110 kV Medgidia Nord, TR 1 si LEA 110 kV CEE Balcescu. Remediat: In data de 18.04.2024 s-a inlocuire Bobina declansare MOP - IO in celula LEA 110 kV Galbiori din Statia 110/20 KV NICOLAE BALCESCU
[11 empty] | 2 | 0 | 12 | 3639 | 0:12 | 12.57 | 2.514
13 | 2024-04-20 | 15:49 | Tulcea | IT | Statia 400/110/20 kV Tulcea Vest | LEA 110kV SARINASUF-VALEA NUCARILOR- declansat prin protectie de distanta | b | Conductor cazut | Judet Tulcea: C.A. Rosetti, Chilia Veche, Sfantu Gheorghe Tulcea, Sulina, Pardina, Crisan, Mahmudia, Valea Nucarilor, Murighiol | 9346 | 1 | 0 | 4 | 335 | 0:09 | 1.2695 | 0.19043 | 6.9849 | Cod Galben- intensificări ale vântului. Concomitent in Statia 110/20 KV a declansat LEA 110kv Tulcea Vest In statiile Sarinasuf si Valea Nucarilor a declansat LEA 110 kV Tulcea Vest prin protectie diferentiala longitudinala Remediat in 21.04.2024: -conductor activ faza 1 la stalpul 85 si inlocuit izolator VKLE cu izolator compozit; -inlocuit conductor activ OL-AL 185/32 mm2 pe o lungime de 50 m.l. intre stalp 83-84.
[11 empty] | 2 | 0 | 15 | 4904 | 0:11 | 18.4212 | 3.3772
[11 empty] | 3 | 0 | 11 | 2471 | 0:13 | 9.2949 | 2.0139
[11 empty] | 4 | 0 | 13 | 1593 | 0:14 | 6.0143 | 1.4033
14 | 2024-04-23 | 14:25 | Constanta | IT | Statia 110/6 KV MEDGIDIA NORD | Trafo 2- 110/20kV din Statia Statia 110/6 kV MEDGIDIA NORD- declansat prin protectie homopolara de tensiune | c | Defect instalatia de client- Raja | Judet Constanta: Medgidia Sud | 7061 | 1 | 0 | 6 | 7055 | 0:04 | 2 | 0.13333 | 0.13333 | Remediat: In data de 25.04.2024 verificat si remediat
15 | 2024-04-27 | 1:13 | Constanta | MT | Statia 110/20/6 KV PETROL SUD | LEA 20kV 0724- PETROL SUD CT - declansat prin protectie homopolara | d | Defect trecator | Judet Constanta: Constanta Abator-Faleza Sud, Agigea, Cumpana | 5604 | 1 | 0 | 2 | 5601 | 0:04 | 0.68577 | 0.045718 | 0.045734 | L0724 s-a alimentat retur din L0723 (ST Petrol Sud). Intrerupatorul L0724 a refuzat conectarea. Remediat: 27.04.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:08 | 0.00012239 | 1.6319e-05
16 | 2024-05-30 | 2:53 | Tulcea | MT | Statia 110/20 KV TULCEA ORAS | LES 20kV 9116- TULCEA ORAS TL - declansat prin protectie homopolara | d | Cablu 20 kV defect intre PT-52 si PT-92 | Judet Tulcea: Tulcea Zona Sud Mircea Voda - Mahmudiei, Tulcea Zona Sud Vest Taberei - Mircea Voda | 6225 | 1 | 0 | 3 | 1002 | 0:06 | 0.17617 | 0.017617 | 0.37347 | Remediat: 03.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 494 | 0:11 | 0.086594 | 0.015876
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 3507 | 0:14 | 0.61492 | 0.14348
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 764 | 0:50 | 0.13392 | 0.1116
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 454 | 1:04 | 0.079582 | 0.084888
17 | 2024-06-04 | 12:54 | Calarasi | MT | Statia 110/20 KV VLAD TEPES | LEA 20kV MIHAI VITEAZU-VLAD TEPES CL | d | Conductor 20 kV rupt la 3 stp dupa IMS 1985 | Judet Calarasi: Lehliu-Gara Zona Sate, Lehliu Sat, Dor Marunt, Lehliu Gara, Lupsanu, Vlad Tepes | 8007 | 1 | 0 | 0 | 905 | 0:02 | 0.67305 | 0.022435 | 0.95609 | In timpul manevrelor de alimentare pe LEA 20kV MIHAI VITEAZU-VLAD TEPES CL a declansat si LEA 20kV LEHLIU GARA-LEHLIU CL. Remediat: in 04.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 5093 | 0:04 | 3.7958 | 0.25306
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1143 | 0:04 | 0.85005 | 0.05667
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 650 | 0:51 | 0.48415 | 0.41153
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 204 | 1:24 | 0.15171 | 0.2124
18 | 2024-06-10 | 13:48 | Tulcea | MT | Statia 110/20 KV TULCEA ORAS | LES 20 kV 9116- TULCEA ORAS TL - declansat prin protectie homopolara | d | Cablu 20 kV defect intre statia Tulcea Oras si PC 33 | Judet Tulcea: Tulcea Zona Sud Vest Taberei - Mircea Voda, Tulcea Zona Sud Mircea Voda - Mahmudiei | 6225 | 1 | 0 | 3 | 6221 | 0:05 | 1.808 | 0.15066 | 0.15076 | Remediat: 13.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:19 | 0.00029048 | 9.1986e-05
19 | 2024-06-12 | 13:48 | Calarasi | IT | Statia 110/20/6 KV CALARASI | LEA 110 kV PIETROIU - declansat prin protectie homopolara | c | Defect pe LEA 110 kV Pietroiu - Calarasi la stp. 55 spre 54 conductor activ faza “T” rupt si cazut la pamant, stalp 55 (din beton) consola faza “T” indoita si varf stalp rupt. | Judet Calarasi: Calarasi Stada Cuza Voda Spre Siderurgic, Stefan Voda, Dichiseni, Modelu, Calarasi Strada Cuza Voda Spre Modelu, Gradistea, Modelu Zona Radu Negru, Independenta, Cuza Voda, Roseti, Calarasi Zona Industriala Varianta Nord, Jegalia | 40688 | 1 | 0 | 62 | 40626 | 0:04 | 44 | 2.9333 | 2.9333 | In Statia Pelicanu 400/110 kV se functioneaza in abatere de la SN bara 2 – 110 kV (din care sunt alimentati SIAD si DONALAM ). St Pelicanu este alimentata din reteaua de distributie 110 kV, Trafo 1 – 400/110 kV este retras din exploatare in SLP, conform CO 10971, L 400 kV Pelicanu – Bucuresti Sud retrasa din exploatare in SLP conform CO 10006 Remediat: 13.06.2024 remediat conductor activ faza “T”la stp 55
20 | 2024-06-12 | 18:42 | Constanta | MT | Statia 110/20 KV NAVODARI | LES 20 kV 5300- NAVODARI CT - declansat prin protectie homopolara | d | Cablu 20kV defect intre PT 1047 si PT 1268 L 5300. | Judet Constanta: Navodari | 5379 | 1 | 0 | 1 | 1701 | 0:04 | 0.47351 | 0.031568 | 0.18498 | Remediat: 14.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2721 | 0:05 | 0.75729 | 0.063107
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 322 | 0:06 | 0.089584 | 0.0089584
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 241 | 0:24 | 0.067049 | 0.026819
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 392 | 0:30 | 0.10906 | 0.054529
21 | 2024-06-13 | 6:39 | Constanta | MT | Statia 110/20 KV NAVODARI | LES 20 kV 5302- NAVODARI CT - declansat prin protectie maximala de curent | c | Defect in celula 20 kV PT 1916- animal in celula | Judet Constanta: Navodari | 7103 | 1 | 0 | 0 | 1417 | 0:25 | 0.255 | 0.10625 | 1.2626 | Indepartare animal si repunere sub tensiune PT1916. Remediat: 13.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1024 | 0:29 | 0.18428 | 0.089068
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 302 | 0:31 | 0.054348 | 0.02808
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 3060 | 0:49 | 0.55068 | 0.44972
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1260 | 2:17 | 0.22675 | 0.51774
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 40 | 9:58 | 0.0071984 | 0.071744
22 | 2024-06-13 | 9:46 | Calarasi | IT | Statia 110/20 KV LEHLIU | Trafo 2 110/20kV din Statia 110/20 KV LEHLIU | c | Corp strain in celula 20kV Lehliu Gara la Bara 20kV | Judet Calarasi: Lehliu Sat, Ileana, Dor Marunt, Lehliu-Gara Zona Sate, Lehliu Gara, Nicolae Balcescu Calarasi | 7524 | 1 | 0 | 17 | 6694 | 0:04 | 1.7839 | 0.11893 | 0.13694 | Pasare in celula tip deschis Remediat: 13.06.2024 Indepartat pasare in cel. L 20 kV Lehliu Gara
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 813 | 0:05 | 0.21611 | 0.018009
23 | 2024-06-13 | 13:38 | Calarasi | IT | Statia 110/20/6 KV TAMADAU | LEA 110 kV HAGIESTI-MOVILITA | d | Vegetatie intre stalpii 76 - 77 si 107-108 | Judet Calarasi: Brazii, Dragoesti, Valea Bisericii, Barbatescu, Condeesti, Fierbinti - Targ, Fierbintii De Sus, Chiroiu - Pamanteni, Sintesti, Rosiori, Sinesti, Barcanesti, Cosereni, Axintele, Bitina - Pamanteni, Rasimnicea, Boranesti, Maia, Movilita, Fierbintii De Jos, Nuci, Grecii De Jos, Bitina - Ungureni | 12125 | 1 | 0 | 8 | 2913 | 0:08 | 0.62636 | 0.083515 | 0.60735 | Remediat: 13.06.2024 - s-a defrisat vegetatia intre stalpii 76 - 77 si 107-108
[11 empty] | 2 | 0 | 14 | 4495 | 0:12 | 0.96688 | 0.19338
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 1432 | 0:19 | 0.30793 | 0.09751
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 3257 | 0:20 | 0.69884 | 0.23295
24 | 2024-06-14 | 8:36 | Calarasi | MT | Statia 110/20 KV LEHLIU | LEA 20 kV LEHLIU GARA-LEHLIU CL- declansat prin protectia maximala de curent 2 | b | Izolatoare 20 kV sparte de la IMS 1977 spre S 1712 | Judet Calarasi: Lehliu Gara, Lehliu Sat, Dor Marunt, Lehliu-Gara Zona Sate | 5794 | 1 | 0 | 0 | 784 | 0:28 | 0.31218 | 0.14568 | 1.5238 | Conditii meteo deosebite - coduri Galbene, Portocalii si Rosii de furtuna Remediat: 14.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 3066 | 0:34 | 1.2232 | 0.69316
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 683 | 0:36 | 0.27355 | 0.16413
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1003 | 0:49 | 0.39978 | 0.32649
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 2 | 1:07 | 0.00079637 | 0.00088928
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 244 | 1:59 | 0.097556 | 0.19349
25 | 2024-06-16 | 8:36 | Constanta | IT | Statia 110/20 KV NICOLAE BALCESCU | LEA 110kV MEDGIDIA NORD-CUZA VODA declansat prin protectia diferentiala longitdinala | c | Defect trecator -Pasari electrocutate sub retea | Judet Constanta: Kogalniceanu Constanta, Dropia-Tortomanu, Tirgusor, Nicolae Balcescu Constanta, Pantelimon, Silistea | 6391 | 1 | 0 | 21 | 2718 | 0:13 | 0.6 | 0.13 | 0.35667 | Ramas fara tensiune Statiile 110/20/6KV GALBIORI , 110/20 KV NICOLAE BALCESCU, CEE N. Balcescu si CEE Mireasa. Remediat: In data de 17.06.2024 s-a efectuat control pe LEA 110 kB Medgidia Nord - N. Balcescu - Cuza Voda s-au depistat pasari cazute la sol la st. 32
[11 empty] | 2 | 0 | 13 | 3639 | 0:17 | 0.8 | 0.22667
26 | 2024-06-18 | 6:32 | Constanta | IT | Statia 110/20 KV TATARU | TRAFO 1 110/20 kV declansat | d | Cauza primara: Defect trecator pe LEA 20 kV 1703 Cauza asociata: refuz declansare IO 20kV de la cel. LEA 20 kV 1703 din St. Tataru; | Judet Constanta: Mereni, Amzacea C2, Topraisar, Albesti Constanta C2, Negru-Voda C2, Negru-Voda Rural, Comana C2, Chirnogeni C2 | 6753 | 1 | 0 | 2 | 1732 | 0:02 | 0.12839 | 0.0042796 | 0.031973 | Remediat: S-au efectuat verificari si revizie la IO 20kV de la cel. LEA 20 kV 1703 din St. Tataru - in data de 18.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 827 | 0:03 | 0.061454 | 0.0030727
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 2584 | 0:04 | 0.19184 | 0.012789
[11 empty] | 4 | 0 | 8 | 1590 | 0:06 | 0.11832 | 0.011832
27 | 2024-06-19 | 8:06 | Constanta | IT | Statia 110/20/6 KV Petrol Sud | Trafo1 110/20kV - a declansat prin protectie homopolara de tensiune a RTN (rezerva protectie linie) | d | Defect trecator. | Judet Constanta: Eforie Nord-Eforie Sud, Constanta Abator-Faleza Sud, Tuzla, Constanta Zona Industriala Palas-Km 4-5, Cumpana, Agigea | 10292 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0:04 | 0.0065293 | 0.00043529 | 0.49307 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 13 | 8556 | 0:06 | 3.9964 | 0.39964
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 1705 | 0:07 | 0.79705 | 0.092989
28 | 2024-06-26 | 9:13 | Constanta | MT | Statia 110/20 KV NAVODARI | LES 20 kV 5302- NAVODARI CT -declansat prin protectie maximala de curent | c | Cablu 20 kV defect intre PT1608-PT1619 | Judet Constanta: Navodari | 7103 | 1 | 0 | 0 | 1547 | 0:16 | 0.80803 | 0.21548 | 3.0288 | Apel ISU - Cablu afectat de incendiu, s-a remediat si SPTAB 1608 care flama Remediat: 28.06.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 108 | 0:19 | 0.056411 | 0.017863
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2000 | 0:25 | 1.0446 | 0.43527
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1617 | 0:28 | 0.84459 | 0.39414
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 458 | 0:51 | 0.23922 | 0.20334
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 359 | 1:17 | 0.18751 | 0.24064
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 473 | 1:26 | 0.24706 | 0.35412
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 62 | 1:56 | 0.032384 | 0.062609
[11 empty] | 9 | 0 | 0 | 137 | 2:18 | 0.071558 | 0.16458
[11 empty] | 10 | 0 | 0 | 342 | 5:16 | 0.17863 | 0.94081
29 | 2024-04-26 | 9:19 | Constanta | MT | Statia 110/20 KV NAVODARI | LEA 20 kV 5305- NAVODARI CT -declansat prin protectie homopolara | c | Cablu 20 kV defect intre PT 1329 si PT 1282 | Judet Constanta: Navodari | 7393 | 1 | 0 | 2 | 2432 | 0:05 | 0.54401 | 0.045334 | 1.9472 | Observatii si comentarii: Cablu lovit de terti Remediat: 28.04.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 45 | 0:13 | 0.010505 | 0.002276
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 569 | 0:17 | 0.12717 | 0.036033
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 497 | 0:47 | 0.11108 | 0.087014
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 3845 | 2:04 | 0.8596 | 1.7765
30 | 2024-06-29 | 1:45 | Tulcea | IT | Statia 110/20 KV MARMURA | LEA 110kV MARMURA-SALBATICA 1 - declansat prin protectie de distanta | d | Defect trecator | Judet Tulcea: Maliuc, Mahmudia, Tulcea Zona Sud Vest Taberei - Mircea Voda, Tulcea Zona Industriala Est, Tulcea Zona Sud Mircea Voda - Mahmudiei, Nufaru, Bestepe, Tulcea Zona Sud Est Mahmudiei - Orizontului | 15468 | 1 | 0 | 36 | 8345 | 0:07 | 0.54183 | 0.063213 | 0.13958 | Remediat: - in data de 01.07.2024 S-a efectuat control in urma evenimentului din 29.06.2024 intre stp. 62 - 108. Intre stp, 67 - 68 pe portiunea DC cu L 110 kV Marmura - Salbatica 2 s-au depistat pomi in retea
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 7084 | 0:10 | 0.45817 | 0.076362
31 | 2024-06-30 | 10:15 | Ialomita | MT | Statia 110/20 KV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1-URZICENI SL - declansat prin protectie maximala de curent | c | Pasare in retea+ stalp retezat in ax la stalp 20 kV 296 | Judet Ialomita: Dridu, Armasesti, Dridu-Snagov, Barbulesti, Patru Frati, Slatioarele, Moldoveni, Jilavele, Malu Rosu, Nenisori | 7645 | 1 | 0 | 5 | 1773 | 0:06 | 0.34804 | 0.034804 | 0.24231 | Remediat: 30.06.2024, CO 359 Remediat strap reteazat in ax la stalp 296
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3562 | 0:08 | 0.69764 | 0.093019
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 2080 | 0:09 | 0.40755 | 0.061132
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 220 | 1:14 | 0.04326 | 0.053354
32 | 2024-07-02 | 17:12 | Constanta | IT | Statia 110/6 KV MEDGIDIA NORD | TRAFO 2 110/6 kV - declansat prin protectie maximala curent IT tr 1 | d | Defect in cel 6kV 5801-defect pe bara | Judet Constanta: Medgidia Nord, Castelu, Cuza-Voda, Medgidia Sud | 5871 | 1 | 0 | 8 | 856 | 2:13 | 0.70639 | 1.5658 | 20.9791 | Remediat: S-au inlocuit I 6kV, 2xTC 6kV si izolatia din celula 6kV 5801, inlocuire releu clasic protectie cu DV 901- in data de 03.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 3604 | 2:19 | 2.9523 | 6.8394
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 1390 | 11:01 | 1.1405 | 12.5647
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1 | 11:09 | 0.00081758 | 0.009116
33 | 2024-07-02 | 22:46 | Calarasi | MT | Statia 110/20 KV LEHLIU | LEA 20 kV LEHLIU GARA-LEHLIU CL - declansat prin protectie homopolara | d | Defect trecator | Judet Calarasi: Lehliu-Gara Zona Sate, Lehliu Sat, Lehliu Gara, Dor Marunt | 5590 | 1 | 0 | 9 | 5380 | 0:05 | 3.9674 | 0.33061 | 0.34882 | Defect disparut in timpul manevrelor TLC
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 122 | 0:07 | 0.091289 | 0.01065
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 76 | 0:08 | 0.056687 | 0.0075583
34 | 2024-07-03 | 9:52 | Constanta | IT | Statia 110/20 KV BASARABI | TRAFO 2 110/20 kV - declansat prin protectie homopolara de tensiune | d | Cauza primara: defect cablu pe L20kV 4205 Cauza asociata : neselectivitatea protectiei homopolare L20kV 4205 | Judet Constanta: Baraganu, Murfatlar, Valu Lui Traian, Medgidia Sud, Ciocarlia De Jos, Poarta Alba, Topraisar, Agigea | 13197 | 1 | 0 | 0 | 276 | 0:04 | 0.18822 | 0.012548 | 0.95651 | Remediat: Acordare bobina de stingere si verificare circuite secundare de la L.20kV 4205 in data de 03.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 8320 | 0:05 | 5.674 | 0.47283
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 4577 | 0:09 | 3.1241 | 0.46862
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 15 | 0:10 | 0.010912 | 0.0018186
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 2 | 0:15 | 0.0020459 | 0.00051148
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 0 | 0:16 | 0.00068197 | 0.00018186
35 | 2024-07-05 | 20:51 | Tulcea | MT | Statia 110/20 KV TULCEA ORAS | LES 20 kV 9116- TULCEA ORAS TL | d | Cablu 20 kV defect intre PT 189-PT 212 | Judet Tulcea: Tulcea Zona Sud Vest Taberei - Mircea Voda, Tulcea Zona Sud Mircea Voda - Mahmudiei | 6225 | 1 | 0 | 3 | 4728 | 0:05 | 1.161 | 0.096752 | 0.14212 | Remediat: 12.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 684 | 0:06 | 0.1681 | 0.01681
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 149 | 0:07 | 0.036566 | 0.004266
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 660 | 0:09 | 0.16197 | 0.024295
36 | 2024-07-05 | 21:10 | Tulcea | MT | Statia 110/20 KV TULCEA ORAS | LES 20 kV 9116- TULCEA ORAS TL | d | Cablu 20 kV defect intre PT 164-PT 109 + CTI defecta in PT 262 | Judet Tulcea: Tulcea Zona Sud Mircea Voda - Mahmudiei, Tulcea Zona Sud Vest Taberei - Mircea Voda | 5391 | 1 | 0 | 0 | 618 | 0:08 | 0.17513 | 0.02335 | 1.8312 | Remediat: 06.07.2024 - remediat CTI defecta in PT262 18.07.2024 - remediat cablu 20 kV PT164-PT109
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 474 | 0:09 | 0.13432 | 0.020148
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 253 | 0:10 | 0.071694 | 0.011949
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 2577 | 1:34 | 0.73054 | 1.1445
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 797 | 1:41 | 0.22613 | 0.38066
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 0 | 2:08 | 0.00028337 | 0.00060453
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 298 | 1:18 | 0.084445 | 0.10978
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 371 | 1:20 | 0.10513 | 0.14018
37 | 2024-07-09 | 1:07 | Constanta | IT | Statia 110/20/10 KV EFORIE NORD | TRAFO 2 110/20 kV - Fara semnalizari de la protectii - deconectare locala ASN | d | Defect in circuitele secundare trafo | Judet Constanta: Techirghiol, Topraisar C2, Eforie Nord-Eforie Sud, Mangalia, Amzacea C2, Costinesti, Tuzla, Agigea | 7260 | 1 | 0 | 8 | 2598 | 0:04 | 2.5127 | 0.16751 | 0.60357 | Remediat: S-au efectuat verificari in circuite secundare si probe functionale, s-a inlocuit DV 920 de la Trafo 2 - 110/20kV - 11.07.2024.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 789 | 0:05 | 0.76074 | 0.063395
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 3859 | 0:06 | 3.7266 | 0.37266
38 | 2024-07-09 | 12:40 | Ialomita | MT | Statia 110/20 KV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1-URZICENI SL - declansat prin protectie homopolara | c | Izolator 20 kV spart si conductor pe consola la stalp nr 28 derivatie Moldoveni, dupa IMS 55003/PT 5500 | Judet Ialomita: Malu Rosu, Nenisori, Slatioarele, Armasesti, Jilavele, Dridu-Snagov, Dridu, Moldoveni, Barbulesti, Patru Frati, Fierbinti - Targ | 7646 | 1 | 0 | 10 | 6578 | 0:05 | 2.149 | 0.17909 | 0.56241 | Pasare in retea Remediat: 09.07.2024, CO 398 Inlocuit izolator la stalp nr 28
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 428 | 0:06 | 0.13994 | 0.013994
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 629 | 1:48 | 0.20518 | 0.36933
39 | 2024-07-11 | 9:45 | Constanta | IT | Statia 110/6 KV MEDGIDIA NORD | TRAFO 2 110/6 kV - declansat prin protectie maximala curent IT tr 1 | c | Corp strain in zona barei - pasare | Judet Constanta: Medgidia Nord, Castelu, Cuza-Voda, Medgidia Sud | 5869 | 1 | 0 | 10 | 2247 | 0:33 | 1.9228 | 1.0575 | 3.7706 | La control gasit izolatorii de trecere CL B-D 6kV conturnati spre Bara B 6kV in urma patrunderii unei pasari care s-a electrocutat in dreptul celulei. Remediat: S-a indepartat pasarea carbonizata si s-au inlocuit izolatorii, 6 buc, de la CL D-B 6kV - 11.07.2024.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 965 | 0:41 | 0.82212 | 0.56178
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1546 | 0:51 | 1.3171 | 1.1195
[11 empty] | 4 | 0 | 8 | 1093 | 1:06 | 0.93798 | 1.0318
40 | 2024-07-18 | 7:30 | Constanta | IT | Statia 110/20 KV TATARU | TRAFO 1 110/20 kV - declansat prin protectie homopolara de tensiune | b | Cauza primara: Defect pe LEA 20 kV 1704 Cauza asociata: refuz declansare IO 20kV de la cel. LEA 20 kV 1704 din St. Tataru (vechime si actionare imprecisa intrerupator); | Judet Constanta: Chirnogeni C2, Topraisar, Negru-Voda C2, Negru-Voda Rural, Albesti Constanta C2, Comana C2, Mereni, Amzacea C2 | 5896 | 1 | 0 | 2 | 1732 | 0:05 | 0.14705 | 0.012254 | 0.071079 | Cod Rosu: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat In data de 24.07.2024, s-a inlocuit IO 20 kV cu I 20 kV VID retrofit, s-au efectuat probe, normal.
[11 empty] | 2 | 0 | 15 | 4147 | 0:10 | 0.35295 | 0.058825
41 | 2024-07-20 | 7:49 | Constanta | IT | Statia 110/20 KV TATARU | TRAFO 1 110/20 kV - declansat prin protectie homopolara de tensiune | d | Cauza primara: Defect pe LEA 20 kV 1704 Cauza asociata: refuz declansare IO 20kV de la cel. LEA 20 kV 1704 din St. Tataru (vechime si actionare imprecisa intrerupator); | Judet Constanta: Negru-Voda C2, Comana C2, Albesti Constanta C2, Mereni, Chirnogeni C2, Negru-Voda Rural, Topraisar, Amzacea C2 | 7888 | 1 | 0 | 13 | 6277 | 0:04 | 1.1961 | 0.079741 | 0.11519 | Remediat: In data de 24.07.2024, s-a inlocuit IO 20 kV cu I 20 kV VID retrofit, s-au efectuat probe, normal.
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 1590 | 0:07 | 0.30388 | 0.035453
42 | 2024-07-21 | 21:38 | Calarasi | IT | Statia 110/20 KV LEHLIU | TRAFO 2 110/20 kV - declansat prin protectie de gaze | b | Cauza primara: Conductor activ rupt la iesire si la intrare din SPT 1511 pe LEA 20kV Stefanesti. Cauza asociata: Declansare prin protectie Buchholz a Trafo 2 - 110/20kV, barbotaj ulei. | Judet Calarasi: Lehliu-Gara Zona Sate, Dor Marunt, Lehliu Gara, Lehliu Sat, Nicolae Balcescu Calarasi, Ileana, Lehliu Sat | 7524 | 1 | 0 | 12 | 4806 | 0:04 | 1.9146 | 0.12764 | 1.6186 | COD PORTOCALIU Vijelie puternică. LEA 20 kV Stefanesti a declansat la ora 21:08:00, Trafo 2 110/20 kV in statia Lehliu a declansat la probarea liniei. Remediat: S-au remediat conductoarele active rupte de la iesire si la intrare din SPT 1511 pe LEA 20kV Stefanesti - 22.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 396 | 0:05 | 0.15777 | 0.013147
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 813 | 0:14 | 0.32427 | 0.075664
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1110 | 2:19 | 0.44151 | 1.0228
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 378 | 2:29 | 0.15022 | 0.37303
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 4 | 3:57 | 0.0015896 | 0.0062788
43 | 2024-07-25 | 13:03 | Constanta | MT | Statia 110/20 KV NAVODARI | LES 20 kV 5300- NAVODARI CT -declansat prin protectie homopolara | d | Cablu 20 kV defect la plecare din PA Tasaul la PTA 2056 | Judet Constanta: Navodari | 6969 | 1 | 0 | 1 | 1931 | 0:04 | 0.51859 | 0.034572 | 0.25741 | Remediat: 26.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2310 | 0:05 | 0.62005 | 0.051671
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1819 | 0:11 | 0.48825 | 0.089513
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 410 | 0:13 | 0.11005 | 0.023845
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 497 | 0:26 | 0.1334 | 0.057809
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 0 | 4:28 | 0.00026842 | 0.0011989
44 | 2024-07-26 | 5:43 | Constanta | MT | Statia 110/20 KV NAVODARI | LES 20 kV 5300- NAVODARI CT -declansat prin protectie homopolara | d | Cablu 20 kV defect intre PT 1294 - PT 2056 | Judet Constanta: Navodari | 5789 | 1 | 0 | 1 | 4011 | 0:06 | 0.71302 | 0.071302 | 0.11148 | Remediat: 27.07.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 926 | 0:07 | 0.16457 | 0.0192
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 850 | 0:08 | 0.15106 | 0.020142
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 4:43 | 0.00017772 | 0.00083826
45 | 2024-07-27 | 18:36 | Constanta | IT | Statia 110/20 KV TATARU | TRAFO 1 110/20 kV -declansat prin protectie maximala curent MT | d | Cauza primara: Defect pe LEA 20 kV 1704 Cauza asociata: refuz declansare intrerupator 20kV retrofit VID de la cel. LEA 20 kV 1704 din St. Tataru, releu DV 901 defect. | Judet Constanta: Topraisar, Albesti Constanta C2, Amzacea C2, Mereni, Chirnogeni C2, Comana C2, Negru-Voda C2, Negru-Voda Rural | 6966 | 1 | 0 | 11 | 3324 | 0:03 | 1.1969 | 0.059844 | 0.14672 | Remediat: S-a inlocuit releul DV 901 din Cel. 20kV 1704, in 28.07.2024 si efectuat verificari circuite secundare si la L.20kV si Trafo 1 - 110/20kV.
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 3622 | 0:04 | 1.3031 | 0.086874
46 | 2024-08-04 | 12:53 | Tulcea | MT | Statia 110/20 KV MACIN | LEA 20 kV 9903- MACIN TL -declansat prin protectie homopolara | c | TR 100 kVA la PT 348 defect-PT Client | Judet Tulcea: Luncavita, Grindu, Macin, Vacareni, Jijila | 5248 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0:06 | 0.0012178 | 0.00012178 | 2.6358 | Inlocuire trafo 100kva cu trafo 25kva Remediat: 14.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1493 | 0:08 | 0.36414 | 0.048552
[11 empty] | 3 | 0 | 10 | 1937 | 0:11 | 0.47423 | 0.086942
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 1 | 5:23 | 0.00073071 | 0.0039336
[11 empty] | 5 | 0 | 6 | 1792 | 5:42 | 0.43794 | 2.4962
47 | 2024-08-06 | 14:17 | Calarasi | IT | Statia 110/20 KV BUDESTI | TRAFO 2 110/20 kV -declansat prin protectie de gaze | b | Cauza primara: Defecte homopolare rezistive simultane pe L20kV Bucuresti si L20kV Curcani, s-a gasit izolator tip ISNS spart la st. 6 dupa S 2581R pe LEA 20kV Curcani. Cauza asociata: Declansare prin protectie Buchholz a Trafo 2 - 110/20kV, barbotaj ulei. | Judet Calarasi: Plataresti, Fundeni, Soldanu, Frumusani Popas, Mitreni, Vasilati, Nana, Frumusani Mihalin, Luica, Radovanu, Budesti Sate, Budesti | 14809 | 1 | 0 | 17 | 14792 | 0:08 | 6 | 0.8 | 0.8 | Furtună - cod rosu in zona Remediat: S-a verificat releul Buchholz si s-a aerisit transformatorul. S-a inlocuit izolator tip ISNS spart la st. 6 dupa S 2581R pe LEA 20kV Curcani in data 06.08.2024.
48 | 2024-08-07 | 23:17 | Constanta | IT | Statia 110/20/6KV GALBIORI Statia 110/20 KV NICOLAE BALCESCU | LEA 110 kV MEDGIDIA NORD-CUZA VODA -declansat prin protectie de distanta | d | Defect trecator | Judet Constanta: Crucea, Silistea, Seimenii Mari-Seimeni, Tirgusor, Pantelimon, Nicolae Balcescu Constanta, Dropia-Tortomanu, Kogalniceanu Constanta | 6392 | 1 | 0 | 35 | 6357 | 0:04 | 3 | 0.2 | 0.2 | Defect trecator In statia 110/20 KV Nicolae Balcescu a fost RAR-R pe L 110 kV Nicolae Balcescu si a declansat L 110 kV Medgidia Nord. Au ramas fara tensiune statiile N. Balcescu, Galbiori, CEE N. Balcescu si CEE Mireasa.
49 | 2024-08-10 | 10:01 | Calarasi | IT | Statia 110/20 KV OLTENITA SUD | TRAFO 2 110/20 kV -declansat prin protectie maximala de curent IT | c | Corp strain-animal in celula 20kV Interconexiuni | Judet Calarasi: Ulmeni, Oltenita Zona Sud Strada Marasesti, Oltenita Zona Industriala Port, Luica, Chiselet, Spantov, Oltenita Zona Nord Strada Marasesti | 14905 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0:07 | 0.0045287 | 0.00052835 | 0.93783 | Remediat: S-a indepartat sobolan din cel L 20 kV Interconexiuni si s-a refacut izolatia celulei in data de 10.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 4530 | 0:10 | 1.368 | 0.22799
[11 empty] | 3 | 0 | 10 | 7673 | 0:13 | 2.3196 | 0.50258
[11 empty] | 4 | 0 | 9 | 2481 | 0:15 | 0.75176 | 0.18794
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 179 | 0:18 | 0.054646 | 0.016394
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 0 | 0:22 | 0.00030191 | 0.0001107
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 0 | 0:35 | 0.00030191 | 0.00017612
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 3 | 2:20 | 0.00090574 | 0.0021134
50 | 2024-08-10 | 10:36 | Constanta | MT | Statia 110/20/6 KV PETROL SUD | LEA 20 kV 0724- PETROL SUD CT -declansat prin protectie homopolara | d | Cablu 20 kV defect intre PT 814 si PT 992 | Judet Constanta: Cumpana, Constanta Abator-Faleza Sud, Agigea | 5604 | 1 | 0 | 2 | 5601 | 0:05 | 0.52991 | 0.044159 | 0.044174 | Remediat: 11.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:09 | 9.4577e-05 | 1.4186e-05
51 | 2024-08-11 | 19:55 | Constanta | IT | Statia 110/20 KV NICOLAE BALCESCU | LEA 110kV MEDGIDIA NORD-CUZA VODA -declansat prin protectie de distanta | c | Defect trecator - contact cu pasari | Judet Constanta: Dropia-Tortomanu, Nicolae Balcescu Constanta, Kogalniceanu Constanta, Tirgusor, Crucea, Silistea, Pantelimon, Tirgusor, Nicolae Balcescu Constanta, Seimenii Mari-Seimeni | 6392 | 1 | 0 | 14 | 3639 | 0:07 | 2.0574 | 0.24003 | 0.47142 | Au ramas fara tensiune statiile N. Balcescu, Galbiori, CEE N. Balcescu si CEE Mireasa. Remediat: In data de 12.08.2024 s-a efectuat control integral pe linie, s-au depistat doar pasari cazute la baza stalpului.
[11 empty] | 2 | 0 | 21 | 2718 | 0:09 | 1.5426 | 0.23139
52 | 2024-08-14 | 1:04 | Constanta | IT | Statia 110/20/10 KV CENTRU I | TRAFO 2 110/20 kV -declansat prin protectie de homopolara | d | Cauza primara: defect in reteaua L20kV 0331 Cauza asociata: Refuz actionare protectii la cel 20kV 0331 | Judet Constanta: Constanta-Bulevardul Mamaia, Constanta-Bulevardul Tomis-Centru, Constanta-Zona Coiciu | 16729 | 1 | 0 | 2 | 2113 | 0:05 | 0.88499 | 0.073749 | 2.0444 | Remediat: S-a refacut bucla homopolara intrerupta la cel. LES 20 kV 0331 in data de 16.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 7236 | 0:11 | 3.0286 | 0.55525
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 2356 | 0:13 | 0.98709 | 0.21387
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2642 | 0:24 | 1.1055 | 0.4422
[11 empty] | 5 | 0 | 5 | 1937 | 0:36 | 0.8126 | 0.48756
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 433 | 1:30 | 0.18118 | 0.27177
53 | 2024-08-15 | 10:40 | Tulcea | MT | Statia 110/20 KV TULCEA ORAS | LES 20 kV 9116- TULCEA ORAS TL - declansat protectie homopolara | d | Cablu 20 kV defect pe L115.02 INTRE PT-80 SI PT-109. | Judet Tulcea: Tulcea Zona Sud Mircea Voda - Mahmudiei, Tulcea Zona Sud Vest Taberei - Mircea Voda | 6225 | 1 | 0 | 2 | 1698 | 0:05 | 0.48531 | 0.040442 | 0.30293 | Remediat: 18.08.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3854 | 0:07 | 1.1008 | 0.12843
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 371 | 0:39 | 0.10591 | 0.068842
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 298 | 0:46 | 0.085072 | 0.065222
54 | 2024-08-29 | 12:53 | Constanta | IT | Statia 110/20 KV BANEASA | TRAFO 1 110/20 kV - declansat protectie diferentiala a trafo | b | Defect trecator - furtuna cu descarcari electrice. | Judet Constanta: Baneasa, Ion Corvin, Ostrov, Adamclisi, Dobromir Vale-Dobromir, Lipnita, Oltina | 7978 | 1 | 0 | 0 | 2004 | 0:05 | 0.25119 | 0.020933 | 0.21226 | Cod Portocaliu - averse torențiale. Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 3548 | 0:07 | 0.44535 | 0.051957
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 859 | 0:12 | 0.10817 | 0.021634
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 1107 | 0:16 | 0.13901 | 0.037069
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 449 | 1:26 | 0.05628 | 0.080668
55 | 2024-09-06 | 4:45 | Constanta | IT | Statia 110/20/10 KV ABATOR | Trafo 1 110/20 kV- declansat protectie maximala curent IT | c | Cablu 20 kV defect intre PT500-PT515 - LES 20 kV 0621 - lovit de terti | Judet Constanta: Constanta-Bulevardul Tomis-Centru, Constanta Zona Industriala Palas-Km 4-5, Constanta-Gara-Petrol, Constanta Abator-Faleza Sud | 11436 | 1 | 0 | 9 | 5877 | 0:07 | 1.5441 | 0.18014 | 2.6598 | Declansat concomitent si LES 20 kV 0621- ABATOR CT Remediat: S-a remediat cablu 20kV defect intre PT500-PT515 in data de 13.09.2024.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 824 | 0:23 | 0.21616 | 0.082861
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 653 | 0:28 | 0.17156 | 0.080063
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 3099 | 1:38 | 0.81348 | 1.3287
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 264 | 2:37 | 0.069255 | 0.18122
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 707 | 4:21 | 0.18547 | 0.80678
56 | 2024-09-11 | 7:06 | Constanta | IT | Statia 110/20 KV TATARU | Trafo 1 110/20 kV- declansat protectie maximala curent | b | Cauza primara: Defect trecator pe LEA 20kV 1705 cu functionare de prot max crt 2 si 3, in zona furtuna cu descarcari electrice. Cauza asociata: Refuz de declansare intrerupator L20kV 1705 | Judet Constanta: Comana C2, Mereni, Albesti Constanta C2, Negru-Voda C2, Topraisar, Chirnogeni C2, Amzacea C2 | 5250 | 1 | 0 | 9 | 5237 | 1:46 | 1.4989 | 2.648 | 2.6502 | Cod Portocaliu: Averse torențiale. Intrerupatorul IO 20kV vechi a fost planificat pentru inlocuire. Remediat: In data de 11.09.2024 s-a efectuat revizie tehnica la IO 20kV aferent LEA 20kV 1705.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:48 | 0.00085714 | 0.0015429
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 2:19 | 0.00028571 | 0.0006619
57 | 2024-09-12 | 9:45 | Calarasi | MT | Statia 110/20 KV OLTENITA NORD | LEA 20 kV DUNARICA 1-OLTENITA NORD CL - declansat protectie maximala curent | c | Obiect strain in retea - sarma | Judet Calarasi: Cascioarele, Oltenita Zona Nord Strada Marasesti, Radovanu, Chirnogi, Mitreni, Budesti, Plataresti | 5538 | 1 | 0 | 0 | 2025 | 0:04 | 1.0716 | 0.07144 | 0.44381 | Remediat: 12.09.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 3502 | 0:12 | 1.8569 | 0.37138
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 4 | 0:28 | 0.0021167 | 0.00098781
58 | 2024-09-12 | 10:27 | Calarasi | MT | Statia 110/20 KV OLTENITA NORD | LEA 20 kV DUNARICA 1-OLTENITA NORD CL - declansat protectie maximala curent | c | Obiect strain in retea - sarma | Judet Calarasi: Budesti, Radovanu, Mitreni, Cascioarele, Chirnogi, Plataresti, Oltenita Zona Nord Strada Marasesti | 5538 | 1 | 0 | 0 | 2025 | 0:03 | 1.0716 | 0.05358 | 0.26973 | Remediat: 12.09.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 1794 | 0:06 | 0.95148 | 0.095148
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1712 | 0:08 | 0.90755 | 0.12101
59 | 2024-09-17 | 5:28 | Ialomita | MT | Statia 110/20 KV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1-URZICENI SL - declansat protectie homopolara | d | CTI 20 KV defecta in PT 5009 | Judet Ialomita: Nenisori, Patru Frati, Jilavele, Dridu-Snagov, Moldoveni, Dridu, Barbulesti, Malu Rosu, Armasesti, Slatioarele, Fierbinti - Targ | 7646 | 1 | 0 | 2 | 3564 | 0:09 | 0.66886 | 0.10033 | 0.63703 | Remediat: 17.09.2024, CO 530 Remediat CTI defecta in celula intrare in PCZ 5009
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 2622 | 0:14 | 0.4933 | 0.1151
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1448 | 1:33 | 0.27178 | 0.42127
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1 | 1:47 | 0.00018757 | 0.00033449
60 | 2024-09-18 | 10:49 | Tulcea | MT | Statia 110/20 KV TULCEA ORAS | LES 20 KV 9112- TULCEA ORAS TL LES 20 kV 9116- TULCEA ORAS TL LES 20 kV 9117- TULCEA ORAS TL - Declanseaza simultan | d | Cablu 20 kV defect pe L115.02 intre PT-80 si PT-109 | Judet Tulcea: Tulcea Zona Industriala Vest, Tulcea Zona Sud Mircea Voda - Mahmudiei, Tulcea Zona Sud Vest Taberei - Mircea Voda | 6577 | 1 | 0 | 2 | 1441 | 0:03 | 0.43778 | 0.021889 | 0.13627 | Remediat: 24.09.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 4833 | 0:04 | 1.4671 | 0.097809
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 298 | 0:11 | 0.090407 | 0.016575
61 | 2024-09-19 | 19:41 | Constanta | IT | Statia 110/20 KV COBADIN | TR 2 110/20 kV - Declanseaza prin protectie maximala curent IT tr 1 | b | Cauza primara: Defect pe LEA 20kV 6301, izolator tip ISNS 20kV spart. Cauza asociata: Refuz declansare L20kV 6301 insotita de declansarea Trafo 2 - 110/20kV. | Judet Constanta: Independenta, Chirnogeni C2, Cobadin, Deleni, Mereni, Ciocarlia De Jos, Cerchezu C2, Adamclisi, Negru-Voda C2, Dumbraveni C2, Pestera | 8197 | 1 | 0 | 0 | 4492 | 0:03 | 1.0934 | 0.054672 | 0.68973 | CMD-intensificări ale vântului și averse însemnate cantitativ. Declansarea Trafo 110/20 kV , din statia 110/20 kV Cobadin este asociata cu declansarea LEA 20 KV 6301 CIOCARLIA- COBADIN CT, unde a fost identificat elementul defect. Remediat: S-a inlocuit izolator tip ISNS 20kV spart pe derivatia Tariverde de pe LEA 20kV 6301 in 20.09.2024.
[11 empty] | 2 | 0 | 18 | 3026 | 0:04 | 0.74097 | 0.049398
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0.00048684 | 0.0005761
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 98 | 2:36 | 0.024342 | 0.063289
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 515 | 3:50 | 0.12536 | 0.48055
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 44 | 3:51 | 0.010711 | 0.041236
62 | 2024-09-30 | 23:55 | Constanta | IT | Statia 110/20/6 KV PETROL SUD | LEA 110kV PETROL SUD - Declanseaza prin protectie de distanta | c | Izolator trecere defect- defect in statia CET Palas | Judet Constanta: Agigea, Cumpana, Constanta Abator-Faleza Sud, Eforie Nord-Eforie Sud, Constanta Zona Industriala Palas-Km 4-5, Tuzla | 10292 | 1 | 0 | 18 | 10274 | 0:03 | 4 | 0.22556 | 0.22556 | S-a inlocuit izolator trecere 110kV faza "R" la LEA 110kV Petrol Sud in data de 21.10.2024. Remediat: S-a inlocuit izolator trecere 110kV faza "R" la LEA 110kV Petrol Sud in data de 21.10.2024.
63 | 2024-10-01 | 18:33 | Constanta | IT | Statia 110/20 KV HARSOVA | LEA 110kV SILISTEA CTV 110 kV LEA 110 kV TOPALU LEA 110 kV C1 Harsova Oras - Declanseaza prin protectie de distanta | b | TC 110kV faza "T" explodat- LEA 110kV Harsova Oras in statia 110/20 kV Harsova | Judet Constanta: Ghindaresti, Garliciu, Topalu, Crucea, Vulturu, Horia Constanta, Saraiu, Pantelimon, Harsova, Ciobanu | 9011 | 1 | 0 | 22 | 5160 | 0:03 | 2.5878 | 0.14449 | 0.28631 | Cod Rosu- Furtuni Remediat: In data de 10.10.2024 s-a inlocuit TC 110 kC faza "T" explodat la Celula L110 kV C1 Harsova Oras.
[11 empty] | 1 | 0 | 1 | 3828 | 0:04 | 1.9122 | 0.14182
64 | 2024-10-02 | 5:51 | Calarasi | MT | Statia 110/20 KV LEHLIU | LEA 20 kV LEHLIU GARA-LEHLIU CL | b | Intrerupator 20 kV defect in statie | Judet Calarasi: Lehliu Gara, Lehliu Sat, Dor Marunt, Lehliu-Gara Zona Sate | 5590 | 1 | 0 | 0 | 1777 | 0:04 | 0.6442 | 0.042947 | 0.38852 | Cod Portocaliu- Furtuni. LEA 20 kV LEHLIU GARA-LEHLIU CL a fost deconectata si a refuzat conectarea. Remediat: 02.10.2024
[11 empty] | 1 | 0 | 12 | 3801 | 0:15 | 1.3823 | 0.34557
65 | 2024-10-03 | 7:42 | Ialomita | MT | Statia 110/20 KV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1-URZICENI SL - declansat prin protectie maximala de curent | c | Cauza Primara: Sarma in retea Cauza asociata: Conductor 20 kV rupt la salp 21 dupa IMS 55003 | Judet Ialomita: Slatioarele, Nenisori, Patru Frati, Dridu-Snagov, Armasesti, Dridu, Fierbinti - Targ, Moldoveni, Malu Rosu, Barbulesti, Jilavele | 7646 | 1 | 0 | 7 | 1993 | 0:04 | 0.46484 | 0.030989 | 1.0016 | Remediat: 03.10.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3562 | 0:11 | 0.82834 | 0.15186
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1451 | 0:42 | 0.33771 | 0.23639
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 629 | 3:59 | 0.14619 | 0.58233
66 | 2024-10-05 | 11:19 | Tulcea | MT | Statia 110/20 KV MACIN | LEA 20 kV 9903- MACIN TL - declansat prin protectie homopolara | b | Izolator 20 kV spart la stalpul 133 | Judet Tulcea: Luncavita, Macin, Grindu, Jijila, Vacareni | 5248 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0:09 | 0.0018713 | 0.0002807 | 5.2701 | Cod Portocaliu Fenomene avertizate: Vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70…80 km/h, frecvente descărcări electrice, grindină. Remediat: 05.10.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:42 | 0.00074853 | 0.00052397
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:01 | 0.00037427 | 0.0003805
[11 empty] | 4 | 0 | 8 | 2071 | 2:38 | 0.7781 | 2.049
[11 empty] | 5 | 0 | 10 | 1659 | 2:40 | 0.62465 | 1.6657
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1492 | 2:47 | 0.5584 | 1.5542
67 | 2024-10-07 | 16:38 | Constanta | IT | Statia 110/20 KV HARSOVA | Trafo 2 110/20 kV - declansat prin protectie maximala curent IT tr 1 | d | Cauza primara: defect pe L20kV 6500 Cauza asociata: Refuz declansare intrerupator 20 kV la cel. L 20 kV 6500, cu expandare ulei | Judet Constanta: Ghindaresti, Saraiu, Harsova, Horia Constanta, Topalu, Ciobanu, Crucea, Pantelimon, Garliciu, Vulturu | 5180 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:03 | 0.00081081 | 4.0541e-05 | 0.99032 | Remediat: In data 08.10.2024 s-a inlocuit intrerupator 20 kV la cel. L 20 kV 6500
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 385 | 0:04 | 0.10405 | 0.0069369
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:06 | 0.00081081 | 8.1081e-05
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 626 | 0:07 | 0.17027 | 0.019865
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1354 | 0:20 | 0.36595 | 0.12198
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1480 | 0:34 | 0.4 | 0.22667
[11 empty] | 7 | 0 | 17 | 1308 | 1:43 | 0.35811 | 0.61475
68 | 2024-10-09 | 21:26 | Constanta | MT | Statia 110/20 KV NAVODARI | LES 20 kV 5300- NAVODARI CT - declansat prin protectie homopolara | c | Conductoare 20 kV rupte si cazute la pamant pe derivatia SD 2201 (instalatie client) | Judet Constanta: Navodari, Kogalniceanu Constanta, Lumina | 5579 | 1 | 0 | 1 | 4011 | 0:07 | 1.2555 | 0.14648 | 0.2609 | Defect in instalatia clientului Remediat: 10.10.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1366 | 0:08 | 0.42779 | 0.057039
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 195 | 0:55 | 0.061963 | 0.056799
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 0 | 0:56 | 0.00062589 | 0.00058416
69 | 2024-11-10 | 2:59 | Ialomita | MT | Statia 110/20 KV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1-URZICENI SL - declansat prin protectie homopolara | c | Corp strain la SPTA 5259 (instalatie client- animal mort) | Judet Ialomita: Barbulesti, Slatioarele, Patru Frati, Fierbinti - Targ, Malu Rosu, Moldoveni, Dridu-Snagov, Nenisori, Armasesti, Dridu, Jilavele | 7646 | 1 | 0 | 0 | 965 | 0:08 | 0.24002 | 0.032003 | 1.1356 | Remediat: 10.11.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 246 | 0:09 | 0.061188 | 0.0091781
[11 empty] | 3 | 0 | 11 | 6420 | 0:41 | 1.5996 | 1.093
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | 0.00074619 | 0.00095761
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1 | 1:37 | 0.00024873 | 0.00040211
70 | 2024-11-10 | 5:51 | Calarasi | MT | Statia 110/20/6 KV DOROBANTU | LEA 20 kV AVICOLA-DOROBANTU CL - declansat prin protectie maximala de curent urmat de protectie homopolara | c | Izolator 20 kV spart la stalp 53 in statie si sarma in retea | Judet Calarasi: Manastirea, Chiselet, Spantov, Ulmeni | 5865 | 1 | 0 | 5 | 2239 | 0:06 | 0.501 | 0.0501 | 0.17304 | Cod Portocaliu de ploaie si vant Remediat: 10.11.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 3615 | 0:09 | 0.80821 | 0.12123
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1 | 7:38 | 0.00022326 | 0.0017042
71 | 2024-11-25 | 15:44 | Constanta | IT | Statia 110/6 KV MEDGIDIA NORD | LEA 110kV BALCESCU-CUZA VODA - declansat prin protectie maximala de curent | d | Defect trecator | Judet Constanta: Dropia-Tortomanu, Nicolae Balcescu Constanta, Kogalniceanu Constanta, Tirgusor, Crucea, Seimenii Mari-Seimeni, Pantelimon, Silistea | 6221 | 1 | 0 | 14 | 3639 | 0:05 | 1.8791 | 0.15659 | 0.28868 | Au fost afectate statia 110/20 kV Nicolae Balcescu si Statia 110/20/6 kV Galbiori Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 20 | 2548 | 0:06 | 1.3209 | 0.13209
72 | 2024-11-28 | 9:02 | Calarasi | MT | Statia 110/20 KV VLAD TEPES | LEA 20 kV MIHAI VITEAZU-VLAD TEPES CL - declansat prin protectie homopolara | c | Sarma in retea la stalpul 25 in aval de ST 1676 | Judet Calarasi: Lehliu Sat, Lehliu Gara, Vlad Tepes, Dor Marunt, Lupsanu, Lehliu-Gara Zona Sate | 8008 | 1 | 0 | 12 | 4806 | 0:04 | 2.6073 | 0.17382 | 1.3096 | Remediat: 28.11.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 772 | 0:08 | 0.41777 | 0.055703
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 676 | 0:11 | 0.36582 | 0.067067
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1371 | 1:00 | 0.74193 | 0.74193
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 371 | 1:21 | 0.20077 | 0.27104
73 | 2024-12-19 | 7:45 | Constanta | MT | Statia 110/20/6 KV PETROL SUD | LES+LEA 20 kV 0724- PETROL SUD CT - declansat prin protectie homopolara | d | CELULA TRAFO 20 kV LOCAL DIN PT 619 DEFECTA | Judet Constanta: Agigea, Constanta Abator-Faleza Sud, Cumpana | 5604 | 1 | 0 | 3 | 704 | 0:05 | 0.38153 | 0.031794 | 1.0701 | Inlocuire celula trafo PT619 Remediat: 19.12.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 4119 | 0:06 | 2.2228 | 0.22228
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 580 | 0:39 | 0.31299 | 0.20345
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 198 | 5:44 | 0.10685 | 0.6126
74 | 2024-12-21 | 20:30 | Constanta | IT | Statia 110/20/6KV MEDGIDIA-1 | Trafo1-110/20kV - declansat prin protectie homopolara de tensiune a RTN (rezerva protectie linie) | d | Cauza primara: defect pe L20kV 5721 Cauza asociata: refuz declansare IO 20kV 5721, protectiile au functionat. | Judet Constanta: Medgidia Sud, Medgidia Nord | 7063 | 1 | 0 | 1 | 2061 | 0:03 | 0.78825 | 0.039412 | 0.16688 | In data de 23.12.2024 s-a efectuat revizie tehnica la mecanismul de actionare IO 20kV 5721.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 4995 | 0:04 | 1.911 | 0.1274
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:05 | 0.00038227 | 3.1856e-05
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0:06 | 0.00038227 | 3.8227e-05
75 | 2024-12-25 | 12:57 | Ialomita | MT | Statia 110/20 KV MOVILITA | LEA 20 kV COSERENI-MOVILITA SL - declansat prin protectie maximala de curent | b | Doi izolatori 20 kV defecti- Izolator varfar cazut pe consola la stalp 15 dupa RAT 35018 si izolator iesit din suport la stalpul din fata IMS 5308 | Judet Ialomita: Cosereni, Boranesti, Axintele, Barbatescu, Movilita, Condeesti, Barcanesti, Sintesti | 5392 | 1 | 0 | 2 | 2673 | 0:09 | 0.91255 | 0.13688 | 2.0021 | Cod Portocaliu- intensificări puternice ale vântului Remediat: 25.12.2024
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 11 | 0:15 | 0.0040937 | 0.0010234
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 228 | 0:22 | 0.07778 | 0.028519
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 916 | 1:09 | 0.31317 | 0.36014
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 1:54 | 0.00034114 | 0.00064817
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 696 | 2:05 | 0.23743 | 0.49466
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 861 | 3:20 | 0.29406 | 0.98021
76 | 2024-12-26 | 1:10 | Constanta | IT | Statia 110/20 KV HARSOVA | Trafo 2 – 110/20 kV- declansat prin protectie maximala curent IT tr 1 | b | In celula L.20 kV 6505 s-au depistat urme de fum pe izolatori. | Judet Constanta: Harsova, Pantelimon, Ciobanu, Horia Constanta, Vulturu, Garliciu, Ghindaresti, Crucea, Topalu, Saraiu | 5322 | 1 | 0 | 6 | 1210 | 0:04 | 0.45697 | 0.030465 | 1.5064 | Cod Portocaliu- intensificari puternice ale vantului. Remediat: In data de 30.12.2024 s-au efectuat verificari si masuratori la elementele din celula si bara, s-a efectuat tratarea barei cu vasilina siliconica.
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 1354 | 0:05 | 0.51297 | 0.042747
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 527 | 0:08 | 0.1988 | 0.026506
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 902 | 1:03 | 0.33897 | 0.35592
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 1307 | 2:08 | 0.49154 | 1.0486
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 1 | 2:47 | 0.0007516 | 0.0020919
77 | 2024-12-27 | 21:55 | Calarasi | IT | Statia 110/20 KV OLTENITA SUD | Trafo 2 – 110/20 kV- declansat prin protectie maximala curent IT tr 1 | c | S-a gasit animal in celula 20kV Dorobantu 2. | Judet Calarasi: Luica, Oltenita Zona Industriala Port, Oltenita Zona Nord Strada Marasesti, Spantov, Manastirea, Ulmeni, Chiselet, Oltenita Zona Sud Strada Marasesti | 13326 | 1 | 0 | 4 | 2338 | 0:14 | 0.87873 | 0.20504 | 2.8581 | Remediat: In data de 28.12.2024 s-a efectuat revizie si s-au inlocuit 4 buc izolatori la IO 20kV Dorobantu 2.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 312 | 0:25 | 0.11744 | 0.048933
[11 empty] | 3 | 0 | 16 | 10644 | 0:39 | 3.9997 | 2.5998
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 9 | 1:03 | 0.0041273 | 0.0043336

## DEO
Anexa nr. 4.4 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2024 în rețeaua de distributie din gestiunea Distribuție Energie Oltenia
Nr. crt. | Data/ora declanșare incident deosebit |  | Localizare declanșare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localități afectate) | Nr. total utilizatori afectați | Tranșe reconectare utilizatori | [7 empty] | Observatii
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalație electrică | Element afectat | Categ. într.1) (b/c/d) | Cauza declanșării incidentului2) |  |  | Tranșa nr. | Nr. utilizatori întrerupți |  |  | Durată întrerupere | Putere întreruptă [MW] | Energie nelivr. [MWh] | Total Energie nelivrata 3) [MWh]
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2024-03-13 | 18:44 | Gorj | MT | Statie IUM, Trafo 2 - 110/20 kV | Celula 20 kV Masura 1 | d | TT faza S celula 20 kV Masura 1 defect | Jud. Gorj: Targu Jiu | 6018 | 1 | - | 25 | 5993 | 0:29 | 2.8 | 1.3533 | 1.3533
[12 empty] | - |  |  |  |  | 0
2 | 2024-05-16 | 13:32 | Valcea | IT | St. Stuparei (Transelectrica) | Celula 110 kV Raureni | c | Lucrat PDB - 110kV in Statia Stuparei, inchidere accidentala CLP aferent celula 110 kV Raureni | Jud.Valcea si Olt: Galicea, Stoilesti, Popesti, Mihaesti, Babeni, Ionesti, Sirineasa, Otesani, Dragasani, Creteni, Madulari, Stefanesti, Mitrofani, Amarasti, Glavile, Pesceana, Verguleasa, Vulturesti, Gusoeni, Strejesti, Orlesti, Scundu, Milcoiu, Prundeni, Nicolae Balcescu, Olanu | 42871 | 1 | - | 9 | 2037 | 0:07 | 0.4 | 0.046667 | 1.8317
[11 empty] | 2 | - | 92 | 20318 | 0:08 | 6.5 | 0.86667
[11 empty] | 3 | - | 32 | 14581 | 0:10 | 4.3 | 0.71667
[11 empty] | 4 | - | 27 | 5775 | 0:11 | 1.1 | 0.20167
3 | 2024-05-30 | 11:45 | Dolj | MT | Statia 110/20/6 kV Craiova Sud | LES 20 kV Craiova Sud - Spital 2 | c | LES 20 kV Craiova Sud - Spital 2 lovit de terti | Jud. Dolj: Craiova (partial) | 19311 | 1 | - | 42 | 19269 | 0:47 | 6 | 4.7 | 4.7
[12 empty] | - |  |  |  |  | 0
4 | 2024-06-04 | 2:31 | Arges | MT | LEA 20 kV Valea Danului - Cepari | LEA 20 kV Cepari | b | Conductor rupt la stalp 48 din ax LEA, in conditii meteo deosebite | Jud.Arges: Valea Danului, Cepari, Ciofrângeni, Morărești, Poienari, Sălătrucu, Tigveni, Șuici | 8422 | 1 | - | 11 | 4435 | 6:26 | 1.1 | 7.0767 | 17.0267
[11 empty] | 2 | - | 10 | 3966 | 9:57 | 1 | 9.95
[12 empty] | - |  |  |  |  | 0
5 | 2024-06-05 | 9:08 | Gorj | MT | St. 110/20/6 kV Bârsesti 2 | Trafo 2 - 110/20/6 kV | d | Declansare Trafo 2 pe partea de 20 kV, in urma unui defect in celula 20 kV Dobrita | Jud.Gorj: Tg.Jiu (partial), Runcu, Arcani, Lelești, Bălești, Telești | 8846 | 1 | - | 1 | 1356 | 0:16 | 0.3 | 0.08 | 3.5983
[11 empty] | 2 | - | 2 | 626 | 0:21 | 0.5 | 0.175
[11 empty] | 3 | - | 12 | 2383 | 0:22 | 1.5 | 0.55
[11 empty] | 4 | - | 4 | 195 | 0:28 | 2.1 | 0.98
[11 empty] | 5 | - | 18 | 4249 | 0:34 | 3.2 | 1.8133
6 | 2024-06-19 | 16:19 | Olt | MT | St. 110/20 kV Caracal Sud, Trafo 1 - 110/20 kV + CTv - 20 kV | Celula 20 kV IRTA | b | TC celula 20 kV IRTA | Jud.Olt: Caracal, Deveselu, Gostavățu, Stoenești, Băbiciu, Scărișoara, Fărcașele | 16689 | 1 | - | 4 | 5859 | 0:10 | 2.2 | 0.36667 | 6.095
[11 empty] | 2 | - | 3 | 3582 | 0:15 | 1.7 | 0.425
[11 empty] | 3 | - | 1 | 0 | 0:59 | 0.1 | 0.098333
[11 empty] | 4 | - | 6 | 3317 | 1:00 | 1.6 | 1.6
[11 empty] | 5 |  | 9 | 332 | 1:01 | 0.7 | 0.71167
[11 empty] | 6 |  | 4 | 1273 | 1:03 | 1 | 1.05
[11 empty] | 7 |  | 2 | 0 | 1:04 | 0.2 | 0.21333
[11 empty] | 8 |  | 22 | 2269 | 1:05 | 1.2 | 1.3
[11 empty] | 9 | - | 3 | 3 | 1:06 | 0.3 | 0.33
7 | 2024-08-21 | 7:34 | Arges | MT | St. Patroaia, Trafo 2 - 110/20 kV | Celula 20 kV Trafo 2 | d | Semnalizare eronata arc electric cabluri la celula 20 kV Masura 2 | Jud.Arges: Rătești, Teiu, Căteasca, Leordeni, Topoloveni, Bogați, Suseni | 7559 | 1 | - | 38 | 3285 | 1:00 | 1.6 | 1.6 | 3.0933
[11 empty] | 2 | - | 28 | 4208 | 1:04 | 1.4 | 1.4933
-
8 | 2024-08-30 | 17:20 | Dolj | IT | Statiile 110/20 kV Ghercesti & Statia ZIE | LEA 110kV Ghercesti-Simnic si LEA 110 kV DIF-Simnic | c | Autobasculanta cu bena ridicata a intrat in LEA 110kV Ghercesti - Simnic dublu circuit cu LEA 110 kV DIF - Simnic | Jud. Dolj: Craiova, Ghercesti, Simnic, Carcea, Mischii, Bulzesti, Pielesti, Simnicu de Sus, Robanesti | 14355 | 1 | - | 95 | 2217 | 0:25 | 1.2 | 0.5 | 3.2067
[11 empty] | 2 | - | 98 | 11945 | 0:28 | 5.8 | 2.7067
-
9 | 2024-09-07 | 20:14 | Arges | MT | St. Pitesti Nord, Trafo 1 - 40 MVA, 110/20 kV | Celula 20 kV Fider PA Spital Gavana | c | Defect in PTAb Spital Judetean (instalatie tert) si reductor de curent faza S in celula 20 kV Fider PA Spital Gavana | Jud.Arges: Pitesti (partial), Drăganu, Mărăcineni, Bascov | 31659 | 1 | - | 102 | 24328 | 0:51 | 8 | 6.8 | 9.4667
[11 empty] | 2 | - | 4 | 7225 | 1:20 | 2 | 2.6667
-

## DGG
Anexa nr. 4.5 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2024 în rețeaua de distributie din gestiunea Delgaz Grid
Nr. Crt. | Data/ora declanșare incident deosebit |  | Localizare declanșare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localități afectate) | Nr. total utilizatori afectați | Intreruperi | [7 empty] | Observatii
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalație electrică | Element afectat | Categ. într.1) (b/c/d) | Cauza declanșării incidentului2) |  |  | Tranșa nr. | Nr. utilizatori întrerupți |  |  | Durată întrerupere | Putere întreruptă [MW] | Energie nelivr. [MWh] | Total Energie nelivrata 3) [MWh]
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2024-02-14 | 18:45 | Bacau | MT | LEA 20 kV Tg.OCNA - DOFTEANA | Izolator si intreruptor | c | 1) Izolator trecere la SB 1 - 20 kV CTv afumat, 2) I 20 kV CTv negru, conturnat , | jud. Bacău - loc.: Cerdac, Cireșoaia, Nicorești, Onești, Pârâu Boghii, Pârgarești, Satu Nou (Pârgarești), Satu Nou (Urechești), Slănic Moldova, Târgu Trotuș, Târgu Ocna, Tuta, Vâlcele (Târgu Ocna), Viișoara (Târgu Trotus | 10953 | 1 | 0 | 14 | 10939 | 816:34 | 4 | 2.482 | 2.482
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
2 | 2024-03-22 | 17:43 | Neamt | IT | LEA 110 kV Poiana Teiului - Barnar | - | c | Defect in statia de transformare Stejaru – gestiunea Hidroelectrica | jud. Neamt: Borca, Farcasa, Poiana Teiului, Ceahlau, Grinties, Poiana Largului, Stejaru, Galu, Madei, Paraul Carjei, Topoliceni, Bradu, Bistricioara, Calugareni, Chiriteni, Hangu, Ruginesti, Buhalnita, Petru Voda, Bicaz. | 10152 | 1 | 1 | 12 | 7491 | 0:17 | 2.8 | 0.79333 | 1.4767
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 2640 | 0:41 | 1 | 0.68333
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | -
3 | 2024-03-22 | 17:43 | Neamt | IT | LEA 110 kV STEJARU - DODENI - CIMENT | - | c | Defect in statia de transformare Stejaru – gestiunea Hidroelectrica | jud. Neamt: Bicaz, Tarcau, Bicazu Ardelean, Bicaz Chei, Tasca, Damuc, Huisurez, Telec, Trei Fantani, Neagra, Ticos Florea, Izvoru Alb, Cazaci, Straja, Ardeluta, Brates | 12260 | 1 | 0 | 36 | 12224 | 0:54 | 4.5 | 4.05 | 4.05
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | -
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | -
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | -
4 | 2024-05-26 | 21:24 | Bacau | MT | LES 20 kV ONESTI 110 - PT 75 ONESTI | Cutie terminala de interior | d | CTI 20 kV PT 89 in PT 18 defecta; | jud. Bacău - loc.: Cașin, Onești | 6640 | 1 | 0 | 1 | 6639 | 0:54 | 1.2 | 1.195 | 1.195
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
5 | 2024-05-31 | 18:06 | Suceava | MT | LEA 20kV RADAUTI - SUCEVITA | conductoare | c | Racord 20 KV PTA 10 Marginea. copac din afara culoarului liniei ajuns in retea | jud. Suceava-loc Radauti | 5716 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0:54 | 0.05 | 0.045 | 2.187
[11 empty] | 2 | 0 | 18 | 5653 | 1:24 | 1.53 | 2.142
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
6 | 2024-06-10 | 15:08 | Botosani | MT | LEA 20 KV HUDUM-HLIPICENI | Fara element afectat | b | defect trecator | Judet Botosani:Hudum, Curtesti, Lebada, Balta Arsa,Oraseni-Deal, Cristesti, Oraseni-Schit, Cosula, Supitca, Padureni, Horoghiuca, Unguroaia, Oneaga,Vorona | 9917 | 1 | 0 | 10 | 9907 | 0:22 | 1.7 | 0.62333 | 0.62333
[11 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 2024-06-11 | 1:05 | Neamt | MT | LEA 20 kV ROMAN LAMINOR - SLOBOZIA | Stalpi | b | Derivatia 20 kV PT 3 Vulpasesti - stalpii 6 si 7 rupti | jud. Neamt :Tamaseni; Doljesti; Sagna; Gadinti; Stanita; Bara; Boghicea; Vulpasesti; Todireni; Nistria; Slobozia; | 9374 | 1 | 0 | 11 | 7085 | 0:38 | 1.36 | 0.86133 | 3.7433
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1251 | 1:53 | 0.24 | 0.452
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1024 | 12:09 | 0.2 | 2.43
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | -
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | -
8 | 20.06.2024 | 6:20 | BOTOSANI | MT | LEA 20 KV SAVENI - RADAUTI PRUT | Fara element afectat | c | Derivatia 20 KV PT 1 Putureni - grauri electrocutati la stalpul 24 | Judet Botosani:Cotusca, Putureni, Nichiteni, Rediu, Darabani, Dealu Crucii, Miorcani, Horodistea, Slobozia, Radauti Prut. | 5232 | 1 | 0 | 4 | 4976 | 0:30 | 2.1 | 1.05 | 1.1617
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 252 | 1:07 | 0.1 | 0.11167
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | 20.06.2024 | 10:53 | Suceava | MT | LEA 20 KV SIRET - BALCAUTI | Izolatoare | b | izolator rupt la stalp 122 | Judet Suceava: Siret, Negostina, Balcauti, Serbauti, Calafindesti, Gropeni, Rudesti, Dornesti, Satu Mare, Radauti. | 5698 | 1 | 0 | 7 | 3549 | 0:45 | 1.56 | 1.17 | 3.896
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2139 | 2:54 | 0.94 | 2.726
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | 20.06.2024 | 10:54 | Suceava | MT | LEA 20 KV ITCANI - DARMANESTI | conductoare | b | conductoare rupte intre stalpii 46-49 si 124 din ax linie | Judet Suceava:Darmanesti, Danila, Maretia Mare, Calinesti Arini, Milisauti, Badeuti, Slobozia, Iacobesti, Dumbrava, Romanesti, Granicesti, Tibeni, Radauti. | 8615 | 1 | 0 | 20 | 5518 | 5:05 | 2.12 | 10.7767 | 18.0533
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 3074 | 6:10 | 1.18 | 7.2767
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | 03.07.2024 | 16:49 | Suceava | MT | LEA 20 KV FALTICENI - CAPU CODRULUI | conductoare | c | Derivatia 20 KV PTA 3 Piraie - pasare la borna 13 | Judet Suceava: Sasca Noua, Cornu Luncii, Dumbrava, Malini, Baisesti, Suha, Poiana Marului, Piraie, Sinca, Valeni-Stanisoara, Herla, Slatina, Ganesti | 6968 | 1 | 0 | 22 | 6631 | 0:45 | 2.2 | 1.65 | 1.7667
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 315 | 1:10 | 0.1 | 0.11667
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Observații / comentarii: A declansat recloser R3006 stalp 131 din ax linie
12 | 13.08.2024 | 4:41 | Suceava | MT | STATIA RADAUTI - CELULA 20 KV TRAFO T2 | intrerupator | c | Izolatori brose inferioare I 20 kV Trafo 2 sparti, afectati de arc eletric, La control s-a gasit sobolan electrocutat. | Judet Suceava: Radauti, Burla, Volovat, Marginea, Horodnic de Sus, Horodnic de Jos, Voivodeasa, Sucevita, Galanesti, Fratautii Vechi, Maneuti, Mitoc, Costisa, Dornesti, Granicesti, Milisauti, Tibeni, Danila, Iacobesti, Romanesti, Satu Mare. | 34018 | 1 | 0 | 15 | 7436 | 0:04 | 1.71 | 0.114 | 1.254
[11 empty] | 2 | 0 | 24 | 11128 | 0:06 | 2.55 | 0.255
[11 empty] | 3 | 0 | 28 | 15387 | 0:15 | 3.54 | 0.885
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | 2024-08-14 | 10:21 | Neamt | MT | LEA 20 KV ROMAN LAMINOR - COMPLEX TRAIAN | conductoare | c | Conductor faza S rupt intre stalpii 12 - 13 ax linie de catre constructorul autostrazii Moldovei | jud. Neamt : com. Cordun, Sabaoani | 26618 | 1 | 0 | 35 | 10727 | 0:14 | 3.5 | 0.81667 | 4.3967
[11 empty] | 2 | 0 | 27 | 15793 | 0:32 | 5.2 | 2.7733
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 25 | 1:25 | 0.2 | 0.28333
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 3 | 5:14 | 0.1 | 0.52333
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
Observații / comentarii: A declansat TRAFO 2 - 110/20 kV prin protectie maximala de curent pe 110 KV
14 | 17.08.2024 | 12:25 | Iasi | MT | LES 6kV BULARGA - PA 190 | cablu | d | Cablu defect LES 6 kV St - PA 190 | jud.Iasi -Municipiul Iasi | 6742 | 1 | 0 | 1 | 6741 | 0:12 | 1.9 | 0.38 | 0.38
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 18.08.2024 | 18:52 | Iasi | MT | LES 6kV st.ULEI - PA 106 | cablu | d | cablu defect LES 6kV st.ULEI - PA 106 | jud.Iasi -Municipiul Iasi | 13840 | 1 | 0 | 1 | 7097 | 0:28 | 1.65 | 0.77 | 1.8033
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 6741 | 0:40 | 1.55 | 1.0333
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
16 | 2024-08-21 | 9:59 | Neamt | MT | LEA 20 kV ROMAN LAMINOR - CUCI | grup masura | c | grup masura ars MT la PT 24 Horia (gestiune tert) | jud. Neamt : com.Icusesti, Horia, Ion Creanga, Cordun, Valea Ursului, Oniceni, Poienari, Bozieni, Pancesti | 6122 | 1 | 0 | 13 | 6109 | 1:04 | 1.64 | 1.7493 | 1.7493
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
17 | 2024-09-16 | 7:32 | Bacau | MT | LEA 20 kV MILCOV - PT 99 BACAU | Izolatoare | d | Derivatie 20 kV Serbesti - izolator varfar cazut pe consola la stalpul 11 | jud. Bacău - loc.: Berești-Bistrița, Bogdan Vodă, Holt, Letea Veche, Răcăciuni, Sascut, Săucești, Schineni (Sascut), Schineni (Săucești), Șerbești, Siretu (Letea Veche), Siretu (Săucești), Tisa-Silvestri | 6620 | 1 | 0 | 14 | 4546 | 0:45 | 1.9287 | 1.4465 | 3.5132
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 2050 | 2:35 | 0.8 | 2.0667
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
18 | 2024-11-04 | 1:17 | Bacau | MT | Statia 110/20/6kV LETEA - CELULA 20 KV IAV | Izolatoare | c | Izolator trecere conturnat de arcul electric provocat de un sobolan | jud. Bacău - loc.: Bacău, Nicolae Bălcescu | 5611 | 1 | 0 | 7 | 5604 | 0:37 | 1.16 | 0.71533 | 0.71533
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
Observații / comentarii: A declansat TRAFO 3- 110/20 kV prin protectie maximala de curent pe 20 KV
19 | 2024-11-04 | 08:49 | Iasi | MT | LES 20kV REGIE_IASI - PT 653 | cablu | c | Cablu rupt de terti, LES 20 KV St Regie - PT 653 | jud. Iasi - Municipiul Iasi | 5441 | 1 | 0 | 1 | 5440 | 0:39 | 0.5 | 0.325 | 0.325
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
20 | 2024-11-21 | 9:03 | Bacau | IT | STATIA BOLOVANIS - CELULA MASURA 110 KV | Descarcator | b | Descarcator faza S explodat la CM 110 kV in st. Bolovanis. | jud. Bacău - loc.: Agăș, Asâu, Balcani, Beleghet, Bolovaniș, Brusturoasa, Buruieniș, Buruienișu de Sus, Cădărești, Camenca, Ciugheş (Palanca), Comănești, Coșnea, Cotumba, Cuchiniș, Diaconești, Făget, Făgetu de Sus, Ghimeș, Ghimeș-Făget, Hânganești, Pajiștea, Palanca, Popoiu, Rachitiș, Sulta, Tărhauși | 6337 | 1 | 0 | 6 | 6331 | 5:46 | 3 | 17.3 | 17.3
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
21 | 2024-11-22 | 10:54 | Iasi | MT | LEA 20kV FAI - POPRICANI | conductoare | b | Derivatia 20kV PT 1 Aroneanu - conductor rupt intre stalpii 2 si 3 | jud.Iasi , Aroneanu,Valea Lupului, Carlig,Dorobanti, Vanatori, Popricani, Sorogari, Vulturi, Cotu Morii, Cuza Voda | 8209 | 1 | 0 | 2 | 2673 | 0:11 | 0.98 | 0.17967 | 3.9188
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 1980 | 0:14 | 0.73 | 0.17033
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1554 | 0:57 | 0.57 | 0.5415
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 976 | 1:34 | 0.35 | 0.54833
[11 empty] | 5 | 0 | 3 | 1015 | 6:42 | 0.37 | 2.479
22 | 2024-12-07 | 11:14 | Vaslui | MT | STATIA DELEA - CELULA 20 KV CHIRCESTI | intrerupator | d | Celula 20 kV Chircesti / 2 faze intrerupator modernizat , afectate de arc electric | jud .Vaslui - loc. Vaslui, Moara Grecilor, Satu Nou, Valeni, Muntenii de sus, Tanacu, Benesti, Moara Domneasca, Valeni, Stioborani, Solesti, Valea Silistei, Bousori, Popesti, Miclesti, Chircesti | 5534 | 1 | 0 | 0 | 833 | 0:21 | 0.31 | 0.1085 | 1.2738
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 1083 | 0:30 | 0.41 | 0.205
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 3608 | 0:43 | 1.34 | 0.96033
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observații / comentarii: A declansat TRAFO 1- 110/20 kV prin protectie impotriva punerii la masa a barelor de MT
23 | 2024-12-09 | 4:50 | Suceava | MT | STATIA SIRET - TRAFO T1 | Fara element afectat | d | pisica electrocutata la trafo SI 2 | Judet Suceava: Siret, Negostina, Balcauti, Serbauti, Calafindesti, Gropeni, Rudesti, Dornesti, Satu Mare, Radauti, Vicsani, Vascauti, Climauti, Perjeleuca, Bancesti, Musenita, Bainet, Mihaileni, Rogojesti, Candesti, Sinauti, Paraul Negru, Gramesti, Nicani, Zamostea, Rauteni, Ciomartan, Botosenita Mica. | 13230 | 1 | 0 | 13 | 6603 | 0:08 | 1.5 | 0.2 | 0.99833
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 3770 | 0:12 | 0.85 | 0.17
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 2834 | 0:58 | 0.65 | 0.62833
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | 2024-12-16 | 11:40 | Suceava | MT | LEA 20 KV CIMPULUNG MOLDOVENESC - PRISACA DORNEI | Fara element afectat | d | defect trecator | Judet Suceava: Dragosa, Frumosu, Paltinu, Vatra Moldovitei, Argel, Ciumarna, Deia, Moldovita, Molid, Rasca. | 5979 | 1 | 0 | 6 | 5973 | 0:47 | 1.7 | 1.3317 | 1.3317
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DEER_MN
Anexa nr. 4.6 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2024 în rețeaua de distributie din gestiunea DEER Muntenia Nord
Nr. crt. DEER MN | Data/ora declanșare incident deosebit |  | Localizare declanșare incident deosebit | Nivel de tensiune | Instalație electrică | Element afectat | Categ. într.1) (b/c/d) | Cauza declanșării incidentului2) | Zone afectate (judet -localități afectate) | Nr. total utilizatori afectați | Tranșe reconectare utilizatori |  |  |  | Durată întrerupere | Putere întreruptă [MW] | Energie nelivr. [MWh] | Total Energie nelivrata 3) [MWh]
|  |  | Judet | [7 empty] | Tranșa nr. | Nr. utilizatori realimentati
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2024-01-08 | 6:11 | Galati | IT | LEA 110KV Baleni - Bujoru | Nu e cazul | b | între stâlpii 1-4 este galopaj puternic datorită vântului puternic, cod galben conform mesaj ANM/07.01.2024 | Virlezi, Urlesti, Baleni, CEE Virlezi, Slivna, Ganesti,Comanesti,Prodanesti,Puricani,Saseni,Cavadinesti,Suceveni,Vadeni, Oras Bujoru, Viile,Umbraresti, Oras Beresti, Radesti, Lungesti, Balabanesti,Adam,Bursucani,Cauesti,Slivna,Ganesti,Cavadinesti,Suceveni,Grapeni. | 16639 | 1 | 0 | 13 | 6247 | 4:41 | 0.94 | 4.4023 | 12.4363
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 10374 | 5:09 | 1.56 | 8.034
2 | 2024-01-17 | 16:17 | Vrancea | MT | Statia 110/20KV VIDRA | CL 20KV | d | Defecta CTE 20KV faza R st.32 racord 20KV PTA 5221 VIZANTEA LIVEZI 3 din LEA 20KV CAMPURI | jud. Vrancea -com.Vizantea,Campuri,Racoasa,Dragosloveni,Soveja,Marasti | 6243 | 1 | - | 7 | 6007 | 0:11 | 3.47 | 0.63617 | 1.7628
[11 empty] | 2 | - | 0 | 229 | 2:49 | 0.4 | 1.1267
3 | 2024-01-20 | 0:40 | Vrancea | IT | Statia 110/20kV CEIL | LEA 110KV CEIL 2 in Statia 110/20KV Focsani Vest | d | defect trecator LEA 110KV CEIL 2 | jud. Vrancea - oras Focsani (partial) | 7264 | 1 | - | 0 | 7264 | 0:07 | 5.8 | 0.67667 | 0.67667
4 | 2024-01-20 | 4:41 | DB | IT/MT | statia 110/20/10 kV Moreni | TRAFO 2 110/20 Kv | d | declansare trafo prin PMC tr. 1 din cauza conditiilor meteo deosebite | jud. Dambovita - localitatile Moreni, I.L.Caragiale, Darmanesti, Iedera, Visinesti, Valea Lunga, | 11243 | 1 | 0 | 38 | 11205 | 1:13 | 9 | 10.95 | 10.95
5 | 30.01.2024 | 8:25 | PH | MT | LEA 20 kV Zanoaga St. 110/20kV Valea Calugareasca | LEA 20 kV ZANOAGA de la R90 la capat | d | Izolator rupt la stalpul nr. 42 | jud. Prahova loc : Vadu Parului, Zanoaga, Rafov, Olari, Gherghita, Hatcarau | 5556 | 1 |  | 2 | 2345 | 0:04 | 1.63 | 0.10867 | 1.276
[11 empty] | 2 |  | 3 | 2762 | 1:09 | 0.76 | 0.874
[11 empty] | 3 |  | 0 | 444 | 1:50 | 0.16 | 0.29333
6 | 31.01.2024 | 11:49 | PH | MT | LEA 20kV Targsorul Nou Staia 110/20kV Columbia | LEA 20kV Targsorul Nou intre Staia 110/20kV Columbia si SS1A (SV 190) | d | Izolator tip ISNS rupt la stalpul nr. 17 din LEA 20kV Targsorul Nou | jud. Prahova loc: Targsorul Vechi Ploiesti Vest, Aricestii Rahtivani, Targsorul Nou, Stoenesti | 5221 | 1 |  | 20 | 4873 | 0:05 | 4.07 | 0.33917 | 1.0192
[11 empty] | 2 |  | 1 | 327 | 2:16 | 0.3 | 0.68
7 | 2024-02-01 | 15:47 | Galati | MT | STATIA DUNAREA 110/20/6KV BARA 2 20KV | les mt | d | defect pe LES 20 kV PC Real-PT Metal Trade | partial orasul Galati | 10252 | 1 | 0 | 5 | 7565 | 0:18 | 7.71 | 2.313 | 4.3983
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2679 | 0:46 | 2.72 | 2.0853
8 | 2024-02-05 | 10:32 | Vrancea | MT | LEA 20KV Milcov | ISNS la st.52 din LEA 20KV Milcov | b | ISNS rupt la st.52 din LEA 20KV MILCOV | jud. Vrancea - loc.Focsani cartier Mandresti,com.Rastoaca,com. Milcov,com. Gologanu | 5017 | 1 | - | 16 | 5001 | 1:30 | 3.7 | 5.55 | 5.55
9 | 05.02.2024 | 15:39 | PH | MT | LEA 20 kV Zanoaga St. 110/20kV Valea Calugareasca | LEA 20 kV Zanoaga de la SS3 la capat | b | Izolator tip ISNS rupt la stalpul nr. 7 din LEA 20kV Zanoaga | jud. Prahova loc : Vadu Parului, Zanoaga, Rafov, Olari, Gherghita, Hatcarau | 5556 | 1 |  | 0 | 348 | 0:04 | 0.16 | 0.010667 | 4.0097
[11 empty] | 2 |  | 4 | 4804 | 1:33 | 2.22 | 3.441
[11 empty] | 3 |  | 1 | 399 | 3:06 | 0.18 | 0.558
10 | 05.02.2024 | 22:45 | PH | MT | LEA 20 kV Comarnic Statia 110/20/10kV Campina | LEA 20 kV Comarnic de la SD1C la capat | d | Stalp rupt in accident auto pe derivatia PT 9922 din LEA 20 kV Comarnic | jud. Prahova loc : Poiana Campina, Lunca Cornului, Cornu, Breaza | 5499 | 1 |  | 14 | 4980 | 0:30 | 4.33 | 2.165 | 2.8367
[11 empty] | 2 |  | 3 | 501 | 1:25 | 0.44 | 0.62333
[11 empty] | 3 |  | 1 | 0 | 60:30 | 0.0008 | 0.0484
11 | 13.02.2024 | 14:28 | PH | MT | Statia 110/20/10 kV Campina | Trafo 3 110/20kV | d | Defect cablul de circuite secundare al Trafo 3 110/20kVargsorul Nou | jud. Prahova loc: Campina, Breaza, Poiana Campina, Provita, Telega, Brebu | 12539 | 1 |  | 55 | 12484 | 0:05 | 6.1 | 0.50833 | 0.50833
12 | 15.03.2024 | 6:49 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | d | cablu defect | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 6283 | 1 |  | 0 | 2532 | 0:38 | 1.14 | 0.722 | 2.261
[11 empty] | 2 |  | 2 | 3749 | 0:54 | 1.71 | 1.539
13 | 19.03.2024 | 8:46 | PH | MT | LEA 20kV FCA St. 110/20 kV Valeni | LEA 20kV FCA de la SS3 la SS4 | d | Izolator tip ISNS rupt la stalpul nr. 105 din LEA 20kV FCA | jud. Prahova loc : Starchiojd, Posesti , Batrani ,Nucsoara, Drajna, Cerasu, Slon, Ogretin | 9069 | 1 |  | 8 | 8750 | 0:32 | 4.44 | 2.368 | 2.584
[11 empty] | 2 |  | 0 | 311 | 1:21 | 0.16 | 0.216
14 | 19.03.2024 | 23:19 | PH | MT | LEA 20 kV Comarnic St. 110/20/10kV Campina | LES 20 kV Comarnic intre PT 70 si PT 196. | d | Copaci cazuti pe derivatia PT 327+ PT 370 din LEA 20 kV Comarnic | jud. Prahova loc : Poiana Campina, Lunca Cornului, Cornu, Breaza | 5499 | 1 |  | 18 | 5481 | 0:54 | 4.881 | 4.3929 | 4.3929
15 | 26.03.2024 | 13:12 | PH | MT | LEA 20 kV Comune Statia 20/6kV Slanic | LEA 20 kV Comune intre Statia 20/6kV Slanic si SS1 | d | Cablu rupt intre Statia 20/6kV Slanic si SS1 | jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau | 6736 | 1 |  | 2 | 6734 | 1:04 | 2.31 | 2.464 | 2.464
16 | 28.03.2024 | 12:35 | PH | MT | LEA 20 kV Malaiesti Statia 110/20/6kV Valeni | LEA 20 kV Malaiesti derivatia PT 103 Bughea | b | Stalp de lemn nr. 9 rupt pe derivatia PT 103 Bughea din LEA 20 kV Malaiesti | jud. Prahova loc : Cotofenesti, Malaiesti, Dumbravesti, Valcanesti, Cosmina, Plopeni | 5761 | 1 |  | 16 | 5535 | 0:40 | 1.74 | 1.16 | 1.3595
[11 empty] | 2 |  | 0 | 210 | 2:51 | 0.07 | 0.1995
17 | 2024-04-02 | 12:08 | Vrancea | MT | LEA 20KV DUMITRESTI | LEA 20KV Dumitresti st.74-st.75 | b | copac cazut in retea st.74-st.75 | jud. Vrancea -Bordesti,Bordestii de Sus,Bordesti,Bordestii de Jos,Lupoaia,Galoesti,Dumitresti,Bicestii de Sus,Dumitrestii de Sus,Motnau,Trestia,Chiojdeni,Poduri,Tulburea,Jitia de Jos,Jitia,Jitia de Sus,Magura,Dealul Sarii,Bahnele,Neculele,Cerbu,Vintileasca,Poiana Stoichii | 6588 | 1 | - | 4 | 6584 | 2:13 | 3 | 6.65 | 6.65
18 | 02.04.2024 | 17:39 | PH | MT | LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20 kV Tatarani | LEA 20 kV Potigrafu de la SS1 la SS3 | b | Conductor rupt si izolator retezat la stalpul nr. 17 din LEA 20 kV Potigrafu | jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei | 6339 | 1 |  | 13 | 6326 | 2:57 | 3.81 | 11.2395 | 11.2395
19 | 2024-04-07 | 2:42 | Braila | IT | stațiA 110/20/6 kV HIPODROM | Nu | d | MR la cel 6kV PA 1 Brasoveni. | mun. Braila - partial | 6731 | 1 | 0 | 4 | 5260 | 0:45 | 1.25 | 0.9375 | 2.1125
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 1463 | 1:34 | 0.75 | 1.175
20 | 2024-04-07 | 14:15 | Braila | MT | stația 110/20/6 kV Hipdorom partea 20 kV |  | d | cap terminal defect cablu nr.3 faza „T” aferent Trafo 3 – 110/20 kV | jud .Braila - parțial municipiul Brăila | 26363 | 1 | 0 | 13 | 26350 | 0:10 | 7 | 1.1667 | 1.1667
21 | 10.04.2024 | 5:30 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES20 kV PT 425-PT 521 Camine TCM | d | Cablu defect | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 6286 | 1 |  | 2 | 3530 | 1:13 | 1.71 | 2.0805 | 3.7905
[11 empty] | 2 |  | 0 | 2754 | 1:30 | 1.14 | 1.71
22 | 17.04.2024 | 13:20 | PH | MT | LEA 20 kV Comune Statia 20/6kV Slanic | LEA 20 kV Comune intre Statia 20/6kV Slanic si SS1 | b | Izolator tip ISNS rupt la stalpul nr. 100 din LEA 20 kV Comune | jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau | 6736 | 1 |  | 2 | 5629 | 3:30 | 1.93 | 6.755 | 8.8957
[11 empty] | 2 |  | 0 | 1105 | 5:38 | 0.38 | 2.1407
23 | 2024-04-18 | 7:46 | Galati | IT | STATIA SCHELA 110/20KV TRAFO 2 110/20KV | LEA MT | b | defecte in reteaua de MT, cod galben conform mesaj ANM/16.04.2024 | Slobozia Conachi, Cuza Voda,Piscu,Vames,Negrea,Cismele,Odaia Manolache,Independenta,Branistea,Serbesti,Traian Sat, Schela | 10863 | 1 | 0 | 18 | 10845 | 0:11 | 5 | 0.91667 | 0.91667
24 | 18.04.2024 | 17:55 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20kV PT425- PT521 Camine TCM | d | Cablu defect | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 0:35 | 2.8 | 1.6333 | 1.6333
25 | 2024-04-20 | 17:02 | DB | IT/MT | statia 110/20/6 kV Fieni | TRAFO 3 110/20 Kv | d | declansare prin protectie de gaze | jud. Dambovita - localitatile Fieni, Bezdead, Buciumeni, Varfuri, Vulcana Bai, Runcu | 13478 | 1 |  | 18 | 13460 | 0:15 | 8 | 1.686 | 1.686
26 | 25.04.2024 | 8:40 | PH | MT | LEA 20 kV Comune Statia 20/6kV Slanic | LEA 20 kV Comune intre Statia 20/6kV Slanic si SS1 | d | Cablu rupt intre Statia 20/6kV Slanic si SS1 | jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau | 6736 | 1 |  | 2 | 6734 | 1:03 | 2.31 | 2.4255 | 2.4255
27 | 25.04.2024 | 15:10 | PH | MT | LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20 kV Tatarani | LEA 20 kV Potigrafu de la Statia 110/20 kV Tatarani la R88 | b | CT defecta la SS2 din LEA 20 kV Potigrafu | jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei | 6339 | 1 |  | 12 | 4415 | 0:05 | 2.66 | 0.22167 | 2.4258
[11 empty] | 2 |  | 1 | 1911 | 1:55 | 1.15 | 2.2042
28 | 05.05.2024 | 19:00 | PH | MT | LEA 20 kV Malaiesti Statia 110/20/6kV Valeni | LEA 20 kV Malaiesti intre SS2 si SS4 | b | Copac cazut pe derivatia SD1B din LEA 20 kV Malaiesti | jud. Prahova loc : Cotofenesti, Malaiesti, Dumbravesti, Valcanesti, Cosmina, Plopeni | 5761 | 1 |  | 16 | 4979 | 0:10 | 1.74 | 2.12 | 2.45
[11 empty] | 2 |  | 0 | 766 | 1:49 | 0.07 | 0.33
29 | 07.05.2024 | 21:48 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES20 kV PT 425-PT 521 Camine TCM | d | Cablu defect | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 6286 | 1 |  | 2 | 3530 | 0:39 | 1.71 | 1.1115 | 1.7955
[11 empty] | 2 |  | 0 | 2754 | 0:36 | 1.14 | 0.684
30 | 12.05.2024 | 6:30 | PH | MT | LEA 20 kV Plavia St. 110/20kV Urlati | LEA 20 kV Plavia intre St. 110/20kV Urlati si SS1 | d | Cablu 20 kV defect intre St. 110/20kV Urlati si SS1 | jud. Prahova loc :Urlati, Iordacheanu, Gornet Cricov, Apostolache, Chiojdeanca, Salcia, Singeru, Lapos | 8321 | 1 |  | 1 | 5465 | 0:08 | 2.33 | 0.31067 | 2.2423
[11 empty] | 2 |  | 14 | 2841 | 1:35 | 1.22 | 1.9317
31 | 2024-05-22 | 6:12 | Galati | MT | LES 6KV GL NORD - PA 9 MR39B F1 | LES MT | d | defect pe cablu LES 6 kV St.Gl.Nord - PA 9 feeder 1 | partial orasul Galati | 7029 | 1 | 0 | 5 | 7024 | 0:34 | 3.51 | 1.989 | 6.5998
32 | 2024-05-23 | 2:27 | Galati | IT | STATIA LAMINORU 110/20KV TRAFO 1 110/20KV | TC 20KV FAZA R si SB 2 20kV | d | TC 20 kV LES 20 kV Teatrul de Stat explodat si SB2-20 kV topit | partial orasul Galati | 5175 | 1 | 0 | 5 | 5170 | 0:43 | 2.3 | 1.6483
33 | 2024-05-23 | 20:15 | Galati | IT | STATIA BUJORU 110/20KV TRAFO 2 110/20KV (ALIMENTEAZA SI STATIA BERESTI 20KV) | LEA MT | d | 1) refuz de intrerupator LEA 20 kV Nicopole 2) in LEA 20 kV Nicopole -Rac 20 kV PTA PECO Bujoru la stp.3 conductor cazut intr-un nuc | Virlezi, Urlesti, Baleni, CEE Virlezi, Slivna, Ganesti,Comanesti,Prodanesti,Puricani,Saseni,Cavadinesti,Suceveni,Vadeni, Oras Bujoru, Viile,Umbraresti, Oras Beresti, Radesti, Lungesti, Balabanesti,Adam,Bursucani,Cauesti,Slivna,Ganesti,Cavadinesti,Suceveni,Grapeni. | 16639 | 1 | 0 | 14 | 12931 | 0:30 | 3.89 | 1.945
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 3690 | 0:55 | 1.11 | 1.0175
34 | 29.05.2024 | 7:02 | PH | MT | LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20 kV Tatarani | Derivatia PT 3170 din LEA 20 kV Potigrafu | b | Izolator rupt la stalpul nr. 8 din derivatia PT 3170 LEA 20 kV Potigrafu | jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei | 6339 | 1 |  | 9 | 4655 | 0:06 | 1.9 | 0.19 | 0.8943
[11 empty] | 2 |  | 4 | 1668 | 1:02 | 0.68 | 0.70267
[11 empty] | 3 |  | 0 | 3 | 1:38 | 0.001 | 0.0016333
35 | 30.05.2024 | 6:24 | PH | MT | LEA 20kV Ciorani Statia 110/20kV Mizil | LEA 20kV Ciorani de la SD2B (SV 135) | b | Conductor rupt intre stalpul nr.88 si 89 din derivatia derivatia SD2B din LEA 20kV Ciorani | jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile | 7173 | 1 |  | 19 | 6462 | 0:31 | 1.8 | 0.93 | 1.6467
[11 empty] | 2 |  | 2 | 690 | 3:35 | 0.2 | 0.71667
36 | 30.05.2024 | 21:29 | PH | MT | LEA 20kV Ciorani Statia 110/20kV Mizil | LEA 20kV Ciorani de la SD2B (SV 135) | d | Barza electrocutata pe derivatia SD2B din LEA 20kV Ciorani | jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile | 7173 | 1 |  | 19 | 6462 | 0:38 | 1.8 | 1.14 | 1.1733
[11 empty] | 2 |  | 2 | 690 | 0:10 | 0.2 | 0.033333
37 | 2024-06-02 | 20:28 | Galati | IT | STATIA BUJORU 110/20KV TRAFO 2 110/20KV (ALIMENTEAZA SI STATIA BERESTI 20KV) | trafo 100kVA 20/0,4kV | d | Srac 1/7 prezinta cutit ars ramas deschis in pozitie anormala spre linie si Trafo 20/0.4 kV 100 kVA defect cu sig MT arse si RAR(+) pe LEA 20 kV Nicopole PMT și PMR | Virlezi, Urlesti, Baleni, CEE Virlezi, Slivna, Ganesti,Comanesti,Prodanesti,Puricani,Saseni,Cavadinesti,Suceveni,Vadeni, Oras Bujoru, Viile,Umbraresti, Oras Beresti, Radesti, Lungesti, Balabanesti,Adam,Bursucani,Cauesti,Slivna,Ganesti,Cavadinesti,Suceveni,Grapeni. | 16639 | 1 | 0 | 8 | 16417 | 0:52 | 3.89 | 3.3713 | 22.0008
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 214 | 16:47 | 1.11 | 18.6295
38 | 1910-07-04 | 14:17 | PH | MT | LEA 20 kV Comune, Statia 20/6kV Slanic | LEA 20 kV Comune, derivatia Stefesti | b | Copac cazut pe linie, izolator spart | jud. Prahova loc : Stefesti, Bertea, Alunis, Varbilau, Pietriceaua | 6736 | 1 |  | 2 | 6734 | 1:52 | 2.111 | 3.9405 | 3.9405
39 | 10.06.2024 | 18:36 | PH | MT | LEA 20 kV PLAVIA, Statia 110/20kV Urlati | LEA 20 kV PLAVIA, Statia 110/20kV Urlati | b | Copac cazut pe derivatia SD1D din LEA 20 kV Plavia | jud. Prahova loc : Apostolache, Buzota, Coserele, Lapos, Popesti | 5466 | 1 |  | 1 | 4684 | 0:05 | 0.9 | 0.075 | 0.535
[11 empty] | 2 |  | 0 | 781 | 1:32 | 0.3 | 0.46
40 | 10.06.2024 | 19:25 | PH | MT | LEA 20 kV FCA, Statia 110/20/6kV Valeni | LEA 20 kV FCA de la SD1D la capat | b | Copac cazut la stalpul nr.25 din derivatia Batrani | jud. Prahova loc: Starchiojd, Cerasu, Drajna, Popesti, Batrani | 9070 | 1 |  | 7 | 6538 | 0:06 | 2.81 | 0.281 | 8.1567
[11 empty] | 2 |  | 1 | 1780 | 2:35 | 1.55 | 4.0042
[11 empty] | 3 |  | 0 | 744 | 13:21 | 0.29 | 3.8715
41 | 10.06.2024 | 23:22 | PH | MT | LEA 20 kV Zanoaga, Statia 110/20kV Valea Calugareasca | LEA 20 kV Zanoaga intre SS1-SS2 | b | Cordon retezat la stalpul nr.27 | jud. Prahova loc : Vadu Parului,Zanoaga, Olari, Gherghita, Hatcarau | 5556 | 1 |  | 5 | 5551 | 3:08 | 2.57 | 8.0527 | 8.0527
42 | 11.06.2024 | 1:08 | PH | MT | Statia 110/20 kV Valea Calugareasca | Podul de bare 2-20kV | b | Defect la izolatorii de trecere pod bare 2-20kV | jud. Prahova localitaile: Pantazi, Zanoga, Dumbrava, Cornu de Jos | 9012 | 1 |  | 12 | 9000 | 2:06 | 1 | 2.1067 | 2.1067
43 | 2024-06-13 | 7:48 | Galati | IT | STATIA PECHEA 110/20KV TRAFO 110/20KV | nu e cazul | d | cauze neidentificate, urmeaza verificari PRAM la trafo 110/20kV din Statia Pechea | Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna | 7231 | 1 | 0 | 12 | 7219 | 0:26 | 2.8 | 1.2133 | 1.2133
44 | 14.06.2024 | 4:27 | PH | MT | LEA 20 kV Zanoaga, Statia 110/20kV Valea Calugareasca | Derivatia P.T. 3024 Sicrita | b | Defect trecator | jud. Prahova loc : Fanari, Olari, Gherghita, Gorgota | 5556 | 1 |  | 5 | 5356 | 1:25 | 1.3 | 1.8417 | 2.2087
[11 empty] | 2 |  | 0 | 195 | 6:07 | 0.06 | 0.367
45 | 16.06.2024 | 3:44 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20 kV PT 425- LES 20 kV PT 521 | d | Cablu defect | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 0:31 | 2.85 | 1.4915 | 1.4915
46 | 2024-06-18 | 6:50 | Braila | MT | stațiA 110/20 kV IANCA | Nu | d | defect trecator | jud .Braila - loc: Ianca, Berlesti, Boarca, Corbeni, Custura, Dedulesti, Gara Ianca, Gradistea, Ibrianu, Maraloiu, M.Kogalniceanu (Sutesti), Mircea Voda, Oprisenesti, Plopu, Perisoru, Plopu, Racovita, Rimnicelu, Salcia Tudor, Sutesti. | 8304 | 1 | 0 | 3 | 1538 | 0:13 | 0.7 | 0.15167 | 1.4017
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 6753 | 0:50 | 1.5 | 1.25
47 | 2024-06-19 | 5:45 | DB | MT | LES 20 kV Eternitatii/statia 110/20/6kV Valea Voievozilor | LES 20 kV Eternitatii/statia 110/20/6kV Valea Voievozilor | d | Cablu defect 20 kV intre PTZ 1102 si PTAB 1112 | jud. Dambovita - Municipiul Targoviste | 5736 | 1 |  | 1 | 5735 | 0:35 | 1.45 | 0.97 | 0.97
48 | 2024-06-19 | 5:58 | Braila | MT | LES 20kV Braila Sud - PT Kaufland | cablul 20 kV PT 6 Dorobanti-PT 10 Obor | d | Defect LES 20 kV PT 6 Dorobanti-PT 10 Obor | BRAILA : parțial municipiul Brăila | 7001 | 1 |  | 1 | 3392 | 0:29 | 0.3 | 0.145 | 0.97
[11 empty] | 2 |  | 1 | 266 | 0:37 | 0.1 | 0.061667
[11 empty] | 3 |  | 0 | 865 | 1:31 | 0.2 | 0.30333
[11 empty] | 4 |  | 0 | 2476 | 1:32 | 0.3 | 0.46
49 | 20.06.2024 | 19:11 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20 kV PT 424- LES 20 kV PT 469 | d | Cablu defect | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 1:01 | 2.85 | 2.9165 | 2.9165
50 | 2024-06-24 | 7:11 | Vrancea | IT | STATIA 110/20KV ADJUD | Trafo1-110/20kV | d | declansare Trafo1-110/20kV ,porumbel electrocutat,izolatori de sustinere conturnati baraI-20KV | jud. Vrancea - loc.Adjud,loc.Calimanesti,loc.Ciorani,loc.Pufesti,loc.Ruginesti,loc.Anghelesti,loc.Copacesti,loc.Novacesti,.loc.Paunesti,loc.Surlea,loc.Viisoara,loc.Bostanesti | 8218 | 1 | 0 | 22 | 8196 | 0:23 | 2.6 | 0.99667 | 0.99667
51 | 24.06.2024 | 18:54 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20 kV PT 432- LES 20 kV PT 425 | d | Cablu defect | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 0:52 | 2.85 | 2.489 | 2.489
52 | 28.06.2024 | 20:18 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20 kV PT 521- LES 20 kV PT 423 | d | Cablu defect | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 0:41 | 0.9 | 0.621 | 0.621
53 | 29.06.2024 | 13:27 | PH | MT | LEA 20 kV FCA, Statia 110/20/6kV Valeni | LEA 20 kV FCA intre SS 6 si SS 6 bis | b | Izolator rupt la stalpul 254 si vegetatie cazuta pe linie | jud. Prahova loc : Bradet, Cerasu, Drajna de Jos, Posesti | 9070 | 1 |  | 3 | 313 | 0:06 | 0.4 | 0.04 | 4.08
[11 empty] | 2 |  | 3 | 4834 | 1:08 | 0.8 | 0.90667
[11 empty] | 3 |  | 2 | 2697 | 1:44 | 0.7 | 1.2133
[11 empty] | 4 |  | 0 | 1218 | 4:48 | 0.4 | 1.92
54 | 2024-07-03 | 10:34 | Vrancea | MT | LEA 20KV SOVEJA | nu este cazul | b | copac cazut in retea st.270-st.271 in LEA 20KV SOVEJA | jud. Vrancea - com.Vidra,Tulnici,Paulesti,Gresu,Negrilesti | 12673 | 1 | - | 7 | 10105 | 0:06 | 2.49 | 0.249 | 1.149
[11 empty] | 2 |  | 4 | 2557 | 0:50 | 1.08 | 0.9
55 | 03.07.2024 | 22:50 | PH | MT | LEA 20 kV FCA, Statia 110/20/6kV Valeni | LEA 20 kV FCA intre SS6 si SS6 bis | b | Copac cazut pe LEA 20kV FCA | jud. Prahova loc: Starchiojd, Cerasu, Drajna, Posesti, Batrani | 9030 | 1 |  | 7 | 4941 | 0:05 | 2.64 | 0.22 | 5.395
[11 empty] | 2 |  | 1 | 2863 | 0:40 | 0.9 | 0.6
[11 empty] | 3 |  | 0 | 1218 | 10:10 | 0.45 | 4.575
56 | 04.07.2024 | 7:05 | PH | MT | LEA 20 kV Comune, Statia 20/6kV Slanic | LEA 20 kV Comune, derivatia PT 2035 | b | Copac cazut pe derivatia PT 2035 | jud. Prahova loc : Stefesti, Bertea, Alunis, Varbilau, Pietriceaua | 6736 | 1 |  | 2 | 6684 | 0:33 | 2.31 | 1.2705 | 1.4525
[11 empty] | 2 |  | 0 | 50 | 4:33 | 0.04 | 0.182
57 | 2024-07-05 | 19:43 | Galati | IT | STATIA DUNAREA 110/20/6KV TRAFO 2 110/20/6KV | Nu e cazul | d | un defect trecator pe LES 20kV PTA5 M20 | partial orasul Galati | 14403 | 1 | 0 | 13 | 14390 | 0:36 | 7 | 4.2 | 4.2
58 | 2024-07-09 | 5:05 | Braila | MT | stația 110/20/6 kV Hipdorom partea 20 kV |  | d | O pisică ce a sărit pe transformatorul de servicii interne nr. 3 – 20/0,4 kV care era in funcțiune | jud .Braila - parțial municipiul Brăila | 26363 | 1 | 0 | 2 | 7062 | 0:50 | 2.4 | 2 | 3.2283
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 12872 | 0:10 | 3.6 | 0.6
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 6416 | 0:29 | 1.3 | 0.62833
59 | 08.07.2024 | 9:34 | PH | MT | LEA 20 kV Malaiesti, Statia 110/20kV Valeni | LEA 20 kV Malaiesti, dupa R3 Malaiesti | c | Copaci taiati de persoane necunoscute, cazuti la stalpul nr.170 | jud. Prahova loc : Malaiesti, Valcanesti, Cosmina, Plopeni | 5761 | 1 |  | 16 | 5745 | 2:41 | 2.45 | 6.5742 | 6.5742
60 | 09.07.2024 | 8:55 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20kV PT 442 intre PT 521- PT 423 | d | Cablu defect | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 0:24 | 2.85 | 1.159 | 1.159
61 | 2024-07-09 | 14:12 | Vrancea | IT | Statia 110/20kV CEIL | LEA 110KV Focsani Vest in Statia 110/20KV Focsani Vest | b | defect trecator LEA 110KV Focsani Vest | jud. Vrancea - oras Focsani (partial),com.Golesti | 16145 | 1 | - | 97 | 16048 | 0:05 | 7 | 0.58333 | 0.58333
62 | 09.07.2024 | 23:20 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20kV PT 442 intre PT 521- PT 423 | b | Cablu defect | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 0:11 | 2.85 | 0.5415 | 0.5415
63 | 2024-07-10 | 16:40 | Galati | IT | STATIA FOLTESTI 110/20KV TRAFO 110/20KV | CAP TERMINAL | b | Cap terminal avariat in cel 20 kV Oancea, cod galben conform mesaj ANM/10.07.2024 | Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna | 9170 | 1 | 0 | 3 | 9167 | 0:38 | 1.5 | 0.95 | 0.95
64 | 2024-07-11 | 8:23 | Vrancea | MT | LEA 20KV DUMITRESTI | LEA 20KV Dumitresti st.40-st.41 | c | copac taiat de terte persoane si cazut in retea st.40-st.41 | jud. Vrancea -Bordesti,Bordestii de Sus,Bordesti,Bordestii de Jos,Lupoaia,Galoesti,Dumitresti,Bicestii de Sus,Dumitrestii de Sus,Motnau,Trestia,Chiojdeni,Poduri,Tulburea,Jitia de Jos,Jitia,Jitia de Sus,Magura,Dealul Sarii,Bahnele,Neculele,Cerbu,Vintileasca,Poiana Stoichii | 6141 | 1 | - | 2 | 6139 | 0:43 | 3 | 2.15 | 2.15
65 | 11.07.2024 | 14:06 | PH | MT | LEA 20 kV PLAVIA, Statia 110/20kV Urlati | LEA 20 kV PLAVIA intre stalpii nr. 77-78 | b | Copaci cazuti pe linie | jud. Prahova loc : Iordacheanu, Plavia, Podenii Noii, Urlati, Valea Unghiului | 8321 | 1 |  | 15 | 8306 | 2:32 | 3.55 | 8.9933 | 8.9933
66 | 15.07.2024 | 9:50 | PH | MT | Statia 110 /20 kV Olteni | Celula Liniei 20kV Slanic 2 | d | Defect la TC-urile din Celula (Actiuni ale animalelor mici) | jud. Prahova localitaile: Slanic, Bertea, Alunis, Pietriceau Varbilau, Grosani | 9138 | 1 |  | 4 | 9134 | 0:50 | 5 | 4.2 | 4.2
67 | 2024-07-16 | 8:17 | Galati | MT | LES 20kV Filesti - PT 1 Sider | LES MT | d | defect pe cablu LES 20 kV Filesti - PT 1 Siderurgistilor | partial orasul Galati | 5568 | 1 | 0 | 2 | 5566 | 2:08 | 2.87 | 6.1227 | 6.1227
68 | 16.07.2024 | 15:10 | PH | MT | LEA 20 kV Malaiesti Statia 110/20/6kV Valeni | LEA 20 kV Malaiesti, intre SS4-SS5 | b | Defect trecator, conditii meteo deosebite. | jud. Prahova loc : Cotofenesti, Malaiesti, Dumbravesti, Valcanesti, Cosmina, Plopeni | 5761 | 1 |  | 2 | 223 | 0:10 | 0.8 | 0.13333 | 8.49
[11 empty] | 2 |  | 14 | 5522 | 3:38 | 2.3 | 8.3567
69 | 16.07.2024 | 16:30 | PH | MT | LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20 kV Tatarani | Copaci cazuti pe derivatia SD1B din LEA 20kV Potigrafu | b | Copaci cazuti pe derivatia SD1B din LEA 20kV Potigrafu | jud. Prahova loc : Barcanesti, Gorgota, Potigrafu, Puchenii Mosneni, Romanesti | 6339 | 1 |  | 7 | 4678 | 0:05 | 3.81 | 0.3175 | 4.1575
[11 empty] | 2 |  | 6 | 1648 | 3:12 | 1.2 | 3.84
70 | 17.07.2024 | 0:12 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20kV PT 442 intre PT 521- PT 423 | b | Cablu defect | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 0:36 | 2.85 | 1.729 | 1.729
71 | 2024-07-17 | 10:56 | Galati | IT | STATIA BUJORU 110/20KV TRAFO 2 110/20KV (ALIMENTEAZA SI STATIA BERESTI 20KV) | Nu e cazul | d | defect trecator, pasari in zona, RAR(+) pe LEA 20 kV Nicopole si Cudalbi prin PMC 1-L si PMC 2-L | Virlezi, Urlesti, Baleni, CEE Virlezi, Slivna, Ganesti,Comanesti,Prodanesti,Puricani,Saseni,Cavadinesti,Suceveni,Vadeni, Oras Bujoru, Viile,Umbraresti, Oras Beresti, Radesti, Lungesti, Balabanesti,Adam,Bursucani,Cauesti,Slivna,Ganesti,Cavadinesti,Suceveni,Grapeni. | 16425 | 1 | 0 | 8 | 16417 | 1:36 | 5 | 8 | 8
72 | 18.07.2024 | 13:26 | PH | MT | LEA 20 kV PLAVIA, Statia 110/20kV Urlati | Stalpul nr. 380 din LEA 20 kV Plavia | b | Copac cazut pe LEA 20 kV Plavia | jud. Prahova loc : Chiodeanca, Apostolache, Sangeru, Salcia, Lapos, Mires | 6858 | 1 |  | 7 | 6851 | 1:41 | 2.81 | 4.7302 | 4.7302
73 | 19.07.2024 | 14:39 | PH | MT | LEA 20 kV Comune, Statia 20/6kV Slanic | LEA 20 kV Comune, derivatia Stefesti | d | Defect trecator (canicula) | jud. Prahova loc : Stefesti, Bertea, Alunis, Varbilau, Pietriceaua | 6736 | 1 |  | 2 | 6734 | 0:05 | 2.2 | 0.18333 | 0.18333
74 | 21.07.2024 | 7:40 | PH | MT | LEA 20 kV Zanoaga, Statia 110/20kV Valea Calugareasca | LEA 20 kV Zanoaga de la SD5B la capat | b | Copac cazut pe linie | jud. Prahova loc : Buchilasi, Catunu, Corlatescu, Dumbrava, Olari, Gherghita, Malaiesti | 5556 | 1 |  | 4 | 4843 | 0:05 | 2.57 | 0.21417 | 1.8742
[11 empty] | 2 |  | 0 | 385 | 0:40 | 0.6 | 0.4
[11 empty] | 3 |  | 1 | 323 | 1:48 | 0.7 | 1.26
75 | 21.07.2024 | 7:55 | PH | MT | LEA 20 kV Malaiesti, Statia 110/20kV Valeni | LEA 20 kV Malaiesti, dupa SS8 | b | Creanga cazuta pe LEA | jud. Prahova loc : Plopeni, Cosmina, Malaiesti, Valcanesti, Varbilau | 5761 | 1 |  | 16 | 5104 | 0:57 | 1.8 | 1.71 | 2.435
[11 empty] | 2 |  | 0 | 641 | 1:27 | 0.5 | 0.725
76 | 22.07.2024 | 16:54 | PH | MT | LEA 20 kV PLAVIA, Statia 110/20kV Urlati | PTA 2014 Plavia | b | Dispozitiv antipasare cazut pe conductor la PT 2014 | jud. Prahova loc : Iordacheanu, Plavia, Podenii Noii, Urlati, Valea Unghiului | 8321 | 1 |  | 15 | 8306 | 1:04 | 1.2 | 1.28 | 1.28
77 | 2024-07-24 | 15:01 | Galati | IT | STATIA BUJORU 110/20KV TRAFO 2 110/20KV (ALIMENTEAZA SI STATIA BERESTI 20KV) | Nu e cazul | b | defect trecator, RAR(+)c1 LEA 20 kV Nicopole prin PMT, cod galben conform mesaj ANM/24.07.2024 | Virlezi, Urlesti, Baleni, CEE Virlezi, Slivna, Ganesti,Comanesti,Prodanesti,Puricani,Saseni,Cavadinesti,Suceveni,Vadeni, Oras Bujoru, Viile,Umbraresti, Oras Beresti, Radesti, Lungesti, Balabanesti,Adam,Bursucani,Cauesti,Slivna,Ganesti,Cavadinesti,Suceveni,Grapeni. | 16425 | 1 | 0 | 4 | 12727 | 0:29 | 3.34 | 1.6143 | 2.2863
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 3690 | 0:42 | 0.96 | 0.672
78 | 2024-07-25 | 7:35 | Galati | IT | STATIA PECHEA 110/20KV TRAFO 2 110/20KV | Nu e cazul | b | defect trecator in reteaua de MT, cod galben conform mesaj ANM/24.07.2024 | Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna | 7231 | 1 | 0 | 12 | 7219 | 0:25 | 2.82 | 1.175 | 1.175
79 | 2024-07-25 | 7:54 | Vrancea | MT | LEA 20kV Ceramica | LES 20KV PTZ 3304 Vinificatie Odobesti-PT 3214 POL-ROM Odobesti | b | LES 20KV PTZ3304 Vinificatie Oddobesti-PT 3214 POL ROM Odobesti | jud. Vrancea - Oras Odobesti,cartier Unirea Odobesti,com. Cîrligele, Vârteșcoiu, Dălhăuți, Jariștea, Bolotești,Faraoanele,Gagesti | 7066 | 1 | 0 | 13 | 7053 | 1:04 | 2 | 2.1333 | 2.1333
80 | 26.07.2024 | 6:41 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20kV PT 442 Camin TCM | d | Defect trecator | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 0:31 | 2.85 | 1.4915 | 1.4915
81 | 26.07.2024 | 11:05 | PH | MT | LEA 20 kV Comarnic St. 110/20/10kV Campina | Stp. nr 111 din LEA 20 kV Comarnic | c | Copac crescut in linie | jud. Prahova loc : Campina, Poiana Campina, Breaza, Cornu, | 5499 | 1 |  | 18 | 5481 | 0:40 | 4.88 | 3.2533 | 3.2533
82 | 26.07.2024 | 11:53 | PH | MT | LEA 20 kV Comarnic, Statia 110/20/10kV Campina | LES 20 kV PTUS 7007- PT 369 | c | Rupere cablu mt de catre terti | jud. Prahova loc : Campina, Poiana Campina, Breaza, Cornu, | 5499 | 1 |  | 18 | 5346 | 0:27 | 4.8 | 2.16 | 2.59
[11 empty] | 2 |  | 0 | 135 | 4:18 | 0.1 | 0.43
83 | 2024-07-31 | 10:53 | Galati | MT | LES 6 KV GL NORD~PA9 MR39B F1 | LES MT | d | defect pe cablu LES 6 KV GL NORD ~ PA9 MR39B F1 | partial orasul Galati | 7029 | 1 | 0 | 5 | 7024 | 0:24 | 3.51 | 1.404 | 1.404
84 | 01.08.2024 | 6:51 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20 kV PT 442 Camin TCM | b | Defect trecator | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 0:31 | 2.85 | 1.4915 | 1.4915
85 | 2024-08-02 | 8:30 | Vrancea | IT | STATIA 110/20KV FOCSANI NORD | releu de curent defect faza T la demaraj curent | b | releu de curent defect faza T la demaraj curent-Trafo T1-110/20KV Statia Focsani Nord | jud. Vrancea - loc.Focsani partial,com.Campineanca,cartier Unirea-Odobesti | 13949 | 1 | 0 | 69 | 13880 | 0:11 | 5.8 | 1.0633 | 1.0633
86 | 05.08.2024 | 7:16 | PH | MT | LEA 20 kV PLAVIA, Statia 110/20kV Urlati | LEA 20 kV PLAVIA Deriv. 20kV PT 2135 + PT 1120 | d | 2 izolatori rupti la stp. nr 54 din Deriv. 20kV PT 2135 + PT 1120 | jud. Prahova loc : Apostolache, Chiojdeanca, Sangeru, Salcia, Lapos, Mires | 6968 | 1 |  | 3 | 6830 | 0:59 | 1.285 | 1.2636 | 2.7169
[11 empty] | 2 |  | 0 | 135 | 7:16 | 0.2 | 1.4533
87 | 09.08.2024 | 7:17 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20 kV PT 442 Camin TCM | d | Cablu defect | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 0:33 | 1.39 | 0.77377 | 0.77377
88 | 10.08.2024 | 16:53 | PH | MT | LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20 kV Tatarani | Derivatia 20kV SDIB din LEA 20 kV Potigrafu | d | Conductor deteriorat pe derivatia SD1B | jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei | 6339 | 1 |  | 13 | 6326 | 1:09 | 3.66 | 4.209 | 4.209
89 | 2024-08-15 | 11:10 | Vrancea | IT | Statia 110/20kV CEIL | LEA 110KV Focsani Vest in Statia 110/20KV Focsani Vest | b | cordon retezat faza R la st.1-LEC 110KV spre DRV | jud. Vrancea - oras Focsani (partial),com.Golesti | 16077 | 1 | - | 97 | 15980 | 0:05 | 5 | 0.41667 | 0.41667
90 | 21.08.2024 | 17:02 | PH | MT | LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20 kV Tatarani | Derivatia 20kV Balta Doamnei din LEA 20 kV Potigrafu | d | Conductor rupt la stp. Nr.11, crengi cazute pe derivatia Balta Doamnei | jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei | 6339 | 1 |  | 13 | 5045 | 1:14 | 1.6 | 1.9733 | 17.8933
[11 empty] | 2 |  | 0 | 1281 | 26:32 | 0.6 | 15.92
91 | 2024-08-24 | 7:38 | Vrancea | IT | STATIA 110/20KV FOCSANI NORD | T1-110/20KV | c | Trafo 1 -110/20 kV declansat prin protectie PMC treapta 2,refuz declansare I20KV in cel.20KV-LEA 20KV Campineanca.Defect in racord 20KV PT 9080 ENOPROD(instalatii tert) | jud. Vrancea - loc.Focsani partial,com.Campineanca,cartier Unirea-Odobesti | 13196 | 1 | 0 | 56 | 11662 | 0:08 | 4 | 0.53333 | 1.84
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 799 | 0:09 | 0.8 | 0.12
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 669 | 1:11 | 1 | 1.1833
92 | 27.08.2024 | 11:05 | PH | MT | LEA 20 kV PLAVIA, Statia 110/20kV Urlati | LEA 20 kV PLAVIA de la SD6B la capat | b | Izolator rupt dupa SD6B din LEA 20 kV Plavia | jud. Prahova loc : Apostolache, Chiojdeanca, Sangeru, Salcia, Lapos, Mires | 6783 | 1 |  | 4 | 6779 | 1:29 | 3.5 | 5.1917 | 5.1917
93 | 2024-08-30 | 10:56 | Galati | IT | STATIA TECUCI 110/20/6 KV | Nu e cazul | d | defect trecator | partial orasul Tecuci | 21041 | 1 | 0 | 1 | 21040 | 0:27 | 4 | 1.8 | 1.8
94 | 30.08.2024 | 16:55 | PH | MT | Statia 110/20/10/6 kV Doftana | Trafo 3 110/10kV | d | Defect trecator | jud. Prahova mun Campina (partial) | 6072 | 1 |  | 16 | 6056 | 0:06 | 10 | 1.0667 | 1.0667
95 | 2024-09-01 | 14:19 | Galati | MT | LES 20kV Filesti - PT 1 Sider | LES MT | d | defect pe cablu LES 20 kV Filesti – PT T1 Siderurgistilor | partial orasul Galati | 5568 | 1 | 0 | 2 | 5566 | 1:51 | 2.87 | 5.3095 | 5.3095
96 | 08.09.2024 | 13:40 | PH | MT | LEA 20kV Ciorani Statia 110/20kV Mizil | LEA 20kV Ciorani de la SD2B (SV 135) | d | Conductor rupt pe LEA 20kV Ciorani, intre stp 15-16 | jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile | 7173 | 1 |  | 19 | 6351 | 0:05 | 1.9 | 0.15833 | 1.3057
[11 empty] | 2 |  | 1 | 288 | 0:45 | 0.2 | 0.15
[11 empty] | 3 |  | 1 | 513 | 6:14 | 0.16 | 0.99733
97 | 2024-09-12 | 2:37 | Vrancea | IT | STATIA 110/20KV FOCSANI NORD | bara 2-110KV Statia Focsani Nord | c | izolator(capa rupta) de la SB2-110kV faza T aferente Trafo 2 ce apartine CFR. | jud. Vrancea - loc.Focsani partial,com.Campineanca,cartier Unirea-Odobesti,com.Gugesti,com.Dumbraveni,com.Milcov,com.Vanatori,com.Cotesti,Com.Tamboiesti,Com.Urechesti,Biliesti,Gologanu,Rastoaca,SL.Ciorasti,Garoafa,Radulesti,Jitia,Bordesti,Bogza,Cotesti,Gura Calitei,Balesti,Popesti,Carligele, | 46014 | 1 | 0 | 26 | 23551 | 0:07 | 4 | 0.46667 | 1.2858
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2375 | 0:02 | 0.25 | 0.0083333
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 1102 | 0:03 | 0.3 | 0.015
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 921 | 0:04 | 0.6 | 0.04
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 2388 | 0:05 | 0.3 | 0.025
[11 empty] | 6 | 0 | 4 | 2669 | 0:09 | 0.35 | 0.0525
[11 empty] | 7 | 0 | 97 | 12873 | 0:11 | 3.7 | 0.67833
98 | 2024-09-14 | 0:17 | Vrancea | IT | STATIA 110/20KV FOCSANI NORD | T1-110/20KV | b | Defect I20KV in cel.20KV Longinescu in Statia 110/20KV Focsani Nord. | jud. Vrancea - loc.Focsani partial,com.Campineanca,cartier Unirea-Odobesti | 13949 | 1 | 0 | 69 | 13880 | 0:13 | 4 | 0.86667 | 0.86667
99 | 2024-09-14 | 2:05 | Galati | IT | STATIA PECHEA 110/20KV TRAFO 2 110/20KV | Nu e cazul | b | Statia Pechea 110/20kV a fost inundata in perioada 14.09-18.09 ora 18:25 | Statia Pechea 110/20kV a fost inundata in perioada 14.09-18.09 ora 18:25 | 7032 | 1 | 0 | 0 | 2514 | 9:05 | 0.53 | 4.8142 | 17.1642
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 3526 | 12:30 | 0.72 | 9
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 988 | 13:24 | 0.25 | 3.35
100 | 2024-09-24 | 12:10 | Galati | IT | STATIA TECUCI 110/20/6 KV TRAFO 3 110/20KV | Nu e cazul | d | defect trecator | partial orasul Tecuci si zona Exterior Tecuci | 44709 | 1 | 0 | 78 | 44631 | 0:29 | 15.68 | 7.5787 | 7.5787
101 | 2024-09-25 | 10:00 | Vrancea | MT | LEA 20kV Ceramica | LES 20KV PTZ3311 ILF Odobesti-STE 20KV st.10 | d | LES 20KV PTZ3311 ILF Odobesti-STE 20KV st.10 | jud. Vrancea - Oras Odobesti,cartier Unirea Odobesti,com. Cîrligele, Vârteșcoiu, Dălhăuți, Jariștea, Bolotești,Faraoanele,Gagesti | 7329 | 1 | 0 | 13 | 7316 | 0:54 | 2 | 1.8 | 1.8
102 | 2024-09-25 | 16:31 | Galati | MT | LEA 20KV BUJORU - BERESTI (ALIMENTEAZA STATIA BERESTI 20KV) | Nu e cazul | d | defect trecator, refuz intreruptor pe LEA 20kV Bujoru - Cudalbi | Beresti,Prodanesti,Saseni,Puricani,Aldesti,Ganesti,Cristesti,Pupezeni.Cavadinesti,Vadeni,Grapeni,Suceveni,Radesti,,Bursucani,Adam,Balintesti,Jorasti | 7231 | 1 | 0 | 12 | 7219 | 0:30 | 2.41 | 1.205 | 1.205
103 | 2024-09-26 | 14:15 | Galati | IT | STATIA TECUCI 110/20/6 KV TRAFO 3 110/20KV | Nu e cazul | d | defect in celula 20kv Ape 2 Tecuci si CHE Movileni | partial orasul Tecuci si zona Exterior Tecuci | 44709 | 1 | 0 | 78 | 44631 | 0:27 | 110 | 49.5 | 49.5
104 | 2024-09-30 | 5:54 | Vrancea | IT | STATIA 110/20KV FOCSANI NORD | T1-110/20KV | b | Defect LES 20KV Autogara,declansare I20KV in cel.20KV Autogara in Statia 110/20KV Focsani Nord. | jud. Vrancea - loc.Focsani partial,com.Campineanca,cartier Unirea-Odobesti | 13949 | 1 | 0 | 69 | 13880 | 0:28 | 5 | 2.3333 | 2.3333
105 | 2024-09-30 | 19:52 | Galati | IT | STATIA PECHEA 110/20KV TRAFO 2 110/20KV | Nu e cazul | b | defect trecator pe LEA 20kV Pechea-Schela, cod galben conform mesaj ANM/30.09.2024 | Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna | 7032 | 1 | 0 | 4 | 7028 | 0:30 | 2 | 1 | 1
106 | 2024-10-01 | 19:06 | Galati | IT | STATIA CUDALBI 110/20KV TRAFO 1 110/20KV | nu e cazul | b | defect trecator, cod galben conform mesaj ANM/30.09.2024 | Valea Marului, Mandresti, Corni, Maciseni, Cudalbi, Grivita | 5467 | 1 | 0 | 1 | 5466 | 0:54 | 3 | 2.7 | 2.7
107 | 2024-10-02 | 6:31 | PH | MT | LEA 20 kV Comune, Statia 20/6kV Slanic | LEA 20 kV Comune, derivatia Alunis de la SD2A la capat | c | Stalpul nr.78 din LEA 20 kV Comune, rupt in accident auto | jud. Prahova loc : Stefesti, Bertea, Alunis, Varbilau, Pietriceaua | 6736 | 1 |  | 2 | 5629 | 0:49 | 1.6 | 1.3067 | 5.1467
[11 empty] | 2 |  | 0 | 1105 | 9:36 | 0.4 | 3.84
108 | 02.10.2024 | 18:00 | PH | MT | LEA 20 kV Zanoaga, Statia 110/20kV Valea Calugareasca | LEA 20 kV Zanoaga de la St Valea Calugareasca la R90 | d | Izolator rupt intre SS2-SS3 | jud. Prahova loc : Fanari, Olari, Gherghita, Gorgota, Buda | 5556 | 1 |  | 3 | 3157 | 0:07 | 2.5 | 0.29167 | 2.1817
[11 empty] | 2 |  | 2 | 2394 | 1:48 | 1.05 | 1.89
109 | 04.10.2024 | 9:14 | PH | MT | LEA 20 kV Zanoaga, Statia 110/20kV Valea Calugareasca | LEA 20 kV Zanoaga intre R 90 si SS 10 | d | Izolator spart la stp. 284 | jud. Prahova loc : Fanari, Olari, Gherghita, Gorgota, Buda | 5556 | 1 |  | 5 | 5392 | 1:34 | 2.2 | 3.4467 | 4.0433
[11 empty] | 2 |  | 0 | 159 | 2:59 | 0.2 | 0.59667
110 | 2024-10-05 | 7:46 | Galati | IT | STATIA PECHEA 110/20KV TRAFO 2 110/20KV | nu e cazul | b | defect trecator pe RAR(+) LEA 20kV Cuca prin PHR si RAR(+) LEA 110kV Schela prin PHR+PHT, cod galben conform mesaj ANM/04.10.2024 | Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna | 7032 | 1 | 0 | 4 | 7028 | 0:40 | 1.5 | 1 | 1
111 | 2024-10-08 | 10:00 | DB | IT/MT | statia 110/20 kV Teis | TRAFO 1 110/20 Kv | d | refuz de declansare I -20 kV PA Moara 2 | jud. Dambovita - Targoviste, Sotanga, Aninoasa, Razvad | 6052 | 1 |  | 34 | 6018 | 1:04 | 3 | 6.386 | 6.386
112 | 2024-10-09 | 15:09 | Buzau | IT | Stația 110/20/6 kV BuzauNord | Barele 1+2 6 kV in statia Buzau Nord raman fara tensiune. | d | Declanseaza trafo 2_ 110/6 kV pe partea de 110 kV cu semnalizari 'declansare supratemperatura si nivel minim de ulei'. | jud. Buzau, municipiul Buzau. | 15185 | 1 | - | 209 | 14976 | 0:29 | 5 | 2.4167 | 2.4167
113 | 2024-10-10 | 14:37 | Galati | IT | STATIA PECHEA 110/20KV TRAFO 2 110/20KV | nu e cazul | d | Refuz de intrerupator la LEA 20KV Schela | Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna | 7032 | 1 | 0 | 4 | 7028 | 0:45 | 1.5 | 1.125 | 1.125
114 | 15.10.2024 | 7:18 | PH | MT | LEA 20kV Ciorani Statia 110/20kV Mizil | LEA 20kV Ciorani intre SV276 si R73 | d | Izolator ISNS rupt la stalpul nr. 160 din linie | jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile | 7173 | 1 |  | 20 | 6100 | 0:12 | 1.8 | 0.36 | 2.01
[11 empty] | 2 |  | 1 | 1052 | 2:45 | 0.6 | 1.65
115 | 20.10.2024 | 9:21 | PH | MT | LEA 20 kV Targsoru Nou , Statia 110/20kV Columbia | SPT 3217 din LEA 20 kV Targsoru Nou | d | 2 izolatori rupti la SPT 3217 din LEA 20 kV Targsoru Nou | jud. Prahova loc : Stoenesti, Strejnicu, Targsoru Vechi | 5221 | 1 |  | 20 | 4873 | 0:05 | 3.5 | 0.29167 | 3.92
[11 empty] | 2 |  | 1 | 327 | 5:11 | 0.7 | 3.6283
116 | 21.10.2024 | 6:10 | PH | MT | 110/20 kV Columbia | Trafo 3 110/20kV | d | Refuz declansare I 20 kV Celula LES 20 kV PT 593 | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 35636 | 1 |  | 53 | 35583 | 0:10 | 40 | 6.9333 | 6.9333
117 | 2024-10-31 | 11:11 | Galati | IT | STATIA FOLTESTI 110/20 KV TRAFO 110/20 KV (alimentat pe MT din LEA 20KV FRUMUSITA - FOLTESTI) | nu e cazul | d | defect trecator, RAR (-) c1 PMT , LEA 20 kV Frumusita - Foltesti (sursa pentru St. Foltesti ) | Foltesti, Frumusita, Stoicani, Tamaoani, | 7032 | 1 | 0 | 4 | 7028 | 0:45 | 1.5 | 1.125 | 1.125
118 | 2024-11-03 | 21:01 | DB | IT/MT | statia 110/20/6 kV Fieni | TRAFO 3 110/20 Kv | d | declansare prin protectie de gaze | jud. Dambovita - localitatile Fieni, Bezdead, Buciumeni, Varfuri, Vulcana Bai, Runcu | 13478 | 1 |  | 18 | 13460 | 0:09 | 1.3 | 1.011 | 1.011
119 | 2024-11-05 | 12:26 | PH | MT | 110/20 kV Vega | Trafo 1 110/20kV | d | Refuz declansare I 20 kV Celula LES 20 kV Geamuri | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 12159 | 1 |  | 31 | 12128 | 0:37 | 9 | 5.61 | 5.61
120 | 2024-11-09 | 8:00 | Vrancea | IT | STATIA 110/20KV FOCSANI NORD | T1-110/20KV | b | Reparametrizari circuite secundare in cel.20KV Vrancei in Statia 110/20KV Focsani Nord | jud. Vrancea - loc.Focsani partial,com.Campineanca,cartier Unirea-Odobesti | 12731 | 1 | 0 | 54 | 12240 | 0:18 | 4 | 1.2 | 3.37
[11 empty] | 2 | 0 | 15 | 39 | 0:42 | 0.1 | 0.07
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 381 | 2:20 | 0.9 | 2.1
121 | 2024-11-18 | 8:09 | PH | MT | LEA 20 kV Comune, Statia 20/6kV Slanic | LES 20 kV intre St. 20/6 kV Slanic si SS1 din LEA 20 kV Comune | d | Cablu defect | jud. Prahova loc : Stefesti, Bertea, Alunis, Varbilau, Pietriceaua | 6736 | 1 |  | 2 | 6734 | 1:09 | 2.31 | 2.6565 | 2.6565
122 | 2024-11-18 | 17:07 | Galati | MT | LES 20KV FILESTI - PT 1 SIDER | LES MT | d | defect pe cablu LES 20 kV PT T8 Siderurgistilor – PT T2 IC Frimu | partial orasul Galati | 5568 | 1 | 0 | 2 | 5566 | 1:03 | 2.87 | 3.0135 | 3.0135
123 | 2024-11-21 | 12:12 | PH | MT | LEA 20 kV PLAVIA, Statia 110/20kV Urlati | LEA 20 kV PLAVIA de la SD4B la capat | d | Copac cazut pe derivatia 20kV PT 2093 si cordon retezat la stalpul nr. 120 din LEA 20 kV Plavia | jud. Prahova loc : Apostolache, Chiojdeanca, Sangeru, Salcia, Lapos, Mires | 5256 | 1 |  | 0 | 219 | 3:32 | 0.1 | 0.35333 | 8.4
[11 empty] | 2 |  | 1 | 5036 | 4:44 | 1.7 | 8.0467
124 | 2024-11-22 | 8:10 | PH | IT | LEA 110 kV Campina-Moreni | Statia 110/20/10 kV Campina | b | Izolator rupt pe LEA 110 kV Campina-Comarnic, conditii meteo cu vant puternic | jud. Prahova loc : mun. Campina, Breaza, Poiana Campina, Banesti, Telega, Cornu | 23043 | 1 |  | 69 | 22974 | 0:09 | 16 | 2.5067 | 2.5067
125 | 2024-11-25 | 13:34 | PH | MT | LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20 kV Tatarani | LEA 20 kV Potigrafu intre SS3 si R88 | c | Copac taiat de persoane necunoscute si cazut pe LEA 20 kV Potigrafu | jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei | 6339 | 1 |  | 12 | 4865 | 0:05 | 2.9 | 0.24167 | 1.7917
[11 empty] | 2 |  | 1 | 778 | 0:38 | 0.9 | 0.57
[11 empty] | 3 |  | 0 | 683 | 2:27 | 0.4 | 0.98
126 | 2024-11-26 | 13:30 | PH | MT | LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20 kV Tatarani | LEA 20 kV Potigrafu intre SS3 si R88 | d | Izolator rupt la stalpul nr.36 si defect pe derivatia PT 9862 Iluminat CNADR | jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei | 6339 | 1 |  | 13 | 6326 | 3:43 | 3.815 | 14.1791 | 14.1791
127 | 2024-11-28 | 10:31 | PH | MT | 110/20 kV Urlati | Bara 2 20kV | d | Refuz declansare I 20 kV Celula LEA 20kV Scorus | jud. Prahova loc: Valea Calugareasca, Urlati, Scorus, Ceptura | 5098 | 1 |  | 41 | 5057 | 0:22 | 6.6 | 2.464 | 2.464
128 | 2024-12-07 | 23:40 | Galati | IT | STATIA SCHELA 110/20KV CL 20kV | CT 20KV | d | CT conturnat in celula LEA 20kV Vanatori | Slobozia Conachi, Cuza Voda,Piscu,Vames,Negrea,Cismele,Odaia Manolache,Independenta,Branistea,Traian Sat, Schela | 5467 | 1 | 0 | 1 | 5466 | 0:54 | 3 | 2.7 | 2.7
129 | 2024-12-10 | 8:22 | PH | MT | LEA 20kV Ciorani Statia 110/20kV Mizil | LES 20kV intre S.V. 278- S.V. 279 | d | Cablu defect, lovit la sapatura de terti | jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile | 7173 | 1 |  | 21 | 7152 | 0:07 | 2.8 | 0.32667 | 0.32667
130 | 2024-12-20 | 20:01 | PH | MT | LEA 20kV Ciorani Statia 110/20kV Mizil | LEA 20kV Ciorani de la R 159 la capat (instalatie proprietate CNAIR) | c | Defect in instalatia consumatorului | jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile | 7173 | 1 |  | 1 | 513 | 0:04 | 0.2 | 0.013333 | 0.86833
[11 empty] | 2 |  | 20 | 6639 | 0:19 | 2.7 | 0.855
131 | 2024-12-24 | 16:30 | PH | MT | LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20 kV Tatarani | Derivatia 20kV PT 3162 din LEA 20kV Zanoaga preluata pe LEA 20 kV Potigrafu | d | Copac cazut pe Derivatia 20kV PT 3162 din LEA 20kV Zanoaga preluata pe LEA 20 kV Potigrafu. | jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei | 6624 | 1 |  | 13 | 6326 | 0:06 | 3.3 | 0.33 | 0.6785
[11 empty] | 2 |  | 0 | 282 | 0:55 | 0.2 | 0.18333
[11 empty] | 3 |  | 0 | 3 | 16:31 | 0.01 | 0.16517
132 | 2024-12-25 | 0:56 | PH | MT | LEA 20 kV Zanoaga, Statia 110/20kV Valea Calugareasca | LEA 20 kV Zanoaga de la R90 la capat | d | Izolator conturnat la stp. nr. 379 | jud. Prahova loc : Fanari, Olari, Gherghita, Gorgota, Buda | 5556 | 1 |  | 1 | 1494 | 0:04 | 0.9 | 0.06 | 3.9983
[11 empty] | 2 |  | 4 | 4057 | 2:19 | 1.7 | 3.9383
133 | 2024-12-25 | 16:11 | Galati | IT | STATIA LIESTI 110/20KV TRAFO 2 110/20KV | Nu e cazul | d | Refuz de intreruptor la IO 20kV SPE Liesti | Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, Umbraresti, Draganesti. Podoleni, Malul Alb | 11190 | 1 | 0 | 7 | 11183 | 0:29 | 2.8 | 1.3533 | 1.3533
134 | 2024-12-25 | 23:54 | PH | MT | LEA 20 kV Comune, Statia 20/6kV Slanic | LEA 20 kV Comune, Derivatia 20kV PT 2016 | d | Izolator rupt pe derivatia 20kV PT 2016 din LEA 20 kV Comune | jud. Prahova loc : Stefesti, Bertea, Alunis, Varbilau, Pietriceaua | 6736 | 1 |  | 2 | 6687 | 1:18 | 2.28 | 2.964 | 3.0053
[11 empty] | 2 |  | 0 | 47 | 2:04 | 0.02 | 0.041333
135 | 2024-12-27 | 14:14 | PH | MT | LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20 kV Tatarani | LEA 20 kV Potigrafu, stalpul nr. 95 | d | Izolator rupt la stalpul nr. 95 din LEA 20 kV Potigrafu. | jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei | 6339 | 1 |  | 12 | 4415 | 0:05 | 2.6 | 0.21667 | 2.6167
[11 empty] | 2 |  | 1 | 1911 | 2:00 | 1.2 | 2.4
136 | 2024-12-28 | 1:06 | PH | MT | 110/20 kV Columbia | Trafo 3 110/20kV | d | Refuz declansare I 20 kV Celula LES 20 kV P.T. 602 + Celula 20kV C.L. A - C | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 35634 | 1 |  | 53 | 35581 | 0.032222 | 11 | 8.5067 | 8.5067
137 | 2024-12-28 | 11:56 | Galati | IT | STATIA BUJORU 110/20KV TRAFO 2 110/20KV (ALIMENTEAZA SI STATIA BERESTI 20KV) | Nu e cazul | d | refuz de declansare la IO 20kV trafo 2 SI 20/0,4kV | Virlezi, Urlesti, Baleni, CEE Virlezi, Slivna, Ganesti,Comanesti,Prodanesti,Puricani,Saseni,Cavadinesti,Suceveni,Vadeni, Oras Bujoru, Viile,Umbraresti, Oras Beresti, Radesti, Lungesti, Balabanesti,Adam,Bursucani,Cauesti,Slivna,Ganesti,Cavadinesti,Suceveni,Grapeni. | 16425 | 1 | 0 | 8 | 16417 | 0.041667 | 5 | 5 | 5

## DEER_TN
Anexa nr. 4.7 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2024 în rețeaua de distributie din gestiunea DEER Transilvania Nord
Nr. incident deosebit | Data/ora declanșare incident deosebit |  | Localizare declanșare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localități afectate) | Nr. total utilizatori afectați | Intreruperi | [7 empty] | Observatii | Maramures
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalație electrică | Element afectat | Categ. într.1) (b/c/d) | Cauza declanșării incidentului2) |  |  | Tranșa nr. | Nr. utilizatori întrerupți |  |  | Durată întrerupere | Putere întreruptă [MW] | Energie nelivr. [MWh] | Total Energie nelivrata 3) [MWh] |  | Satu Mare
[12 empty] | IT | MT | JT | [5 empty] | Salaj
1 | 18.01.2024 | 9:54 | Cluj | MT | Statia 110/10 kV Cluj Centru | Trafo 2-110/20 kV - 16 MVA | d | Ca urmare a unei suprasarcini a declansat CL 10 kV fara semnalizari SCADA si fara semnalizari la celula CL 10 kV. Ramas fara tensiune Bara B 10 kV din Statia Cluj Centru, cu distribuitorii aferenti (10 distribuitori) | Judetul Cluj, partial zona Centrala a municipiului Cluj-Napoca, partial cartier Grigorescu, cartier Gheorgheni , cartier Abator, cartier Bulgaria | 12358 | 1 | 0 | 1 | 2322 | 0:09 | 2.18 | 0.327 | 1.5172 |  | Bistrita Nasaud
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 749 | 0:09 | 0.83 | 0.1245
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2249 | 0:10 | 0.73 | 0.12167
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 516 | 0:10 | 0.29 | 0.048333
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1543 | 0:10 | 0.73 | 0.12167
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 973 | 0:11 | 1.38 | 0.253
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 465 | 0:11 | 0.77 | 0.14117
[11 empty] | 8 | 0 | 1 | 0 | 0:11 | 0.01 | 0.0018333
[11 empty] | 9 | 0 | 2 | 0 | 0:12 | 0.62 | 0.124
[11 empty] | 10 | 0 | 0 | 3535 | 0:12 | 1.27 | 0.254
2 | 13.03.2024 | 1:45 | Satu Mare | MT | LEA 20 kV Negresti- Bixad SM | LEA 20 kV Negresti- Bixad SM | d | Defect racord 20 kV Vaming Negresti, racord 20 kV PT 4481 Tarsolt 6 | JudetulSatu Mare, localitatile Tur, Bixad,Certeze, Huta Certeze,Moiseni, Tarsolt,Camarzana,Aliceni, Boinesti | 7450 | 1 | 0 | 22 | 7428 | 1:57 | 2 | 3.9 | 3.9
3 | 08.04.2024 | 11:40 | Cluj | MT | LES 20 kV Alverna - Gheorgheni 1 | LES 20 kV Alverna - Gheorgheni 1 | d | Defect LES 10 kV intre PT 44 Pata - PT 47 Pata | Judetul Cluj, partial municipiul Cluj- Napoca si partial cartierul Gheorgheni | 5990 | 1 | 0 | 1 | 4783 | 0:27 | 1.12 | 0.504 | 0.71333
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 897 | 0:40 | 0.17 | 0.11333
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 309 | 1:04 | 0.09 | 0.096
4 | 10.05.2024 | 3:08 | Maramures | MT | Statia 110/20/10 kV Baia Mare 5 | Trafo 1-110/20/10 kV - 25 MVA | d | releu SEL 351 aferent celula 20 kV trafo 1 | Judetul Maramures, partial municipiul Baia Mare | 12516 | 1 | 0 | 9 | 12507 | 0:06 | 3 | 0.3 | 0.3
5 | 16.05.2024 | 14:30 | Bihor | MT | LEA 20 kV Alesd - PC Astileu | LES 20 kV racord PTAB Emil Palad | c | LES 20 kV racord PTAB Emil Palade, rupt de tert | Judetul Bihor,partial localitatile Alesd, Auseu si Lugasu de Jos | 8982 | 1 | 0 | 19 | 8963 | 0:02 | 4.5 | 0.15 | 0.72233
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 1043 | 0:30 | 0.35 | 0.175
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 728 | 0:52 | 0.22 | 0.19067
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1 | 5:10 | 0.04 | 0.20667
6 | 14.06.2024 | 8:45 | Cluj | MT | LEA 20 kV Floresti - CHE Floresti 1 | LEA 20 kV Floresti - CHE Floresti 1 | d | defect cu caracter trecator | Judetul Cluj, partial comuna Floresti | 7075 | 1 | 0 | 2 | 3100 | 0:03 | 0.55 | 0.0275 | 0.23117
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 3970 | 0:13 | 0.94 | 0.20367
7 | 23.06.2024 | 1:29 | Salaj | MT | LEA 20 kV Jibou - Mina Zaghid | LEA 20 kV Jibou - Mina Zaghid | b | Defect cu caracter trecator aparut pe fondul conditiilor meteo deosebite (furtuna) | Judetul Salaj, localitatile Mierta, Zimbor, Zaghid, Miluan, Jebuc, Bercea, Sintamarie, Hida, Petrindu, Chendrea, Cubles, Cuzaplac, Dolu, Racis, Ruginoasa, Bozolnic, Petrinzel, Stana, Sfaras, Jac, Tamasa, Romita, Almas, Lupoaia, Sinmihai, Sfaras, Sutor | 5237 | 1 | 0 | 12 | 5225 | 0:10 | 1.5 | 0.25 | 0.445
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 3221 | 0:13 | 0.9 | 0.195
8 | 23.06.2024 | 1:55 | Satu Mare | MT | LEA 20 kV Turt - Halmeu Conexiuni SM | LEA 20 kV Turt - Halmeu Conexiuni SM | b | copac cazut pe racord 20 kV PT 5415 Sirlau TV si stalp medie tensiune rupt intre SS 4875 si SS 4876, pe fond de conditii meteo deosebite | Judetul Satu Mare, localitatile Tarna Mare, Socea, Bocicau,Valea Seaca,Sirlau, Comlousa, Batarci, Tamaseni, Halmeu, Dabolt, Babesti, Turulung, Draguseni, Cidreag, Porumbesti, Bercu, | 5996 | 1 | 0 | 31 | 5965 | 14:34 | 1.14 | 16.606 | 16.606
9 | 23.06.2024 | 2:03 | Satu Mare | MT | LEA 20 kV Negresti - Bixad SM | LEA 20 kV Negresti - Bixad SM | b | Conductor medie tensiune rupt intre stalp nr. 49 din axa si SR 4481 al PT 4453 Tur 4, pe fondul conditiilor meteo deosebite | Judetul Satu Mare,localitatile Tur, Bixad,Certeze, Huta Certeze,Moiseni, Tarsolt,Camarzana,Aliceni, Boinesti | 7450 | 1 | 0 | 22 | 7428 | 4:19 | 2.147 | 9.2679 | 9.2679
10 | 23.06.2024 | 17:39 | Salaj | MT | LEA 20 kV Inter 1 Simleu | LEA 20 kV Inter 1 Simleu | b | Defect cu caracter trecator aparut pe fondul conditiilor meteo deosebite (furtuna) | Judetul Salaj, localitatile Varsolt, Marin, Simleu Silvaniei, Ban, Badacin, Bic, Crasna, Horoatu Crasnei, Pericei, Pria, Pusta Vale, Ratin, Cizer, Plesca, Huseni, Ponita, Pecei, Banisor | 10166 | 1 | 0 | 10 | 10156 | 0:03 | 4.5 | 0.225 | 1.6267
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 4871 | 0:29 | 2.9 | 1.4017
11 | 02.07.2024 | 14:33 | Bistrita Nasaud | MT | LEA 20 kV Lechinta - Teaca | LEA 20 kV Lechinta - Teaca | b | copac cazut pe retea in racord 20 kV Sangeorzu Nou Epurare, pe fond de conditii meteo deosebite | Judetul Bistrita Nasaud, localitatile Lechinta, Teaca | 5292 | 1 | 0 | 22 | 5270 | 0:17 | 1.5 | 0.425 | 0.425
12 | 10.07.2024 | 6:22 | Bihor | MT | LEA 20 kV Alesd - PC Astileu | LEA 20 kV Alesd - PC Astileu | b | Defect cu caracter trecator pe fond de conditii meteo deosebite | Judetul Bihor,partial localitatile Alesd, Auseu si Lugasu de Jos | 8381 | 1 | 0 | 17 | 8364 | 0:15 | 4.52 | 1.13 | 1.643
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 1114 | 1:12 | 0.29 | 0.348
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 393 | 1:50 | 0.09 | 0.165
13 | 12.07.2024 | 13:54 | Salaj | MT | LEA 20 kV Inter 1 Zalau | LEA 20 kV Inter 1 Zalau | b | Defect cu caracter trecator aparut pe fondul conditiilor meteo deosebite (furtuna) | Judetul Salaj, localitatileVarsolt, Marin, Simleu Silvaniei, Ban, Badacin, Bic, Crasna, Horoatu Crasnei, Pericei, Pria, Pusta Vale, Ratin, Cizer, Plesca, Huseni, Ponita, Pecei, Banisor | 10166 | 1 | 0 | 10 | 10156 | 0:05 | 4.5 | 0.375 | 3.26
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 8132 | 0:07 | 3.2 | 0.37333
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 4870 | 0:22 | 2.6 | 0.95333
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 3596 | 0:55 | 1.7 | 1.5583
14 | 15.07.2024 | 21:28 | Salaj | MT | LEA 20 kV Inter 1 Zalau | LEA 20 kV Inter 1 Zalau | b | Defect cu caracter trecator aparut pe fondul conditiilor meteo deosebite (furtuna) | Judetul Salaj, localitatile Varsolt, Marin, Simleu Silvaniei, Ban, Badacin, Bic, Crasna, Horoatu Crasnei, Pericei, Pria, Pusta Vale, Ratin, Cizer, Plesca, Huseni, Ponita, Pecei, Banisor | 10166 | 1 | 0 | 10 | 10156 | 0:04 | 4.5 | 0.3 | 0.82
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 7221 | 0:06 | 3.2 | 0.32
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 2807 | 0:10 | 1.2 | 0.2
15 | 17.07.2024 | 17:58 | Bistrita Nasaud | MT | LEA 20 kV Lechinta - Sarmas | LEA 20 kV Lechinta - Sarmas | b | Doi stalpi tip SE1 rupti in axa, dupa SS 162 spre capat, pe fond de conditii meteo deosebite (furtuna) | Judetul Bistrita Nasaud, localitatile Lechinta, Urmenis, Orosfaia | 5266 | 1 | 0 | 22 | 5244 | 0:21 | 1.1 | 0.385 | 0.385
16 | 21.07.2024 | 20:08 | Bistrita Nasaud | MT | LEA 20 kV Beclean - Agriesel | LEA 20 kV Beclean - Agriesel | d | Defect cablu 20 kV intre PA Covoare - SS 435 | Judetul Bistrita Nasaud, localitatile Dobric, Caianu Mare, Spermezeu, Agriesel | 6149 | 1 | 0 | 21 | 6128 | 0:07 | 1.5 | 0.175 | 0.175
17 | 23.08.2024 | 14:38 | Cluj | MT | LEA 20 kV Juc - Valcele | LEA 20 kV Juc - Valcele | c | LES 20 kV intre S7-1016 - PTAB 2 Dezmir, rupt la sapaturi de tert | Judetul Cluj, partial comunele Apahida, Cojocna, Feleacu | 13313 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0:03 | 0.27 | 0.0135 | 1.9592
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1289 | 0:05 | 0.83 | 0.069167
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 989 | 0:07 | 0.55 | 0.064167
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 8467 | 0:07 | 0.13 | 0.015167
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 2177 | 0:53 | 0.41 | 0.36217
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 186 | 3:30 | 0.41 | 1.435
18 | 12.11.2024 | 3:29 | Salaj | MT | Statia 110/20 kV Zalau | Trafo 1- 110/20 kV - 25 MVA | d | I 20 kv Trafo 1/25 MVA, CT B 20 kv, CL 20 kv si Cel 20 kv IVV toate cu presiune scazuta in SF 6 | Judetul Salaj, partial localitatea Zalau | 15954 | 1 | 0 | 20 | 15934 | 0:33 | 6 | 3.3 | 6.5
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 7221 | 1:00 | 3.2 | 3.2
19 | 13.11.2024 | 17:24 | Cluj | MT | Statia 220/110/20 kV Floresti | Trafo 2 110/20 kV | c | Declansat Trafo 2 pe 20 kV prin protectie maximala temporizata, LEA 20 kV Floresti Abator declansata ulterior prin SOTF (protectia la conectarea pe defect) la reconectare. Ramas fara tensiune Bara 1- 20 kV din statia Floresti cu liniile MT aferente (5 linii medie tensiune) | Judetul Cluj, partial comuna Floresti, comuna Gilau, localitatea Luna de sus | 15972 | 1 | 0 | 0 | 3032 | 0:25 | 1.47 | 0.6125 | 11.5318
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 4383 | 0:25 | 2.82 | 1.175
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 875 | 0:26 | 0.16 | 0.069333
[11 empty] | 4 | 0 | 8 | 2183 | 0:26 | 1.13 | 0.48967
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 5483 | 2:46 | 3.32 | 9.1853
20 | 27.11.2024 | 11:57 | Cluj | MT | Statia 110/20 kV Huedin | Trafo 1 - 110/20 kV | d | Releul de curent tip RC2, 10 A din cadrul PRBMT cu timp de revenire necorespunzator, datorita uzurii tehnice a acestui releu in conditii normale de functionare a condus la functionarea intempestiva a PRBMT in raport cu protectiile proprii ale liniilor cu plecari de pe barele MT din statie | Judetul Cluj, localitatile Huedin, Calatele, Belis, Sancrai, Valea Draganului, Ciucea, Negreni, Poiana Horea | 15284 | 1 | 0 | 18 | 4865 | 0:01 | 1.99 | 0.033167 | 0.51017
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 2137 | 0:02 | 0.88 | 0.029333
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1933 | 0:04 | 0.91 | 0.060667
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 165 | 0:04 | 0.06 | 0.004
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 102 | 0:09 | 0.21 | 0.0315
[11 empty] | 6 | 0 | 31 | 5778 | 0:09 | 1.21 | 0.1815
[11 empty] | 7 | 0 | 18 | 227 | 0:17 | 0.6 | 0.17

## DEER_TS
Anexa nr. 4.8 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2024 în rețeaua de distributie din gestiunea DEER Transilvania Sud
Nr. Crt. | Data/ora declanșare incident deosebit |  | Localizare declanșare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localități afectate) | Nr. total utilizatori afectați | Tranșe reconectare utilizatori
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalație electrică | Element afectat | Categ. într.1) (b/c/d) | Cauza declanșării incidentului2) |  |  | Tranșa nr. | Nr. utilizatori întrerupți |  |  | Durată întrerupere | Putere întreruptă [MW] | Energie nelivr. [MWh] | Total Energie nelivrata 3) [MWh]
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2024-01-17 | 13:19 | Sibiu | MT | Stația 400/220/ 110/20 kV Sibiu Sud LES 20kV PA5-1 | LES 20kV PA5-1 | d | LES 20kV PT8-PT437 Sibiu defect | Municipiul Sibiu Cartier Vasile Aaron - partial si Cartier Hipodrom - partial | 6581 | 1 | 0 | 15 | 6566 | 0:03 | 1.4 | 0.07 | 0.21
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 3777 | 0:12 | 0.7 | 0.14
2 | 2024-02-12 | 13:34 | Mures | IT | Statia 220/110/20kV Fantanele | Trafo 110/20kV | c | Defect in inslatiile Transelectrica | Mures (partial) | 11766 | 1 | 0 | 18 | 11748 | 0:06 | 4.2 | 0.42 | 0.42
3 | 2024-03-19 | 9:21 | Alba | IT | Statia 110/20kV Ocna Mures | Stp.1 din racord 110kV Ocna Mures-Campia Turzii | c | Actiuni ale pasarilor | jud.Alba, oras Ocna Mures si comunele invecinate (Unirea, Hoparta, Farau, Noslac, L.Mures) | 11575 | 1 | 0 | 37 | 11538 | 0:06 | 4 | 0.4 | 0.4
4 | 2024-02-12 | 14:16 | Mures | IT | Statia 110/20kV Livezeni | Trafo 2 110/20 kV | d | Defect ansamblu IP MOP - IO 110 kV Trafo 2 | Mures (partial) | 24480 | 1 | 0 | 9 | 24471 | 0:11 | 8.1 | 1.485 | 1.485
5 | 2024-03-23 | 23:10 | Covasna | IT | Statia 110/20 kV V.Crisului | Trafo 1 110/20 kV | c | Urcarea unui jder pe podul de bare 20 kV Trafo 1 - 110/20 kV provocand amorsarea unui arc electric intre faze T si pamant | Sf. Gheorghe (partial), Sugas Bai, Ghidfalau, Fotos, Arcus, Bixad, Micfalau, Malnas Bai, Malnas Sat, Olteni, Bodoc, Zalan, Valea Crisului, Calnic | 5947 | 1 | 0 | 27 | 5766 | 0:15 | 2 | 0.5 | 0.5
6 | 2024-05-15 | 9:57 | Sibiu | IT | Stația 110/20kV Agnita | Trafo 110/20 kV | d | In celula PT4 Agnita izolator conturnat, aferent barei 1-20kV si afectare a SB1- 20kV -din celula PT4 Agnita. | Agnita, Barghis, Pelisor, Apos, Alma Vii, Ighisul Vechi, Vecerd, Metis, Ghijasa de Sus, Ravasel, Moardas, Mihaileni, Salcau, Benesti, Altana, Ghijasa de Sus, Nocrich, Marpod, Tichindeal, Vurpar, Ilimbav, Fofeldea, Hosman, Coves, Vard, Veseud, Chirpar, Sasausi, Somartin, Bruiu, Gherdeal, Dealul Frumos, Merghindeal, Ruja, Stejeris, Iacobeni, Netus, Movile, Noistad, Bradeni, Retis, Teline. | 11690 | 1 | 0 | 22 | 11668 | 0:11 | 0.67 | 0.12283 | 0.12283
7 | 2024-06-02 | 18:11 | Covasna | MT | Statia 110/20 kV Tg. Secuiesc | Trafo 1 110/20 kV | d | Declansarea I 20 kV Trafo 1 110/20 kV prin PMT la aparitia unui curent de defect mare (aproximativ 4,5kA) pe L 20 kV Venetia - deteriorarea TC-ului 20 kV faza R in Celula 20 kV Venetia si la amorsarea unui arc electric la nivelul cutitelor mobile aferente SB.2 20 kV Venetia, | Tg. Secuiesc (partial), Ruseni, Tinoasa, Sasausi, Lunga, Lemnia, Bretcu, Martanus, Oituz, Ghelinta (partial), Sanzieni, Poian, Belani, Valea Scurta, Estelnic, Lutoasa, Valea Mereni, Petriceni, Valea Seaca, Casinu Mic, Catrusa, | 9118 | 1 | 0 | 24 | 9094 | 888:37 | 2 | 1.2342 | 1.2342
8 | 2024-06-22 | 17:22 | Mures | IT | Statia 110/20 kV Raciu | Trafo 110/20 kV declansat pe partea de 20 kV | d | Set-ul 2 de protectii la cel trafo activ in mod eronat in urma lucrari firma terta in instal SCADA aferenta Statiei | Mures partial | 10936 | 1 | 0 | 18 | 10918 | 888:14 | 2.5 | 0.58 | 0.58
9 | 2024-06-23 | 4:31 | Mures | IT | Statia 110/20 kV Raciu | Trafo 110/20 kV declansat pe partea de 20 kV pe fondul cond meteo deosebite ( furtuna cu descarcari electrice) | d | Set-ul 2 de protectii la cel trafo activ in urma lucrari firma terta in instal SCADA aferenta Statiei | Mures partial | 8808 | 1 | 0 | 16 | 8792 | 888:11 | 2 | 0.37 | 0.37
10 | 2024-06-26 | 15:45 | Brasov | MT | Stația 110/20 kV Fagaras- Cel 20 kV Sebes | Cel 20 kV Sebes | d | Defectarea releului EPAM din Cel 20 kV Sebes | Judetul Brasov Municipiul Fagaras - partial, localitatile: Beclean, Voila, Cincsor, Cincu - partial, Calbor, Boholt, Rotbav, Soars, Barcut, Selistat, Granari, Hurez, Berivoi, Dejani, Gura Vaii, Breaza, Recea, Ileni - partial, Harseni, Copacel, Berivoi, Sebes, Margineni, Bucium, Sercaita, Ohaba, Sinca Veche, Sona, Sercaia - partial. | 14380 | 1 | 0 | 52 | 14328 | 0:11 | 2.5 | 0.45833 | 0.45833
11 | 2024-06-30 | 12:24 | Harghita | IT | Statia 110/20/6 kV Vlahita | LEA 110 kV Odorhei-Vlahita | c | Sc circ bifazat cu pamantul LEA 110 kV Odorhei-Vlahita -brad cazut in culoar LEA | Oras Vlahita (satele Baile Homorod, Baile Selters, Minele Lueta), com. Lueta (satul Baile Chirui), com. Meresti, com. Martinis (satele Aldea, Badeni, Calugareni, Chinusu, Comanesti, Ghipes, Locodeni, Oraseni, Petreni, Rares, Sanpaul), com. Ocland (satele Craciunel, Satu Nou), com. Capalnita, com. Satu Mare | 9118 | 1 | 0 | 15 | 9103 | 7 | 2.2 | 0.25667 | 0.25667
12 | 2024-10-13 | 10:35 | Sibiu | MT | Statia 110/20 kV Dumbrava | LES 20kV PT 221 Sibiu | d | LES 20 kV PT218-PT238 Sibiu defect | Municipiul Sibiu partial | 5243 | 1 | - | 4 | 5239 | 0:19 | 0.9 | 0.285 | 0.605
[11 empty] | 2 | - | 2 | 3200 | 0:17 | 0.5 | 0.14167
[11 empty] | 3 | - | 2 | 2127 | 0:17 | 0.4 | 0.11333
[11 empty] | 4 | - | 2 | 1806 | 0:13 | 0.3 | 0.065
13 | 2024-10-22 | 10:20 | Sibiu | MT | LEA 20kV PA1 Miercurea -PT1 | R 101 LEA 20 kV PA1-PT1 Miercurea | d | Defect releu Vision R al recloser R101 LEA PA1-PT1 Miercurea | POIANA,JINA, ROD,DOBARCA si APOLDUL DE SUS în jud. Sibiu, Rahau, Dostat, Calnic, Cut în jud. Alba | 5903 | 1 | - | 6 | 5897 | 0:23 | 1.8 | 0.69 | 0.69
14 | 2024-11-03 | 7:13 | Brasov | IT | St. Zizin 110/20/6 kV Trafo 7 - 110/20 kV | Trafo 7 - 110/20 kV | d | Incident primar: Izolator spart pe LEA 20 kV Zizin - St Noua Incident asociat :declansare Trafo 7 110/20 kV | Judetul Brasov Municipiul Brasov - partial | 19344 | 1 | 0 | 21 | 19323 | 0:20 | 4 | 1.3333 | 1.3333
15 | 2024-11-12 | 6:58 | Sibiu | MT | L 20kV PA2.1 Medias | LES 20 kV PT 75-PT43 Medias | d | LES 20 kV PT 75-PT43 Medias defect | Municipiul Mediaș partial | 6478 | 1 | - | - | 6478 | 0:06 | 1 | 0.1 | 0.1
[11 empty] | 2 | - |  | 2567 | 0:31 |  | 0
16 | 2024-11-21 | 2:37 | Sibiu | MT | Stația 110/20kV Sibiu Nord | TRAFO 2 110/20kV pe partea de 20 kV, lipsa tensiune bara 2 – 20 kV. | c | Sobolan patruns in cel 20 kV TSI 2-3 . | Municipiul Sibiu parțial | 9184 | 1 | 0 | 41 | 9143 | 0:13 | 6.2 | 1.3433 | 1.3433
17 | 28.11.2024 | 9:07 | Mures | MT | St. 110/20kV Ludus | St. LUDUS 110/20kV: Bara 1 si Bara 2-20kV | d | Arc electric la izolatorii de trecere din celula 20kV Cipau spre bara 2-20kV | Comuna: ; ADAMUS; LUDUS; BOGATA; ICLANZEL; CHETANI; GHEJA; AVRAMESTI; ROSIORI; SARMASU; BALDA; VALEA LARGA; MIHESU DE CAMPIE; ZAU DE CAMPIE; PAPIU ILARIAN; SANGER; CIPAIENI; CUCI; TAURENI; BICHIS; ATINTIS; ISTIHAZA; BOTEZ; CECALACA; VISINELU; LECHINTA; IERNUT; | 23106 | 1 | 0 | 9 | 10279 | 0:36 | 4 | 2.4 | 6.3417
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 12816 | 0:43 | 5.5 | 3.9417
18 | 2024-11-30 | 18:58 | Harghita | MT | St.110/20 kV Tusnad | Trafo 3 110/20 kV declansat prin protectie | d | Declansat eronat in urma unei puneri la pamant in c.c. | Orasul - Băile Tușnad, Com. Tușnad, Com. Cozmeni , Com. Plaiesii de Jos (satele Casinu Nou, sat Plaiesii de Sus, sat Imper, sat Iacobeni) Com. Sânmartin( Sat Eghersec, sat Cinod ), Com. Sânsimion ( sat Cetățuia) | 6051 | 1 | 0 | 17 | 6034 | 0:15 | 3.2 | 0.8 | 0.8