Ordin nr.

pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal

Având în vedere prevederile art. 65 alin. (7) pct. (iii) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

# președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. 1. – Se aprobă Procedura privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 3. –. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 190/2020 privind aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrică în sistem paușal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1030 din 04 noiembrie 2020, se abrogă.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2026.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

George-Sergiu NICULESCU

ANEXĂ

PROCEDURA

privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal

Capitolul I

Dispoziții generale

Secțiunea 1

Scop și domeniu de aplicare

– (1) Prezenta procedură stabilește modul de determinare a consumului de energie electrică în sistem paușal şi modul de facturare a acestuia, la locurile de consum/de consum și producere în situațiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, respectiv în cazul:

- înregistrării eronate de către grupul de măsurare;

- defectării grupului de măsurare ce are ca rezultat neînregistrarea consumului de energie electrică.

- Prevederile prezentei proceduri se aplică de către operatorii de rețea în cadrul activității de măsurare a energiei electrice, în relația cu furnizorii de energie electrică și cu clienții finali.

Secțiunea a 2-a

Definiții și abrevieri

– (1) În înțelesul prezentei proceduri, termenii de mai jos au semnificațiile următoare:

- energie electrică înregistrată eronat – cantitate de energie electrică înregistrată de grupul de măsurare, diferită de cea real consumată;

- energie electrică neînregistrată – cantitate de energie electrică consumată în intervalul de timp în care grupul de măsurare nu a înregistrat consumul de energie electrică;

- expert de terță parte – expert tehnic specializat în măsurarea energiei electrice, care nu este salariat sau într-o relație contractuală cu operatorul de rețea;

- factor de corecție a cantității de energie electrică înregistrată - factor cu care se înmulțește energia electrică înregistrată eronat de un grup de măsurare a energiei electrice, pentru a obține cantitatea de energie electrică consumată;

- montaj direct al contorului - montaj al contorului în rețeaua de joasă tensiune în care circuitele de curent ale contorului sunt parcurse de curentul rețelei;

- montaj semidirect al contorului - montaj al contorului în reţeaua de joasă tensiune în care circuitele de curent ale contorului sunt conectate prin intermediul transformatoarelor de măsurare de curent;

- montaj indirect al contorului - montaj al contorului în rețeaua de medie sau înaltă tensiune în care circuitele de curent și de tensiune ale contorului sunt conectate prin intermediul transformatoarelor de măsurare de curent, respectiv de tensiune;

- perioada de recalculare – intervalul de timp pentru care se determină consumul de energie electrică în sistem pauşal;

- sistem paușal - mod de determinare a consumului de energie electrică în cazul înregistrării eronate sau în cazul defectării grupului de măsurare ce are ca rezultat neînregistrarea consumului de energie electrică.

- (2) Abrevierile utilizate în cadrul prezentei proceduri au următoarele semnificații:

- ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- ATR - aviz tehnic de racordare la rețea;

- BRML – Biroul Român de Metrologie Legală;

- CR - certificat de racordare la rețea;

- CF – client final;

- OR – operator de rețea.

(3) Termenii utilizați în prezenta procedură se completează cu cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în legislaţia aplicabilă în domeniul energiei.

Capitolul II

Verificarea datelor de măsurare a energiei electrice

– (1)  Înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică se poate constata:

- de către OR, la locul de consum, ca urmare, dar fără a se limita la acestea, a:

  - citirii indexului contorului;

  - verificării schemei de montaj al elementelor componente ale grupului de măsurare sau verificării contorului;

  - înlocuirii contorului sau a altor componente ale grupului de măsurare;

  - verificării instalației de racordare;

  - verificării datelor de măsurare prin metode specifice de analiză.

- de către un laborator de metrologie autorizat BRML, în urma verificării metrologice a contorului.

(2) Consumul de energie electrică înregistrat eronat se corectează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

(3) Consumul de energie electrică înregistrat eronat care nu poate fi corectat, precum şi consumul de energie electrică neînregistrat se determină în sistem pauşal, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

- Înregistrarea eronată a consumului de energie electrică se poate datora, fără a se limita la acestea:

- unui deranjament care a condus la întreruperea circuitelor de măsurare exterioare sau a circuitelor şi a contactelor interioare ale grupului de măsurare;

- unor erori de conectare, interioare sau exterioare grupului de măsurare, care pot fi, fără a se limita la acestea:

- conexiuni inversate intrare – ieșire ale transformatorului de măsurare de tensiune;

- conexiuni inversate intrare – ieșire ale transformatorului de măsurare de curent;

- nerespectarea ordinii de succesiune a fazelor la conectarea circuitelor de tensiune sau a circuitelor de curent;

- neconcordanță între circuitele de tensiune și de curent ale aceleiași faze;

- identificarea de raporturi de transformare diferite ale transformatoarelor de măsurare de curent pe cele trei faze;

- funcționării contorului în afara clasei de exactitate;

- unei erori de programare a contorului sau a altor elemente componente din structura sistemului de măsurare, care conduce la denaturarea datelor de facturare;

- neconcordanței dintre caracteristicile tehnice ale elementelor componente ale grupului de măsurare și datele înscrise în ATR/CR;

- unei erori de alegere a caracteristicilor tehnice ale elementelor componente ale grupului de măsurare în raport cu consumul de energie electrică.

Capitolul III

Stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal

– (1) La data constatării înregistrării eronate/neînregistrării consumului de energie electrică conform art. 3 alin. (1) lit. a), OR realizează următoarele demersuri:

- întocmește nota de constatare, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta procedură;

- pune la dispoziția CF nota de constatare, dacă CF este prezent la constatare;

- ia măsurile necesare pentru remedierea imediată a situației;

- în cazul în care este necesară verificarea metrologică a contorului, demontează contorul în vederea transmiterii acestuia către un laborator de metrologie autorizat BRML.

- (2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. d), OR transmite contorul către un laborator de metrologie autorizat BRML, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data constatării.

- (3) OR transmite CF o copie a notei de constatare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării, în cazul în care CF nu a fost prezent la constatare.

- (4) OR întocmește un proces verbal conform modelului din anexa nr. 4 la prezenta procedură:

- în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data întocmirii notei de constatare, în cazul în care nu a fost necesară verificarea metrologică a contorului;

- în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data comunicării buletinului de verificare metrologică de către laboratorul de metrologie autorizat BRML, în cazul în care a fost necesară verificarea metrologică a contorului.

- (5) Procesul verbal prevăzut la alin. (4) se comunică CF de către OR, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data întocmirii.

- (6) CF poate contesta procesul verbal întocmit de către OR, în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia, prin căile de comunicare puse la dispoziție de către OR.

- După parcurgerea termenului prevăzut la alin. (6), dacă CF nu a contestat procesul verbal sau dacă în urma contestației părțile au ajuns la un acord, OR transmite furnizorului cantitatea de energie electrică stabilită în sistem paușal aferentă perioadei contractului între furnizor şi CF, defalcată lunar, împreună cu o copie a procesului verbal prevăzut la alin. (4).

- Diferenţa dintre consumul de energie electrică stabilit în sistem paușal aferent furnizorului/furnizorilor şi consumul de energie electrică stabilit şi comunicat anterior pentru aceeași perioadă nu se include în datele de măsurare puse la dispoziția furnizorului de către OR,  în vederea decontării consumului de energie electrică.

– (1) În cazul constatării unui deranjament sau al unor erori de conectare a grupului de măsurare din cele prevăzute la art. 4 lit. a) şi b), fără a se limita la acestea, consumul de energie electrică activă înregistrat eronat se corectează utilizând relația:

- [kWh]

- în care:

- Wcor – cantitatea  de energie electrică activă consumată, corectată    [kWh]

- We – cantitatea de energie electrică activă înregistrată eronat de contor  [kWh]

- K – factor de corecție.

- Factorul de corecție K se alege în funcție de tipul:

- erorii de conectare;

- de deranjament identificat.

- Valorile factorilor de corecție K pentru energia electrică activă în cazul grupurilor de măsurare cu contoare având trei sisteme de măsurare, în montaj direct, semidirect sau indirect, sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

- Valorile factorilor de corecție K pentru energia electrică activă în cazul grupurilor de măsurare  cu contoare având două sisteme de măsurare, în montaj semidirect sau indirect, sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

- Factorii de corecție K sunt constanți sau variabili, în funcție de defazajul φ dintre tensiunea și curentul electric aferente consumului de energie electrică. Având în vedere faptul că defazajul φ variază în timp, în funcție de regimul de consum de energie electrică activă şi de energie electrică reactivă, se stabilește o valoare medie a acestuia pe durata de timp în care consumul de energie electrică a fost înregistrat eronat. La corectarea consumului de energie electrică se consideră că defazajul φ este același pe toate cele trei faze.

- Defazajul φ, utilizat la corectarea consumului înregistrat eronat se determină fie în baza datelor istorice de consum (maximum 3 ani), fie pe baza măsurătorilor de energie activă și reactivă efectuate pentru o perioadă de cel puțin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile după corectarea montajului, în condițiile în care nu se modifică regimul de funcționare și comportamentul de consum al CF.

- În cazul în care nu poate fi determinată valoarea medie a defazajului φ pe durata de timp în care consumul de energie electrică a fost înregistrat eronat în conformitate cu prevederile alin. (6), valorile factorilor de corecție K se determină pe baza defazajului φ corespunzător factorului de putere 0,9.

- OR și CF pot conveni de comun acord asupra unei alte metode de determinare a defazajului φ, inclusiv apelând la un expert de terță parte.

- În cazul constatării prezenței concomitente a două sau a mai multor tipuri de erori de conexiune sau deranjamente, care conduc fiecare la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică, se aplică după caz, succesiv, corecția corespunzătoare fiecărui tip de eroare.

– În situația prevăzută la art.4 lit. c), identificată de către un laborator de metrologie autorizat de BRML, consumul de energie electrică se corectează ținând cont de rezultatul verificării metrologice a contorului, conform buletinului de verificare metrologică emis de către laboratorul de metrologie respectiv.

-  În situațiile prevăzute la art.4 lit. d), e) și f), consumul de energie electrică înregistrat eronat se corectează pe baza datelor de măsurare înregistrate și a parametrilor de programare corectați.

– Pentru CF care, conform reglementărilor în vigoare, plătește energie electrică reactivă şi care consumă energie reactivă din rețeaua OR, în situația defectării echipamentului de măsurare a energiei reactive, consumul de energia electrică reactivă înregistrată eronat/neînregistrată de grupurile de măsurare se corectează/calculează prin una dintre următoarele metode, după caz, în funcție de posibilitatea de aplicare:

- pe baza aplicării factorului de putere mediu realizat de CF în perioada de consum anterioară apariției defectului, la energia activă înregistrată de contor în perioada defectării contorului pentru energia electrică reactivă;

- pe baza unei analize de consum, efectuată de OR.

– (1) În cazul înregistrării eronate a consumului de energie electrică cu grupuri de măsurare având contoare electronice, consumul de energie electrică se corectează pe baza datelor de măsurare existente și înregistrate în jurnalul de evenimente, cu respectarea procedurilor elaborate de OR în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, în vigoare.

- (2) În cazul în care datele de măsurare nu pot fi vizualizate pe afișajul contorului electronic, dar sunt disponibile în memoria internă a acestuia, consumul de energie electrică se determină pe baza datelor de măsurare existente în memoria contorului.

–  În situația în care grupul de măsurare nu a înregistrat consumul de energie electrică, acesta se determină de către OR prin una dintre metodele alese în următoarea ordine de prioritate, în funcţie de posibilitatea de aplicare:

- pe baza înregistrărilor contorului martor, dacă acesta era montat în instalație;

- pe baza consumului mediu zilnic stabilit prin măsurarea energiei electrice pentru o perioadă de cel puțin 7 zile, dar nu mai mult de 90 de zile din momentul remedierii situației în care grupul de măsurare nu a înregistrat consumul de energie electrică.

- Capitolul IV

- Facturarea consumului de energie electrică în sistem paușal

– Durata pentru care OR stabilește consumul de energie electrică în sistem paușal nu poate depăși 3 ani și este:

- în cazul înregistrării eronate:

  - intervalul de timp de la data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată, până la data remedierii situației care a condus la funcționarea necorespunzătoare a grupului de măsurare, dacă data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată se poate stabili cu certitudine;

  - intervalul de timp de la data schimbării/reprogramării contorului sau data oricărei intervenții asupra grupului de măsurare realizată de către OR care ar fi putut să determine înregistrarea eronată a consumului, până la data remedierii situației care a condus la funcționarea necorespunzătoare a grupului de măsurare, dacă data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată nu se poate stabili cu certitudine.

- în cazul neînregistrării, intervalul de timp de la data ultimei citiri a contorului, luată în considerare de către OR în procesul de decontare, până la data remedierii situației care a condus la neînregistrarea consumului de energie electrică.

– Stabilirea unui consum de energie electrică în sistem paușal conduce la regularizarea decontărilor între OR, furnizori și CF, pentru perioada de recalculare astfel:

- pentru decontarea contravalorii serviciului de rețea și a energiei electrice reactive:

- în cazul în care contractul de rețea este încheiat între OR și furnizor, CF plătește furnizorului/încasează de la furnizor contravaloarea serviciului de rețea aferent diferenţei dintre cantitatea de energie electrică facturată anterior şi cea stabilită în sistem pauşal, luând în considerare tarifele de rețea aferente perioadei de recalculare și contravaloarea energiei electrice reactive aferentă diferenţei dintre cantitatea de energie electrică facturată anterior şi cea stabilită în sistem pauşal luând în considerare prețul energiei electrice reactive aferente perioadei de recalculare. Sumele încasate de la CF de către furnizor se plătesc de către acesta OR, iar sumele plătite CF de către furnizor se încasează de către acesta de la OR;

- în cazul în care contractul de rețea este încheiat de către CF cu OR, CF plătește OR/încasează de la OR contravaloarea serviciului de rețea aferent diferenţei dintre cantitatea de energie electrică facturată anterior şi cea stabilită în sistem pauşal, luând în considerare tarifele de rețea aferente perioadei de recalculare și contravaloarea energiei electrice reactive aferentă diferenţei dintre cantitatea de energie electrică facturată anterior şi cea stabilită în sistem pauşal luând în considerare prețul energiei electrice reactive aferente perioadei de recalculare;

- pentru decontarea taxelor aferente consumului de energie electrică activă facturat, furnizorul facturează CF diferența dintre cantitatea de energie electrică facturată anterior și cea stabilită în sistem paușal aferentă fiecărei luni din perioada de recalculare luând în considerare taxele aplicabile în fiecare din lunile perioadei de recalculare. Sumele încasate de furnizor de la client sau plătite de către furnizor clientului se decontează în relația cu entitățile prevăzute de legislația în vigoare;

- pentru decontarea contravalorii consumului de energie electrică activă stabilit în sistem pauşal, furnizorul facturează CF diferența dintre cantitatea de energie electrică facturată anterior și cea stabilită în sistem paușal aferentă fiecărei luni din perioada de recalculare luând în considerare prețul energiei electrice din fiecare lună a perioadei de recalculare stabilit prin contractul de furnizare încheiat cu CF. Furnizorul facturează OR diferența între cantitatea de energie electrica facturată anterior şi cea stabilită în sistem paușal aferentă fiecărei luni din perioada de recalculare luând în considerare componenta de achiziție din prețul energiei electrice aferent contractului de furnizare încheiat cu CF.

– (1) Facturile aferente consumului de energie electrică stabilit în sistem paușal se emit de către:

  - furnizor, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data primirii procesului verbal de la OR;

  - OR, în termen de maximum 7 zile lucrătoare după parcurgerea termenului prevăzut la art. 5 alin. (6) dacă procesul verbal nu a fost contestat sau după soluționarea contestației, după caz,

- și se transmit CF, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la emitere.

- (2) Plățile între părți cu privire la contravaloarea consumului de energie electrică stabilit în sistem paușal se realizează eșalonat pe o durată de timp egală cu cea pentru care a fost stabilit consumul în sistem paușal, cu respectarea prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția cazurilor în care părțile stabilesc de comun acord altă durată.

- (3) În cazul în care CF transmite furnizorului în termenul de plată al facturii o contestație la factura emisă, referitoare la cantitatea de energie electrică stabilită, furnizorul transmite contestația către OR în vederea soluționării acesteia.

- (4) Furnizorul achită OR doar sumele încasate de la CF, care sunt aferente OR.

- (5) Termenele de plată pentru facturile emise aferente consumului de energie electrică stabilit în sistem pauşal sunt aceleaşi cu termenele de plată pentru facturile emise conform contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între părţi.

Capitolul V

Dispoziții finale

– Factorii de corecție a consumului de energie electrică activă prevăzuți în anexele nr. 2 și 3 la procedură se pot stabili și pentru situațiile care nu sunt prevăzute în aceste anexe, la solicitarea CF, prin apelarea la un expert de terță parte.

– Stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică se face conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

– Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

Anexa  nr. 1

la procedură

NOTĂ DE CONSTATARE

pentru verificarea datelor de măsurare privind consumul de energie electrică

Nr. _____________ din data_______________

Operatorul de rețea (OR) …………………..cu sediul în jud.……………….., loc. ......................................, str. ..............................., nr. .........., bl. ........, cod fiscal ………............înscris la registrul comerțului cu nr. ………………..., reprezentat legal prin ...................................., având funcția de ...................................,

în urma ...................................................................................................................................................

(se precizează activitatea desfășurată: citire contor, verificare instalație, înlocuire contor etc.)

la data de ....................la locul de consum /locul de consum şi producere din ................., din județul ............., localitatea/sectorul ......................................................, str. ................................................., nr......., bl. ......., sc........., ap..............., cod de identificare loc de consum............................................., cod de identificare punct de măsurare......................................................................., contor seria ........

a constatat următoarele:

..................................................................................................................................................................

( Se prezintă situația existentă cu specificarea informațiilor, după caz, privind: tipul contorului, tipul branşamentului, seria contorului, index, caracteristici ale instalaţiei de alimentare etc. ).

OR a întreprins următoarele măsuri pentru remedierea situaţiei constatate (se detaliază măsurile):  ...........................................................................................................................................................

Clientul final a fost prezent la constatare:

- DA

- NU

Reprezentant OR

Numele și prenumele..................................

Nr. legitimaţie ...........................................

Semnătură..................................................

Anexa nr. 2

la procedură

Factori de corecţie - contoare în montaj direct, semidirect sau indirect,

cu 3 sisteme de măsurare

| Nr. crt. | Eroare de conexiune sau deranjament | Factor de corecţie energie activă | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conexiune inversată la bornele unei bobine de curent, la oricare dintre faze | 3 |  |
| 2 | Conexiuni inversate la bornele a două bobine de curent | - 3 | În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers |
| 3 | Circuitele de curent ale fazelor R,S,T ale contorului sunt legate respectiv la fazele S,T,R ale reţelei |  | În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers |
| 4 | Circuitele de curent ale fazelor R,S,T ale contorului sunt legate respectiv la fazele T,R,S ale reţelei |  | În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers |
| 5 | Conexiune inversată între o fază şi nulul circuitului de tensiune | 3/2 | Circuitele de tensiune sunt suprasolicitate şi se pot arde |
| 6 | Două circuite de curent sau două circuite de tensiune sunt inversate între ele | - | Contorul este practic blocat, nu se poate calcula un coeficient de corecţie |
| 7 | Întreruperea circuitului de curent pe una dintre faze | 3/2 | Corecţia se aplică numai în cazul montajului semidirect |
| 8 | Întreruperea circuitului de tensiune pe una dintre faze | 3/2 |  |

Anexa nr. 3

la procedură

Factori de corecţie - contoare în montaj semidirect sau indirect,

cu 2 sisteme de măsurare

| Nr. crt. | Eroare de conexiune sau deranjament | Factor de corecţie energie activă | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conexiune inversată la bornele primei bobine de curent (faza R) |  |  |
| 2 | Conexiune inversată la bornele celei de a doua bobine de curent (faza T) |  | În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers |
| 3 | Conexiuni inversate la bornele ambelor bobine de curent | -1 | În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers |
| 4 | Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent la faza R a reţelei | - | Contorul este practic blocat, nu se poate calcula un coeficient de corecţie |
| 5 | Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent al contorului la faza R şi conexiune inversată a bornelor celei de a doua bobine de curent a contorului |  |  |
| 6 | Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent al contorului la faza R şi conexiune inversată a bornelor primei bobine de curent a contorului |  | În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers |
| 7 | Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent al contorului la faza R şi conexiune inversată a bornelor ambelor bobine de curent | - | Contorul este practic blocat, nu se poate calcula un coeficient de corecţie |
| 8 | Conectarea circuitelor de tensiune în ordinea S,T,R |  | În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers |
| 9 | Conectarea circuitelor de tensiune în ordinea T,R,S |  | În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers |
| 10 | Inversarea tensiunilor între fazele R şi S sau între S şi T (pentru montaj direct sau semidirect) | - | Contorul este practic blocat, nu se poate calcula un coeficient de corecţie |
| 11 | Întreruperea circuitului transformatorului de curent sau de tensiune pe faza R |  |  |
| 12 | Întreruperea circuitului transformatorului de curent sau de tensiune pe faza T |  |  |
| 13 | Întreruperea circuitului transformatorului de tensiune pe faza de referinţă (S) | 2 |  |

Anexa  nr. 4

la procedură

Proces verbal

de stabilire a consumului de energie electrică în sistem paușal

nr. _____________ din data_______________

Întocmit de Operatorul de rețea (OR) …………………..cu sediul în jud.……………….., loc. ......................................, str. ..............................., nr. .........., bl. ........, cod fiscal ………............înscris la registrul comerţului cu nr. ………………..., reprezentat legal prin ...................................., având funcţia de ...................................,

în baza:

  - Notei de constatare nr............. . din data de ...................;

  - Buletinului de verificare metrologică nr. ................... din data de ................. emis de către ............................ (anexat) - doar pentru cazul prevăzut la art. 5, alin. (1) , lit. d) din  Procedura

la locul de consum /locul de consum şi producere situat în județul. .................................., localitatea ......................................................, str. ................................................., nr......., bl. ......., sc........., ap..............., cod de identificare loc de consum.............................................. , cod de identificare punct de măsurare............................................................................., contor seria..........

- Cantitatea de energie electrică activă pentru perioada ..............................este de ..........................(kWh), stabilită în conformitate cu prevederile art. ...... din Procedura .........................

- Cantitatea de energie electrică reactivă pentru perioada ....................................este de .....................(kVARh), stabilită în conformitate cu prevederile art. ...... din Procedura .........................

Prezentul proces verbal poate fi contestat de către clientul final până la data de ...........

Contestația se transmite către OR prin următoarele mijloace de comunicare (se vor menționa de către OR) :

- .......................

Reprezentant OR

Numele și prenumele.................................

Funcţia:.......................................................

Semnătură..................................................