## DEER
DEER
Anexa 8
D. incidente deosebite inregistrate in anul 2025
Tabelul nr. D.1 - Centralizatorraportari incidente deosebite
DEER
Nr. crt. DEER | Data/ora declanșare incident deosebit |  | Localizare declanșare incident deosebit | Nivel de tensiune | Instalație electrică | Element afectat | Categ. într.1) (b/c/d) | Cauza declanșării incidentului2) | Zone afectate (judet -localități afectate) | Nr. total utilizatori afectați | Tranșe reconectare utilizatori |  |  |  | Durată întrerupere | Putere întreruptă [MW] | Energie nelivr. [MWh] | Total Energie nelivrata 3) [MWh]
|  |  | Judet | [7 empty] | Tranșa nr. | Nr. utilizatori realimentati
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2025-02-03 | 11:51 | PH | MT | LEA 20 kV Comune, Statia 20/6kV Slanic | LES 20 kV intre St. 20/6 kV Slanic si SS1 din LEA 20 kV Comune | c | Cablu lovit de terti | jud. Prahova loc : Stefesti, Bertea, Alunis, Varbilau, Pietriceaua | 6736 | 1 |  | 2 | 6734 | 1:29 | 2.31 | 3.4265 | 3.4265
2 | 2025-02-03 | 11:37 | PH | MT | 110/20 kV Baicoi | Trafo 1 110/20kV | d | Refuz declansare I 20 kV Celula LEA 20 kV Avicola Gageni + Celula 20kV C.T. | jud. Prahova loc: Baicoi, Scorteni, Mislea | 10340 | 1 |  | 46 | 9507 | 0:38 | 8 | 5.12 | 6.602
[11 empty] | 2 |  | 19 | 768 | 0:51 | 1.73 | 1.482
3 | 2025-02-20 | 10:51 | PH | MT | LEA 20 kV Comune, Statia 20/6kV Slanic | Derivatia 20kV PTA 151, din derivatia SD4A (S61) | b | Izolator rupt, cazut pe consola, pe derivatia PTA 151 | jud. Prahova loc : Stefesti, Bertea, Alunis, Varbilau, Pietriceaua | 6736 | 1 |  | 2 | 6261 | 0:19 | 1.38 | 0.437 | 0.982
[11 empty] | 2 |  | 0 | 395 | 1:49 | 0.22 | 0.39967
[11 empty] | 3 |  | 0 | 78 | 3:38 | 0.04 | 0.14533
4 | 2025-02-20 | 17:06 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20 kV intre PT 424- PT 469 | d | Cablu defect | jud. Prahova mun Ploiesti (partial) | 6283 | 1 |  | 0 | 3749 | 0:43 | 1.85 | 1.3382 | 2.2902
[11 empty] | 2 |  | 2 | 2532 | 1:11 | 0.8 | 0.952
5 | 2025-02-20 | 17:06 | PH | MT | Celule electrice ST. COLUMBIA 110/20 KV | Derivatia 20kV PTA 151, din derivatia SD4A (S61) | d | Defect trecator | PRAHOVA - - | 19234 | 1 |  | 2 | 6261 | 0:04 | 195.8 | 13.0533 | 13.05
6 | 2025-03-01 | 10:20 | PH | MT | LEA 20 KV CIORANI, Statia 110 /20 kV Mizil | LEA 20 kV din derivatia PT 1117 | d | Defect trecator | jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile | 7173 | 1 |  | 17 | 7152 | 0:05 | 2.2 | 0.198 | 1.375
[11 empty] | 2 |  | 4 | 0 | 3:55 | 0.3 | 1.177
7 | 2025-03-28 | 13:17 | PH | MT | LEA 20 kV Zanoaga, Statia 110/20kV Valea Calugareasca | LEA 20 kV Zanoaga | d | Defect trecator | jud. Prahova loc : Vadu Parului, Zanoaga, Rafov, Olari, Gherghita, Hatcarau | 5556 | 1 |  | 1 | 927 | 0:03 | 2.05 | 0.11617 | 10.6899
[11 empty] | 2 |  | 4 | 3787 | 4:42 | 0.84 | 3.9536
[11 empty] | 3 |  | 0 | 837 | 8:04 | 0.82 | 6.6201
8 | 2025-03-28 | 11:37 | PH | MT | LEA 20 KV FCA, Statia 110 /20/6kV Valeni | LEA 20 KV FCA de la SD1A la capat | b | Izolator spart la SD1A | jud. Prahova loc: Starchiojd, Cerasu, Drajna, Popesti, Batrani | 9070 | 1 |  | 1 | 1645 | 1:30 | 2.7 | 4.068 | 9.9787
[11 empty] | 2 |  | 7 | 7417 | 2:16 | 2.6 | 5.9107
9 | 2025-04-10 | 17:45 | PH | MT | LEA 20 KV COMUNE, Statia 20/6kV Slanic | LEA 20KV COMUNE din derivatia PT 2035 | b | Creanga cazuta pe LEA | jud. Prahova loc : Stefesti, Bertea, Alunis, Varbilau, Pietriceaua | 6736 | 1 |  | 0 | 282 | 1:08 | 0.55 | 0.627 | 3.0063
[11 empty] | 2 |  | 2 | 6352 | 1:18 | 0.5 | 0.65333
[11 empty] | 3 |  | 0 | 50 | 1:38 | 0.6 | 0.984
[11 empty] | 4 |  | 0 | 77 | 2:28 | 0.3 | 0.742
10 | 2025-04-10 | 15:48 | PH | MT | LEA 20kV Ciorani Statia 110/20kV Mizil | LEA 20 kV Ciorani de la SD3D la capat | d | Defect trecator | jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile | 7173 | 1 |  | 19 | 7130 | 0:07 | 0.65 | 0.080167 | 0.66283
[11 empty] | 2 |  | 2 | 22 | 1:27 | 0.4 | 0.58267
11 | 2025-05-05 | 17:53 | PH | MT | LEA 20 KV FCA, Statia 110 /20/6kV Valeni | LEA 20 KV FCA | b | Copac cazut pe LEA 20kV FCA | jud. Prahova loc: Starchiojd, Cerasu, Drajna, Popesti, Batrani | 9070 | 1 |  | 8 | 9062 | 1:19 | 4.62 | 6.1138 | 6.1138
12 | 2025-05-03 | 2:26 | PH | MT | LEA 20 kV Plavia St. 110/20kV Urlati | R75 din LEA 20 kV Plavia, prin P.H.C | d | Defect trecator | jud. Prahova loc :Urlati, Iordacheanu, Gornet Cricov, Apostolache, Chiojdeanca, Salcia, Singeru, Lapos | 6698 | 1 |  | 2 | 6696 | 0:18 | 2.34 | 0.7176 | 0.7176
13 | 2025-05-06 | 7:02 | PH | MT | LEA 20 kV Plavia St. 110/20kV Urlati | LEA 20 KV Plavia | d | 2 izolatori rupti la stp. Nr. 188 | jud. Prahova loc :Urlati, Iordacheanu, Gornet Cricov, Apostolache, Chiojdeanca, Salcia, Singeru, Lapos | 6645 | 1 |  | 9 | 6636 | 2:54 | 2.415 | 7.0196 | 7.0196
14 | 2025-05-08 | 2:25 | PH | MT | LEA 20 kV Comarnic St. 110/20/10kV Campina | LES 20 kV Comarnic intre St. Campina si SS7 | b | Copac cazut pe LEA 20 kV Comarnic | jud. Prahova loc : Poiana Campina, Lunca Cornului, Cornu, Breaza | 5411 | 1 |  | 15 | 5189 | 1:32 | 2.85 | 4.389 | 12.4447
[11 empty] | 2 |  | 3 | 204 | 7:19 | 1.1 | 8.0557
15 | 2025-05-13 | 4:00 | PH | MT | LEA 20 kV Malaiesti, Statia 110/20kV Valeni | LEA 20 kV Malaiesti intre SS6 si SS7 | b | Copac cazut in LEA 20k V Malaiesti | jud. Prahova loc : Plopeni, Cosmina, Malaiesti, Valcanesti, Varbilau | 5761 | 1 |  | 16 | 5745 | 1:58 | 2.445 | 4.8248 | 4.8248
16 | 2025-05-07 | 10:58 | PH | MT | LEA 20 kV Plavia St. 110/20kV Urlati | LEA 20kV Plavia de la SDPT 2081 la capat | d | Izolator ISNS conturnat la stalpul 2 din derivatia PT 208 | PRAHOVA - PLAVIA, POPESTI(PODENII NOI), SANGERU, URLATI, VALEA UNGHIULUI, VARBILA | 6645 | 1 |  | 8 | 5034 | 0:03 | 0.7 | 0.039667 | 0.60367
[11 empty] | 2 |  | 1 | 1602 | 0:56 | 0.6 | 0.564
17 | 2025-05-11 | 23:40 | PH | MT | LEA 20 kV Plavia St. 110/20kV Urlati | LEA20kV Plavia intre ST Urlati si SS3 | d | ISNS rupt la stalpul 17 din linie | PRAHOVA - IORDACHEANU, PLAVIA, POPESTI(PODENII NOI), URLATI, VALEA UNGHIULUI | 8321 | 1 |  | 5 | 7974 | 0:25 | 0.9 | 0.381 | 1.773
[11 empty] | 2 |  | 10 | 332 | 1:44 | 0.8 | 1.392
18 | 2025-05-19 | 15:30 | PH | MT | LEA 20 kV Malaiesti, Statia 110/20kV Valeni | LEA 20 KV Malaiesti de la SS7 la capat | b | Creanga cazuta pe linie intre stalpii nr. 317 si 318 | PRAHOVA - BUGHEA DE JOS, COSMINA DE SUS, MALAESTI, MALAIESTII DE SUS, VALCANESTI, VARBILAU | 5761 | 1 |  | 8 | 2364 | 0:04 | 2.6 | 0.19067 | 1.2387
[11 empty] | 2 |  | 8 | 3381 | 0:52 | 1.2 | 1.048
19 | 2025-05-23 | 19:13 | PH | MT | LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20 kV Tatarani | R 18 DIN LEA 20 kV Potigrafu | b | Defect trecator | PRAHOVA - BUTUCI, GORGOTA, POTIGRAFU, PUCHENII MOSNENI, ROMANESTI | 6339 | 1 |  | 13 | 6326 | 0:27 | 3.75 | 1.7125 | 1.7125
20 | 2025-05-24 | 0:12 | PH | MT | LEA 20 kV Zanoaga, Statia 110/20kV Valea Calugareasca | LEA 20 kV Zanoaga de la SD PT 3024 la capat. | d | Copac cazut pe LEA 20kV Zanoaga | PRAHOVA - BUCHILASI, CATUNU, CORLATESTI, DUMBRAVA, FANARI(OLARI), GHERGHITA, MALAIESTI | 5556 | 1 |  | 5 | 5356 | 1:18 | 1.15 | 1.5027 | 3.7797
[11 empty] | 2 |  | 0 | 195 | 7:35 | 0.3 | 2.277
21 | 2025-05-27 | 1:55 | PH | MT | Statia 20/6 kV Ploiesti Sud | Trafo 1 20/6 kV | b | Defect trecator | PRAHOVA - PLOIESTI | 6337 | 1 |  | 7 | 6330 | 0:52 | 4.32 | 3.7728 | 3.7728
22 | 2025-05-28 | 7:25 | PH | MT | LEA 20 kV Comarnic, Statia 110/20kV Campina | LEA 20 kV Comarnic intre SS9 si SS7 | b | Crengi cazute pe LEA 20kV Comarnic | PRAHOVA - BREAZA, CAMPINA, CORNU, LUNCA CORNULUI, POIANA CAMPINA | 5499 | 1 |  | 18 | 5481 | 0:43 | 4.83 | 3.4937 | 3.4937
23 | 2025-06-09 | 17:00 | PH | MT | LEA 20 kV Potigrafu Statia 110/20 kV Tatarani | R 18 DIN LEA 20 kV Potigrafu | b | Defect trecator | PRAHOVA - BUTUCI, GORGOTA, POTIGRAFU, PUCHENII MOSNENI, ROMANESTI | 6339 | 1 |  | 13 | 6326 | 1:04 | 3.78 | 4.0572 | 4.0572
24 | 2025-06-09 | 23:51 | PH | MT | LEA 20 kV Plavia, Statia 110/20kV Urlati | LEA 20 kV Plavia prin PMC-2 | b | Defect trecator | PRAHOVA - IORDACHEANU, PLAVIA, POPESTI(PODENII NOI), URLATI, VALEA UNGHIULUI | 8321 | 1 |  | 15 | 8306 | 0:09 | 3.4 | 0.53267 | 0.53267
25 | 2025-06-09 | 15:26 | PH | MT | LEA 20 kV Plavia, Statia 110/20kV Urlati | PT 2097 din LEA 20 kV Plavia | b | Copaci cazuti pe derivatia PT 2097 din LEA 20 kV Plaviac | PRAHOVA - IORDACHEANU, PLAVIA, POPESTI(PODENII NOI), URLATI, VALEA UNGHIULUI | 8321 | 1 |  | 15 | 8306 | 1:49 | 3.54 | 6.4546 | 6.4546
26 | 2025-06-10 | 4:28 | PH | MT | LEA 20 kV Plavia, Statia 110/20kV Urlati | LEA 20 kV Plavia intre SD3B si R75 | d | Defect trecator | PRAHOVA - IORDACHEANU, PLAVIA, POPESTI(PODENII NOI), URLATI, VALEA UNGHIULUI | 8321 | 1 |  | 14 | 6124 | 1:10 | 3.06 | 3.5904 | 8.0357
[11 empty] | 2 |  | 1 | 2182 | 5:33 | 0.8 | 4.4453
27 | 2025-06-13 | 2:03 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20 kV PT 432-PT 425 | d | cablu defect | PRAHOVA - PLOIESTI | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 0:42 | 2.82 | 1.9928 | 1.9928
28 | 2025-06-27 | 15:36 | PH | MT | LEA 20 kV FCA, Statia 110/20/6 kV Valeni | LEA 20 kV FCA de la SD3A la capat | b | Copac cazut pe derivatia Slon de la SD3A la capat de pe LEA 20kV | PRAHOVA - BATRANI, BRADET, CERASU, POSESTI, VALEA SCREZII, VALENII DE MUNTE | 9070 | 1 |  | 0 | 172 | 1:24 | 1.13 | 1.5895 | 8.0825
[11 empty] | 1 |  | 1 | 1309 | 1:26 | 1.85 | 2.664
[11 empty] | 1 |  | 7 | 7581 | 1:49 | 2.1 | 3.829
29 | 2025-06-28 | 17:15 | PH | MT | LEA 20 kV FCA, Statia 110/20/6 kV Valeni | LEA 20 kV FCA de la R 107 la capat | b | Crengi cazute pe LEA 20 kV FCA | PRAHOVA - BATRANI, BRADET, CERASU, POSESTI, VALEA SCREZII, VALENII DE MUNTE | 9070 | 1 |  | 8 | 9062 | 0:28 | 4.57 | 2.1631 | 2.1631
30 | 2025-06-29 | 16:25 | PH | MT | LEA 20 kV CIORANI, Statia 110/20 kV Mizil | LEA 20 kV Ciorani din derivatia SD1B | d | Pasare electrocutata pe stalpul nr. 146, din derivatia SD1B, din LEA 20 kV Ciorani | PRAHOVA - CIORANII-DE-JOS, CIORANII-DE-SUS, CONDURATU, SALCIILE | 7173 | 1 |  | 19 | 6462 | 0:06 | 1.25 | 0.13333 | 0.40533
[11 empty] | 1 |  | 2 | 690 | 0:54 | 0.3 | 0.272
31 | 2025-07-07 | 19:20 | PH | MT | LEA 20 KV COMUNE, Statia 110/20kV Slanic | derivatia R20 Alunis din LEA 20 KV COMUNE | b | Izolator spart | PRAHOVA - BERTEA, PIETRICEAUA, POIANA VARBILAU, STEFESTI, VARBILAU | 6736 | 1 |  | 2 | 6734 | 0:42 | 2.28 | 1.6112 | 1.6112
32 | 2025-07-08 | 4:56 | PH | MT | LEA 20 KV MALAIESTI, Statia 110/20kV VALENI | LEA 20 kV Malaiesti de la SS7 la capat | b | Copac cazut pe LEA 20kV Malaiesti | PRAHOVA - BUGHEA DE JOS, COSMINA DE SUS, MALAESTI, MALAIESTII DE SUS, VALCANESTI, VARBILAU | 5761 | 1 |  | 16 | 4636 | 0:45 | 1.15 | 0.87017 | 2.9242
[11 empty] | 1 |  | 0 | 1109 | 3:25 | 0.6 | 2.054
33 | 2025-07-03 | 19:45 | PH | MT | LEA 20 kV Comarnic, Statia 110/20kV Campina | LEA 20 kV Comarnic, stalp nr. 145 | b | Copac cazut pe linie la stalp. nr. 145 din LEA 20kV Comarnic | PRAHOVA - BREAZA, CAMPINA, CORNU, LUNCA CORNULUI, POIANA CAMPINA | 5499 | 1 |  | 18 | 5481 | 2:00 | 4.865 | 9.7624 | 9.7624
34 | 2025-07-16 | 17:19 | PH | MT | LEA 20 kV FCA, Statia 110/20/6 kV Valeni | R106 din LEA 20kV FCA | d | Defect trecator | PRAHOVA - BREAZA, CAMPINA, CORNU, LUNCA CORNULUI, POIANA CAMPINA | 9070 | 1 |  | 8 | 9062 | 0:54 | 4.61 | 4.1797 | 4.1797
35 | 2025-07-05 | 7:46 | PH | MT | LES 20 kV PLOIESTI SUD, st. PLOIESTI SUD 110/20/6 kV | LES 20kV PC 6136 intre PT 9131-PT 599 | b | DEFECT LES 20kV PC 6136 intre PT 9131-PT 599 | PRAHOVA - PLOIESTI | 6337 | 1 |  | 5 | 5701 | 0:23 | 1.2 | 0.468 | 1.784
[11 empty] | 2 |  | 8 | 629 | 0:56 | 1.4 | 1.316
36 | 2025-07-10 | 7:15 | PH | MT | LEA 20 kV PLAVIA, Statia 110/20 kV Urlati | LEA 20 kV Plavia, intre St. Urlati si SS1 | b | Defect intre Sr. Urlati si SS1 | PRAHOVA - IORDACHEANU, PLAVIA, POPESTI(PODENII NOI), URLATI, VALEA UNGHIULUI | 8321 | 1 |  | 15 | 8306 | 1:10 | 3.53 | 4.1419 | 4.1419
37 | 2025-07-25 | 16:20 | PH | MT | LEA 20 kV FCA, Statia 110/20/6 kV Valeni | St. nr. 211 din LEA 20 kV FCA | b | Izolator spart la st. nr. 211 | PRAHOVA - BATRANI, BRADET, CERASU, POSESTI, VALEA SCREZII, VALENII DE MUNTE | 9070 | 1 |  | 0 | 86 | 0:13 | 3.9 | 0.871 | 11.4993
[11 empty] | 2 |  | 4 | 2658 | 1:13 | 3.5 | 4.2817
[11 empty] | 3 |  | 4 | 6318 | 3:10 | 2 | 6.3467
38 | 2025-07-17 | 19:59 | PH | MT | LEA 20 kV Potigrafu, Statia 110/20 kV Tatarani | Derivatia PT 3429 | b | Copaci cazuti si conductoare rupte pe derivatia PT 3429 | PRAHOVA - BUTUCI, GORGOTA, POTIGRAFU, PUCHENII MOSNENI, ROMANESTI | 6339 | 1 |  | 13 | 6326 | 1899-12-31 21:56 | 3.8154 | 175.254 | 175.254
39 | 2025-07-17 | 20:02 | PH | MT | LEA 20 kV Potigrafu, Statia 110/20 kV Tatarani | derivatia SD1C si derivatia PT 3162 | b | Copaci cazuti, izolator rupt la stalpul nr. 5 din derivatia SD1C si conductor rupt pe derivatia PT 3162 | PRAHOVA - BUCHILASI, CATUNU, CORLATESTI, DUMBRAVA, FANARI(OLARI), GHERGHITA, MALAIESTI | 5556 | 1 |  | 1 | 348 | 0.039583 | 2.08 | 1.976 | 101.0077
[11 empty] | 1 |  | 2 | 335 | 0.048611 | 1.8 | 2.1
[11 empty] | 1 |  | 47 | 4865 | 1899-12-31 18:05 | 2 | 84.1667
[11 empty] | 1 |  | 1 | 3 | 1899-12-31 18:33 | 0.3 | 12.765
40 | 2025-07-22 | 18:20 | PH | MT | LEA 20 kV Potigrafu, Statia 110/20 kV Tatarani | LEA 20 kV Potigrafu | b | Defect trecator | PRAHOVA - BUTUCI, GORGOTA, POTIGRAFU, PUCHENII MOSNENI, ROMANESTI | 6339 | 1 |  | 1 | 1228 | 0.094444 | 1.65 | 3.74 | 9.8025
[11 empty] | 1 |  | 6 | 3270 | 0.10208 | 1.35 | 3.3075
[11 empty] | 1 |  | 6 | 1828 | 0.12083 | 0.95 | 2.755
41 | 2025-07-22 | 18:38 | PH | MT | LEA 20 kV Ciorani, Statia 110/20 kV Mizil | LEA 20 kV Ciorani de la SD1B la capat | b | 3 stp. rupti | PRAHOVA - CIORANII-DE-JOS, CIORANII-DE-SUS, CONDURATU, SALCIILE | 7173 | 1 |  | 19 | 6311 | 0.030556 | 0.46 | 0.33733 | 2.1107
[11 empty] | 1 |  | 2 | 841 | 0.92361 | 0.08 | 1.7733
42 | 2025-07-25 | 16:54 | PH | MT | LEA 20 kV Zanoaga, Statia 110/20kV Valea Calugareasca | LEA 20 kV ZANOAGA intre stalpii 49-50 | b | Copac cazut pe linie intre stalpii 49-50 | PRAHOVA - BUCHILASI, CATUNU, CORLATESTI, DUMBRAVA, FANARI(OLARI), GHERGHITA, MALAIESTI | 5556 | 1 |  | 5 | 5551 | 0.10208 | 2.565 | 6.2843 | 6.2843
43 | 2025-07-23 | 23:07 | PH | MT | LEA 20 kV Ciorani, Statia 110/20kV Mizil | LEA 20 kV Ciorani intre SV 277 si SV 276 | b | Cablu defect | PRAHOVA - CIORANII-DE-JOS, CIORANII-DE-SUS, CONDURATU, SALCIILE | 7173 | 1 |  | 21 | 7152 | 0.027778 | 2.88 | 1.92 | 1.92
44 | 2025-08-07 | 16:34 | PH | MT | LEA 20 kV Comune, Statia 20/6 kV Slanic | derivatia PT 2035 | b | Crengi cazute pe derivatia PT 2035 | PRAHOVA - BERTEA, PIETRICEAUA, POIANA VARBILAU, STEFESTI, VARBILAU | 6736 | 1 |  | 2 | 5754 | 0:56 | 1.52 | 1.4187 | 2.837
[11 empty] | 1 |  | 0 | 930 | 2:41 | 0.3 | 0.805
[11 empty] | 1 |  | 0 | 50 | 3:04 | 0.2 | 0.61333
45 | 2025-08-12 | 16:10 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20kV PT 442, intre PT 424-PT 469. | d | Cablu defect | PRAHOVA - PLOIESTI | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 0.035417 | 2.85 | 2.4225 | 2.4225
46 | 2025-08-22 | 19:36 | PH | MT | LEA 20 kV Potigrafu, Statia 110/20 kV Tatarani | LEA 20 kV Potigrafu intre SS3 si R 88 | b | Conductor rupt intre SS3 si R 88 | PRAHOVA - BUTUCI, GORGOTA, POTIGRAFU, PUCHENII MOSNENI, ROMANESTI | 6339 | 1 |  | 1 | 1228 | 0.064583 | 2.45 | 3.7975 | 32.5658
[11 empty] | 2 |  | 11 | 3429 | 0.40764 | 1.3 | 12.7183
[11 empty] | 3 |  | 1 | 1669 | 0.44583 | 1.5 | 16.05
47 | 2025-08-22 | 20:04 | PH | MT | LEA 20 KV COMUNE, Statia 110/20kV Slanic | Derivatia PT2048 | b | Izolator spart la st. nr. 1 | PRAHOVA - BERTEA, PIETRICEAUA, POIANA VARBILAU, STEFESTI, VARBILAU | 6736 | 1 |  | 0 | 858 | 2:16 | 0.74 | 1.6773 | 11.209
[11 empty] | 2 |  | 1 | 1614 | 3:08 | 1 | 3.1333
[11 empty] | 3 |  | 1 | 4262 | 5:49 | 1.1 | 6.3983
48 | 2025-08-22 | 20:38 | PH | MT | LEA 20 kV Plavia, Statia 110/20kV Urlati | LEA 20 kV Plavia, intre St. Urlati si SS1 | b | Defect Intre St. Urlati si SS1 | PRAHOVA - IORDACHEANU, PLAVIA, POPESTI(PODENII NOI), URLATI, VALEA UNGHIULUI | 8321 | 1 |  | 15 | 8306 | 2:40 | 3.545 | 9.477 | 9.477
49 | 2025-08-31 | 13:06 | PH | MT | LEA 20 kV Ciorani, Statia 110/20 kV Mizil | LEA 20 kV Ciorani | b | Defect trecator | PRAHOVA - CIORANII-DE-JOS, CIORANII-DE-SUS, CONDURATU, SALCIILE | 7173 | 1 |  | 21 | 7152 | 0.011111 | 2.87 | 0.76533 | 0.76533
50 | 2025-08-22 | 21:19 | PH | MT | LEA 20 kV FCA, Statia 110/20/6 kV Valeni | LEA 20 kV FCA | b | Izolator spart si copaci cazuti | PRAHOVA - BATRANI, BRADET, CERASU, POSESTI, VALEA SCREZII, VALENII DE MUNTE | 9070 | 1 |  | 7 | 8079 | 0:52 | 2.83 | 2.4715 | 17.1115
[11 empty] | 2 |  | 1 | 983 | 12:12 | 1.2 | 14.64
51 | 2025-08-23 | 13:37 | PH | MT | LEA 20 kV FCA, Statia 110/20/6 kV Valeni | Derivatia SD1A din LEA 20 kV FCA | b | Copac cazut intre stalpii nr.105-106 | PRAHOVA - BATRANI, BRADET, CERASU, POSESTI, VALEA SCREZII, VALENII DE MUNTE | 9070 | 1 |  | 8 | 9062 | 0:35 | 4.6 | 2.714 | 2.714
52 | 2025-09-10 | 16:25 | PH | MT | LEA 20 kV FCA, Statia 110/20/6 kV Valeni | Derivatia PT 88 din LEA 20 kV FCA | d | Copac cazut la stalpul nr. 2 | PRAHOVA - BATRANI, BRADET, CERASU, POSESTI, VALEA SCREZII, VALENII DE MUNTE | 9070 | 1 |  | 5 | 3238 | 0:29 | 4.55 | 2.2295 | 6.3428
[11 empty] | 2 |  | 8 | 9062 | 2:03 | 2 | 4.1133
53 | 2025-09-17 | 7:58 | PH | MT | LEA 20 KV COMUNE, Statia 110/20kV Slanic | Izolator la st. 123 din LEA 20 kV Comune | b | Izolator spart la st. nr. 123 | PRAHOVA - BERTEA, PIETRICEAUA, POIANA VARBILAU, STEFESTI, VARBILAU | 6736 | 1 |  | 2 | 4971 | 2:16 | 1.07 | 2.4253 | 6.9712
[11 empty] | 2 |  | 0 | 1542 | 4:13 | 0.8 | 3.3733
[11 empty] | 3 |  | 0 | 221 | 5:35 | 0.21 | 1.1725
54 | 2025-09-12 | 18:41 | PH | MT | LEA 20 kV Ciorani, Statia 110/20 kV Mizil | LEA 20 kV Ciorani | b | Defect trecator | PRAHOVA - CIORANII-DE-JOS, CIORANII-DE-SUS, CONDURATU, SALCIILE | 7173 | 1 |  | 17 | 7152 | 0.0041667 | 4 | 0.4 | 1.08
[11 empty] | 2 |  | 4 | 0 | 0.094444 | 0.3 | 0.68
55 | 2025-09-25 | 7:58 | PH | MT | LEA 20 kV Ciorani, Statia 110/20 kV Mizil | LEA 20 kV Ciorani intre stalpii 15-16 | d | Conductor rupt | PRAHOVA - CIORANII-DE-JOS, CIORANII-DE-SUS, CONDURATU, SALCIILE | 7173 | 1 |  | 17 | 7152 | 0.0048611 | 2.8 | 0.32667 | 0.32667
56 | 2025-09-25 | 13:03 | PH | MT | LEA 20 kV Ciorani, Statia 110/20 kV Mizil | LEA 20 kV Ciorani intre SV 278 - SV 279 | d | Defect trecator | PRAHOVA - CIORANII-DE-JOS, CIORANII-DE-SUS, CONDURATU, SALCIILE | 7173 | 1 |  | 17 | 7152 | 0.0034722 | 2.9 | 0.24167 | 0.24167
57 | 2025-09-28 | 9:00 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20 kV PT 442, PT 428 - PT 419 | d | cablu defect | PRAHOVA - PLOIESTI | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 0:58 | 2.83 | 2.7545 | 2.7545
58 | 2025-09-30 | 20:05 | PH | MT | Statia 20/6 kV Ploiesti Sud | T 4B 20/6kV | d | Actiuni ale animalelor | PRAHOVA - PLOIESTI | 6337 | 1 |  | 7 | 6330 | 0:19 | 4.05 | 1.3095 | 1.3095
59 | 2025-10-02 | 19:19 | PH | MT | LEA 20 kV Ciorani, Statia 110/20 kV Mizil | SS1 din LEA 20 kV Ciorani | b | Conductor rupt si cutit topit | PRAHOVA - CIORANII-DE-JOS, CIORANII-DE-SUS, CONDURATU, SALCIILE | 7173 | 1 |  | 20 | 6639 | 0.034722 | 1 | 0.83333 | 2.604
[11 empty] | 2 |  | 1 | 513 | 0.088889 | 0.83 | 1.7707
60 | 2025-10-03 | 20:43 | PH | MT | LEA 20 kV Malaiesti, Statia 110/20kV Valeni | LEA 20 kV Malaiesti intre SS6 si SS7 | b | Copac cazut in LEA 20k V Malaiesti | jud. Prahova loc : Plopeni, Cosmina, Malaiesti, Valcanesti, Varbilau | 5761 | 1 |  | 16 | 5745 | 2:45 | 2.445 | 6.7401 | 6.7401
61 | 2025-10-02 | 20:43 | PH | MT | LEA 20 kV Ciorani, Statia 110/20 kV Mizil | SS1 din LEA 20 kV Ciorani | b | Conductor slabit intre stp. 15 si 16 | PRAHOVA - CIORANII-DE-JOS, CIORANII-DE-SUS, CONDURATU, SALCIILE | 7173 | 1 |  | 20 | 6639 | 0.0048611 | 2.8 | 0.3 | 0.3
62 | 2025-10-08 | 7:00 | PH | MT | LEA 20 KV COMUNE, Statia 110/20kV Slanic | LEA 20 kV Comune | b | Crengi cazute pe LEA 20 kV Comune | PRAHOVA - BERTEA, PIETRICEAUA, POIANA VARBILAU, STEFESTI, VARBILAU | 6736 | 1 |  | 0 | 351 | 0:18 | 1.04 | 0.312 | 2.7128
[11 empty] | 2 |  | 1 | 4156 | 0:51 | 0.8 | 0.68
[11 empty] | 3 |  | 0 | 1764 | 1:31 | 0.65 | 0.98583
[11 empty] | 3 |  | 1 | 464 | 2:06 | 0.35 | 0.735
63 | 2025-10-03 | 9:58 | PH | MT | LEA 20 kV Dumbrava, Statia 110/20kV Valea Calugareasca | LEA 20 kV Dumbrava | b | Copac cazut in LEA 20k V DUMBRAVA | jud. Prahova loc : CIORANII-DE-JOS, CIORANII-DE-SUS, CONDURATU, SALCIILE | 7173 | 1 |  | 10 | 4649 | 0:23 | 3.23 | 1.2597 | 4.072
[11 empty] | 1 |  | 11 | 2503 | 2:33 | 1.1 | 2.8123
64 | 2025-10-07 | 23:32 | PH | MT | LEA 20 kV Ciorani, Statia 110/20 kV Mizil | LEA 20 kV Ciorani | b | Conductor defect | PRAHOVA - CIORANII-DE-JOS, CIORANII-DE-SUS, CONDURATU, SALCIILE | 7173 | 1 |  | 21 | 7152 | 0.0041667 | 2.8 | 0.28 | 0.28
65 | 2025-10-11 | 16:48 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20 kV PT 432 - PT 425 | d | cablu defect | PRAHOVA - PLOIESTI | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 1:13 | 2.795 | 3.4192 | 3.4192
66 | 2025-10-17 | 21:31 | PH | MT | LEA 20 kV Zanoaga, Statia 110/20kV Valea Calugareasca | Stp. 28 din LEA 20 kV Zanoaga | b | Conductor rupt | jud. Prahova loc : BUCHILASI, CATUNU, CORLATESTI, DUMBRAVA, FANARI(OLARI), GHERGHITA, MALAIESTI | 5556 | 1 |  | 5 | 5203 | 1:20 | 1.6 | 2.144 | 3.4427
[11 empty] | 2 |  | 0 | 348 | 1:37 | 0.8 | 1.2987
67 | 2025-11-11 | 16:21 | PH | MT | LEA 20 kV Malaiesti, Statia 110/20kV Valeni | LEA 20 kV Malaiesti | d | Defect trecator | jud. Prahova loc : BUGHEA DE JOS, COSMINA DE SUS, MALAESTI, MALAIESTII DE SUS, VALCANESTI, VARBILAU | 5761 | 1 |  | 8 | 3130 | 0:02 | 2.5 | 0.1 | 1.192
[11 empty] | 2 |  | 8 | 2615 | 1:02 | 1.05 | 1.092
68 | 2025-12-06 | 8:51 | PH | MT | LEA 20 kV Ciorani, Statia 110/20 kV Mizil | LEA 20 kV Ciorani intre stalpul 164 | d | Coarba retezata | PRAHOVA - CIORANII-DE-JOS, CIORANII-DE-SUS, CONDURATU, SALCIILE | 7173 | 1 |  | 18 | 5299 | 0.064583 | 0.83 | 1.2865 | 5.2615
[11 empty] | 1 |  | 2 | 801 | 0.097222 | 1 | 2.3333
[11 empty] | 1 |  | 1 | 1052 | 0.13681 | 0.5 | 1.6417
69 | 2025-12-24 | 13:53 | PH | MT | LEA 20 kV Potigrafu, Statia 110/20 kV Tatarani | LEA 20 kV Potigrafu | b | Conductor rupt | jud. Prahova loc : BUTUCI, GORGOTA, POTIGRAFU, PUCHENII MOSNENI, ROMANESTI | 6339 | 1 |  | 13 | 5410 | 0:30 | 1.51 | 0.76507 | 3.1261
[11 empty] | 2 |  | 2 | 916 | 2:37 | 0.9 | 2.361
70 | 2025-12-24 | 17:36 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20 kV PT 521 - PT 423, cablu defect | d | cablu defect | PRAHOVA - PLOIESTI | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 1:12 | 2.835 | 3.4209 | 3.4209
71 | 2025-12-25 | 12:51 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20 kV PT 521 - PT 423, cablu defect | d | cablu defect | PRAHOVA - PLOIESTI | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 0:14 | 2.75 | 0.66 | 0.66
72 | 2025-12-25 | 18:06 | PH | MT | LES 20 kV PT 442 Camin TCM, Statia 110/20kV Columbia | LES 20 kV PT 521 - PT 423, cablu defect | d | cablu defect | PRAHOVA - PLOIESTI | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 0:07 | 2.7 | 0.333 | 0.333
73 | 2025-12-28 | 10:56 | PH | MT | LEA 20 kV Malaiesti, Statia 110/20kV Valeni | LEA 20 kV Malaiesti | b | Copac cazut in LEA 20k V Malaiesti | jud. Prahova loc : BUGHEA DE JOS, COSMINA DE SUS, MALAESTI, MALAIESTII DE SUS, VALCANESTI, VARBILAU | 5761 | 1 |  | 6 | 1976 | 0:06 | 2.5 | 0.26667 | 1.4193
[11 empty] | 2 |  | 10 | 3768 | 0:49 | 1.4 | 1.1527
74 | 2025-12-28 | 19:25 | PH | MT | LEA 20 KV COMUNE, Statia 110/20kV Slanic | Stalpul nr.7 din LEA 20kV COMUNE | b | Izolator rupt la stalpul nr.7 | PRAHOVA - BERTEA, PIETRICEAUA, POIANA VARBILAU, STEFESTI, VARBILAU | 6736 | 1 |  | 0 | 207 | 2:35 | 0.67 | 1.7308 | 7.3725
[11 empty] | 2 |  | 2 | 4370 | 2:36 | 1 | 2.6
[11 empty] | 3 |  | 0 | 2035 | 4:53 | 0.5 | 2.4417
[11 empty] | 4 |  | 0 | 122 | 6:00 | 0.1 | 0.6
75 | 2025-12-28 | 21:49 | PH | MT | LEA 20 kV FCA, Statia 110/20/6 kV Valeni | LEA 20 kV FCA intre SS5 si SS5 BIS | b | Conductor rupt | PRAHOVA - BATRANI, BRADET, CERASU, POSESTI, VALEA SCREZII, VALENII DE MUNTE | 9070 | 1 |  | 8 | 9062 | 3:29 | 4.635 | 16.1761 | 16.1761
76 | 2025-12-29 | 9:43 | PH | MT | LEA 20 KV COMUNE, Statia 110/20kV Slanic | LEA 20 KV COMUNE | b | Copac cazut in 20kV COMUNE | PRAHOVA - BERTEA, PIETRICEAUA, POIANA VARBILAU, STEFESTI, VARBILAU | 6736 | 1 |  | 2 | 6734 | 0:47 | 0.67 | 0.52483 | 2.3665
[11 empty] | 2 |  | 0 | 771 | 3:41 | 0.5 | 1.8417
77 | 2025-02-09 | 11:56 | Galati | MT | ST. GALATI NORD 110/20/6 KV CEL 6 KV CTV BARA 2-1A | LES MT | d | defect pe LES 6 kV St. Galati Nord - PA9 M39 feeder 2, LES 6 kV PT ITA - PTZ Camin Nefamilisti si pe LES 6 kV PT Drumuri – PT IVC 1 | partial orasul Galati | 13218 | 1 |  | 7 | 12391 | 0:48 | 8.92 | 7.136 | 7.886
[11 empty] | 2 |  | 0 | 820 | 1:15 | 0.6 | 0.75
78 | 2025-02-28 | 3:27 | Galati | MT | LES 20KV FILESTI - PT 1 SIDER | LES MT | d | in St. Filesti la cel. 20 kV PT 1 Siderurgistilor cap terminal afectat | partial orasul Galati | 5568 | 1 |  | 2 | 5566 | 0:59 | 2.87 | 2.822 | 2.822
79 | 2025-02-28 | 17:06 | Galati | MT | LES 20KV PT 4 SIDERURGISTILOR ( SURSA PENTRU LES 20KV FILESTI - PT 1 SIDER) | LES MT | d | cablu defect LES 20kV PT T3 IC Frimu - PT T7 IC Frimu | partial orasul Galati | 6546 | 1 |  | 2 | 6544 | 2:06 | 3.54 | 7.434 | 7.434
80 | 2025-03-03 | 20:45 | Galati | MT | STATIA GALATI CENTRU 110/20KV TRAFO 1 110/20KV | LES MT | d | cablu defect LES 20 kV PT Razboieni - PT Rodna, respectiv refuz declansare IO 20kV in celula 20kV IJPIPS | partial orasul Galati | 14566 | 1 |  | 5 | 12039 | 0:16 | 1.8 | 0.48 | 1.36
[11 empty] | 2 |  | 0 | 2522 | 2:19 | 0.38 | 0.88
81 | 2025-03-09 | 16:27 | Galati | MT | STATIA PECHEA 110/20KV TRAFO 2 110/20KV | LES MT | d | LEA 20 kV Cuca portiunea statie-SS 44 - (lipsa acces la SS2 proprietate privata) |  | 7070 | 1 |  | 4 | 4552 | 0:11 | 7.72 | 1.415 | 13.114
[11 empty] | 2 |  | 0 | 2514 | 2:44 | 4.28 | 11.699
82 | 2025-04-10 | 14:08 | Galati | IT | STATIA BUJORU 110/20KV TRAFO 2 110/20KV (ALIMENTEAZA SI STATIA BERESTI 20KV) | Nu e cazul | b | un defect pe LEA MT Nicopole si refuz IO-20kV LEA 20kV Nicopole, cod portocaliu conform mesaj ANM/10.04.2025 | Virlezi, Urlesti, Baleni, CEE Virlezi, Slivna, Ganesti,Comanesti,Prodanesti,Puricani,Saseni,Cavadinesti,Suceveni,Vadeni, Oras Bujoru, Viile,Umbraresti, Oras Beresti, Radesti, Lungesti, Balabanesti,Adam,Bursucani,Cauesti,Slivna,Ganesti,Cavadinesti,Suceveni,Grapeni. | 16425 | 1 |  | 8 | 16417 | 0:46 | 5 | 3.833 | 3.83
83 | 2025-04-30 | 23:22 | Galati | IT | STATIA PECHEA 110/20KV TRAFO 2 110/20KV | Nu e cazul | b | Defect pe LES 20 kV CEH Pechea 4 | Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna | 7070 | 1 |  | 4 | 7066 | 0:13 | 2.2 | 0.477 | 0.48
84 | 2025-06-11 | 8:27 | Galati | IT | STATIA GALATI NORD 110/20KV TRAFO 1 110/20KV | LES MT | d | refuz de protectie pe MT, defect in reteaua de MT | partial orasul Galati | 13218 | 1 |  | 8 | 13210 | 0:09 | 1 | 0.150 | 0.15
85 | 2025-06-27 | 5:05 | Galati | IT | STATIA PECHEA 110/20KV TRAFO 2 110/20KV | Nu e cazul | d | Refuz I 20kV pe LEA 20kV Pechea 1 | Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna | 7040 | 1 |  | 4 | 7036 | 0:14 | 3.5 | 0.817 | 0.817
86 | 2025-07-24 | 2:07 | Galati | IT | STATIA LIESTI 110/20KV TRAFO 2 110/20KV | nu e cazul | d | defect trecator, AAR blocat, RAR(+) LEA 110KV Tudor Vladimirescu - Schela si RAR(-) LEA 110KV Schela - Tudor Vladimirescu | Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, Umbraresti, Draganesti. Podoleni, Malul Alb | 11190 | 1 |  | 7 | 11183 | 0:49 | 3.2 | 2.6133 | 2.6133
87 | 2025-07-24 | 2:07 | Galati | IT | STATIA PECHEA 110/20KV TRAFO 2 110/20KV | nu e cazul | d | defect in reteaua de IT, RAR(+) LEA 110KV Tudor Vladimirescu - Schela si RAR(-) LEA 110KV Schela - Tudor Vladimirescu | Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna | 11190 | 1 |  | 7 | 11183 | 0:49 | 3.2 | 2.6133 | 2.6133
88 | 2025-07-25 | 14:29 | Galati | IT | LEA 20KV BUJORU - BERESTI (ALIMENTEAZA STATIA BERESTI 110/20KV) | nu e cazul | d | defect trecator | Beresti,Prodanesti,Saseni,Puricani,Aldesti,Ganesti,Cristesti,Pupezeni.Cavadinesti,Vadeni,Grapeni,Suceveni,Radesti,,Bursucani,Adam,Balintesti,Jorasti | 7231 | 1 |  | 12 | 7219 | 0:24 | 2.41 | 0.964 | 0.964
89 | 2025-07-28 | 2:22 | Galati | IT | LEA 110KV SCHELA - TUDOR VLADIMIRESCU SURSA PENTRU STATIA PECHEA 110/20KV TRAFO 2 110/20KV | nu e cazul | d | defect trecator, pe LEA 110kV Schela - Tudor Vladimirescu RAR (+), LEA 110kV Tudor Vladimirescu - Schela RAR (+) si LEA 110kV Tudor Vladimirescu - Pechea RAR (+) | Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna | 7040 | 1 |  | 4 | 7036 | 0:25 | 1 | 0.41667 | 0.41667
90 | 2025-10-10 | 10:28 | Galati | IT | LES 20KV FILESTI - PT 1 SIDER | LES MT | d | cablu defect pe LES 20 kV PT T7 I.C Frimu - PT T6 I.C Frimu -fum in post | partial orasul Galati | 5567 | 1 |  | 0 | 2747 | 1:00 | 1.36 | 1.36 | 3.3995
[11 empty] | 2 |  | 0 | 2520 | 1:21 | 1.25 | 1.6875
[11 empty] | 3 |  | 2 | 298 | 2:12 | 0.16 | 0.352
91 | 2025-11-05 | 1:33 | Galati | IT | STATIA LIESTI 110/20KV TRAFO 1 110/20KV | nu e cazul | d | In statia Schela declanseaza LEA 110 kV Smardan prin protectie tehnologica, ramas fara tensiune St. Schela 5MW si St. Pechea 2MW - Mop defect, in Statia Liesti adus LEA 110 kV Hanu Conachi in functiune, alimentat St. Schela si Pechea, respectiv in Statia Liesti declanseaza Trafo 1-110/20 kV pe 20 kV fara semnalizari , AAR 20 kV deranjat si AAR 20 kV blocat | Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, Umbraresti, Draganesti. Podoleni, Malul Alb | 11180 | 1 |  | 7 | 11173 | 0:16 | 4 | 1.0667 | 1.0667
92 | 2025-12-08 | 19:55 | Galati | IT | LES 20KV FILESTI - PT 1 SIDER | LES MT | d | cablu defect pe LES 20 kV PT T7 I.C Frimu - PT T6 I.C Frimu -fum in post | partial orasul Galati | 5566 | 1 |  | 0 | 2520 | 1:58 | 1.29 | 2.537 | 5.9
[11 empty] | 2 |  | 0 | 2712 | 2:03 | 1.39 | 2.8495
[11 empty] | 3 |  | 2 | 332 | 2:42 | 0.19 | 0.513
93 | 2025-12-12 | 13:28 | Galati | IT | STATIA FILESTI 110/20/6KV TRAFO 4 110/20KV | LES MT | d | cablu defect pe LES 20 kV PT IUG TC Braila- PT Gr. Sc. ICMRSG si pe LES 20 kV SR 7- PT2 Crizantemelor | partial orasul Galati | 29981 | 1 |  | 11 | 27965 | 0:10 | 7.47 | 1.245 | 2.058
[11 empty] | 2 |  | 0 | 2005 | 1:32 | 0.53 | 0.81267
94 | 2025-12-06 | 7:45 | Buzau | IT | Stația 110/20 kV Contactoare | Barele 20 kV in statia Contactoare raman fara tensiune. | d | Declanseaza Trafo 1 110/20 kV la refuz declansare LES 20 kV Liceu Energetic. A functionat AAR Trafo 1-2 dar a conectat doar IO 110 kV Trafo 2 nu si IO 20 kV. | jud .Buzau, municipiul Buzau. | 11163 | 1 |  | 32 | 11131 | 0:20 | 5.3 | 1.7667 | 1.77
95 | 2025-12-28 | 23:37 | Buzau | MT | Stația 110/20 kV Beceni. | Declanseaza CT 20 kV la refuz declansare IO 20 kV Sarulesti. | d | Declanseaza CT 20 kV la refuz declansare IO 20 kV Sarulesti. | jud .Buzau, zona de Nord a judetului. | 10276 | 1 |  | 14 | 10262 | 0:11 | 3 | 0.55 | 0.55
96 | 2025-05-10 | 7:31 | Braila | IT | stația 110/20 kV Port Brăila | Trafo 1 110/20 kV | d | Trafo 1 110/20 kV - 25 MVA din stația Port a declansat prin Protectia de Gaze | jud .Braila - parțial municipiul Brăila | 13878 | 1 |  | 10 | 13868 | 0:06 | 4 | 0.4 | 0.4
97 | 2025-07-25 | 5:07 | Braila | MT | stația 110/20/6 kV Braila Sud | LES 20 kV PT Repompare Apa Braila Sud-PT Depou Tramvaie Radu Negru | d | LES 20kV PT1 Radu Negru | jud .Braila - parțial municipiul Brăila | 22926 | 1 |  | 32 | 20785 | 0:26 | 3 | 1.3 | 3.685
[11 empty] | 2 |  | 4 | 2105 | 2:39 | 0.9 | 2.385
98 | 2025-08-14 | 12:37 | Braila | MT | stația 110/20 kV Port Brăila | probleme in circuite secundare. se va investiga | d | Trafo 2 110/20 kV - 25 MVA din stația Port a declansat prin Protectia de Gaze | jud .Braila - parțial municipiul Brăila | 13921 | 1 |  | 18 | 13903 | 0:09 | 4 | 0.6 | 0.6
99 | 2025-09-14 | 9:31 | Braila | MT | stația 110/20 kV Hipodrom | capete terminale 20kV conturnate, la pod Bare 20kV aferent TRAFO 3. | d | TRAFO 3 - prot.diferentiala. | jud .Braila - parțial municipiul Brăila | 26252 | 1 |  | 10 | 21432 | 0:27 | 6 | 2.7 | 3.4933
[11 empty] | 2 |  | 0 | 4806 | 1:44 | 0.2 | 0.34667
[11 empty] | 3 |  | 2 | 2 | 2:14 | 0.2 | 0.44667
100 | 2025-10-27 | 17:11 | Braila | MT | refuz de intrerupator la Cel 20 kV Teatru de Stat | intrerupator la Cel 20 kV Teatru de Stat | d | refuz de intrerupator la Cel 20 kV Teatru de Stat | jud .Braila - parțial municipiul Brăila | 13921 | 1 |  | 8 | 11702 | 0:59 | 3.8 | 3.7367 | 6.94
[11 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 1:39 | 0.3 | 0.495
[11 empty] | 3 |  | 0 | 1571 | 2:43 | 0.3 | 0.815
[11 empty] | 4 |  | 6 | 605 | 2:52 | 0.3 | 0.86
[11 empty] | 5 |  | 3 | 24 | 2:35 | 0.4 | 1.0333
101 | 2025-11-09 | 9:14 | Braila | MT | stația 110/20 kV Port Brăila | IO la Celula 20 kV PT 4 Docuri | d | refuz de intreruptor pe LES 20kV PT4 Docuri | jud .Braila - parțial municipiul Brăila | 13939 | 1 |  | 15 | 13894 | 0:23 | 3.8 | 1.4567 | 3.6617
[11 empty] | 2 |  | 3 | 27 | 3:09 | 0.7 | 2.205
102 | 2025-11-20 | 16:38 | Braila | MT | stația 110/20 kV Port Brăila | LES 20 kV PT Bluette Mode-PT Navlomar de pe distribuitorul LES 20 kV Port-PT 4 Docuri | d | LES 20 kV PT Bluette Mode-PT Navlomar; Bara 20 kV indisponibila in PT 14 Progresul | jud .Braila - parțial municipiul Brăila | 13921 | 1 |  | 13 | 12320 | 0:10 | 3.8 | 0.63333 | 2.0167
[11 empty] | 2 |  | 0 | 1571 | 1:10 | 0.3 | 0.35
[11 empty] | 3 |  | 5 | 12 | 2:35 | 0.4 | 1.0333
103 | 2025-11-29 | 14:10 | Braila | MT | stația 110/20 kV Hipodrom | Mecanism uzat la I 20 kV aferent LES 20 kV Bazin Olimpic care a actionat cu intarziere | d | refuz de intreruptor pe LES 20kV PT bazin Olimpic | jud .Braila - parțial municipiul Brăila | 27493 | 1 |  | 10 | 21432 | 0:27 | 5.7 | 2.565 | 7.7267
[11 empty] | 2 |  | . | 438 | 1:19 | 0.1 | 0.13167
[11 empty] | 3 |  | 2 | 4907 | 2:56 | 1.5 | 4.4
[11 empty] | 4 |  | 0 | 704 | 3:09 | 0.2 | 0.63
104 | 2025-12-17 | 19:49 | Braila | MT | stația 110/20 kV Port Brăila | IO la Celula 20 kV PT 4 Docuri | d | refuz de intreruptor pe LES 20kV PT4 Docuri | jud .Braila - parțial municipiul Brăila | 13922 | 1 |  | 10 | 13868 | 0:11 | 5.8 | 1.0633 | 2.275
[11 empty] | 2 |  | 5 | 12 | 1:31 | 0.4 | 0.60667
[11 empty] | 3 |  | 3 | 24 | 2:01 | 0.3 | 0.605
105 | 2025-02-11 | 9:03 | Vrancea | MT | LEA 20kV Movilița | LES 20kV PC 5017 Crucea de Sus cel.3 – PTA 5020 Crucea de Sus 3 | d | LES 20KV defect C 5017Crucea de Sus cel.3 – PTA 5020 Crucea de Sus 3 | jud. Vrancea - Panciu, Străoane, Muncelu, Crucea de Sus, Movilița | 6101 | 1 |  | 5 | 6096 | 0:47 | 2 | 1.5667 | 1.5667
106 | 2025-02-13 | 9:06 | Vrancea | MT | LEA 20kV Andreiasu | LES 20kV PTZ 3302 CTA Odobesti cel. 2 – SS20 kV Sarba Releu | b | LES 20kV PTZ 3302 CTA Odobesti cel. 2 – SS20 kV Sarba Releu | jud. Vrancea - loc.Odobesti,com.Andreiasu,com.Reghiu,com.Mera,com.Brosteni,com.Pitulusa,com.Vartescoiu,,loc. Unirea-Odobesti, com.Jaristea, com.Bolotesti, com.Gagesti | 5730 | 1 |  | 11 | 4715 | 0:09 | 2.05 | 0.3075 | 1.1467
[11 empty] | 2 |  | 5 | 999 | 0:53 | 0.95 | 0.83917
107 | 2025-04-10 | 13:37 | Vrancea | MT | LEA 20kV Movilița | conductor electric tip OL-AL 95mmp intre st.20-st.21 faza T | b | conductor electric tip OL-AL 95mmp intre st.20-st.21 faza T | jud. Vrancea - Panciu, Străoane, Muncelu, Crucea de Sus, Movilița | 6207 | 1 |  | 4 | 6197 | 0:06 | 1.9 | 0.19 | 0.62833
[11 empty] | 2 |  | 1 | 5 | 4:23 | 0.1 | 0.43833
108 | 2025-04-10 | 13:04 | Vrancea | IT | STATIA 110/20KV ADJUD | LEA 110KV GUTINAS | b | declanseaza LEA110KV Gutinas in St.Adjud,defect in instalatii OTS | jud. Vrancea - loc.Adjud,loc.Calimanesti,loc.Ciorani,loc.Pufesti,loc.Ruginesti,loc.Anghelesti,loc.Copacesti,loc.Novacesti,.loc.Paunesti,loc.Surlea,loc.Viisoara,loc.Bostanesti | 7350 | 1 |  | 19 | 7331 | 0:05 | 2.6 | 0.2 | 0.2
109 | 2025-05-21 | 9:49 | Vrancea | IT | Statia 110/20KV Vulturu | T1 | c | Declanseaza T1 in Statia 110/20KV Vulturu a functionat protectia PMC tr.2,defect I20KV cel.20KV Gologanu | jud. Vrancea - Com.Nanesti,Gologanu,Suraia,Vulturu | 7265 | 1 |  | 4 | 4808 | 0:06 | 2 | 0.2 | 0.4
[11 empty] | 2 |  | 7 | 2446 | 0:09 | 1.3 | 0.195
110 | 2025-05-27 | 3:55 | Vrancea | MT | LEA 20KV DUMITRESTI | LEA 20KV Dumitresti st.189-st.190 | b | copac cazut in retea st.189-st.190 LEA 20KV DUMITRESTI | jud. Vrancea -Bordesti,Bordestii de Sus,Bordesti,Bordestii de Jos,Lupoaia,Galoesti,Dumitresti,Bicestii de Sus,Dumitrestii de Sus,Motnau,Trestia,Chiojdeni,Poduri,Tulburea,Jitia de Jos,Jitia,Jitia de Sus,Magura,Dealul Sarii,Bahnele,Neculele,Cerbu,Vintileasca,Poiana Stoichii | 6156 | 1 |  | 3 | 6153 | 2:00 | 3 | 6 | 6
111 | 2025-06-27 | 16:57 | Vrancea | MT | LEA 20kV Movilița | ISNS rupt faza R,S st.2 racord 20KV PTA VA MOVILITA | b | Creanga cazuta in retea la st.2 racord 20KV PTA nr.5132 VA MOVILITA | jud. Vrancea - Panciu, Străoane, Muncelu, Crucea de Sus, Movilița | 5154 | 1 |  | 1 | 5141 | 1:24 | 1.93 | 2.702 | 2.8513
[11 empty] | 1 |  | 1 | 11 | 2:08 | 0.07 | 0.14933
112 | 2025-07-18 | 19:18 | Vrancea | MT | LEA 20KV SOVEJA | nu este cazul | b | copac cazut in retea st.130-st.131 in LEA 20KV SOVEJA | jud. Vrancea - com.Vidra,Tulnici,Paulesti,Gresu,Negrilesti | 5355 | 1 |  | 4 | 5351 | 0:51 | 2.49 | 2.1165 | 2.1
113 | 2025-08-04 | 13:38 | Vrancea | MT | LEA 20kV Glavanesti | LEA 20KV Glavanesti st.13/1-S82TLC | c | Conductoare LEA 100KV gestiunea OTS cazute pe LEA 20KV Glavanesti st.13/1-S82TLC | jud. Vrancea - Com.Boghesti,Tanasoaia,Homocea, | 5364 | 1 |  | 5358 | 6 | 4:32 | 2 | 9.0667 | 9.07
114 | 2025-11-26 | 16:45 | Vrancea | 20 | LEA 20kV Milcov | - | c | Rac. PT 9205 Autostrada (TERT) | jud. Vrancea - Milcov | 5119 | 1 |  | 15 | 4744 | 0:30 | 3.59 | 2.85 | 2.85
[11 empty] | 2 |  | 2 | 358 | 0:46
3
115 | 2025-12-29 | 13:21 | Vrancea | 20 | LEA 20kV Soveja | - | b | copac din retea la stp. 62 ax LEA 20kV Soveja | jud. Vrancea - Soveja, Faurei, Tifesti, Vinificatie, Tricotaje | 19636 | 1 |  | 20 | 6817 | 0:03 | 5.28 | 25.45 | 25.45
[11 empty] | 2 |  | 6 | 7186 | 0:29
[11 empty] | 3 |  | 4 | 5603 | 1:43
116 | 2025-05-12 | 7:50 | Dambovita | MT | LEA 20 kV Muntenia/statia 110/20kV Valea Voievozilor | LEA 20 kV Muntenia/statia 110/20kV Valea Voievozilor | d | cablu 20 kV defect intre statie si SS1 | jud. Dambovita - Voinesti, Barbuletu, Gemenea, Rau Alb, Pietrari si Tatarani. | 5176 | 1 |  | 6 | 5170 | 0:38 | 1.5 | 0.95 | 0.95
117 | 2025-10-27 | 6:19 | Dambovita | IT/MT | statia 110/20 kV Titu | TRAFO 1 110/20 Kv | d | refuz de declansare I -20 kV Produlesti | jud. Dambovita - Titu, Branistea, Contesti, Costestii din Vale, Lunguletu, Odobesti, Produlesti si Salcioara. | 10725 | 1 |  | 37 | 9120 | 0:41 | 6 | 4.1 | 5.68
[11 empty] | 2 |  | 5 | 1563 | 1:19 | 1.2 | 1.58
118 | 15.04.2025 | 10:50 | Maramures | IT | LEA 110 KV LEORDINA-B BORSA | conductor activ rupt intre stalpii 461 si 462 | d | conductor activ rupt | jud. Maramures - zona Sighetu Maramatiei, Valea Izei si Valea Viseului | 53086 | 1 |  | 10 | 18851 | 0:08 | 5 | 0.66667 | 6.05
[11 empty] | 2 |  | 14 | 29504 | 0:18 | 10 | 3
[11 empty] | 3 |  | 22 | 4685 | 0:11 | 13 | 2.3833
119 | 25.04.2025 | 17:20 | Maramures | IT | LEA 110 KV BM 3-BAIA SPRIE 1 | nu e cazul | b | lovitură de fulger pe LEA 110 kV Cavnic-Vișeu | jud. Maramureș - zona Sighetu Maramației, Valea Izei, Valea Vișeului, Vișeu și Borșa | 82451 | 1 |  | 20 | 31530 | 0:06 | 10 | 1 | 1.5667
[11 empty] | 2 |  | 85 | 46091 | 0:01 | 16 | 0.26667
[11 empty] | 3 |  | 19 | 4706 | 0:03 | 6 | 0.3
120 | 20.08.2025 | 1:36 | Maramures | MT | ST.110/20/6 kV Sighet 1 | CEL 20 KV CRACIUNESTI | d | izolatori brose conturnati | jud. Maramureș - zona Sighetu Maramației | 21757 | 1 |  | 5 | 21752 | 0:08 | 4 | 0.53333 | 0.53333
121 | 2025-02-03 | 5:24 | Bistrita Nasaud | MT | LEA 20 kV Beclean - Dej | LEA 20 kV Beclean - Dej | d | Creanga pe racord 20 kV Ciresoaia 2 si izolator spart dupa SS-253 in zona CE Cluj | Judetul Bistrita Nasaud, localitatile Malut, Negrilesti, Dumbraveni, Coldau, Branistea, Ciresoaia, Uriu, Ciceu Cristesti, Ciceu Giurgesti | 5644 | 1 |  | 6 | 5638 | 1:01 | 3.89 | 3.9548 | 3.9548
122 | 2025-06-08 | 17:09 | Bistrita Nasaud | MT | LEA 20 kV Nasaud - Dealul Stefanitei | LEA 20 kV Nasaud - Dealul Stefanitei | b | Copac cazut pe retea, conductor rupt in axa inainte de STc-0010 Cosbuc si conductor rupt in axa dupa rac 20 KV Cosbuc TV, pe fond de conditii meteo deosebite (furtuna) | Judetul Bistrita Nasaud, localitatile Cosbuc, Romuli, Fiad, Salva, Telcisor, Telciu, Bichigiu | 5529 | 1 |  | 13 | 5516 | 3:38 | 0.9 | 3.27 | 3.27
123 | 2025-06-08 | 23:55 | Bistrita Nasaud | MT | LEA 20 kV Nasaud - Beclean | LEA 20 kV Nasaud - Beclean | b | ISNS spat conductor pe consola, in axa dupa R-44 Runc si plop alunecat in linie, pe fond de conditii meteo deosebite (furtuna) | Judetul Bistrita Nasaud, localitatile Mintiu, Salva, Mocod, Zagra, Runcu Salvei, Nimigea, Poienile Zagrei, Ideciu | 5031 | 1 |  | 14 | 5017 | 0:13 | 0.7 | 0.15167 | 0.15167
124 | 2025-06-08 | 23:59 | Bistrita Nasaud | MT | LEA 20 kV Beclean - Agriesel | LEA 20 kV Beclean - Agriesel | b | conductoare rupte in reteaua jt, copac cazut pe reteaua jt in localitatea Perisor, pe fond de conditii meteo deosebite (furtuna) | Judetul Bistrita Nasaud, localitatile Paltineasa, Perisor, Agriesel, Agries, Spermezeu,Tirlisua, Dobric, Dobricel, Caianu Mic, Caianu Mare, Breaza | 6149 | 1 |  | 21 | 6128 | 0:14 | 0.8 | 0.18667 | 0.18667
125 | 2025-07-07 | 14:47 | Salaj | IT | ST.110/20 kV Jibou | BARA COLECTOARE 2 - 20 kV | d | furtuna | jud.Salaj, loc.: Prodanesti, Creaca, Chichisa, Romanasi, Treznea, Agrij, Buciumi, Borza, Lupoaia, Galpaia, Sanmihaiu Almasului, Hida, Zimbor, Sutor, Somes Odorhei, Nadis, Somes Guruslau, Tranis, Napradea, Cheud, Ciocmani, Babeni, Pirosa, Cozla, Letca, Valea Loznei | 29414 | 1 |  | 41 | 29373 | 0:02 | 9.93 | 0.331 | 0.739
[11 empty] | 2 |  | 23 | 16133 | 0:02 | 5.8 | 0.19333
[11 empty] | 3 |  | 10 | 9554 | 0:08 | 1.61 | 0.21467
126 | 2025-08-17 | 20:01 | Salaj | IT | ST.110/20 kV Jibou | BARA COLECTOARE 2 - 20 kV | d | Defect in cel 20 KV Masura 2 :siguranta de MT arsa faza S si un divizor capacitiv defect | jud.Salaj, loc.: Prodanesti, Creaca, Chichisa, Romanasi, Treznea, Agrij, Buciumi, Borza, Lupoaia, Galpaia, Sanmihaiu Almasului, Hida, Zimbor, Sutor, Somes Odorhei, Nadis, Somes Guruslau, Tranis, Napradea, Cheud, Ciocmani, Babeni, Pirosa, Cozla, Letca, Valea Loznei | 29414 | 1 |  | 41 | 29373 | 0:04 | 9.93 | 0.662 | 1.0192
[11 empty] | 2 |  | 25 | 16547 | 0:02 | 6.8 | 0.22667
[11 empty] | 3 |  | 6 | 6227 | 0:03 | 2.61 | 0.1305
127 | 2025-08-29 | 10:29 | Salaj | IT | ST.110/20 kV Simleu | BARA COLECTOARE 2 - 20 kV | d | LEA 20 KV Inter 1– mecanism defect la I 20 KV | jud.Salaj, loc. Zauan, Ip, Marca, Port, Camar, Nusfalau, Boghis, Iaz, Plopis, Valcau de Jos, Valcau de Sus, Sig, Faget, Ratin, Huseni, Crasna, Banisor, Horoatu Crasnei, Seredei, Stirciu, Bilghez, Aleus, Halmasd, Cerisa | 11418 | 1 |  | 15 | 11403 | 0:07 | 8.362 | 0.97557 | 1.6702
[11 empty] | 2 |  | 8 | 4219 | 0:06 | 4.8 | 0.48
[11 empty] | 3 |  | 2 | 2208 | 0:08 | 1.61 | 0.21467
128 | 2025-09-10 | 9:18 | Salaj | IT | ST.110/20 kV Zalau | BARA COLECTOARE 2B - 20 kV | d | Trecator | jud.Salaj, loc. Zalau | 8681 | 1 |  | 24 | 8657 | 0:02 | 7.25 | 0.24167 | 0.45533
[11 empty] | 2 |  | 10 | 5432 | 0:02 | 4.8 | 0.16
[11 empty] | 3 |  | 6 | 2845 | 0:02 | 1.61 | 0.053667
129 | 2025-11-14 | 20:30 | Salaj | IT | ST.110/20 kV Jibou | BARA COLECTOARE 2 - 20 kV | d | LEA 20 KV Inter 1– mecanism defect la I 20 KV | jud.Salaj, loc.: Prodanesti, Creaca, Chichisa, Romanasi, Treznea, Agrij, Buciumi, Borza, Lupoaia, Galpaia, Sanmihaiu Almasului, Hida, Zimbor, Sutor, Somes Odorhei, Nadis, Somes Guruslau, Tranis, Napradea, Cheud, Ciocmani, Babeni, Pirosa, Cozla, Letca, Valea Loznei | 29414 | 1 |  | 41 | 29373 | 0:08 | 9.93 | 1.324 | 2.1187
[11 empty] | 2 |  | 23 | 17229 | 0:06 | 5.8 | 0.58
[11 empty] | 3 |  | 10 | 9278 | 0:08 | 1.61 | 0.21467
130 | 2025-04-30 | 17:35 | Satu Mare | MT | ST. 110/20 kV Carpati | CT 20 kV | d | 1. I 20 kv MICRO 17-2 2. LES 20 kV intre PT468-PT461 defect | Satu Mare - Satu Mare, Odoreu,Botiz, Ciuperceni, Vanatoresti, Agris, Micula, Martinesti, Berindan, Mediesu Aurit, Romanesti, Potau, | 12857 | 1 |  | 82 | 12775 | 2:49 | 7 | 19.7167 | 19.7167
131 | 2025-05-23 | 11:07 | Satu Mare | MT | LEA 20 kV Bixad | LEA 20 kV Bixad | b | Izolator spart pe Derivatia 20 kV Tur la stalpul nr.10 si 12 | jud .Satu Mare - loc.Tur, Bixad,Certeze, Huta Certeze,Moiseni, Tarsolt,Camarzana,Aliceni, Boinesti | 7443 | 1 |  | 22 | 7421 | 3:02 | 1 | 3.0333 | 3.0333
132 | 2025-10-05 | 11:45 | Satu Mare | MT | LEA 20 kV Bixad | LEA 20 kV Bixad | d | Izolator spart la SR4419 | jud .Satu Mare - loc.Tur, Bixad,Certeze, Huta Certeze,Moiseni, Tarsolt,Camarzana,Aliceni, Boinesti | 7443 | 1 |  | 22 | 7421 | 0:57 | 1.6 | 1.52 | 1.52
133 | 2025-08-04 | 7:53 | Bihor | IT/MT | Statia 110/20 kV Biharia | B 20 kV | d | Pasare electrocutata pe pod bare 20 kv intre fazele R si S | Comunele Biharia, Salard, Sarbi, Tamaseu, Saniob, Cetariu si Paleu (partial) | 12323 | 1 |  | 64 | 12259 | 0:03 | 3.5 | 0.175 | 0.375
[11 empty] | 2 |  | 21 | 6479 | 0:06 | 2 | 0.2
134 | 2025-09-02 | 22:15 | Bihor | IT/MT | Statia 110/20 kV Alesd | Cel. 20 kV Astileu | d | Arc electric si fum in Cel. 20 kV Astileu din Statia 110/20 kV Alesd (CTI 20 kV defecte) | Orasul Alesd si comunele Tetchea, Astileu, Lugas, Auseu, Varciorog, Copacel si Magesti | 32951 | 1 |  | 39 | 32912 | 0:17 | 4.9 | 1.3883 | 1.6983
[11 empty] | 2 |  | 2 | 343 | 1:33 | 0.2 | 0.31
3
4
135 | 2025-11-09 | 4:44 | Bihor | IT/MT | Statia 110/20 kV Iosia | Cel. 20 kV Produse Lactate | d | Defect CTI 20 kV in Cel. 20 kV Produse Lactate si iz. SB1 20 kV din Statia 110/20 kV Iosia | Mun. Oradea partial (cartierul Iosia, cartierul Rogerius partial si zona Centru partial) | 29011 | 1 |  | 25 | 28986 | 0:12 | 9 | 1.8 | 1.8
2
3
4
136 | 2025-10-27 | 13:36 | Bihor | IT/MT | Statia 110/20 kV Sacueni | Cel. 20 kV Valea lui Mihai (refuz de declansare) | c | Defect LES 20 kV PC Silindru - Valea lui Mihai (rupt de terti) | Orasul Sacueni (partial), Valea lui Mihai si comunele Rosiori Cherechiu si Diosig | 12247 | 1 |  | 9 | 12238 | 0:04 | 12.49 | 0.83267 | 2.0827
[11 empty] | 2 |  | 1 | 2345 | 0:30 | 2.5 | 1.25
3
4
137 | 2025-12-24 | 20:59 | Bihor | IT/MT | Statia 110/20 kV Sacueni | Cel. 20 kV Marghita (refuz de declansare) | b | Izolatori ISNS sparti si conductor cazut la sol pe LEA 20 kV Sacueni - Marghita (conditii meteo - vant puternic | Orasul Sacueni (partial), Valea lui Mihai si comunele Rosiori Cherechiu si Diosig | 7821 | 1 |  | 9 | 7812 | 0:13 | 5.41 | 1.1722 | 2.298
[11 empty] | 2 |  | 0 | 650 | 3:13 | 0.35 | 1.1258
3
4
138 | 2025-08-12 | 12:08 | Cluj | MT | Statia 110/20 kV Gherla | Izolatori trecere intre SB 1 - 20 kV Trafo 1 si Bara 1-20kV | d | Incidentul s-a datorat unei manevre gresite a personalului FIR Dej in timpul manevrelor de retragere din exploatare a TR2-110/20 kV cu celulele aferente, TR2-110/20 kV cu celulele aferente era programat pentru revizie tehnica in acea zi. Echipa FIR Dej identifica gresit celula 20 kV aferenta TR2 si actioneaza, in scopul deschiderii, separatorul de bara 1-20 kV in celula 20 kV aferenta TR1, transformator aflat in functiune. | Partial Mun.Gherla, Comunele Bontida, Geaca, Gadalin, Manastirea, Apahida, | 20628 | 1 |  | 14 | 2122 | 0:05 | 1.6 | 0.13333 | 4.96
[11 empty] | 2 |  | 12 | 4607 | 0:06 | 3.5 | 0.35
[11 empty] | 3 |  | 6 | 3259 | 0:14 | 2.1 | 0.49
[11 empty] | 4 |  | 0 | 2259 | 0:21 | 3 | 1.05
[11 empty] | 5 |  | 1 | 8348 | 0:22 | 8 | 2.9333
139 | 2025-12-28 | 14:13 | Cluj | MT | ST.110/20 kV JUCU | Izolatori trecere intre SB 1 - 20 kV Trafo 1 si bara 1-20kV- CEL 20kV TSI+BS 2 - distrusa de explozie si afectate celulele alaturate de 20kV. CEL 20kV Trafo 2 afectata de explozia CEL 20kV TSI_BS 2 | d | Incidentul s-a datorat exploziei intreruptorului I 20 kV aferent TSI2+BS2 in celula 20 kV aferenta care se pare a pierdut vidul intr-o camera de stingere a arcului electric | Partial Comunele Jucu, Bontida, Geaca, Gadalin, Manastirea,Apahida, Valcele, Feleac | 25850 | 1 |  | 23 | 2122 | 0:03 | 3 | 0.15 | 3.91
[11 empty] | 2 |  | 11 | 6786 | 0:08 | 4.7 | 0.62667
[11 empty] | 3 |  | 7 | 3532 | 0:13 | 6.4 | 1.3867
[11 empty] | 4 |  | 5 | 13313 | 0:19 | 5 | 1.5833
[11 empty] | 5 |  | 1 | 50 | 0:25 | 0.4 | 0.16667
140 | 2025-02-14 | 9:01 | Alba | IT | St.Aiud 110/20kV | Protectie de rezerva tip DPI trafo1 110/20kV din st.110/20kV Aiud | d | Functionarea eronata a protectiei DPI din cauza unui releu de timp defect, ca urmare a uzurii tehnice | jud.Alba, mun.Aiud si comunele invecinate (Ciumbrud, Lopadea, Hoparta, Miraslau, Rimet, Valisoara, Livezile, Remetea, Ponor, Radesti) | 18805 | 1 |  | 29 | 18776 | 0:18 | 10 | 3 | 9.8
[11 empty] | 2 |  | 28 | 14106 | 0:35 | 10 | 6.8
141 | 2025-03-07 | 13:40 | Alba | MT | St.Campeni 110/20kV | SB.2-20kV a TSI2 20/0,4kV | d | manevre executate gresit | jud.Alba, oras Campeni, comunele: Sohodol, Vidra, Avram Iancu, Vadu Motilor, Poiana Vadului, Rosia Montana | 10250 | 1 |  | 10 | 10240 | 0:07 | 3.5 | 0.40833 | 0.5
[11 empty] | 2 |  | 2 | 2860 | 0:05 | 1.1 | 0.091667
142 | 2025-03-07 | 15:09 | Alba | MT | St.Campeni 110/20kV | SB.2-20kV a TSI2 20/0,4kV | d | Solicitari peste limitele pentru care au fost dimensionate instalatiile datorate unor factori exetrni intamplatori | jud.Alba, oras Campeni, comunele: Sohodol, Vidra, Avram Iancu, Vadu Motilor, Poiana Vadului, Rosia Montana | 10250 | 1 |  | 10 | 10240 | 0:27 | 3.5 | 1.575 | 4.13
[11 empty] | 2 |  | 10 | 10008 | 0:03 | 3.4 | 0.17
[11 empty] | 3 |  | 9 | 6941 | 0:04 | 2.6 | 0.17333
[11 empty] | 4 |  | 8 | 5709 | 0:16 | 2.3 | 0.61333
[11 empty] | 5 |  | 6 | 4431 | 0:09 | 1.3 | 0.195
[11 empty] | 6 |  | 3 | 2413 | 0:09 | 1 | 0.15
[11 empty] | 7 |  | 1 | 1489 | 1:17 | 0.6 | 0.77
[11 empty] | 8 |  | 1 | 0 | 2:25 | 0.2 | 0.48333
143 | 2025-03-20 | 5:44 | Mures | IT | St. REPUBLICA 110/20kV | Trafo 1 110/20kV | d | Contact slab la borna N a BPN1 | REGHIN (partial) | 268 | 1 |  | 0 | 3 | 0:19 | 0.8 | 0.25333 | 0.25333
[11 empty] | 2 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 3 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 4 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 5 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 6 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 7 | [5 empty] | 0
144 | 2025-03-25 | 22:05 | Brasov | MT | St. BV CENTRU Trafo 1 110/6 kV | celula 6 kV PT 50.11.01 | d | Capul terminal aferent LES 6 kV PT 51.11.01 | Judetul Brasov, Municipiul Brasov - partial | 11454 | 1 |  | 4 | 11450 | 0:37 | 3.8 | 2.3433 | 6.2533
[10 empty] | 8137 | 2 |  | 3 | 8134 | 1:27 | 2.7 | 3.91
145 | 2025-03-26 | 20:22 | Sibiu | IT | St. 110/20 kV Medias | Trafo 1 și Trafo 2 -110/20 kV | d | izolația cablurilor în zona capetelor terminale din celula de 20kV Trafo 110/20kV, în zona deflexiei s-au conturnat iar sub influența arcului electric rezultat au luat foc | Mediaș | 23964 | 1 |  | 28 | 2393 | 2:02 | 7 | 14.2333 | 14.2333
[11 empty] | 2 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 3 | [5 empty] | 0
4
146 | 2025-03-27 | 20:22 | Sibiu | IT | St. 110/20 kV Medias | Trafo 2-110/20 kV | d | logica de funcționare a automatizării DRRI mt | Mediaș | 20810 | 1 |  | 21 | 20789 | 0:05 | 9 | 0.75 | 0.75
[11 empty] | 2 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 3 | [5 empty] | 0
4
147 | 2025-05-19 | 14:41 | Mures | IT | STATIA 220/110/20 kV UNGHENI | Sectia A+B 20kV | c | defect in inslatiile Transelectrica | TG. MURES (partial); BUDIUL MIC; CERGHID; CERGHIZEL; CIBA; CINTA TIRIMIOARA; CRACIUNESTI; CUIESD; FANATE MADARAS; BAND; HARTAU; ILIENI; LEORDENI; MADARAS;MARASESTI; OROI; PANET; PETEA; SANTIOANA DE MURES; SATU NOU; SFANTU GHEORGHE; TIRIMIA; VALEA RECE; VALENI; | 13676 | 1 |  | 19 | 7471 | 0:28 | 4 | 1.8667 | 5.9333
[11 empty] | 2 |  | 9 | 6177 | 1:01 | 4 | 4.0667
[11 empty] | 3 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 4 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 5 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 6 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 7 | [5 empty] | 0
148 | 2025-05-26 | 16:40 | Brasov | IT | St. BV CENTRU Bara A 110 kV St. Tractorul Bara A 110 kV | LEA 110 kV Brasov - Tractorul 1 | c | Patrundere sub conductoare a unui utilaj | Judetul Brasov, Municipiul Brasov - partial | 25143 | 1 |  | 8 | 25135 | 0:12 | 11 | 2.2 | 2.2
149 | 2025-06-27 | 17:40 | Covasna | MT | Statia 110/20 kV Tg. Secuiesc | I.20 kV Trafo 2 110/20 kV | d | Refuzul de declansare I 20 kV Izolator 2 la un defect aparut pe LES 20 kV Izolator 2 (in instalatia consumatorului) | Tg. Secuiesc (partial), Catalina, Ojdula, Ghelinta, Harale, Hilib, Turia, Cernat, Alungeni, Icafalau, Imeni, Hatuica, Martineni, Marcusa, Albis, Dalnic, Moacsa si Padureni | 15576 | 1 |  | 43 | 15533 | 13 | 2.8 | 0.60667 | 0.60667
150 | 2025-07-08 | 23:24 | Brasov | IT | St. BV CENTRU Barele 20 kV, 6 kV | LEA 110 kV Brasov - Tractorul 1 | b | Eveniment aparut in urma unei lovituri de trasnet | Judetul Brasov, Municipiul Brasov - partial | 25143 | 1 |  | 8 | 25135 | 1:39 | 9 | 14.85 | 24.1643
[10 empty] | 23016 | 2 |  | 7 | 23009 | 0:31 | 8.24 | 4.2573
[10 empty] | 21692 | 3 |  | 6 | 21686 | 0:29 | 7.76 | 3.7507
[10 empty] | 13575 | 4 |  | 4 | 13571 | 0:12 | 4.86 | 0.972
[10 empty] | 1642 | 5 |  | 1 | 1641 | 0:34 | 0.59 | 0.33433
151 | 2025-07-25 | 9:01 | Alba | MT | St.Barabant 110/20kV | Protecția de ARC compartiment întreruptor din celula 20kV Rezerva -3 din stația 110/20kV Bărăbanț. | d | Functionare intempestiva a protectiei de ARC, ca urmare a activarii necorespunzatoare a senzorilor, care au fost inlocuiti | jud.Alba, mun.Alba Iulia (partial) si localitati limitrofe | 14438 | 1 |  | 140 | 14298 | 0:06 | 7 | 0.7 | 0.7
152 | 2025-07-27 | 14:54 | Sibiu | IT | St. 110/20 kV Cisnădie | Trafo 1-110/20 kV | d | I 20kV PT5 Cisnădie | Cisnădie | 13565 | 1 |  | 97 | 13468 | 0:07 | 2.19 | 0.2555 | 0.5755
[11 empty] | 2 |  | 74 | 7352 | 0:16 | 1.2 | 0.32
[11 empty] | 3 | [5 empty] | 0
4
153 | 30.07.2025 | 12:31 | Mures | MT | STATIA UNGHENI 110/20 KV | Sectia A+B 20kV | d | releul intermediar defect | Tg.Mures -partial; Ungheni-partial; Ogra; Cipau; Sanpaul; | 3644 | 1 |  | 5 | 3639 | 0:11 | 4 | 0.73333 | 0.73333
0
0
0
0
0
154 | 2025-08-03 | 20:28 | Brasov | MT | St. FAGARAS Trafo 2 110/20 kV | I 20 KV LEA 20 SEBES | d | Blocare ptotectiei EPAM 100 | JUDETUL BRASOV, Municipiul FAGARAS - partial, BARCUT, BECLEAN, BERIVOI, BOHOLT, BREAZA, BUCIUM, CALBOR, CINCSOR, CINCU, COPACEL, DEJANI, DRIDIF, GRANARI, GURA VAII, HARSENI, HUREZ, ILENI, MANDRA -partial, MARGINENI, OHABA, RECEA, RODBAV, SASCIORI-partial, SEBES, SELISTAT, SERCAIA, SERCAITA, SINCA VECHE, SOARS, SONA, TOARCLA, VOILA | 14520 | 1 |  | 52 | 14468 | 0:17 | 4.4 | 1.2467 | 1.2467
155 | 2025-08-08 | 14:37 | Sibiu | IT | St. 110/20 kV Dumbrăveni | Trafo 1-110/20 kV | d | contact imperfect la cheia de tip PACO ce conecteaza bateria de acumulatoare la baretele 220 Vcc, din PSIcc | Aţel Biertan Bratei Buzd Copşa Mare Dumbrăveni Dupuş Ernea Floreşti Geacaş Hodoş Hoghilag Laslea Mălâncrav Noul Săsesc Prod Richiş Rondola Saroş Şmig Valchid | 8274 | 1 | 1 | 11 | 8262 | 1:17 | 1.3 | 1.6683 | 1.6683
[11 empty] | 2 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 3 | [5 empty] | 0
4
156 | 2025-08-12 | 12:51 | Harghita | IT | Statia 220/110/20 kV Gheorgheni | Trafo1 110/20 kV | c | Scurtcircuit in circ secundare | mun Gheorgheni (statiunea Lacu Rosu), com. Lazarea (sat Ghidut), com. Ditrau, com. Joseni (sat Borzont), com. Ciumani, com. Suseni (sat Chileni, Valea Stramba), com. Voslabeni (sat Izvoru Muresului) | 18976 | 1 |  | 76 | 18900 | 26 | 38.044 | 16.4857 | 16.4857
157 | 2025-10-02 | 11:21 | Sibiu | IT | St. 110/20 kV Sibiu Vest | declansat L – 110 kV Sb.Nord – Siemens 7SJ85 - PH Tr.2. (ramas fara tensiune st.Sb.Vest, Orlat, M.Sibiului si Petresti - 5.2 MW) | d | Nu s-au desensibilizat protectiile in urma verificarii la PIF a echipamentelor in st Sibiu Vest - st Sibiu Nord | Municipiul Sibiu parțial, Fantanele, Sibiel, Sacel, Mag, Vale, Saliste, Gales, Tilisca, Amnas, Aciliu, Apoldul de Sus, Dobarca, Miercurea, Apoldu de Jos, Sangatin, Toparcea, Poiana, Jina, Rod si Orlat | 16809 | 1 |  | 77 | 16732 | 0:08 | 5.2 | 0.69333 | 0.69333
[11 empty] | 2 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 3 | [5 empty] | 0
4
158 | 2025-11-07 | 9:52 | Sibiu | IT | St. 110/20 kV Medias | CL 1A-1B 20kV | d | 1. Pe derivatia 20kV PT1,2,3,6,10 Tarnava copac cazut pe LEA20kV 2. lipsa selectivității celor două protecții aferente I20 kV CL 1A-1B, respectiv L20kV Teba | 2 localitati integral:IGHIŞUL NOU, TÂRNAVA si 2 localitati partial : MEDIAŞ, MOŞNA | 13497 | 1 |  | 12 | 13485 | 0:02 | 3.5 | 0.11667 | 1.5267
[11 empty] | 2 |  | 2 | 2663 | 1:34 | 0.9 | 1.41
[11 empty] | 3 | [5 empty] | 0
4
159 | 2025-11-07 | 15:11 | Harghita | IT | Statia 110/20kV Tusnad | Trafo3 112/20 kV | d | DRV 20kV faza R defect, cutie terminala conturnata (faza S, faza T) | oras Baile Tusnad, com. Tusnad (Tusnadu Nou, Vrabia), com. Sansimion (Cetatuia), com. Cozmeni (Lazaresti), com. Sanmartin (Eghersec, Cinod), com. Plaiesii de Jos (Plaiesii de Sus, Imper, Iacobeni) | 6514 | 1 |  | 12 | 6502 | 77 | 2.4 | 3.08 | 3.08
160 | 2025-11-11 | 9:32 | Harghita | IT | Statia 110/20kV Tusnad | I 20kV BPN+BS-1 | d | camera de stingere deteriorata la polul fazei R, tija mobila rupta | oras Baile Tusnad, com. Tusnad (Tusnadu Nou, Vrabia), com. Sansimion (Cetatuia), com. Cozmeni (Lazaresti), com. Sanmartin (Eghersec, Cinod), com. Plaiesii de Jos (Plaiesii de Sus, Imper, Iacobeni) | 5674 | 1 |  | 18 | 5674 | 125 | 1.8 | 3.75 | 3.75
161 | 2025-11-15 | 9:58 | Covasna | MT | Statia 110/20 kV Tg. Secuiesc | I.20 kV Trafo 2 110/20 kV | d | Nefunctionarea Protectiei Maximale de Curent (releu de timp defect) aferenta Celulei 20 kV Avicola la aparitia unui defect trifazat aparut pe LEA 20 kV Avicola | Tg. Secuiesc (partial), Catalina, Ojdula, Ghelinta, Harale, Hilib, Turia, Cernat, Alungeni, Icafalau, Imeni, Hatuica, Martineni, Marcusa, Albis, Dalnic, Moacsa si Padureni | 15576 | 1 |  | 43 | 15533 | 9 | 5.3 | 0.795 | 0.795
162 | 17.11.2025 | 20:57 | MURES | MT | LEA 20 KV Ungheni-Miercurea Niraj | ISNS 20 kV defect | b | conditii meteo deosebite - cod galben intensificări ale vântului | jud. Mures - loc. Ungheni (partial), Cerghid, Cerghizel, Acatari, Murgesti, Ilieni, Roteni, Cinta, Tirimioara, Cornesti, Craciunesti, Ciba, Nicolesti, Valeni, Gruisor, Galateni, Pasareni, Bolintineni, Sanvasai, Bedeni, Troita, Galesti, Maiad, Leordeni, Gh. Doja) | 5478 | 1 |  | 9 | 5469 | 1:49 | 0.78 | 1.417 | 1.949
[11 empty] | 2 |  |  | 1343 | 2:48 | 0.19 | 0.532
3
163 | 19.11.2025 | 00:44 | MURES | MT | LEA 20 kV Reghin-Lapusna | Defect: izolator compozit conturnat la stalp nr. 22 din racordul PTA 1 Urice. | d | Defect: izolator compozit conturnat la stalp nr. 22 din racordul PTA 1 Urice. | Jud. Mures - loc. SOLOVASTRU, JABENITA, ADRIAN, GURGHIU, CASVA, GLAJARIE, LARGA, FUNDOAIA, ORSOVA SAT, ORSOVA PADURE, IBANESTI SAT, HODAC, TOACA, MIRGIOAIA, DUBISTE, URICE, ISTICEU, IBANESTI PADURE, TISIEU, TIREU, DULCEA, FANCEL, SIROD, PARAUL NEGRU, SECUS, LAPUSNA | 6784 | 1 |  | 6 | 6778 | 0.016667 | 6.78 | 0.113 | 2.076
[11 empty] | 2 |  |  | 1672 | 3.03 | 0.56 | 1.6968
[11 empty] | 3 |  |  | 31 | 9.18 | 0.029 | 0.26622
164 | 23.11.2025 | 10:33 | MURES | IT | Statia 110/20 kV Tg. Mures | BARA 3 - 20 KV | d | Declansat I 20kV al cel.A 23 Sosire din 9 K(Bara 3), functionat PHC. Defect trecator. | Tg. Mures partial | 16487 | 1 |  | 1 | 6795 | 0.04 | 3.79 | 0.1516 | 0.1516
165 | 2025-11-24 | 8:39 | Covasna | MT | Statia 110/20 kV Covasna | I.110 kV, I.20 kV Trafo 2 110/20kV si I.20 kV CT. | d | Apariția unui defect la nivelul brosei inferioare, faza T, aferente I 20 kV Trafo 2, care a condus la declanșarea întreruptoarelor I.110 kV Trafo 2, I.20 kV Trafo 2 si I.20 kV CT. prin protecția PMT | Covasna (partial), Pava, Zabala, Peteni si Comandau, | 5030 | 1 |  | 18 | 5012 | 12 | 3 | 0.6 | 0.6

## DEO
D. Incidente deosebite inregistrate in anul 2025
Tabelul nr. D.1 - Centralizator raportari incidente deosebite
DEO
Nr. crt. | Data/ora declanșare incident deosebit |  | Localizare declanșare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localități afectate) | Nr. total utilizatori afectați | Tranșe reconectare utilizatori | [7 empty] | Observatii
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalație electrică | Element afectat | Categ. într.1) (b/c/d) | Cauza declanșării incidentului2) |  |  | Tranșa nr. | Nr. utilizatori întrerupți |  |  | Durată întrerupere | Putere întreruptă [MW] | Energie nelivr. [MWh] | Total Energie nelivrata 3) [MWh]
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2025-05-06 | 23:33 | Arges | MT | Statie Prundu, Trafo 1 - 110/20 kV | Celula 20 kV Trafo 1 | b | I 20kV aferent celula Trafo 1 | Jud. Arges: Pitesti (partial) | 12409 | 1 | - | 18 | 12391 | 1:03 | 5 | 5.25 | 5.25
[12 empty] | - |  |  |  |  | 0
2 | 2025-05-28 | 23:10 | Arges | IT | Statie 110/20 kV Electroarges | LEA 110kV Valea Danului - Electroarges & LEA 110 kV Electroarges - CHE Cerbureni | b | Conductor de garda si conductor pe faza R rupt la stp.2 al LEA 110kV dublu circuit | Jud. Arges: Curtea de Arges, Valea Danului, Valea Iasului, Albestii de Arges, Bradulet, Cicanesti | 15598 | 1 | - | 17 | 4571 | 0:41 | 2.1 | 1.435 | 39.715
[11 empty] | 2 | - | 0 | 4811 | 1:46 | 2.3 | 4.0633
[11 empty] | 3 | - | 8 | 4038 | 2:14 | 1.95 | 4.355
[11 empty] | 4 | - | 0 | 3 | 3:12 | 0.15 | 0.48
[11 empty] | 5 | - | 4 | 4 | 7:50 | 0.25 | 1.9583
[11 empty] | 6 | - | 3 | 2 | 8:10 | 0.25 | 2.0417
[11 empty] | 7 | - | 2 | 25 | 12:10 | 0.7 | 8.5167
[11 empty] | 8 | - | 10 | 1653 | 12:48 | 0.8 | 10.24
[11 empty] | 9 | - | 7 | 440 | 13:15 | 0.5 | 6.625
3 | 2025-05-29 | 22:00 | Arges | IT | Statie 110/20 kV Electroarges | LEA 110 kV Electroarges - CHE Cerbureni | b | Descarcari electrice, ploaie abundenta in zona & pasare electrocutata in deschiderea 16-17 | Jud. Arges: Curtea de Arges, Valea Danului, Valea Iasului, Albestii de Arges, Bradulet, Cicanesti | 15401 | 1 | - | 34 | 15367 | 0:30 | 8.7 | 4.35 | 4.35
[12 empty] | - |  |  |  |  | 0
[12 empty] | - |  |  |  |  | 0
4 | 2025-05-30 | 8:50 | Arges | MT | Statie 110/20 kV Electroarges | LEA 20 kV Electroarges - PA Posada | c | Cablul 20kV rupt la sapaturi, pe LEA 20 kV Electroarges - PA Posada | Jud. Arges: Curtea de Arges, Valea Danului, Valea Iasului, Albestii de Arges, Bradulet, Cicanesti | 15226 | 1 | - | 4 | 2797 | 0:15 | 0.8 | 0.2 | 3.2383
[11 empty] | 2 | - | 2 | 0 | 0:16 | 0.2 | 0.053333
[11 empty] | 3 | - | 1 | 0 | 0:21 | 0.1 | 0.035
[11 empty] | 4 | - | 27 | 12395 | 0:30 | 5.9 | 2.95
5 | 2025-06-30 | 8:50 | Dolj | MT | LES 20 kV Prefabricate - PT 585 & LES 20 kV Craiovita - PT 706 | LES 20 kV Prefabricate - PT 585 | b | Cablul 20kV PT 624 - PT 620 defect | Jud. Dolj: Craiova (partial) | 5319 | 1 | - | 0 | 923 | 1:08 | 0.2 | 0.22667 | 7.6767
[11 empty] | 2 | - | 3 | 4393 | 7:27 | 1 | 7.45
[12 empty] | - |  |  |  | 5.9 | 0
6 | 2025-07-10 | 17:37 | Arges | IT | Statie 110/20 kV Campulung | Celula 110kV Trafo 1 - 16 MVA | d | Conductor rupt intre IO-110kV si SB-110kV, faza R | Jud. Arges: Câmpulung, Lerești, Valea Mare Pravăț, Stoenești, Bughea de Sus, Dâmbovicioara, Rucăr, Dragoslavele | 25557 | 1 | - | 47 | 20021 | 0:11 | 5 | 0.91667 | 1.1167
[11 empty] | 2 | - | 21 | 5468 | 0:12 | 1 | 0.2
[12 empty] | - |  |  |  |  | 0
7 | 2025-07-27 | 22:01 | Teleorman | IT | Statie 110/20 kV Olt | Trafo 1 - 110/20kV - camp de bare 20kV | c | Actiunea animalelor (sobolan) asupra cimpului de bare 20 kV | Jud. Teleorman: Turnu Măgurele | 5972 | 1 | - | 7 | 5965 | 1:16 | 2 | 2.5333 | 2.5333
[12 empty] | - |  |  |  |  | 0
8 | 2025-08-23 | 2:21 | Olt | MT | Statie 110/20 kV Slatina Nord | Celula 20 kV Masura 1 | b | TT conturnat aferent celula 20 kV Masura 1 | Jud. Olt: Slatina, Oporelu, Brebeni, Priseaca, Valea Mare, Cungrea, Teslui, Verguleasa | 14015 | 1 | - | 90 | 13925 | 2:20 | 4 | 9.3333 | 9.3333
[12 empty] | - |  |  |  |  | 0
9 | 2025-10-14 | 1:55 | Arges | MT | St. Valcele | Celula 20 kV Conserve Baiculesti | c | Reductor defect pe faza T in celula 20 kV Conserve Baiculesti, sobolan patruns in celula | Jud. Arges: Merisani, Draganu, Valcele, Cotmeana, Budeasa, Baiculesti, Musatesti, Malureni | 11344 | 1 | - | 39 | 8866 | 0:49 | 3.5 | 2.8583 | 3.845
[11 empty] | 2 | - | 17 | 2422 | 1:14 | 0.8 | 0.98667
[12 empty] | - |  |  |  |  | 0
10 | 2025-10-27 | 13:14 | Arges | MT | Statia 110/20 kV Patroaia | Bara 20kV statia Patroaia | d | Punere la pamant pe Bara - 20kV | Jud. Arges: Topoloveni, Rătești, Teiu, Suseni, Leordeni, Bogați, Căteasca | 7584 | 1 | - | 66 | 7518 | 0:48 | 2.4 | 1.92 | 1.92
[11 empty] | 2 | - |  |  |  |  | 0
[12 empty] | - |  |  |  |  | 0

## DGG
DGG
Starea tehnica a RED 2025
D. Incidente deosebite inregistrate in anul n
D1. Centralizator raportari incidente deosebite
Tabelul D1
Nr. Crt. | Data/ora declanșare incident deosebit |  | Localizare declanșare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localități afectate) | Nr. total utilizatori afectați | Tranșe reconectare utilizatori
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalație electrică | Element afectat | Categ. într.1) (b/c/d) | Cauza declanșării incidentului2) |  |  | Tranșa nr. | Nr. utilizatori întrerupți |  |  | Durată întrerupere | Putere întreruptă [MW] | Energie nelivr. [MWh] | Total Energie nelivrata 3) [MWh]
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2025-02-04 | 12:29 | Neamt | MT | LES 20 kV ROMAN VEST - PT 96 | - | d | declansat simultan la manevre de diminuare sarcina in St. Roman SUD | jud. Neamt - municipiul Roman | 11424 | 1 | 0 | 5 | 11419 | 0:20 | 4 | 1.3333 | 1.3333
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
2 | 2025-02-24 | 18:56 | Iasi | IT | LEA 110 kV FAI - Vladeni | Transformatoare de curent | d | Statia Vladeni - TC-110kV faza "T" defect pe LEA 110kV Trifesti si vizor fisurat la I-110kV | jud. Iasi- loc. Andrieseni, Borosoaia, Borsa, Brosteni, Buhaeni, Cârniceni, Chiscareni, Draganesti, Fantanele(Andrieseni), Glavanesti, Halceni, Holboca(IS), Iacobeni, Iazu Nou, Iazu Vechi, Iepureni (Andrieseni), Mihail Kogalniceanu, Mitoc, Plugari, POPRICANI, Sângeri, SAVENI, Sipote, Spineni, Stejarii, Tabara, Tiganasi, Tipilesti, Vâlcelele, , Vladeni | 17492 | 1 | 0 | 19 | 9751 | 0:03 | 5.4073 | 0.27037 | 2.4686
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 5192 | 0:05 | 2.8836 | 0.2403
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 2518 | 1:24 | 1.3985 | 1.958
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | -
3 | 10.04.2025 | 10:32 | Suceava | MT | LEA 20kV SUCEAVA - ILISESTI | - | b | Vant puternic | jud. SUCEAVA - loc. MOARA, SFANTU ILIE, STROIESTI, CIPRIAN PORUMBESCU, TREI MOVILE, ZAHARESTI, ILISESTI, BRASCA, BALACEANA, FLORINTA | 7787 | 1 | 0 | 12 | 7775 | 0:08 | 2.2 | 0.29333 | 0.29333
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | -
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | -
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | -
4 | 2025-04-10 | 12:53 | Bacau | MT | LEA 20 kV GHERAESTI - BUHUSI | - | b | Creanga adusa de vant in retea intre stalpii 6-7 Racord 20 KV PT 1 Rachitis | jud. Bacau - loc. Magura, Hemeius, Lilieci, Luncani, Luizi Calugara, Crihan, Birzulesti, Rachitisu, Larguta, Stufu, Andriesesti | 6303 | 1 | 0 | 12 | 6103 | 1:03 | 0.856 | 0.8988 | 0.95052
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 188 | 1:58 | 0.0263 | 0.051723
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
5 | 2025-05-11 | 14:35 | Botosani | MT | PTCZ 1 POPAUTI DEAL din LEA 20 KV ABATOR-SAVENI | - | c | defect in instalatia consumatorului | judet Botosani:Burla, Costesti, Cotârgaci, Dacia, Dorobanti, Manastireni, Nicseni, Popauti Deal, Popauti Vale, Rachiti, Roma, Rosiori, Unteni | 5079 | 1 | 0 | 5 | 5035 | 0:58 | 1.29 | 1.247 | 1.2627
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 38 | 1:34 | 0.0099823 | 0.015639
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
6 | 2025-06-21 | 15:48 | Neamt | IT | LEA 110 kV ROMAN LAMINOR - ROMAN VEST - FILIPESTI | conductoare | c | o masina (de la constructie autostrada A7) a intrat cu bena in LEA 110 kV. | jud. Neamt - municipiul Roman | 6236 | 1 | 0 | 3 | 5291 | 0:05 | 1.6979 | 0.14149 | 0.50403
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 940 | 1:12 | 0.30212 | 0.36254
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 27.06.2025 | 13:31 | Suceava | MT | LEA 20kV ITCANI - ADINCATA |  | b | Creanga adusa de vant la stalp 3 din Derivatia 20 KV PTA 4 Adancata | jud. Suceava - loc. CALUGARENI, ADINCATA, MITOCASI, BERESTI, SERBANESTI, SLOBOZIA ZVORISTEA, BUDA, HINTESTI, LIPOVENI, MITOCU DRAGOMIRNEI, POIANA ZVORISTEA, STINCUTA, ZVORISTEA, STINCA | 7360 | 1 | 0 | 4 | 5122 | 0:21 | 1.3233 | 0.46315 | 2.2702
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2231 | 3:08 | 0.57671 | 1.807
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
8 | 27.06.2025 | 14:28 | Suceava | MT | LEA 20kV FALTICENI - DRAGUSENI | conductoare izolatoare | b | strap rupt la STC 347, izolator desfiletat la stp. 2 din axul derivatie PTA 1 Boroaia | jud. Suceava - loc. SPATARESTI, DUMBRAVITA, VADU MOLDOVEI, FANTANA MARE, BOROAIA, CIUMULESTI, PLOPI, SLATIOARA,DUMBRAVENI, BUDA, RISCA, BOGADANESTI, JAHALIA, BOGDANEASA, PRAXIA, BROSTENI, FORASTI, ONICENI,ANTOCENI, DRAGUSENI, COTU BAI, RUSI, ROSIORI, | 10915 | 1 | 0 |  | 4001 | 0:41 | 2.5 | 1.7083 | 9.424
[11 empty] | 2 | 0 |  | 6914 | 4:53 | 1.58 | 7.7157
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 03.07.2025 | 13:40 | Neamt | MT | LES 20 kV ROMAN_SUD - PT 68 | cablu | d | LES 20 kV Roman Sud - PT 68 defect | jud. Neamt - municipiul Roman | 5106 | 1 | 0 | 0 | 5106 | 2:40 | 1.4 | 3.7333 | 3.7333
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | 10.07.2025 | 10:59 | Suceava | MT | LEA 110kV BARNAR - TARNITA | conductoare | b | copac cazut pe LEA in apropiere de st. Barnar | jud. Suceava - loc. CAMPULUNG MOLDOVENESC, VATRA DORNEI , IACOBENI, POJORATA,VALEA PUTNEI, IZVOARELE SUCEVEI, FUNDU MOLDOVEI, CARLIBABA, CIOCANESTI, DORNA ARINI | 33799 | 1 | 0 | 130 | 33669 | 0:14 | 15.4 | 3.5933 | 3.5933
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 12.07.2025 | 16:52 | Botosani | MT | PTCZ 1 POPAUTI DEAL din LEA 20 KV ABATOR-SAVENI | - | c | defect in instalatia consumatorului | judet Botosani:Burla, Costesti, Cotârgaci, Dacia, Dorobanti, Manastireni, Nicseni, Popauti Deal, Popauti Vale, Rachiti, Roma, Rosiori, Unteni | 5079 | 1 | 0 | 5 | 5035 | 0:27 | 2.2823 | 1.0271 | 1.0497
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 38 | 1:17 | 0.017661 | 0.022665
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2025-07-14 | 20:59 | Bacau | IT | Statia LETEA Trafo-1 110/6 kV | dispozitiv actionare intrerupator | d | I-110 kV - MOP defect | jud. Bacau - loc. Bacau, Letea Veche, Nanesti, Nicolae Balcescu, Sarata, Valea Seaca (Nicolae Balcescu) | 21292 | 1 | 0 | 1 | 1258 | 0:19 | 0.35478 | 0.11235 | 2.7468
[11 empty] | 2 | 0 | 13 | 20020 | 0:28 | 5.6452 | 2.6344
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2025-07-23 | 8:00 | Neamt | MT | LES 20 kV P. NEAMT GARA - PT 220 | cutie terminala | d | CTI defecta la TRAFO 20/0.4 kV din PT 224 Piatra Neamt | jud. Neamt - municipiul Piatra Neamt | 9644 | 1 | 0 | 2 | 6118 | 0:31 | 1.2692 | 0.65574 | 1.9238
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 2973 | 1:32 | 0.61759 | 0.94697
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 180 | 2:24 | 0.037329 | 0.089589
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 366 | 3:03 | 0.075902 | 0.2315
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
14 | 2025-07-24 | 4:53 | Bacau | IT | Statia BUHUSI Trafo-4 110 /20 kV | Intrerupator | d | IO 110 kV defect | jud. Bacau - loc. Almas, Bacioiu, Barcanesti, Betesti, Blagesti, Borlesti, Buda (Blagesti), Buda (Rachitoasa), Buda(Berzunti), Buhoci, Buhusi, Cândesti,Gârleni, Gârlenii de Sus, Gosmani, Gura Vaii, Gura Vaii (Racova), Iliesi, Lespezi, Marginea (Buhusi), Padureni, Poiana Negustorului, Racova, Satu Nou (Lipova), Secuieni, Târdenii Mari, Valea lui Ion | 9432 | 1 | 0 | 12 | 7491 | 0:15 | 3.1819 | 0.79548 | 1.0827
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1800 | 0:21 | 0.76421 | 0.26747
[11 empty] | 3 | 0 |  | 127 | 0:22 | 0.053859 | 0.019748
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2025-08-04 | 13:38 | Bacau | MT | LEA 20 kV SISCANI - GLAVANESTI | Conductor | c | conductoare 110kV LEA Siscani-Glavanesti cazute peste Derivatie 20 kV Adjud Vechi | jud. Bacau - loc. Arini, Bacioiu, Bâclesti, Bahna, Baimac, Balanesti (Podu Turcului), Balotesti, Banca, Barcana, Belciuneasa, Benesti, Blaga, Bodeasa, Bosia, Bucsa, Buda (Rachitoasa), Burdusaci, Cabesti, Calapodesti, Calini, Capotesti, Cauia, Chetreni, Chicerea, Cociu, Colonesti, Corbasca, Cornatel, Cornatelu, Cornii de Jos, Cornii de Sus, Craiesti, Dadesti, Danaila, Dealul Morii, Dorneni (Vultureni), Dragesti (Tatarasti), Dumbrava (Gura Vaii), Dumbrava (Iteşti), Dumbrava (Rachitoasa), Fantanele, Fântânele (Motoseni), Farcasa, Fichitesti, Floresti (Huruiesti), Frumuselul, Fundatura, Fundatura Rachitoasa, Fundoaia, Gaiceana, Gherdana, Ghilavesti, Giurgeni, Giurgioana, Glavanesti, Godinestii de Jos, Godinestii de Sus, Gorghesti, Gura Craiesti, Gura Vaii, Haghiac (Rachitoasa), Hanta, Holt, Huruiesti, Lehancea, Lichitiseni, Magazia, Marginea (Oituz), Medeleni, Motoseni, Movilita, Muncelu, Nastaseni, Nazarioaia, Negulesti, Nicolae Balcescu, Ocheni, Oncesti, Oncestii Vechi, Oprisesti, Perchiu, Plopu (Podu Turcului), Podu Turcului, Poiana (Motoseni), Poieni (Parincea), Popesti, Pradais, Praja, Prisaca, Putini, Putredeni, Racaciuni, Rachitoasa, Racusana, Razesu, Reprivat, Rogoaza, Rotaria, Sârbi, Satu Nou (Colonesti), Satu Nou (Lipova), Satu Nou (Parincea), Scarisoara, Sendresti, Slobozia (Stanisesti), Slobozia Noua, Spria, Stanisesti, Stefan cel Mare, Tatarasti, Tavadaresti, Tepoaia, Tiganesti, Tochilea, Tomozia, Ungureni (Tatarasti), Vâlcele (Corbasca), Valea Lupului, Valea Mare (Colonesti), Valea Merilor, Valea Salciei, Valeni (Secuieni), Valeni (Stanisesti), Vultureni, Zapodia (Colonesti), Zapodia (Traian) | 17066 | 1 | 0 | 20 | 17046 | 0:55 | 3 | 2.75 | 2.75
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
16 | 13.08.2025 | 20:28 | Botosani | MT | LEA 20 KV ABATOR-SAVENI | - | c | pasari la SP PTCZ 1 POPAUTI DEAL | judet Botosani:Burla, Costesti, Cotârgaci, Dacia, Dorobanti, Manastireni, Nicseni, Popauti Deal, Popauti Vale, Rachiti, Roma, Rosiori, Unteni | 5079 | 1 | 0 | 5 | 5035 | 0:49 | 2.58 | 2.107 | 2.134
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 38 | 1:21 | 0.019965 | 0.026952
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
17 | 14.08.2025 | 9:20 | Suceava | MT | LES 20 KV RADAUTI - MCAV 124 | Cabluri; | d | LES 20 KV PT 68 - PT 59 Radauti defect | jud. Suceava - municipiul RADAUTI | 8701 | 1 | 0 | 8 | 3066 | 0:03 | 0.8479 | 0.042395 | 0.85799
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2609 | 1:08 | 0.71964 | 0.81559
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 3016 | 1:35 | 0.83246 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
18 | 17.08.2025 | 17:29 | Botosani | MT | PTCZ 1 POPAUTI DEAL din LEA 20 KV ABATOR-SAVENI | - | c | trafo defect - gestiune consumator | judet Botosani:Burla, Costesti, Cotârgaci, Dacia, Dorobanti, Manastireni, Nicseni, Popauti Deal, Popauti Vale, Rachiti, Roma, Rosiori, Unteni | 5079 | 1 | 0 | 5 | 4431 | 0:23 | 1.4848 | 0.56917 | 0.56917
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 642 | 0:24 | 0.21522 | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
19 | 12.09.2025 | 16:16 | Iasi | MT | CELULA 20kV 09K MASURA Statia 110/20kV RADUCANENI | transformator de tensiune | d | Transformator tensiune faza S defect | Bohotin, Coltu Cornii, Costuleni, Covasna, Cozia, COZMESTI, Cozmesti (Stolniceni-Prajescu), Gorban, Grozesti, Gura Bohotin, HILITA, Isaiia, Mosna, Podolenii de Jos, Podolenii de Sus, Raducaneni, Rosu, Salageni, Scoposeni (Gorban), Tabara | 6756 | 1 | 0 | 4 | 6751 | 0:13 | 2.99 | 0.64783 | 0.69717
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 4:56 | 0.01 | 0.049333
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
20 | 06.10.2025 | 16:50 | Botosani | MT | LEA 20 KV ABATOR-SAVENI | conductor | d | Conductor rupt intre stalpii 12 si 13 din Derivatia 20 kV a PTA 1 Rosiori | judet Botosani:Burla, Costesti, Cotârgaci, Dacia, Dorobanti, Manastireni, Nicseni, Popauti Deal, Popauti Vale, Rachiti, Roma, Rosiori, Unteni | 5079 | 1 | 0 | 5 | 4431 | 1:08 | 2.0088 | 2.2767 | 2.2767
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 38 | 1:16 | 0.017661 | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 604 | 5:41 | 0.27352 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
21 | 07.10.2025 | 10:54 | Neamt | MT | Statia TIRGU NEAMT - celula 20 KV BK 2 | izolatoare | d | izolatoare trecere afumate | judet Neamt : loc. Targu Neamt, Soimaresti, Cracaoani, Timisesti, Pluton, Razboieni, Vanatori, Manastirea Neamt, Boboiesti, Dolhesti, Topolita, Grumazesti, Sacalusesti, Varatec, Agapia, Magazia, Valea Seaca, Ghindeoani, Petricani, Urecheni, Tibucani, Boistea, Pastraveni, Lunca Moldovei, Oglinzi, Brusturi, Dumbrava, Raucesti, Savesti | 34997 | 1 | 0 | 47 | 24329 | 0:03 | 8.3582 | 0.41791 | 4.3667
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2375 | 0:43 | 0.81436 | 0.58362
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 346 | 0:58 | 0.11898 | 0.11502
[11 empty] | 4 | 0 | 24 | 7875 | 1:12 | 2.7085 | 3.2502
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
22 | 05.11.2025 | 15:40 | Neamt | IT | Statia ROMAN_LAMINOR TRAFO 2 110/20 KV | - | d | declansare eronata a trafo T2 110/20 KV in timpul unor lucrari de verificare efectuate de formatia PRAM la BS | judet Neamt : loc. Trifesti, Sabaoani, Nisiporesti, Gheraiesti, Trifesti, Slobozia, Cuci, Adjudeni, Tamaseni, Lutca, Sagna, Gadinti, Buruienesti, Doljesti, Bira, Horia, Cotu Vames, Averesti, Ion Creanga, Balusesti, Poienari, Basta,Secuieni,Tetcani, Botesti, Hanu Ancutei | 34771 | 1 | 0 | 38 | 23586 | 0:03 | 7.4698 | 0.37349 | 2.4306
[11 empty] | 2 | 0 | 31 | 11116 | 0:35 | 3.5264 | 2.0571
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
23 | 2025-11-07 | 11:48 | Bacau | MT | LEA 20 KV GLAVANESTI - SISCANI | Izolator | c | Izolatori conturnati la SS3711 si pasari la baza stalpului | jud. Bacau - loc. Bâclesti, Baimac, Balotesti, Barcana, Belciuneasa, Benesti, Bucsa, Buda (Rachitoasa), Burdusaci, Calini, Chetreni, Chicerea, Cociu, Colonesti, Cornatel, Cornatelu, Craiesti, Danaila, Dumbrava (Gura Vaii), Dumbrava (Itesti), Fantanele, Fântânele (Motoseni), Farcasa, Frumuselu, Fundatura, Fundatura Rachitoasa, Glavanesti, Gura Craiesti, Gura Vaii, Haghiac (Rachitoasa), Magazia, Motoseni, Movilita, Muncelu, Oprisesti, Poiana (Motoseni), Praja, Prisaca, Putini, Putredeni, Rachitoasa, Razesu, Rotaria, Satu Nou (Colonesti), Sendresti, Slobozia (Stanisesti), Slobozia Noua, Spria, Stanisesti, Stefan cel Mare, Tepoaia, Tochilea, Valea Mare (Colonesti), Zapodia (Colonesti), Zapodia (Traian) | 8865 | 1 | 0 | 1 | 620 | 0:39 | 0.21015 | 0.1366 | 10.1061
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 469 | 1:12 | 0.15871 | 0.19046
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 7768 | 3:43 | 2.6311 | 9.779
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*1) Intreruperile vor fi incadrate in categorii astfel : b. intrerupere neplanificata cauzata de evenimente meteorologice deosebite; c. intrerupere neplanificata cauzata de utilizatori/terti; d. intrerupere neplanificata , alta decat intreruperile de la lit b si c
*2) Se va detalia cauza primara a declansarii intreruperii ( de ex : izolator rupt,conductor cazut pe consols, LES defect etc)
*3) Energia nelivrata se estimeaza pe baza puterii inregistrate imediat inaintea producerii evenimentului

## RER
RER |  |  |  |  | UZ CONFIDENTIAL
Tabelul nr. D.1 - Centralizator raportari incidente deosebite inregistrate in anul 2025_Retele Electrice Romania
Nr. incident deosebit | Data/Ora declansare incident deosebit |  | Localizare declansare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localitati afectate) | Nr. total utilizatori afectati | Intreruperi | [7 empty] | Observatii
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalatie electrica | Element afectat | Categorie intr. (b/c/d/) | Cauza declansarii incidentului 2) |  |  | Transa nr. | Nr. utilizatori intrerupti |  |  | Durata intreupere (ore:min) | Putere intrerupta (MWh) | Energie nelivrata (MWh) | Total energie nelivrata (MWh)3)
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2025-01-14 | 11:38 | Hunedoara | IT | Statia 110/20/6KV PETRILA | Trafo 3 110/6 kV -Declansat prin protectie homopolara de tensiune | d | Cauza primara: in timpul manevrelor de miscare intreruptoare cu numar depasit de zile fara actionare au aparut defecte multiple in reteaua adiacenta 6kV: -Defect LES 6 kV Stp 16-Stp 17 -LEA A6 2 Oras Petrosani ; -Defect Cablu 6 kV Intre Pt13-PT 12A Petrila - LEA S6 2 Oras Petrila -Defect LES 6 kV SS 15 -PA 1 Petrila Din LEA 6 kV Petrila - PA 1 Petrila circ 2 Cauza asociata: refuz declansare I-6 kV PA1 Petrila circ.1 (modul protectie defect) | Judet Hunedoara: Petrosani Livezeni, Petrosani Exterior, Petrila Fero, Petrila Lonea, Petrila Fero | 12611 | 1 | 0 | 1 | 2887 | 0:03 | 2.9589 | 0.14794 | 10.476 | In timpul manevrelor de miscare intreruptoare cu numar depasit de zile fara actionare, au declansat succesiv liniile de 6kV: Oras 2 Petrila, Oras 1 Petrosa, Oras 2 Petrosa, Oras 3 Petrosa, urmate de Trafo 3 110/6 kV -Statia 110/20/6KV Petrila iar la identificare defect a declansat si Trafo 20/6 KV in Statia Dalja Central Remediat: Defect LES 6 kV Stp 15-PA 1 Petrila din l/6 kv Petrila-PA 1 Petrila circ 2: reparat in 17.01.2025 Defect Cablu 6 kV Intre Pt13-PT12A din l/6 kv Petrila Oras 2 Petrila: reparat in 15.01.2025 Defect LES 6 kV SS 16 - Stp 17 Din LEA 6 kV Petrila- Oras 2 Petrosani: reparat in 21.01.2025 Modul protectie defect I-6 kV PA1 Petrila: inlocuit in 15.01.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2554 | 0:07 | 2.6187 | 0.30552
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 548 | 0:18 | 0.56145 | 0.16843
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1019 | 0:31 | 1.044 | 0.5394
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 133 | 0:37 | 0.13831 | 0.085293
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1262 | 0:53 | 1.293 | 1.1421
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 408 | 1:18 | 0.41903 | 0.54475
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 1597 | 1:38 | 1.6362 | 2.6724
[11 empty] | 9 | 0 | 0 | 1281 | 1:42 | 1.3124 | 2.2311
[11 empty] | 10 | 0 | 1 | 288 | 2:09 | 0.29609 | 0.6366
[11 empty] | 11 | 0 | 0 | 225 | 2:34 | 0.23052 | 0.59167
[11 empty] | 12 | 0 | 0 | 267 | 2:58 | 0.27355 | 0.81153
[11 empty] | 13 | 0 | 0 | 135 | 4:20 | 0.13831 | 0.59935
2 | 2025-01-17 | 9:53 | Timis | MT | Statia 110/20/10 KV FRATELIA | LEA 20 kV NR.6-FRATELIA TM | d | Capat terminal defect la SS 20 kV 1904/53 | Judet Timis: Giroc, Timisoara Zona Girocului, Timisoara Zona Sagului | 5582 | 1 | 0 | 7 | 4765 | 0:06 | 3.2516 | 0.32516 | 0.48508 | Remediat: 17.01.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 156 | 0:08 | 0.10834 | 0.014446
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 500 | 0:09 | 0.3407 | 0.051105
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 20 | 0:49 | 0.014309 | 0.011686
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 130 | 0:56 | 0.088582 | 0.082677
3 | 2025-01-29 | 11:44 | Arad | MT | Statia 110/20/6KV MURESEL | LES 20 kV 6M-MURESEL AR LES 20 kV 1M-MURESEL AR -Declansat simultan prin protectie maximala de curent | c | LES 20 kV intre PT 1421 si PT 1418 si LES 20 kV intre PT 1421 si PT 1410 - avariate de terti | Judet Arad: Arad Micalaca, Arad Zona Industriala Est, Arad Centru | 9024 | 1 | 0 | 1 | 3426 | 0:05 | 0.86431 | 0.072026 | 0.22064 | Remediat: 30.01.2025
[11 empty] | 1 | 0 | 0 | 2269 | 0:07 | 0.57226 | 0.066763
[11 empty] | 1 | 0 | 2 | 2298 | 0:08 | 0.58008 | 0.077343
[11 empty] | 1 | 0 | 3 | 1023 | 0:01 | 0.25876 | 0.0043127
[11 empty] | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:23 | 0.00050441 | 0.00019336
4 | 2025-01-31 | 5:47 | Hunedoara | IT | Statia 110/20/6KV PETRILA | Trafo 3 110/6kV -Declansat prin protectie homopolara de tensiune | d | Cauza primara: defecte pe LEA 6 kV -1 ORAS PETROSANI PA 1-PETRILA DV si LEA 6kV PT 32 PETRILA-PETRILA DV Cauza asociata: La control s-a gasit defect releu DV in ceula 6kV PA1 si sufa defecta in celula 6 kV PT32 | Judet Hunedoara: Petrila Lonea, Petrosani Exterior, Petrosani Livezeni, Petrila Fero | 10053 | 1 | 0 | 0 | 83 | 0:03 | 0.045065 | 0.0022533 | 1.35 | Simultan au declansat si liniile LEA 6 kV -1 ORAS PETROSANI PA 1-PETRILA DV si LEA 6kV PT 32 PETRILA-PETRILA DV Remediat: 03.02.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1757 | 0:08 | 0.95505 | 0.12734
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 4723 | 0:16 | 2.566 | 0.68426
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 3485 | 0:17 | 1.8922 | 0.53612
5 | 2025-02-04 | 5:47 | Arad | MT | Statia 110/20/6KV MURESEL | LES 20kV 26M-MURESEL AR -Declansat prin protectie maximala de curent | d | LES 20 kV defecte intre: 1-PT 8305 si PT 8335 2-PT 8300 si PT 8306 | Judet Arad: Arad Centru, Arad Aradul Nou, Arad Micalaca | 6103 | 1 | 0 | 0 | 1711 | 0:14 | 0.40207 | 0.093815 | 1.077 | Remediat: 04.02.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 880 | 0:23 | 0.20679 | 0.07927
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1579 | 0:34 | 0.37152 | 0.21053
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 491 | 0:39 | 0.11538 | 0.074997
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 259 | 1:09 | 0.060862 | 0.069991
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 193 | 1:30 | 0.045353 | 0.068029
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 4 | 1:36 | 0.00093996 | 0.0015039
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 644 | 2:01 | 0.15133 | 0.30519
[11 empty] | 9 | 0 | 0 | 275 | 2:08 | 0.064622 | 0.13786
[11 empty] | 10 | 0 | 0 | 64 | 2:21 | 0.015039 | 0.035342
[11 empty] | 11 | 0 | 0 | 1 | 2:38 | 0.00023499 | 0.0006188
6 | 2025-02-04 | 13:40 | Timis | MT | Statia 110/20 KV VENUS | LES 20 kV NR.11-VENUS TM - Declansat prin protectie homopolara | c | LES 20 kV defect intre T12296 si T22560 - cablu rupt de terti | Judet Timis: Mosnita Noua | 6866 | 1 | 0 | 2 | 2021 | 0:07 | 0.62758 | 0.073218 | 0.70961 | Remediat: 04.02.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 43 | 0:08 | 0.01334 | 0.0017786
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1344 | 0:11 | 0.41694 | 0.076439
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 2227 | 0:13 | 0.69149 | 0.14982
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 834 | 0:57 | 0.25873 | 0.24579
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 393 | 1:20 | 0.12192 | 0.16256
7 | 2025-02-13 | 16:08 | Timis | MT | Statia 110/20 KV VENUS | LES 20 kV NR.11-VENUS TM -Declansat prin protectie homopolara | d | Defect trecator | Judet Timis: Mosnita Noua | 6866 | 1 | 0 | 4 | 6862 | 0:05 | 2.13 | 0.1775 | 0.1775 | Remediat: -
8 | 2025-02-23 | 10:39 | Timis | MT | Statia 110/20/10 kV FRATELIA | LEA 20 kV FREIDORF-FRATELIA TM -Declansat prin protectie homopolara | d | Cutie terminala 20 kV de interior in T 22377 | Judet Timis: Timisoara Zona Freidorf, Foeni, Uivar, Peciu Nou, Otelec, Sanmihaiu Roman | 6133 | 1 | 0 | 7 | 21 | 0:04 | 0.014518 | 0.00096789 | 0.50871 | LEA 20 kV Ivanda era preluata partial pe LEA 20 kV Freidorf Remediat: 23.02.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3302 | 0:07 | 1.7127 | 0.19981
[11 empty] | 3 | 0 | 10 | 2737 | 0:07 | 1.4244 | 0.16617
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 13 | 2:11 | 0.0067407 | 0.014717
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 42 | 5:50 | 0.021778 | 0.12704
9 | 2025-03-03 | 12:02 | Timis | MT | Statia 110/20 KV PADUREA VERDE | LEA 20 kV GHIRODA-PADUREA VERDE TM -Declansat prin protectie homopolara | d | Defect cutie terminala exterioara 20 kV la separator 32485/12A | Judet Timis: Bucovat, Recas, Remetea Mare, Ghiroda, Recas Rural. | 6915 | 1 | 0 | 10 | 4743 | 0:07 | 0.30001 | 0.035001 | 0.071152 | Remediat: 03.03.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 147 | 0:08 | 0.0095312 | 0.0012708
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 1914 | 0:09 | 0.12119 | 0.018179
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 54 | 1:36 | 0.0035347 | 0.0056556
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 34 | 5:00 | 0.0022092 | 0.011046
10 | 2025-03-09 | 12:38 | Hunedoara | IT | Statia 110/20/6KV VULCAN | Trafo 2 110/20/6kV -Presiune scazuta MOP | d | Cel 110kV Trafo 2 era retrasa din exploatare pentru remediere defect MOP. Au declansat I-20kV si I-6kV T2 la impuls declansare microcontact presiune scazuta MOP. | Judet Hunedoara: Vulcan Exterior, Aninoasa, Lupeni, Vulcan Rural, Vulcan Interior, Petrosani Petrila | 7315 | 1 | 0 | 5 | 3322 | 0:12 | 1.6373 | 0.32747 | 1.3307 | Nu s-a putut reconecta trafo 2 pe 20kV. S-a preluat consumul liniilor de 6kV pe alte surse. S-a remediat neconformitatea din circuitele secundare si s-a rev cu trafo 2 in functie. Remediat: 09.03.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 167 | 0:15 | 0.083172 | 0.020793
[11 empty] | 3 | 0 | 10 | 2470 | 0:25 | 1.2205 | 0.50854
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 855 | 0:36 | 0.42127 | 0.25276
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 210 | 0:53 | 0.10335 | 0.091292
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 272 | 0:58 | 0.13435 | 0.12988
11 | 2025-03-13 | 14:25 | Timis | MT | Statia 110/20 KV DETA | LEA 20 kV GHILAD-DETA TM - declansat prin protecte homopolara | b | Defect 20 kV intre IMS 2755/91/16 si IMS 2753/91/127, izolator 20 kV spart stp 91/55 | Judet Timisoara: Giulvaz, Giera, Ciacova Rural, Jebel, Parta, Deta, Ciacova, Livezile, Ghilad, Foeni | 7494 | 1 | 0 | 2 | 588 | 0:13 | 0.11495 | 0.024905 | 0.70865 | Consumul Statiei Giulvăz 110/20 kV era preluat pe LEA 20kV Ghilad Deta prin LEA 20kV Giulvăz-Rudna pentru lucrările de înlocuire conductor de gardă cu OPGW pe LEA 110kV Timișoara-Giulvăz. In momentul declansarii era in curs un incident pe LEA 20 kV Foeni din Statia Giulvaz unde s-a gasit defect izolator spart stp 91/55 Forta Majora: intensificări puternice ale vântului. Remediat: IMS: 13.03.2025 Izolator:13.03.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 5192 | 0:18 | 1.0133 | 0.30398
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 1421 | 0:59 | 0.27782 | 0.27319
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 4 | 1:05 | 0.0011689 | 0.0012663
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 3 | 1:31 | 0.00058447 | 0.00088644
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 268 | 2:00 | 0.052212 | 0.10442
12 | 2025-04-03 | 15:32 | Arad | IT | Statia 110/20 KV BUJAC | Trafo 2-110/20 kV - declansat prin protectie maximala curent MT | d | Cauza primara: LES 20 kV defect intre PT 3060-PT 3265 pe LEA 20 kV PIRNEAVA-BUJAC AR Cauza asociata: refuz declansare LEA 20 kV Sega | Judet Arad: Arad Zona Industriala Nord-Vest, Pecica, Arad Aurel Vlaicu, Arad Centru, Arad Faleza Sud | 10439 | 1 | 0 | 15 | 1721 | 0:04 | 1.5585 | 0.1039 | 1.8717 | Trafo 2- 110/20 kV a declansat la o 1 secunda dupa declansare LEA 20 kV PIRNEAVA-BUJAC AR cu 3845 clienti Remediat: - LES 20 kV intre PT 3060-PT 3265, I 20kV cel. 20kV Sega in 04.04.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 4850 | 0:06 | 4.3613 | 0.43613
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 200 | 0:09 | 0.17955 | 0.026933
[11 empty] | 4 | 0 | 7 | 3342 | 0:23 | 3.0066 | 1.1525
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 271 | 0:32 | 0.24329 | 0.12976
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 25 | 1:00 | 0.022444 | 0.022444
13 | 2025-04-09 | 16:26 | Arad | MT | Statia 110/20KV PINCOTA | LEA 20 kV MADERAT-PINCOTA AR- declansat prin protectie homopolara | c | Indepartare corp strain (sarma) de la SP 9532 | Judet Arad: Siria, Chier, Silindia, Tarnova Arad, Maderat, Mocrea, Taut | 5715 | 1 | 0 | 6 | 3573 | 0:03 | 0.78098 | 0.039049 | 0.30487 | Remediat: 09.04.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2128 | 0:34 | 0.46479 | 0.26338
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 5 | 1:52 | 0.0013093 | 0.002444
14 | 2025-04-15 | 11:58 | Arad | IT | Statia 110/20KV PINCOTA | -LEA 110kV Arad-Horia 1 -LEA 110kV Pincota-Horia 1 -B-20kV in statia 110/20kV Pincota, delcansat concomitent prin DRRI | c | Declansare intempestiva prin DRRI in timpul lucrarilor in circuite secundare in statia CEF Horia 1 de catre echipe de contactori. | Judet Arad: Siria, Cermei, Sicula, Covasint, Ineu, Tarnova Arad, Zarand, Chier, Maderat, Zarand-Cigher, Silindia, Pancota, Iermata-Moroda, Mocrea, Taut, Seleus, Santana | 22182 | 1 | 0 | 7 | 4269 | 0:08 | 0.86746 | 0.11566 | 1.2597 | Remediat: nu este cazul
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 6158 | 0:16 | 1.2511 | 0.33362
[11 empty] | 3 | 0 | 14 | 6830 | 0:20 | 1.3884 | 0.46281
[11 empty] | 4 | 0 | 11 | 4884 | 0:21 | 0.99303 | 0.34756
15 | 2025-05-12 | 12:50 | Timis | MT | Statia 110/20 KV PADUREA VERDE | LEA 20 kV GHIRODA-PADUREA VERDE TM - declansat prin protectie homopolara | d | Defect 20 kV in T22256 spre T12226. | Judet Timisoara: Ghiroda, Remetea Mare, Recas, Recas Rural | 5702 | 1 | 0 | 4 | 147 | 0:07 | 0.037153 | 0.0043345 | 0.28249 | Remediat:12.05.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 90 | 0:10 | 0.023867 | 0.0039778
[11 empty] | 3 | 0 | 11 | 5439 | 0:12 | 1.341 | 0.26819
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:05 | 0.00098419 | 0.0059871
16 | 2025-05-15 | 18:42 | Arad | IT | Statia 110/20/6KV MURESEL | Trafo 2-110/20 kV - declansat prin protectie maximala curent IT tr 2. | b | Cauza primara: defect trecator pe LES 20 kV 34M-MURESEL AR; Cauza asociata: neselectivitate protectii trafo. | Judet Arad: Arad Centru, Arad Aradul Nou, Arad Aurel Vlaicu, Arad Micalaca | 12394 | 1 | 0 | 0 | 183 | 0:00 | 0.19933 | 0.00016611 | 1.2782 | Conditii meteorologice deosebite: Cod galben: Instabilitatea atmosferică se va accentua și vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, căderi de grindină, intensificări ale vântului și vijelii. Remediat: 16.05 - 19.05.2025 s-au verificat protectiile trafo, nu s-au gasit neconformitati
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 6101 | 0:05 | 6.6498 | 0.55415
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2867 | 0:06 | 3.1239 | 0.31239
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 3237 | 0:07 | 3.5269 | 0.41148
17 | 2025-05-18 | 15:35 | Timis | IT | Statia 110/20 kV GIULVAZ | Trafo 1-110/20 kV - declansat prin protectie maximala de curent. | b | Cauza primara: defect trecator pe LEA 20 kV IVANDA-GIULVAZ TM; Cauza asociata: refuz declansare intrerupator LEA 20 kV IVANDA-GIULVAZ TM. | Judet Timis: Livezile, Ciacova Rural, Giulvaz, Sanmartinu Sarbesc, Peciu Nou, Ghilad, Sag, Foeni, Ciacova, Parta, Giera, Uivar, Giulvaz, Otelec | 8857 | 1 | 0 | 2 | 866 | 0:06 | 0.294 | 0.0294 | 1.335 | Cod Portocaliu - Grindină de dimensiuni medii, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului/vijelie. Remediat: Remediat intrerupatorul din cel. 20kV Ivanda : 19.05.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 1829 | 0:21 | 0.62256 | 0.2179
[11 empty] | 3 | 0 | 8 | 4628 | 0:29 | 1.5703 | 0.75897
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 1277 | 0:33 | 0.43356 | 0.23846
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 234 | 1:08 | 0.079259 | 0.089827
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 0 | 1:31 | 0.00033872 | 0.00051372
18 | 2025-05-19 | 19:08 | Timis | MT | Statia 110/20/6kV I.U.R.T. LUGOJ | LES 20 kV NR.6 IURT-I.U.R.T. LUGOJ TM - declansat prin protectie homopolara | d | Cablu 20 kV defect intre statia 110/20/6kV IURT si P 5088 | Judet Timisoara: Lugoj Zona Est, Lugoj Zona Vest | 5564 | 1 | 0 | 3 | 5561 | 0:06 | 2.12 | 0.212 | 0.212 | Remediat:22.05.2025
19 | 2025-05-22 | 14:16 | Timis | MT | Statia 110/20/6kV I.U.R.T. LUGOJ | LES 20 kV NR.6 IURT-I.U.R.T. LUGOJ TM - declansat prin protectie homopolara | d | Cablu 20 kV defect intre Statia 110/20/6kV IURT si P 5088. | Judet Timisoara: Lugoj Zona Est, Lugoj Zona Vest | 5564 | 1 | 0 | 3 | 5561 | 0:04 | 1.5277 | 0.10184 | 0.10184 | Remediat:28.05.2025
20 | 2025-05-23 | 14:42 | Timis | MT | Statia 110/20KV LUGOJ | LES 20 kV NR.6-LUGOJ TM - declansat prin protectie homopolara | c | LES 20kV defect intre P 5154 si P 5171-SAPATURI IN ZONA -cablu strapuns. | Judet Timisoara: Lugoj Zona Est, Lugoj Zona Vest | 7290 | 1 | 0 | 0 | 1726 | 0:05 | 0.55361 | 0.046135 | 0.95529 | Remediat:23.05.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:07 | 0.00032075 | 3.7421e-05
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 5164 | 0:29 | 1.657 | 0.80088
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 396 | 0:51 | 0.12734 | 0.10824
21 | 2025-05-25 | 23:17 | Timis | MT | Statia 110/20KV LUGOJ | LES 20 kV NR.6-LUGOJ TM - declansat prin protectie maximala de curent | c | Cablu 20kV defect intre P 5033 si P 5084 de pe LES 20kV NR.6 IURT, lovit de terti. | Judet Timisoara: Lugoj Zona Est, Lugoj Zona Vest | 7290 | 1 | 0 | 0 | 1518 | 0:07 | 0.44795 | 0.05226 | 1.0684 | Se functiona cu abatere de la schema normala, consumatorii LES 20kV NR.6 IURT erau preluati pe LES 20 kV NR.6-LUGOJ TM Remediat:26.05.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 605 | 0:11 | 0.17882 | 0.032784
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1141 | 0:14 | 0.3367 | 0.078563
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:16 | 0.00029509 | 7.8691e-05
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 3660 | 0:44 | 1.0803 | 0.79224
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 362 | 1:03 | 0.10712 | 0.11247
22 | 2025-05-26 | 9:21 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20/6KV BALTA SARATA | LES 20 kV CARANSEBES-BALTA SARATA RE - declansat prin protectie maximala de curent | c | Cablu 20 kV defect intre Statia Balta Sarata si PT 6008 - rupt de tert | Judet Caras Severin: Caransebes Iesire Balta Sarata, Caransebes Centru | 6663 | 1 | 0 | 5 | 6658 | 0:03 | 1.6836 | 0.089322 | 0.089322 | Remediat:26.05.2025
23 | 2025-05-28 | 21:53 | Timis | MT | Statia 110/20/6kV I.U.R.T. LUGOJ | LES 20 kV NR.6 IURT-I.U.R.T. LUGOJ TM - declansat prin protectie homopolara | c | Cablu 20 kV defect intre P 5033 si P 5084, lovit de terti. | Judet Timisoara: Lugoj Zona Est, Lugoj Zona Vest | 5564 | 1 | 0 | 1 | 3258 | 0:07 | 1.26 | 0.147 | 0.46383 | Remediat: 06.06.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1539 | 0:09 | 0.59541 | 0.089311
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 362 | 0:43 | 0.14035 | 0.10058
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 402 | 0:49 | 0.15543 | 0.12693
24 | 2025-06-01 | 9:07 | Caras-Severin | IT | Statia 110/20/6kV Bocsa; | Trafo 1-110/20 kV - declansat prin protectie de supratemperatura. | d | Umezeala la termocupla trafo T1-110/20kV | Judet Caras Severin: Dognecea, Duleu - Valea Mare, Berzovia, Bocsa Vasiova, Farliug, Ocna De Fier, Doclin, Fizes - Ghertenis, Bocsa Romana, Bocsa Montana, Bocsa Agro-Industrial, Ramna, Forotic | 12957 | 1 | 0 | 5 | 1947 | 0:04 | 0.57248 | 0.038165 | 0.38156 | Remediat: in st. Bocsa la T1-110/20kV s-au eliminat neconformitatile la termocupla trafo (umezeala indepartata cu pistolul cu aer cald) si s-a revenit la SN cu T1-110/20kV in functiune: 01.06.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 4216 | 0:05 | 1.237 | 0.10309
[11 empty] | 3 | 0 | 15 | 5945 | 0:07 | 1.7479 | 0.20393
[11 empty] | 4 | 0 | 14 | 813 | 0:09 | 0.24254 | 0.036381
25 | 2025-06-01 | 19:00 | Arad | IT | Statia 110/20kV Gai; | RAR(-) pe LEA 110 kV Gai- Pecica - declansat prin protectie de distanta tr.1. | d | Transformator de curent faza"R" explodat in celula LEA 110 kV Gai din statia 110/20kV Pecica. | Judet Arad: Sederhat, Bodrogu Vechi, Arad Aurel Vlaicu, Pecica, Turnu | 5315 | 1 | 0 | 35 | 5280 | 0:04 | 2.6 | 0.17333 | 0.17333 | Observații / comentarii: in statia 110/20kV Gai : RAR (-} pe LEA 110kV Pecica- declansat prin protectie de distanta tr.1; in st 110/20kV Pecica: RAR ( +) pe LEA 110kV Gai - declansat prin protectie de distanta tr.1; in st 110/20kV Bujac : lucrat RABD, conectat LEA 110kV Pecica- declanseaza prin protectie de distanta tr.2; in st 110/20kV Pecica: declansare LEA 110kV Gai. Ramas fara tensiune st 110/20kV Pecica. Remediat: 03.06.2025
26 | 2025-06-06 | 10:55 | Arad | MT | Statia 110/20kV PINCOTA; | LEA 20kV SICULA-PINCOTA AR - functionat protectie homopolara dir.1. | c | LEA 20kV SICULA-PINCOTA AR declansata de terti, camion prezent in zona de amorsare a arcului electric. Fara element defect. | Judet Arad: Sicula, Seleus, Ineu, Cermei, Pancota | 5265 | 1 | 0 | 2 | 752 | 0:05 | 0.29914 | 0.024929 | 0.63039 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 3954 | 0:17 | 1.5711 | 0.44515
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 547 | 0:44 | 0.21861 | 0.16031
27 | 2025-06-18 | 7:39 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20/6kV BALTA SARATA; | LES 20kV CARANSEBES-BALTA SARATA RE - functionat protectie maximalade curent tr.3. | d | Celula 20kV nr.3 sosire din PT6090 in PT.6003, conturnata. | Judet Caras-Severin: Caransebes iesire Balta Sarata, Apadia, Caransebes Centru, Paltinis. | 14178 | 1 | 0 | 15 | 7501 | 0:02 | 0.6611 | 0.022037 | 0.21062 | Remediat: 19.06.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 6488 | 0:13 | 0.57094 | 0.1237
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:57 | 8.7959e-05 | 8.3561e-05
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 170 | 4:20 | 0.014953 | 0.064796
28 | 2025-06-22 | 3:31 | Arad | MT | Statia 110/20kV FAGET; | LEA 20kV SAVARSIN-FAGET AR - functionat protectie homopolara dir.1. | d | LEA 20kV SAVARSIN-FAGET AR-a declansat din cauza manevrelor de depistare defect pe LEA 20kV USUSAU-LIPOVA AR. | Judet Arad: Conop, Ususau, Bata, Barzava, Margina, Varadia De Mures, Savarsin, Birchis, Petris. | 7691 | 1 | 0 | 29 | 7662 | 0:04 | 1.3406 | 0.089374 | 0.089374 | RAR anulat pe LEA 20kV SAVARSIN-FAGET AR din cauza manevrelor de depistare defect pe LEA 20kV USUSAU-LIPOVA AR. Se functiona cu abatere de la schema normala, LEA 20kV USUSAU-LIPOVA AR era preluata partial pe LEA 20kV SAVARSIN-FAGET AR. Remediat: -
29 | 2025-06-26 | 8:59 | Arad | IT | Statia 110/20/6 kV Muresel; | Declansare Intrerupator 20kV aferent Trafo 1 110/20kV, prin punere la pamant bare, la defect in reteaua 20kV. | c | Cauza primara: defect pe LES 20kV 6M-MURESEL AR. Cablu 20kV lovit de terti intre PT 1418 si PT 1421; Cauza asociata: Refuz declansare intrerupator 20kV in celula LES 20kV 6M. | Judet Arad: Arad Gradiste, Arad Zona Industriala Est, Arad Centru, Arad Aradul Nou, Vladimirescu, Arad Micalaca. | 19860 | 1 | 0 | 4 | 5639 | 0:03 | 1.5628 | 0.078138 | 0.38685 | in urma verificarilor, la intrerupatorul 20kV in celula LES 20kV 6M, nu s-au identificat neconformitati. Remediat: Cablu 20kV intre PT 1418 si PT 1421: 26.06.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 4283 | 0:04 | 1.1875 | 0.079168
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 9923 | 0:05 | 2.7492 | 0.2291
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 0 | 0:48 | 0.00055388 | 0.0004431
30 | 2025-06-27 | 9:54 | Timis | MT | Statia 110/20kV PADUREA VERDE; | LEA 20kV GHIRODA-PADUREA VERDE TM - functionat protectie maximala de curent tr.3 | b | Defect intre RA 2/45 si SS 32226/104. | Judet Timis: Recas, Remetea Mare, Ghiroda, Recas rural. | 5769 | 1 | 0 | 14 | 2149 | 0:43 | 1.7768 | 1.2734 | 6.6226 | Forta Majora: Cod portocaliu - vânt foarte puternic, insoțit de precipitații și furtuni, grindină si descărcări electrice. Remediat: 27.06.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 2025 | 1:29 | 1.6667 | 2.4723
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 1329 | 1:58 | 1.0958 | 2.1551
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 243 | 3:37 | 0.19961 | 0.72192
31 | 2025-06-27 | 11:58 | Arad | MT | Statia 110/20kV TEBA; | LES 20kV 6T-TEBA AR - functionat protectie homopolara dir.1 | b | LES 20kV defect intre PT 3016-PT 3094. | Judet Timis: Recas, Remetea Mare, Ghiroda, Recas rural. | 10957 | 1 | 0 | 1 | 2296 | 0:00 | 0.58169 | 0.0048474 | 0.2926 | Forta Majora: Cod portocaliu - vânt foarte puternic, insoțit de precipitații și furtuni, grindină si descărcări electrice. In timpul manevrelor de deistare defect pe LES 20kV 6T-TEBA AR a declansat de 2 ori LES 20kV 9T-TEBA AR, cu 2296 clienti, timp de 30 sec. si 1890 clienti timp de 35 sec. Remediat: 28.06.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1889 | 0:01 | 0.47862 | 0.0046533
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 5473 | 0:08 | 1.3865 | 0.18486
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1189 | 0:14 | 0.30135 | 0.070316
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 105 | 1:03 | 0.02659 | 0.02792
32 | 2025-06-27 | 14:42 | Timis | MT | Statia 110/20kV BUZIAS; | LEA 20kV TOPOLOVAT-BUZIAS TM - functionat protectie homopolara dir.1 | b | Defect trecator. | Judet Timis: Buzias, Petrovaselo, Topolovatu Mare, Buzias rural, Recas, Remetea Mare, Brestovat, Racovita, Recas rural. | 6364 | 1 | 0 | 29 | 6335 | 0:04 | 4.3959 | 0.3297 | 0.3297 | Forta Majora: Cod portocaliu - vânt foarte puternic, insoțit de precipitații și furtuni, grindină si descărcări electrice. Remediat:-
33 | 2025-06-29 | 5:33 | Timis | MT | Statia 110/20/6kV I.U.R.T. Lugoj; | LES 20kV NR.6 IURT-I.U.R.T. LUGOJ TM - functionat protectie homopolara dir.1 | c | Cablu 20kV defect intre PT5105 si PT5180, lovit de tert. | Judet Timis: Lugoj zona Est, Lugoj zona Vest. | 5564 | 1 | 0 | 1 | 3660 | 0:05 | 0.69747 | 0.058122 | 0.11911 | Remediat: 29.06.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1720 | 0:08 | 0.32806 | 0.043742
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 181 | 0:30 | 0.034483 | 0.017241
34 | 2025-07-02 | 13:04 | Arad | MT | Statia 110/20kV PINCOTA | LEA 20kV MOCREA-PINCOTA AR - functionat protectie homopolara dir.5 evol. | d | Remediere cordon legatura la SP 9616. | Judet Arad: Zarand-Cigher, Mocrea, Seleus, Ineu, Iermata-Moroda, Pancota. | 5472 | 1 | 0 | 10 | 3696 | 0:10 | 1.0346 | 0.17244 | 0.9685 | Remediat: 02.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1045 | 0:14 | 0.29174 | 0.068073
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 719 | 3:37 | 0.20129 | 0.72799
35 | 2025-07-07 | 12:58 | Hunedoara | IT | Statia 220/110/6kV PAROSENI (gestiune Transelectrica) | - Declansat AT- 110kV din statia 220/110/6kV Pasoseni. - Declansat L110kV Paroseni-Aninoasa Nord.circ.1 prin prot de distanta tr.5 in statia 220/110kV Baru Mare. Ramas fara tensiune 110kV zona Valea Jiului, statiile 110/6kV: Vulcan, Livezeni, Uricani, Caprisoara, Petrosani Sud, Petrosani CFR, Aninoasa Nord, barele 110kV 2A, 2B din st 110/6 Lupeni Sud si bara 2 110kV din st. 110/6kV Petrila. | c | Incendiu in statia 220/110/6kV Paroseni. Au fost afectate circuitele de curent continuu, a ramas fara tens operativa si a declansat AT- 110kV. | Judet Hunedoara: Petrosani Petrila, Vulcan Interior, Aninoasa, Lupeni, Vulcan Exterior, Vulcan Rural, Uricani Rural, Uricani, Petrosani Livezeni, Petrosani Exterior, Petrosani Rural Est, Petrila Rural, Petrila Fero, Petrila Lonea, Banita. | 46887 | 1 | 0 | 39 | 24338 | 0:10 | 8.1106 | 1.3518 | 3.0951 | Observații / comentarii: Forta majora - COD PORTOCALIU - caniculă, disconfort termic accentuat. DEDT dispune deplasarea PO UOIT Valea Jiului in statiile afectate de intrerupere pentru evaluare stare echipamente. S-au identificat neconformitati la RAT aferent Trafo 1 110/6kV, in st.110/6kV Caprisoara, remediat in 29.07.2025 Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 34 | 11602 | 0:13 | 3.8715 | 0.83882
[11 empty] | 3 | 0 | 9 | 10865 | 0:15 | 3.6179 | 0.90449
36 | 2025-07-07 | 16:02 | Hunedoara | IT | Statia 110/20 kV Lovrin | Trafo 1 110/20kV – declansat prin protectie maximala curent IT tr 1 | b | Cauza primara: defect pe L20kV Lovrin; Cauze asociate: -refuz declansare I-20kV Lovrin; -refuz declansare I-20kV Trafo 1 110/20kV. | Judet Hunedoara: Lovrin, Teremia Mare, Sannicolau Mare, Bulgarus, Lenauheim, Tomnatic, Gottlob, Iecea Mare, Sandra, Pesac, Periam | 9992 | 1 | 0 | 4 | 1850 | 0:06 | 0.55665 | 0.055665 | 1.3829 | Forta majora - COD PORTOCALIU - caniculă, disconfort termic accentuat. Remediat: I-20kV Lovrin, I-20kV Trafo 1 110/20kV, defect pe L20kV Lovrin: 07.07.2025.
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 2954 | 0:09 | 0.88961 | 0.13344
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 1848 | 0:29 | 0.55695 | 0.26919
[11 empty] | 4 | 0 | 6 | 2517 | 0:49 | 0.75751 | 0.61863
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 787 | 1:15 | 0.23629 | 0.29536
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 9 | 3:33 | 0.0030024 | 0.010659
37 | 2025-07-07 | 19:11 | Hunedoara | IT | Statia 220/110/20 kV BARU MARE. | LEA 110 kV Arena Lupeni - Baru Mare, declansat prin protectia de distanta tr.1. Ramas fara tensiune: Statia 110/20kV Lupeni Sud, Statia 110/6kV Arena Lupeni, Statia 110/20/6 kV Uricani. | b | Defect trecator | Judet Hunedoara: Lupeni, Uricani Rural, Uricani, Vulcan Rural | 15834 | 1 | 0 | 3 | 4064 | 0:43 | 1.6695 | 1.1965 | 5.0149 | se functiona cu abatere de la schema normala: in st. 110/6kV Uricani, L110kV Paroseni deconectata, in st. 110/6kV Lupeni Sud, L110kV Paroseni deconectata. Forta majora - COD PORTOCALIU - caniculă, disconfort termic accentuat, Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 9237 | 0:47 | 3.7952 | 2.9729
[11 empty] | 3 | 0 | 16 | 2506 | 0:49 | 1.0353 | 0.8455
38 | 2025-07-08 | 12:34 | Arad | MT | Statia Chisineu Cris 110/20 kV | LEA20 kV SOCODOR-CHISINEU CRIS AR -Declansat protectie homopolara directionala 3 | b | Defect trecator | Judet Arad: Graniceri, Socodor, Curtici, Pilu, Chisineu-Cris, Macea | 6888 | 1 | 0 | 9 | 3125 | 0:05 | 0.78019 | 0.065016 | 0.17405 | Forta Majora - intensificari ale vantului, averse torentiale, vijelii puternice. Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 3746 | 0:07 | 0.93454 | 0.10903
39 | 2025-07-08 | 15:44 | Timis | MT | Statia Fratelia 110/20/10kV | LEA 20kV URSENI-FRATELIA TM -Declansat protectie maximala de curent 2 | b | 2 stalpi rupti si conductoare cazute la sol intre IMS 22288/205A si RA 48/241 | Judet Timis: Giroc, Sipet, Sacosu Turcesc, Unip, Uliuc, Timisoara Generic Externe, Cerna, Mosnita Noua | 5393 | 1 | 0 | 2 | 2253 | 0:26 | 0.7952 | 0.34459 | 4.3085 | Forta Majora - intensificari ale vantului, averse torentiale, vijelii puternice. Remediat: 15.08.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1227 | 0:29 | 0.43304 | 0.2093
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1246 | 2:07 | 0.43974 | 0.93079
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 181 | 4:06 | 0.063828 | 0.26169
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 341 | 9:53 | 0.12025 | 1.1885
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 135 | 20:13 | 0.047606 | 0.96244
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 6 | 194:20 | 0.0021158 | 0.41118
40 | 2025-07-08 | 15:59 | Timis | MT | Statia Padurea Verde 110/20 kV | LEA 20kV GHIRODA-PADUREA VERDE TM -Declansat protectie homopolara directionala 4 intermitenta | b | Conductoare rupte pe ax la stalpul 192 si in aval de la SD 2450/205/1. | Judet Timis: Ghiroda, Remetea Mare, Recas, Recas Rural | 5704 | 1 | 0 | 13 | 241 | 0:03 | 0.21519 | 0.010759 | 0.67003 | Se functiona cu abatere de la schema normala: linia indisponibila in stare calda pe sectorul cuprins intre IMS 12464/184 si T 22205. Forta Majora - intensificari ale vantului, averse torentiale, vijelii puternice. Remediat: 09.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1908 | 0:04 | 1.6173 | 0.10782
[11 empty] | 3 | 0 | 8 | 3098 | 0:01 | 2.6314 | 0.054821
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 243 | 0:01 | 0.20587 | 0.0045749
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 24 | 1:48 | 0.020333 | 0.036599
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 167 | 3:12 | 0.14233 | 0.45545
41 | 2025-07-08 | 16:14 | Arad | MT | Statia Faget 110/20 kV | LEA20kV SAVARSIN-FAGET AR -Declansat protectie maximala de curent 2 | b | Stalp MT 392/165, rupt dupa IDT 8237, Conductor rupt intre stalpii 176-177, 1 siguranta MT arsa la PT 8059, Sarma in LEA la stalpul 392/216. | Judet Arad: Bata, Varadia De Mures, Barzava, Margina, Savarsin, Birchis, Petris | 6014 | 1 | 0 | 5 | 949 | 0:02 | 0.2819 | 0.0098664 | 0.12962 | Forta Majora - intensificari ale vantului, averse torentiale, vijelii puternice. Remediat: Inlocuit stalp MT 392/165 in 09.07.2025 Conductor rupt intre stalpii 176-177 in 08.07.2025 Inlocuit 1 siguranta MT arsa la PT 8059 in 08.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 1888 | 0:03 | 0.55936 | 0.029211
[11 empty] | 3 | 0 | 8 | 1392 | 0:03 | 0.41369 | 0.022408
[11 empty] | 4 | 0 | 7 | 1534 | 0:05 | 0.45535 | 0.036428
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 226 | 0:28 | 0.066781 | 0.031702
42 | 2025-07-08 | 16:42 | Arad | MT | Statia Pincota 110/20 kV | LEA 20kV SICULA-PINCOTA AR | b | Creanga pe LEA dupa SD 9367, intre stalpii 207/3–207/4 | Judet Arad: Pancota, Sicula, Cermei, Ineu, Seleus | 6995 | 1 | 0 | 2 | 752 | 0:00 | 0.26549 | 0.0014749 | 0.04158 | Forta Majora - intensificari ale vantului, averse torentiale, vijelii puternice. Remediat: 08.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 2925 | 0:01 | 1.0313 | 0.011173
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 3297 | 0:01 | 1.1634 | 0.028761
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 8 | 0:04 | 0.0028168 | 0.00017136
43 | 2025-07-08 | 20:59 | Hunedoara | IT | Statia Petrosani Sud 110/6kV | Trafo 1 110/6kV declansat prin protectie homopolara de tensiune. | b | Cauza primara: defect pe L6kV Put aux.L2 defect in instalatie client; Cauza asociata: refuz declansare I-L6kV Put aux.L2. | Judet Hunedoara: Petrosani Livezeni, Aninoasa, Petrosani Petrila | 10997 | 1 | 0 | 16 | 10981 | 0:04 | 3 | 0.2 | 0.2 | Forta Majora - intensificari ale vantului, averse torentiale, vijelii puternice. Remediat: I-L6kV Put aux.L2 in 09.07.2025
44 | 2025-07-09 | 6:58 | Hunedoara | IT | Statia Decebal 110/20 kV | Trafo 2 110/20 kV -Declansat prin protectie homopolara de tensiune. | b | Cauza primara: defect pe LEA 20 kV Paulis; Cauza asociata: refuz declansare I-L 20kV Paulis. | Judet Hunedoara: Vetel, Cerbal-Deva, Deva Exterior, Soimus, Vetel - Deva, Deva Decebal, Batrana - Deva, Deva Cfr, Deva Irum | 10358 | 1 | 0 | 29 | 10329 | 0:04 | 5 | 0.33333 | 0.33333 | Forta Majora - intensificari ale vantului, averse torentiale, vijelii puternice. Remediat: izolat si remediat defect pe LEA 20 kV Paulis: 09.07.2025, verificat I-20kV Paulis, fara neconfomitati.
45 | 2025-07-09 | 8:42 | Timis | MT | Statia LUGOJ 110/20kV | LEA 20kV CHIZATAU-LUGOJ TM - functionat protectie homopolara directionala 3 | b | Defect trecator. | Judet Timis: Belint, Recas, Boldur, Brestovat, Topolovatu Mare, Ghizela, Recas Rural, Petrovaselo, Recas Rural, Ghizela, Brestovat, Recas, Topolovatu Mare, Belint, Petrovaselo, Boldur | 5227 | 1 | 0 | 18 | 5209 | 0:08 | 4.6142 | 0.61522 | 0.61522 | Forta Majora - intensificari ale vantului, averse torentiale, vijelii puternice. Remediat: -
46 | 2025-07-09 | 8:57 | Timis | MT | Statia LUGOJ 110/20kV | LEA 20kV CHIZATAU-LUGOJ TM - functionat protectie homopolara directionala 3 | b | Defect trecator. | Judet Timis: Recas Rural, Ghizela, Brestovat, Recas, Topolovatu Mare, Belint, Petrovaselo, Boldur | 5227 | 1 | 0 | 4 | 1573 | 0:08 | 1.3921 | 0.18561 | 3.0896 | Functionare cu abatere de la schema normala: se efectuau manevre de depistare defect pe LEA 20 kV Ghiroda, LEA 20kV Chizatau prelua partial partial cons.LEA 20 kV Topolovat si cons.LEA 20 kV Ghiroda Forta Majora - intensificari ale vantului, averse torentiale, vijelii puternice. Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 1674 | 0:12 | 1.4848 | 0.29696
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 1901 | 1:29 | 1.6825 | 2.4958
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 61 | 2:02 | 0.054731 | 0.11129
47 | 2025-07-10 | 19:16 | Hunedoara | MT | Statia DEVA CFR 110/20kV | LES 20 kV PA3 GOJDU Deva CFR DV - functionat protectie maximala crt. 3 | d | LES 20 kV defect intre PT 2 Biserica si PT 4 Cernei | Judet Hunedoara: Deva Decebal, Deva CFR | 8382 | 1 | 0 | 3 | 3222 | 0:11 | 0.62376 | 0.11436 | 0.50716 | Remediat: 11.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1500 | 0:16 | 0.29031 | 0.077417
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2479 | 0:20 | 0.47947 | 0.15982
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1177 | 0:41 | 0.22765 | 0.15556
48 | 2025-07-14 | 17:43 | Caras-Severin | IT | Statia 110/20/6 kV BOCSA | Deconectat CL 20 kV in statia 110/20/6 kV BOCSA | d | Deconectare operativa pentru mentinerea tensiunii în banda; alimentarea barei B2 a fost reconfigurata din alte surse de 20 kV pentru asigurarea continuitatii consumatorilor. | Judet Caras Severin: Bocsa Agro-Industrial, Farliug, Bocsa Romana, Duleu - Valea Mare, Bocsa Montana, Bocsa Vasiova, Ramna, Berzovia | 6997 | 1 | 0 | 0 | 944 | 0:01 | 0.50475 | 0.0084125 | 0.17024 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 21 | 6032 | 0:03 | 3.2365 | 0.16182
49 | 2025-07-23 | 8:04 | Arad | MT | Statia Pincota 110/20 kV | LEA 20 kV Maderat - functionat protectie maximala de crt 1 | d | defect autoizolat | Judet Arad: Silindia, Maderat, Siria, Mocrea, Taut, Tarnova Arad, Chier | 5714 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0:03 | 0.0014732 | 7.3659e-05 | 1.8139 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2080 | 0:44 | 0.51144 | 0.37506
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1851 | 1:06 | 0.45497 | 0.50046
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 277 | 1:30 | 0.068012 | 0.10202
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 946 | 1:58 | 0.23252 | 0.45728
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 547 | 2:49 | 0.13431 | 0.37829
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 0 | 3:06 | 0.00024553 | 0.00076114
50 | 2025-07-23 | 11:49 | Timis | MT | Statia Padurea Verde 110/20 kV | LEA 20 kV Ghiroda - functionat protectie homopolara directionala 1 | b | Izolator spart pe faza T la stp.231/5 si varfar rupt pe faza T la stp.231/11 | Judet Timis: Recas Rural, Remetea Mare, Bucovat, Ghiroda, Recas | 6591 | 1 | 0 | 14 | 2149 | 0:05 | 0.61389 | 0.051157 | 0.82821 | Conditii meteo deosebite - intensificari ale vantului, averse torentiale, vijelii puternice. Remediat: 23.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 2458 | 0:08 | 0.69932 | 0.093242
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 871 | 0:11 | 0.24777 | 0.045424
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 1043 | 1:50 | 0.29658 | 0.54374
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 46 | 7:15 | 0.013055 | 0.094652
51 | 2025-07-31 | 1:57 | Arad | MT | Statia MURESEL 110/20/6kV | LES 20kV 26M-MURESEL - functionat protectie homopolara dir.3 | d | CTI defecta in celula 20kV PT 8340 din PT 8347 pe cablu 20kV PT 8347 - PT 8340. | Judet Arad: Arad Aradul Nou, Arad Micalaca, Arad Centru | 6103 | 1 | 0 | 0 | 2557 | 0:07 | 0.48331 | 0.056386 | 0.40206 | Remediat: 01.08.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2536 | 0:17 | 0.47934 | 0.13581
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1002 | 1:04 | 0.18977 | 0.20242
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 6 | 6:34 | 0.0011341 | 0.0074471
52 | 2025-08-09 | 23:11 | Timis | MT | Statia 110/20/6 kV I.U.R.T. LUGOJ | LES 20kV NR.6 IURT-I.U.R.T. LUGOJ TM - Declansat prin protectie homopolara directionala 4 intermitenta | b | LES 20kV cablu defect intre PT 5088 si PT 5083 si efluvii in PT 5043 spre PT 5070 | Judet Timis: Lugoj Zona Vest, Lugoj Zona Est | 5564 | 1 | 0 | 2 | 2864 | 0:05 | 0.73872 | 0.06156 | 1.0511 | Conditii meteorologice deosebite - caniculă și disconfort termic ridicat Remediat: 10.08.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 371 | 0:08 | 0.095626 | 0.01275
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1208 | 1:23 | 0.31162 | 0.43108
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 375 | 1:39 | 0.096657 | 0.15948
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 743 | 2:01 | 0.19151 | 0.38621
53 | 2025-08-13 | 12:49 | Arad | IT | Statia 110/20kV BUJAC | Declansat T2-110/20kV prin protectie maximala curent IT tr 1 | d | Cauza primara: defect izolat pe LEA 20kV Sega; Cauza asociata: refuz de declansare I-20kV Sega. | Judet Arad: Arad Zona Industriala Nord-Vest, Arad Centru, Arad Faleza Sud, Pecica, Arad Aurel Vlaicu | 10439 | 1 | 0 | 6 | 1721 | 0:03 | 1.1084 | 0.055421 | 2.5218 | Remediat: 14.08.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 21 | 3838 | 0:04 | 2.4768 | 0.16512
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1343 | 0:10 | 0.8639 | 0.14398
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1062 | 0:26 | 0.68162 | 0.29537
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 767 | 0:44 | 0.49228 | 0.361
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1229 | 1:18 | 0.7888 | 1.0254
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 449 | 1:39 | 0.28818 | 0.4755
54 | 2025-08-21 12:18 | 45890.5125 | Timis | MT | Statia 110/20 kV VENUS | LES 20kV NR.11-VENUS TM - Declansat prin protectie homopolara dir. 1 | c | Cablu defect intre T 22533 si T 12346, lovit de terti. | Judet Timis: Mosnita Noua | 6868 | 1 | 0 | 2 | 1468 | 0:05 | 0.50047 | 0.041706 | 0.49674 | Remediat: 23.08.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 908 | 0:07 | 0.30914 | 0.036066
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2114 | 0:09 | 0.72007 | 0.10801
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 2105 | 0:11 | 0.71735 | 0.13151
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 268 | 1:58 | 0.091243 | 0.17944
55 | 2025-08-27 10:49 | 45896.4507 | Caras-Severin | MT | Statia BALTA SARATA 110/20/6KV | LES 20kV CARANSEBES-BALTA SARATA RE - Declansat prin protectie homopolara dir. 1 | c | Cablu LES defect intre PT6036 - PT6023, rupt de firma terta. | Judet Caras Severin: Caransebes Centru, Caransebes Iesire Balta Sarata | 6663 | 1 | 0 | 1 | 629 | 0:07 | 0.1356 | 0.01582 | 0.41292 | Remediat: 28.08.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1197 | 0:09 | 0.25786 | 0.038678
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 3238 | 0:13 | 0.69737 | 0.1511
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 542 | 0:27 | 0.11687 | 0.052594
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1052 | 0:41 | 0.22643 | 0.15473
56 | 2025-08-29 23:00 | 45898.9583 | Caras-Severin | MT | Statia BALTA SARATA 110/20/6KV | LES 20kV CARANSEBES-BALTA SARATA RE - declansat prin protectie homopolara dir.2 | d | Cablu LES defect intre PT.6036-PT6023 | Judet Caras Severin: Caransebes Centru, Caransebes Iesire Balta Sarata | 6663 | 1 | 0 | 1 | 1159 | 0:09 | 0.24968 | 0.037452 | 0.54745 | Remediat: 30.08.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1224 | 0:13 | 0.26367 | 0.057128
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 2681 | 0:16 | 0.57749 | 0.154
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 542 | 0:43 | 0.11687 | 0.08376
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1052 | 0:57 | 0.22643 | 0.21511
57 | 2025-09-03 02:42 | 45903.1125 | Timis | MT | Statia PADUREA VERDE 110/20kV | LEA 20kV GHIRODA-PADUREA VERDE TM - declansat prin protectie homopolara dir.5 | c | Cablu rupt de terti intre SS22576/22 si T22292 | Judet Timis: Recas, Recas Rural, Remetea Mare, Ghiroda | 5704 | 1 | 0 | 7 | 236 | 0:15 | 0.11688 | 0.02922 | 1.1934 | Remediat: 04.09.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 3098 | 0:24 | 1.494 | 0.59758
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 2342 | 0:29 | 1.1279 | 0.54516
[11 empty] | 4 | 0 | 5 | 5 | 4:28 | 0.0048099 | 0.021484
58 | 2025-09-10 09:47 | 45910.4076 | Timis | MT | Statia PADUREA VERDE 110/20kV | LEA 20kV GHIRODA-PADUREA VERDE TM - declansat prin protectie homopolara dir.4 | d | Defect trecator | Judet Timis: Recas, Recas Rural, Remetea Mare, Ghiroda | 5704 | 1 | 0 | 14 | 2392 | 0:09 | 1.4729 | 0.22093 | 1.6971 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 191 | 0:13 | 0.11754 | 0.025466
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 1960 | 0:19 | 1.2023 | 0.38073
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 644 | 0:33 | 0.39669 | 0.21818
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 494 | 2:49 | 0.30241 | 0.85179
59 | 2025-09-14 21:22 | 45914.8903 | Caras-Severin | IT | Statia CALNIC 110/20/6kV | Trafo 2 110/20/6kV - declansat prin protectie maximala curent IT tr 1 | b | Cauza primara: defect trecator pe L 20kV Moniom; Cauza asociata: refuz de declansare I-20kV in cel. 20kV L Moniom. | Judet Caras-Severin: Resita Cartier Govandari, Resita Calea Timisorii, Calnic - Moniom, Carasova, Ezeris, Resita Zona Centru, Lupac, Zorlentu Mare, Brebu | 26565 | 1 | 0 | 27 | 23495 | 0:04 | 5.4012 | 0.36008 | 1.5173 | Forta majora: intensificari ale vantului. In Statia CALNIC 110/20/6kV, s-au retras din exploatare pentru probe, verificari si remediere neconformitati: cel 20kV Moniom, B1-20kV si Trafo 2 110/20/6kV. Dupa efectuarea manevrelor si controlului pe LEA 20kV Moniom, nu s-a identificat defect. S-au alimentat clientii din alte surse MT. Remediat: In 15.09.2025 inlocuit 3 izolatori suport aferenti B1 - 20 kV, remediat neconformitati la dispozitiv actionare I-20kV al L20 kV Moniom
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 1883 | 0:11 | 0.43376 | 0.079523
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 328 | 0:25 | 0.076006 | 0.031669
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 511 | 2:07 | 0.11734 | 0.24837
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 312 | 11:08 | 0.071643 | 0.79763
60 | 2025-09-17 21:32 | 45917.8972 | Arad | MT | Statia TEBA 110/20kV | LEA20kV 17T-TEBA AR - declansat prin protectie homopolara dir.1 | d | LES 20kV defect intre PT 1509-PT 1514 | Judet Arad: Arad Aurel Vlaicu, Arad Centru, Arad Faleza Sud | 5267 | 1 | 0 | 2 | 1449 | 0:06 | 0.37791 | 0.037791 | 0.53141 | Remediat: 20.09.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 452 | 0:07 | 0.11772 | 0.013734
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 883 | 0:10 | 0.22998 | 0.038329
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 2478 | 0:41 | 0.64617 | 0.44155
61 | 2025-09-20 08:21 | 45920.3479 | Arad | MT | Statia PINCOTA 110/20kV | LEA 20kV SICULA-PINCOTA AR- declansat prin protectie homopolara dir.1 | d | Defect trecator | Judet Arad: Pancota, Cermei, Seleus, Ineu, Sicula | 5265 | 1 | 0 | 2 | 752 | 0:07 | 0.18306 | 0.021357 | 0.82927 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 3058 | 0:13 | 0.74462 | 0.16133
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1024 | 1:17 | 0.24885 | 0.31936
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 419 | 3:13 | 0.10173 | 0.32722
62 | 2025-10-04 07:52 | 45934.3278 | Timis | IT | Statia 220/110kV Timișoara (gestiune Transelectrica) | Declansat L110kV Azur circ.1-Venus provizorat. | c | Cauze neidentificate (neselectivitate protectii in statia 220/110kV Timișoara, gestiune Transelectrica, la defect trecător pe L110 Timișoara-CFR Ghiroda circ.2) | Judet Timis: Giroc, Bucovat, Timisoara Zona Girocului, Timisoara Zona Ciarda Rosie, Timisoara Zona Soarelui, Timisoara Zona Complex Studentesc Stadion, Recas Rural, Giroc Timisoara Municipal, Mosnita Noua, Recas | 24983 | 1 | 0 | 33 | 24950 | 0:07 | 15 | 1.75 | 1.75 | Ramas fara tensiune statiile: AZUR 110/10kV, VENUS 110/20kV, alimentate radial din stația 220/110 Timișoara in data de 06.10.2025, in st.220 Timisoara, s-au identificat neconformitati aferente cel. 110kV : -s-a inlocuit clapeta de sens la carter faza S, intrerupator 110kV; -s-a reparat releu RAR tip OZ 33 (impuls de declansare prea scurt); - s-a reparat releu de control lipsa tensiune (s-a gasit contact imperfect); - S-a efectuat control pe LEA 110kV Timisoara - CFR Ghiroda circ.2 - nu s-au identificat neconformitati
63 | 2025-10-10 10:43 | 45940.4465 | Timis | IT | Statia 220/110kV Timișoara (gestiune Transelectrica) | L110kV Azur circ.1-Venus declansat prin protecție tehnologică | c | Contact imperfect (intrerupt) in circuitul de c.a. alimentare pompa MOP IO 110kV din celula 110kV Azur circ.1-Venus, provizorat din st. 220/110kV Timișoara | Judet Timis: Timisoara Zona Complex Studentesc Stadion, Recas, Giroc Timisoara Municipal, Mosnita Noua, Timisoara Zona Soarelui, Recas Rural, Bucovat, Timisoara Zona Girocului, Timisoara Zona Ciarda Rosie, Giroc | 27465 | 1 | 0 | 8 | 2876 | 0:01 | 1.5751 | 0.026252 | 2.4115 | Ramas fara tensiune statiile: AZUR 110/10kV, VENUS 110/20kV Remediat: 10.10.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 2915 | 0:07 | 1.5975 | 0.18637
[11 empty] | 3 | 0 | 16 | 13305 | 0:10 | 7.2753 | 1.2125
[11 empty] | 4 | 0 | 7 | 8328 | 0:13 | 4.5522 | 0.9863
64 | 2025-10-26 12:11 | 45956.5076 | Hunedoara | IT | Statia BRAD 110/20kV | T1 110/20 kV- declansat prin protectie homopolara homopolara de tensiune a RTN | c | Pasare in zona pod bare 20kV racord T1 110/20kV | Judet Hunedoara: Tomesti Hunedoara, Baia De Cris, Brad, Criscior, Vorta - Brad, Ribita, Valisoara, Brad Exterior, Vata De Jos, Bulzestii De Sus, Luncoiu De Jos | 13482 | 1 | 0 | 1 | 821 | 0:05 | 0.25607 | 0.02134 | 0.43505 | S-a revenit la situatia normala cu Trafo 1 110/20kV fara neconformitati. Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 14 | 8926 | 0:06 | 2.785 | 0.2785
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 3716 | 0:07 | 1.1589 | 0.1352
65 | 2025-10-27 02:00 | 45957.0833 | Timis | IT | Statia 110/20kV GATAIA | LEA 110kV Gataia-Deta declansat prin protectie tehnologica | d | MOP defect in st. 110/20kV Gataia pe LEA 110kV Deta | Judet Timis: Deta, Ciacova Rural, Jebel, Denta, Banloc, Voiteg, Moravita, Livezile, Ghilad | 8966 | 1 | 0 | 14 | 2311 | 0:16 | 0.81684 | 0.21782 | 0.94713 | In st.110/20kV Deta alimentat barele MT din alte surse MT. Remediat: 27.10.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 2188 | 0:17 | 0.77116 | 0.2185
[11 empty] | 3 | 0 | 10 | 1674 | 0:19 | 0.59164 | 0.18735
[11 empty] | 4 | 0 | 5 | 2757 | 0:20 | 0.97037 | 0.32346
66 | 2025-10-29 15:40 | 45959.6528 | Arad | MT | Statia POLTURA 110/20kV | LEA 20kV HORIA-POLTURA AR- declansat prin protectie maximala crt 3 | c | LEA 20kV defect stp 81/3-4 afectat de utilaj. | Judet Arad: Arad Gradiste, Horia, Livada, Simand, Vladimirescu, Zimandu Nou, Arad Aurel Vlaicu | 5226 | 1 | 0 | 7 | 371 | 0:05 | 0.074417 | 0.0062014 | 0.68802 | s-a revenit la situatia normala, nu a fost afectat conductorul. Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2105 | 0:09 | 0.41461 | 0.062191
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 1081 | 0:22 | 0.214 | 0.078465
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 1580 | 1:33 | 0.31164 | 0.48305
[11 empty] | 5 | 0 | 5 | 67 | 4:06 | 0.014175 | 0.058116
67 | 2025-11-21 10:16 | 45982.4278 | Arad | MT | Statia 110/20kV SEBIS | LEA 20kV PRUNISOR-SEBIS AR - declansat prin protectie maximala crt 1 | d | Defect trecator. | Judet Arad: Sicula, Archis, Rapsig, Seleus, Sebis, Carand, Maderat, Zarand-Cigher, Chier, Prunisor, Pancota, Craiva Sate, Hasmas, Bocsig, Beliu, Mocrea, Cuied, Siria, Cermei, Iermata-Moroda, Taut, Ineu, Avram Iancu, Barsa, Silindia, Tarnova Arad | 24174 | 1 | 0 | 7 | 2288 | 0:02 | 0.17167 | 0.0057223 | 0.21063 | Se functiona cu abatare de la schema normala. LEA 20kV Prunisor si LEA 20kV Barsa alimenteaza LEA 20kV Mocrea, LEA 20kV Maderat si LEA 20 kV Sicula din St. 110/20kV Pincota. Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 5999 | 0:04 | 0.44948 | 0.029966
[11 empty] | 3 | 0 | 8 | 5706 | 0:05 | 0.42742 | 0.035618
[11 empty] | 4 | 0 | 18 | 6741 | 0:10 | 0.50559 | 0.084264
[11 empty] | 5 | 0 | 6 | 3391 | 0:13 | 0.2541 | 0.055055
68 | 2025-12-01 14:44 | 45992.6139 | Caras-Severin | IT | Statia 110/20/6 kV BOCSA | Declansare IO 110 kV din celula 110kV Trafo 1 110/20kV prin protectie maximala de curent 1 IT si TFN+BS2-20/0,4 kV prin protectie homopolara directionala 2. | d | Cauza primara: Defect trecator pe LEA 20 kV Nufar Cauza asociata: Defect intrerupator 20kV din cel. 20kV Nufar. | Judet Caras-Severin: Farliug, Forotic, Bocsa Romana, Fizes - Ghertenis, Duleu - Valea Mare, Ocna De Fier, Bocsa Vasiova, Bocsa Agro-Industrial, Doclin, Bocsa Montana, Ramna, Dognecea | 13627 | 1 | 0 | 22 | 12108 | 0:08 | 4.4507 | 0.59343 | 1.2369 | Remediat: In 02.12.2025 inlocuit cei 3 poli ai I-20kV Nufar.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1070 | 1:10 | 0.39297 | 0.45846
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 426 | 1:11 | 0.15631 | 0.18496
69 | 2025-12-10 09:34 | 46001.3986 | Timis | MT | Statia 110/20kV PADUREA VERDE | LEA 20kV SURGANI-PADUREA VERDE TM- declansat prin protectie homopolara directionala 1. | d | Conductor rupt la stalp 85D/16. | Judet Timis: Ghiroda, Dragsina, Bucovat, Cheveresu Mare, Recas, Recas Rural, Brestovat, Remetea Mare, Topolovatu Mare, Petrovaselo, Mosnita Noua. | 7778 | 1 | 0 | 4 | 1960 | 0:03 | 0.97618 | 0.048809 | 1.6724 | Remediat: 10.12.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 1765 | 0:04 | 0.88075 | 0.058716
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 3297 | 0:12 | 1.6422 | 0.32844
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 402 | 0:27 | 0.19981 | 0.089914
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 68 | 6:09 | 0.034295 | 0.21092
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 267 | 7:03 | 0.13271 | 0.93559
70 | 2025-12-18 06:56 | 46009.2889 | Timis | MT | Statia 110/20kV VENUS | LES 20kV NR.11-VENUS TM declansat prin protectie homopolara directionala 1. | d | LES 20kV defect intre T 22494 si T 22473. | Judet Timis: Mosnita Noua | 6870 | 1 | 0 | 2 | 1782 | 0:06 | 0.90888 | 0.090888 | 0.72461 | Remediat: 19.12.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 239 | 0:07 | 0.12176 | 0.014205
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1994 | 0:12 | 1.0169 | 0.20338
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1719 | 0:16 | 0.87627 | 0.23367
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 1130 | 0:19 | 0.5762 | 0.18246
71 | 2025-12-21 21:54 | 46012.9125 | Arad | MT | Statia 110/20kV PINCOTA | LEA 20kV SICULA-PINCOTA AR | d | LES 20kV defect intre SS 9339 si PT 9414. | Judet Arad: Ineu, Seleus, Cermei, Sicula, Pancota | 5266 | 1 | 0 | 2 | 1315 | 0:05 | 0.42105 | 0.035087 | 2.4231 | Remediat: 22.12.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 752 | 0:09 | 0.24106 | 0.036158
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 547 | 0:22 | 0.17648 | 0.064708
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1443 | 1:33 | 0.46165 | 0.71556
[11 empty] | 5 | 0 | 3 | 1196 | 4:06 | 0.38332 | 1.5716
72 | 2025-12-24 14:10 | 46015.5903 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20/6 kV BALTA SARATA | LES 20kV CARANSEBES-BALTA SARATA RE- declansat prin protectie maximala de curent 3. | d | Defect trecator. | Judet Caras-Severin: Caransebes Centru, Caransebes Iesire Balta Sarata | 6663 | 1 | 0 | 2 | 801 | 0:05 | 0.24047 | 0.020039 | 0.40026 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 5857 | 0:13 | 1.7549 | 0.38022
73 | 2025-01-29 | 45686.9583 | Constanta | IT | Statia 110/20/10 kV TABACARIE | Trafo1-110/20kV - declansat prin protectie homopolara de tensiune. | d | Cauza primara: defect pe L20kV 0225, CTI 20kV explodata in PT 82 sosire din PT 377 Cauza asociata: refuz declansare initial IO 20kV 0225. | Judet Constanta: :Constanta-Bulevardul Mamaia, Mamaia. | 9517 | 1 | 0 | 10 | 3524 | 0:05 | 1.3368 | 0.1114 | 1.5816 | Remediat: Verificat protectii si circuite secundare in statia 110/20/10 kV TABACARIE si remediat CTI 20kV explodata in PT 82 sosire din PT 377: 30.01.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 3937 | 0:21 | 1.4908 | 0.52177
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1399 | 1:08 | 0.5292 | 0.59976
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 643 | 1:26 | 0.24323 | 0.34863
74 | 2025-02-02 17:28 | 45690.7278 | Constanta | IT | Statia 110/20/10kV TOMIS NORD | Declansat prin protectie diferentiala Trafo 3 20/10 kV | c | Pasare arsa in zona TR 3 20/10 kV, urme de conturnare izolator DRV faza „T” 10kV. | Judet Constanta: Constanta-Zona Coiciu, Mamaia, Constanta-Tomis Nord, Constanta-Palazu Mare, Constanta-Bulevardul Tomis-Centru | 11080 | 1 | 0 | 8 | 1429 | 0:06 | 0.8041 | 0.08041 | 3.2871 | Remediat: s-a realizat izolarea cu termocontractibil a coborarilor spre DRV 10kV: 28.02.2025.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2526 | 0:10 | 1.414 | 0.23567
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1608 | 0:13 | 0.90146 | 0.19532
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1339 | 0:20 | 0.74926 | 0.24975
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 2238 | 0:59 | 1.2529 | 1.232
[11 empty] | 6 | 0 | 2 | 1925 | 1:12 | 1.0783 | 1.2939
75 | 2025-02-12 13:30 | 45700.5625 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV SLOBOZIA NORD | LES 20kV TIPOGRAFIE 2-SLOBOZIA NORD SL- declansat prin prot. homopolara dir.3 | d | Cablu 20kV defect intre PA 8186 si PT 8577 . | Judet Ialomita: Slobozia Blocuri | 5113 | 1 | 0 | 0 | 409 | 0:04 | 0.13716 | 0.0091443 | 0.15445 | Remediat: 14.02.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 4094 | 0:05 | 1.373 | 0.11442
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 609 | 0:09 | 0.20424 | 0.030636
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0:45 | 0.00033537 | 0.00025152
76 | 2025-02-22 13:32 | 45710.5639 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV OLTENITA SUD | LES 20kV MOARA DUNAREA-OLTENITA SUD CL-declansat prin prot. maximala de curent 3 | b | Defect trecator | Judet Calarasi: Oltenita Zona Nord Strada Marasesti, Oltenita Zona Industriala Port, Luica, Oltenita Zona Sud Strada Marasesti | 6194 | 1 | 0 | 1 | 1443 | 0:08 | 0.42883 | 0.057177 | 0.32272 | Conditii meteorologice deosebite: cod galben-vreme deosebit de rece.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 4727 | 0:11 | 1.4044 | 0.25747
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 8 | 1:04 | 0.0026727 | 0.0028509
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 12 | 1:28 | 0.0035636 | 0.0052267
77 | 2025-02-27 18:19 | 45715.7632 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20kV 5306- NAVODARI - declansat prin protectie homopolara dir. 3 | d | Cablu defect intre PT 1772 si PT 1803 | Judet Constanta: Navodari, Mamaia | 7681 | 1 | 0 | 2 | 4003 | 0:04 | 1.1888 | 0.079255 | 0.17019 | Remediat: 28.02.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 3669 | 0:05 | 1.0912 | 0.090931
78 | 2025-03-02 11:26 | 45718.4764 | Ialomita | IT | Statia 110/20 kV URZICENI | TRAFO 1 declansat prin protectie maximala curent IT tr 1 | c | Conturnare coloane IO 20kV si izolatoare separator bara in cel 20kV Ceramica in urma patrunderii unui animal in celula. | Judet Ialomita: Urziceni Blocuri, Urziceni Zona Industriala, Urziceni Case Vechi, Ion Roata, Urziceni Case Nord, Brosteni, Alexeni, Butoiu, Malu, Manasia, Cosereni, Malu Rosu, Dridu-Snagov, Patru Frati, Armasesti, Nenisori, Fierbinti - Targ, Barbulesti, Barcanesti, Dridu, Jilavele, Moldoveni, Slatioarele. | 18327 | 1 | 0 | 28 | 11032 | 0:07 | 6.6383 | 0.77447 | 3.6234 | Remediat: 02.03.2025 - s-au inlocuit coloanele faza "R" si "S" de la IO 20KV, izolatori faza "R" si "S" de la SB 20kV spre IO 20kV si bareta din Celula 20kV Ceramica.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2102 | 0:18 | 1.2616 | 0.37849
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2297 | 0:27 | 1.3793 | 0.62067
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 795 | 0:45 | 0.47837 | 0.35877
[11 empty] | 5 | 0 | 4 | 1772 | 1:06 | 1.066 | 1.1726
[11 empty] | 6 | 0 | 6 | 199 | 1:40 | 0.12304 | 0.20507
[11 empty] | 7 | 0 | 2 | 84 | 2:06 | 0.051618 | 0.1084
[11 empty] | 8 | 0 | 1 | 2 | 2:45 | 0.0018006 | 0.0049517
79 | 2025-03-05 03:23 | 45721.141 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV COBADIN | Declansat CL 20 kV | d | Defect trecator | Judet Constanta: Adamclisi, Deleni, Cobadin, Mereni, Negru-Voda C2, Chirnogeni C2, Cerchezu C2, Independenta, Dumbraveni C2, Ciocarlia De Jos. | 7598 | 1 | 0 | 19 | 7579 | 0:05 | 2 | 0.16667 | 0.16667 | Remediat: -
80 | 2025-03-13 13:15 | 45729.5521 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1-URZICENI SL a declansat prin protectie maximala de curent 2 | b | Cordon retezat la DRV St. nr. 158 | Judet Ialomita: Armasesti, Fierbinti - Targ, Patru Frati, Malu Rosu, Nenisori, Barbulesti, Dridu-Snagov, Jilavele, Dridu, Slatioarele, Moldoveni. | 7606 | 1 | 0 | 3 | 4133 | 0:13 | 1.2037 | 0.2608 | 0.88539 | Observatii si comentarii: Conditii meteorologice deosebite: Intensificari puternice ale vantului cu viteze la rafala de 65....70 km/h Remediat: 13.03.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 2561 | 0:14 | 0.74765 | 0.17445
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 900 | 1:43 | 0.26222 | 0.45014
81 | 2025-03-18 11:42 | 45734.4875 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV OLTENITA NORD | LEA 20kV DUNARICA 1-OLTENITA NORD CL a declansat prin protectie homopolara directionala 1 | b | Separator 20kV 2860 defect. | Judet Calarasi: Plataresti, Budesti, Cascioarele, Mitreni, Oltenita Zona Nord Strada Marasesti, Chirnogi, Radovanu | 5526 | 1 | 0 | 7 | 3480 | 0:04 | 1.1017 | 0.073446 | 0.51366 | Conditii meteorologice deosebite: Intensificari ale vantului cu viteza de 40....50 km/h si precipitatii cu cantitati de apa de 10....20 l/mp si izolat de 25....35 l/mp. Se efectuau manevre de preluare consum LEA 20kV Interoltenita pe LEA 20kV Dunarica 1. Remediat: 18.03.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2039 | 0:41 | 0.64421 | 0.44021
82 | 2025-03-25 08:28 | 45741.3528 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20kV 5306 - NAVODARI - declansat prin protectie homopolara dir 3 | c | Cablu 20kV defect intre PT 1753 si PT 1835, rupt de terti. | Judet Constanta: Mamaia, Navodari | 7681 | 1 | 0 | 1 | 1498 | 0:06 | 0.42138 | 0.042138 | 2.0021 | Remediat: 25.03.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1344 | 0:12 | 0.37781 | 0.075562
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 325 | 0:14 | 0.091361 | 0.021317
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1504 | 1:24 | 0.42307 | 0.5923
[11 empty] | 5 | 0 | 7 | 2583 | 1:26 | 0.72807 | 1.0436
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 418 | 1:56 | 0.1175 | 0.22717
83 | 2025-04-10 15:14 | 45757.6347 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20kV 9903- MACIN TL- declansat protectia maximala de curent tr 1 | c | Copac cazut in retea dupa SD-5156 ( instalatie terti ). | Judet Tulcea: Vacareni, Macin, Jijila, Luncavita, Grindu | 5296 | 1 | 0 | 7 | 1802 | 0:09 | 2.0553 | 0.3083 | 2.2495 | Remediat: 11.04.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 527 | 0:11 | 0.60103 | 0.11019
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1272 | 0:27 | 1.4486 | 0.65188
[11 empty] | 4 | 0 | 10 | 1673 | 0:37 | 1.9122 | 1.1792
84 | 2025-04-11 01:02 | 45758.0431 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV NAVODARI | Trafo 2 110/20kV - declansat prin protectie homopolara de tensiune | c | Siguranta arsa in circuitele secundare trafo ca urmare a patrunderii unui sobolan in celula MT. | Judet Constanta: Navodari, Mamaia. | 34488 | 1 | 0 | 2 | 5417 | 0:07 | 0.94276 | 0.10999 | 1.4035 | Remediat: s-a inlocuit siguranta arsa - 11.04.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 4594 | 0:09 | 0.79923 | 0.11989
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1579 | 0:11 | 0.27488 | 0.050394
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1534 | 0:13 | 0.26705 | 0.057861
[11 empty] | 5 | 0 | 9 | 7672 | 0:14 | 1.3363 | 0.3118
[11 empty] | 6 | 0 | 11 | 13668 | 0:19 | 2.3798 | 0.7536
85 | 2025-04-15 11:26 | 45762.4764 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV TULCEA ORAS | LES 20 kV 9117- TULCEA ORAS TL a declansat prin protectie homopolara directionala 1 | c | LES 20kV defect intre PT-21 si PT-78, lovit de terti. | Judet Tulcea: Tulcea Zona Sud Vest Taberei - Mircea Voda, Tulcea Zona Industriala Vest, Tulcea Zona Sud Mircea Voda - Mahmudiei | 5581 | 1 | 0 | 0 | 396 | 0:11 | 0.1483 | 0.027188 | 0.80389 | Remediat: 17.04.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 5181 | 0:24 | 1.9413 | 0.77653
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:27 | 0.00037448 | 0.00016852
86 | 2025-04-19 22:43 | 45766.9469 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20kV 5300- NAVODARI CT a declansat prin protectie homopolara directionala 3 | d | Cablu defect intre PT 1292 si PT 1294 | Judet Constanta: Navodari | 5419 | 1 | 0 | 1 | 3969 | 0:05 | 1.0963 | 0.091362 | 0.14472 | Remediat: 20.04.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1448 | 0:08 | 0.40015 | 0.053353
87 | 2025-04-20 11:27 | 45767.4771 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LEA 20kV 5305- NAVODARI CT - declansat prin protectie maximala de curent tr.3 | c | Defect dupa S 20kV PT2065 Ecluza Navodari mal stang, in instalatie client (CNACN). | Judet Constanta: Navodari. | 5452 | 1 | 0 | 3 | 4155 | 0:06 | 0.8322 | 0.08322 | 0.12247 | Remediat: 30.04.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1293 | 0:09 | 0.25879 | 0.038818
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 2:10 | 0.00020015 | 0.00043365
88 | 2025-04-20 11:35 | 45767.4826 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20kV 5303- NAVODARI CT - declansare protectie homopolara dir.1 | c | Sobolan in celula linie 20kV PT 1188 din PT 1189 | Judet Constanta: Navodari | 5165 | 1 | 0 | 5 | 2295 | 2:03 | 0.3332 | 0.68305 | 1.5616 | Remediat: 21.04.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2863 | 2:07 | 0.41505 | 0.87852
89 | 2025-04-22 12:03 | 45769.5021 | Constanta | MT | Statia 110/10 kV MANGALIA NORD | TRAFO 2-110/10 kV- declansat prin protectie diferentiala. | c | LES 10kV 1304: defect intre PT19-PT 755, lovit de terti, concomitent cu transformator de curent 110 kV in celula trafo 2 110/10kV explodat. | Judet Constanta: Statiuni, Mangalia, Eforie Nord-Eforie Sud. | 16528 | 1 | 0 | 0 | 155 | 0:08 | 0.039857 | 0.0053142 | 4.4976 | Se functiona cu abatere de la schema normala: Statia 110/10 kV Mangalia Nord era alimentata prin L1406. Remediat: -cablu 10kV LES 10kV PT19-PT 755: 23.04.2025, -Inlocuit TC 110 kV la TR 2 110/10 kV: 25.04.2025.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3445 | 0:22 | 0.8861 | 0.3249
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 5124 | 0:32 | 1.3184 | 0.70312
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1445 | 0:44 | 0.37182 | 0.27267
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 1457 | 1:26 | 0.37491 | 0.53737
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 1980 | 1:33 | 0.50939 | 0.78956
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 2909 | 2:29 | 0.74828 | 1.8582
[11 empty] | 8 | 0 | 3 | 2 | 5:01 | 0.0012857 | 0.0064499
90 | 2025-04-30 10:52 | 45777.4528 | Calarasi | IT | Statia 110/6 kV VLAD TEPES RA | Trafo 1 110/20kV - declansat prin protectie homopolara de tensiune | d | Defect trecator | Judet Calarasi: Vlad Tepes, Lehliu-Gara Zona Sate, Ulmu, Alexandru Odobescu, Lupsanu, Valcelele, Dor Marunt, Dragos Voda. | 6341 | 1 | 0 | 0 | 758 | 0:03 | 0.35862 | 0.017931 | 0.19402 | In 30.04.2025 s-a efectuat control in statie, Trafo si celule aferente, pod bare 20kV si Bara 20kV si elemente bara. In 06.05.2025 s-a efectuat verificare reglaje protectii linii MT, polaritati Ih, Uh si configuratie retea MT. Totul normal.
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 5575 | 0:04 | 2.6414 | 0.17609
91 | 2025-05-02 12:57 | 45779.5402 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV TULCEA ORAS | LES 20 kV 9117- TULCEA ORAS TL a declansat prin protectie homopolara directionala 1 | d | Cablu 20 kV defect intre PT 213 si PT 205 | Judet Tulcea: Tulcea Zona Sud Mircea Voda - Mahmudiei, Tulcea Zona Sud Vest Taberei - Mircea Voda, Tulcea Zona Industriala Vest | 5230 | 1 | 0 | 1 | 1767 | 0:04 | 0.48481 | 0.032321 | 0.23187 | Remediat: 02.05.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 46 | 0:05 | 0.012614 | 0.0010512
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2625 | 0:12 | 0.71981 | 0.14396
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 789 | 0:15 | 0.21663 | 0.054157
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 1:22 | 0.00027421 | 0.00037476
92 | 2025-05-15 20:30 | 45792.8548 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20 kV 9903- MACIN TL - a declansat protectia maximala de curent 1 | c | Pasare in retea la Sp-5217 | Judet Tulcea: Vacareni, Grindu, Macin, Luncavita, Jijila | 5296 | 1 | 0 | 4 | 1524 | 0:04 | 0.39579 | 0.026386 | 0.20107 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 2077 | 0:05 | 0.54006 | 0.045005
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 1142 | 0:07 | 0.29684 | 0.034631
[11 empty] | 4 | 0 | 6 | 531 | 0:41 | 0.1391 | 0.095048
93 | 2025-05-17 10:20 | 45794.431 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MARMURA | LES 20 kV 9222- MARMURA TL - declansat protectia homopolara directionala 4 interm | d | Cablu defect intre PT-3 si PT-231 | Judet Tulcea: Tulcea Zona Sud Vest Taberei - Mircea Voda, Tulcea Zona Sud Est Mahmudiei - Orizontului, Tulcea Zona Sud Mircea Voda - Mahmudiei | 5847 | 1 | 0 | 0 | 1716 | 0:05 | 0.4026 | 0.03355 | 0.23591 | Remediat: 17.05.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2774 | 0:07 | 0.65082 | 0.075929
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 929 | 0:11 | 0.21842 | 0.040045
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 311 | 0:48 | 0.072965 | 0.058372
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 114 | 1:02 | 0.026746 | 0.027637
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 0 | 1:37 | 0.00023461 | 0.00037929
94 | 2025-05-20 15:31 | 45797.6465 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV NAVODARI | Trafo 1 110/20 kV - declansat prin protectie homopolara de tensiune | c | Animal in celula 20kV CM 1 - 20/0,1kV, care a produs un scutcircuit la borna TT 20kV faza "S". | Judet Constanta: Navodari | 13681 | 1 | 0 | 9 | 9670 | 0:04 | 2.1224 | 0.1415 | 0.21463 | Remediat: in 21.05.2025 la CM 1-20/0.1 kV - inlocuit TT 20 kV faza "S" si s-au facut masuratori profilactice la RN 1 - 20kV. Totul normal.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 4000 | 0:05 | 0.87757 | 0.073131
95 | 2025-05-22 17:29 | 45799.7285 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20 kV 9903- MACIN TL - a declansat prin protectie homopolara directionala 1 | b | Defect trecator | Judet Tulcea: Macin, Jijila, Vacareni, Luncavita, Grindu | 5296 | 1 | 0 | 4 | 1524 | 0:03 | 0.45875 | 0.022938 | 0.51934 | Observatii si comentarii: Conditii meteorologice deosebite: Intensificari puternice ale vantului
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 1950 | 0:06 | 0.58845 | 0.058845
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 280 | 0:18 | 0.084965 | 0.02549
[11 empty] | 4 | 0 | 5 | 1520 | 0:54 | 0.45785 | 0.41207
96 | 2025-05-23 05:24 | 45800.225 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20kV 5300- NAVODARI CT a declansat prin protectie maximala de curent 3 | b | Defect trecator | Judet Constanta: Navodari | 5419 | 1 | 0 | 1 | 2603 | 0:03 | 0.71911 | 0.035956 | 0.09445 | Observatii si comentarii: Forta majora: Rafale de 50...70 km/h, precipitatii insemnate cantitativ ce au depasit 15-25 l/mp, inundatii si scurgeri de pe versanti, grindina
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1366 | 0:04 | 0.37723 | 0.025149
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1448 | 0:05 | 0.40015 | 0.033346
97 | 2025-05-23 11:25 | 45800.4757 | Constanta | IT | Statia CENTRU I 110/20/10kV | Trafo2 110/20 kV a declansat prin protectie homopolara de tensiune | b | Defecte homopolare rezistive simultane pe linii MT cau au dus la declansarea Trafo 1 - 110/20kV. L.20kV 0323 cablu defect intre PT 527 si PT 484. L.20kV 0328 cablu defect intre PT 143 si PT 106. L.20kV 0320 cablu defect intre statie si PT 674 | Judet Constanta: Constanta-Bulevardul Tomis-Centru, Constanta-Zona Coiciu, Constanta-Bulevardul Mamaia | 18412 | 1 | 0 | 6 | 11017 | 0:03 | 2.2151 | 0.11076 | 1.017 | Observatii si comentarii: Aviz de forta majora: Rafale de 50...70 km/h, precipitatii insemnate cantitativ ce au depasit 15-25 l/mp, inundatii si scurgeri de pe versanti, grindina Remediat: S-a remediat cablu defect pe L.20kV 0323 intre PT 527 si PT 484, in data de 25.05.2025. S-a remediat cablu defect pe L.20kV 0328 intre PT 143 si PT 106, in data de 24.05.2025.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 2205 | 0:11 | 0.44391 | 0.081384
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 368 | 0:18 | 0.073952 | 0.022186
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 2054 | 0:34 | 0.41317 | 0.23413
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1529 | 0:42 | 0.30726 | 0.21508
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 1226 | 1:26 | 0.24657 | 0.35342
98 | 2025-05-24 17:27 | 45801.7271 | Constanta | IT | Statia110/20kV Ecluza Ovidiu Statia 110/20kV Navodari Statia 110/20kV Mamaia. | 1. Declansat LEA 110kV Constanta Nord - Ecluza Ovidiu prin protectia de distanta tr.1 in st. 400/110kV Constanta Nord si prin protectia homopolara directionata in st.110/20kV Ecluza Ovidiu; 2. Declansat Trafo 1 110/20kV din st.110/20kV Ecluza Ovidiu prin protectie maximala de curent 2; 3. Declansat LEA 110kV Sitorman - Navodari, prin protectie de distanta tr.1. 4. Ramas fara tensiune statiile 110/20kV Ecluza Ovidiu, 110/20kV Navodari si 110/20kV Mamaia. | b | 1. Explozie transformator de curent 110kV tip CESU in celula 110kV Constanta Nord din st. 110/20kV Ecluza Ovidiu; 2. Echipamente afectate in celula 110kV aferenta Trafo 1 110/20kV, din cauza exploziei transformatorului de curent 110kV tip CESU din celula 110kV Constanta Nord, din st. 110/20kV Ecluza Ovidiu; 3. Cordon de legatura retezat la faza 3 stalp 15 si la faza 1 stalp 16 pe LEA 110 kV Sitorman-Navodari | Judet Constanta: Ovidiu, Lumina, Constanta-Palazu Mare, Kogalniceanu Constanta, Mamaia, Navodari | 38954 | 1 | 0 | 26 | 2915 | 0:08 | 1.1627 | 0.15503 | 6.4493 | Observatii si comentarii: Forta majora: Rafale de 50...70 km/h, precipitatii insemnate cantitativ ce au depasit 15-25 l/mp, inundatii si scurgeri de pe versanti, grindina Remediat: 1. In data de 30.05.2025 in celula 110kV Constanta Nord din st. 110/20kV Ecluza Ovidiu, s-a inlocuit TC 110kV tip CESU; 2. In 16.06.2025 in cel 110kV Trafo 1 din st. 110/20kV Ecluza Ovidiu, s-au inlocuit TC CESU R, S, T si ansamblu V la intrerupator fazele S si T 3. In data de 18.05.2025 remediat defectele pe LEA 110 kV Sitorman-Navodari
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 6756 | 0:16 | 2.6729 | 0.71277
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 6727 | 0:19 | 2.6614 | 0.84278
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 8510 | 0:26 | 3.3655 | 1.4584
[11 empty] | 5 | 0 | 11 | 12473 | 0:35 | 4.9354 | 2.879
[11 empty] | 6 | 0 | 7 | 1516 | 0:40 | 0.6021 | 0.4014
99 | 2025-05-29 11:21 | 45806.4729 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20kV 5303- NAVODARI CT a declansat prin protectie homopolara directionala 1 | d | Cablu defect intre PT-1188 si PT-1189. | Judet Constanta: Navodari | 5168 | 1 | 0 | 5 | 1977 | 0:04 | 0.26305 | 0.017537 | 0.10914 | Remediat: 29.05.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 706 | 0:06 | 0.093832 | 0.0093832
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0.00039816 | 6.636e-05
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 2474 | 0:15 | 0.32861 | 0.082153
100 | 2025-06-01 14:14 | 45809.5931 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV Movilita | A20 HAGIESTI-MOVILITA SL a declansat prin protectie homopolara directionala 1 | d | Defect trecator | Judet Ialomita: Fierbinti - Targ, Nuci, Maia, Jilavele, Brazii, Rasimnicea, Dridu-Snagov, Nenisori, Malu Rosu, Patru Frati, Fierbintii de Sus, Moldoveni, Dridu, Grecii de Jos, Armasesti, Fierbintii de Jos, Movilita, Slatioarele | 10903 | 1 | 0 | 3 | 267 | 0:02 | 0.033199 | 0.0011066 | 0.11243 | -
[11 empty] | 2 | 0 | 12 | 6691 | 0:04 | 0.82418 | 0.054946
[11 empty] | 3 | 0 | 13 | 3917 | 0:07 | 0.48322 | 0.056376
101 | 2025-06-04 14:58 | 45812.6236 | Ialomita | IT | Statia 110/20 kV BARBULESTI | Trafo 1 - 110/20 kV a declansat prin protectie homopolara de tensiune. | d | Cauza primara: Defect trecator pe LEA 20 kV Fierbinti 2; Cauza asociata: Bobina de declansare arsa la I 20kV aferent L20kV Fierbinti 2. | Judet Ialomita: Jilavele, Barbulesti, Armasesti, Ciocarlia, Garbovi, Urziceni Zona Industriala, Patru Frati, Moldoveni, Dridu-Snagov, Cotorca, Slatioarele, Dridu, Nenisori, Malu Rosu | 8122 | 1 | 0 | 26 | 8096 | 0:07 | 0.8 | 0.093333 | 0.093333 | Remediat: Inlocuit in celula L.20kV Fierbinti 2, bobina de declansare I 20kV si un releu intermediar: 04.06.2025.
102 | 2025-06-06 18:08 | 45814.7556 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1-URZICENI SL a declansat prin protectie homopolara directionala 2 | d | Defect trecator | Judet Ialomita: Dridu, Malu Rosu, Nenisori, Fierbintii De Sus, Dridu-Snagov, Fierbinti - Targ, Slatioarele, Jilavele, Moldoveni, Patru Frati, Armasesti, Barbulesti | 7754 | 1 | 0 | 13 | 7741 | 0:03 | 2.3383 | 0.11691 | 0.11691 | -
103 | 2025-06-06 22:52 | 45814.9528 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20kV 5300- NAVODARI CT a declansat prin protectie homopolara directionala 3 | d | Cablu defect PT1292 SI PA TASAUL | Judet Constanta: Navodari | 5419 | 1 | 0 | 1 | 2603 | 0:04 | 0.71911 | 0.047941 | 0.12606 | Remediat: 08.06.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1366 | 0:05 | 0.37723 | 0.031436
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1448 | 0:07 | 0.40015 | 0.046684
104 | 2025-06-09 10:16 | 45817.4278 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV BASARABI | Trafo 2 110/20 kV a declansat prin protectie homopolara de tensiune | d | Defect neidentificat | Judet Constanta: Poarta Alba, Topraisar, Ciocarlia De Jos, Medgidia Sud, Agigea, Valu Lui Traian, Baraganu, Murfatlar | 13881 | 1 | 0 | 26 | 13846 | 0:06 | 3.9974 | 4 | 4 | Observatii si comentarii: Echipa P.E-110kV a resetat releele DV-920 la T.F.N+B.P.N-20/0.4kV si la C.L-20kV, s-au efectuat probe functionale, totul normal, s-a revenit la schema normala. Nu s-au identificat neconformitati.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 5 | 0:07 | 0.0025935
105 | 2025-06-14 17:04 | 45822.7111 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20kV 5303- NAVODARI CT a declansat prin protectie homopolara directionala 1 | d | Cablu defect intre PT 1189 si PT 1188 | Judet Constanta: Navodari | 5168 | 1 | 0 | 8 | 5160 | 0:16 | 0.71707 | 0.19122 | 0.19122 | Remediat: 16.06.2025
106 | 2025-06-26 20:07 | 45834.8382 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20kV 5300- NAVODARI CT a declansat prin protectie homopolara directionala 3 | d | Cablu defect intre statie si PT 1295. | Judet Constanta: Navodari | 5419 | 1 | 0 | 2 | 5114 | 0:19 | 1.4128 | 0.44739 | 0.47528 | Remediat: 01.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 303 | 0:20 | 0.083675 | 0.027892
107 | 2025-07-13 16:22 | 45851.6819 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | Feeder 20kV OLD a declansat prin protectie homopolara directionala 1. | d | Defect trecator | Judet Constanta: Navodari, Mamaia | 13486 | 1 | 0 | 2 | 5417 | 0:04 | 1.2055 | 0.080365 | 0.31534 | -
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 385 | 0:05 | 0.085867 | 0.0071556
[11 empty] | 3 | 0 | 9 | 7672 | 0:08 | 1.7087 | 0.22782
108 | 2025-08-06 03:01 | 45875.1257 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV TATARU | Trafo 110/20kV a declansat prin protectie homopolara de tensiune. | c | Cauza primara: izolator ISNS spart pe L20kV 1700 (gasit pasare pe podul de bare); Cauza asociata: refuz de declansare intrerupator L20kV 1700. | Judet Constanta: Negru-Voda Rural, Albesti Constanta C2, Chirnogeni C2, Comana C2, Negru-Voda C2, Mereni, Amzacea C2, Topraisar, Albesti Constanta | 6934 | 1 | 0 | 16 | 6914 | 0:04 | 2.4986 | 0.16657 | 0.16669 | Remediat: 06.08.2025 inlocuit izolator ISNS pe L20kV 1700. S-a reglat bobina stingere din statia 110/20 kV Tataru.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:05 | 0.0014422 | 0.00012018
109 | 2025-08-14 15:49 | 45883.659 | Calarasi | IT | Statia 110/20/6 kV DUNAREA | Deconectat Trafo 1-110/6 kV si Trafo 2-110/20 kV; Declansat TSA + BSRC 20/0,4 kV | d | Incendiu in statia 110/20/6 kV Dunarea | Judet Calarasi: Ciocanesti, Independenta, Calarasi Zona Industriala Varianta Nord, Calarasi Strada Cuza Voda Spre Modelu, Gradistea | 5213 | 1 | 0 | 1 | 4000 | 0:06 | 4.9888 | 0.49888 | 1.1604 | Observatii si comentarii: Ca urmare a incendiului din statia 110/20/6 kV Dunarea (semnalat de ISU) a declansat TSA si BSRC 20/0,4 kV si au fost deconectati trafo1 110/6 kV si trafo 2 110/20 kV. Remediat: In data de 14.08.2025 s-a inlocuit cablu 0,4kV servicii interne si s-a revenit la situatia operativa initiala.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 316 | 0:07 | 0.39401 | 0.045968
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 886 | 0:32 | 1.106 | 0.58986
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:44 | 0.0049875 | 0.0036575
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 4 | 3:25 | 0.0049875 | 0.017041
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1 | 4:00 | 0.0012469 | 0.0049875
110 | 2025-08-17 23:47 | 45886.991 | Constanta | IT | Statia 110/20/10kV Centru 1 | Trafo 2 110/20kV a declansat prin protectie homopolara de tensiune. | d | Cauza primara: defect pe L20kV 0325 intre PT 331 si PT 327; Cauza asociata: releu de protectie DV901 din cel liniei neconform | Judet Constanta: Constanta-Bulevardul Tomis-Centru, Constanta-Zona Coiciu, Constanta-Bulevardul Mamaia | 18413 | 1 | 0 | 13 | 16333 | 0:04 | 5.3265 | 0.3551 | 0.4424 | Remediat: In data de 19.08.2025 - s-a remediat cablu defect intre PT331 si PT327 de pe LES 20kV 0325. S-au efectuat masuratori si verificari la celula 20kV 0325, s-a inlocuit releul de protectie DV901. S-au realizat modificari reglaje la Uh de la Trafo 2-110/20kV. S-au efectuat masuratori si verificari la TFN 1-20kV, masuratori izolatie la limita normata si s-a inlocuit.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1264 | 0:07 | 0.41188 | 0.048053
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 802 | 0:09 | 0.26166 | 0.039249
111 | 2025-09-12 11:46 | 45912.4903 | Tulcea | IT | Statia 110/20 kV CRISAN | Ramas fara tensiune statiile 110/20 kV CRISAN si 110/20kV Sarinasuf | b | Condutor rupt intre stalpii.53-54 ax pe LEA 20kV 92.20, linie sursa pentru statiile 110/20 kV CRISAN si 110/20kV Sarinasuf. | Judet Tulcea: Chilia Veche, Pardina, Sfantu Gheorghe Tulcea, C.A. Rosetti, Sulina, Crisan | 5163 | 1 | 0 | 21 | 5142 | 0:13 | 5 | 1.0833 | 1.0833 | Observatii si comentarii: Se functiona cu abatere de la schema normala: St. 110/20kV Sarinasuf era preluata pe MT prin L20kV 92.20 din st 110/20kV Marmura. Statia 110/20kV Crisan preluata pe IT din Statia 110/20kV Sarinasuf. Conditii meteo deosebite - ploaie si vant puternic. Remediat: 19.09.2025
112 | 2025-09-18 12:04 | 45918.5028 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV OLTENITA NORD | LEA 20kV MITRENI-OLTENITA NORD CL a declansat prin protectie maximala de curent 2. Ramas fara tensiune Bara A 20kV din St. 110/20kV Budesti. | c | Conductor rupt de pasare la st de racord al PT 2819 in ax spre St Oltenita Nord. | Judet Calarasi: Budesti Sate, Oltenita Zona Sud Strada Marasesti, Luica, Soldanu, Oltenita Zona Nord Strada Marasesti, Curcani, Nana, Mitreni | 7436 | 1 | 0 | 2 | 2357 | 0:10 | 1.4341 | 0.23902 | 0.94505 | Observatii si comentarii: Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20kV MITRENI-OLTENITA NORD CL este sursa pentru Bara A 20kV din St. 110/20kV Budesti, preluata pt lucrari pe 110kV. Remediat: 18.09.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 3615 | 0:12 | 2.1995 | 0.43991
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1455 | 0:18 | 0.88638 | 0.26591
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0:21 | 0.00060794 | 0.00021278
113 | 2025-10-12 13:11 | 45942.5493 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV TULCEA ORAS | LES 20 kV 9117- TULCEA ORAS TL a declansat prin protectie homopolara directionala 1 | d | Celule defecte in PT193 | Judet Tulcea: Tulcea Zona Sud Vest Taberei - Mircea Voda, Tulcea Zona Sud Mircea Voda - Mahmudiei, Tulcea Zona Industriala Vest | 5230 | 1 | 0 | 1 | 1552 | 0:07 | 0.43511 | 0.050763 | 0.45207 | Observatii si comentarii: clientii au fost alimentati din JT. Remediat: 17.10.2025 - Inlocuit celule in PT 193
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1279 | 0:10 | 0.35834 | 0.059724
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1589 | 0:12 | 0.4452 | 0.08904
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 503 | 0:18 | 0.14149 | 0.042446
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 304 | 2:28 | 0.085173 | 0.21009
114 | 2025-10-20 04:49 | 45950.2007 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV TULCEA ORAS | LES 20kV 9116- TULCEA ORAS TL a declansat prin protectie homopolara directionala 1 | d | Defect pe bara A 20kV in PC33. CTI 20kV defecta in celula sectia B din ansamblul de celule al cuplei sectia A/sectia B. | Judet Tulcea: Tulcea Zona Sud Mircea Voda - Mahmudiei, Tulcea Zona Sud Vest Taberei - Mircea Voda | 6624 | 1 | 0 | 3 | 6620 | 0:03 | 0.87282 | 0.043641 | 0.043975 | Observatii si comentarii: -1 PT de client fara tensiune, s-a alimentat din grup electrogen propriu. PT 221 alimentat pe JT. Remediat: 24.10.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:32 | 0.00013179 | 0.00033386
115 | 2025-11-01 | 0:12 | Constanta | IT | Statia 110/20/10 kV CENTRU I | TRAFO 2 110/20kV - declansat prin protectie homopolara de tensiune | d | Cauza primara: Cablu 20kV defect pe L0328 intre PT548-PT122 Cauza asociata: Refuz actionare protectii la cel 20kV L0328 | Judet Constanta: Constanta-Zona Coiciu, Constanta-Bulevardul Tomis-Centru, Constanta-Bulevardul Mamaia | 18154 | 1 | 0 | 7 | 5738 | 0:05 | 1.8988 | 0.15823 | 1.5757 | Remediat: cablu defect 02.11.2025 S-au efectuat verificari protectii si circuite secundare, inlocuit releu DV 901 la cel 20kV L0328: 01.11.2025.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 8371 | 0:08 | 2.7673 | 0.36898
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1835 | 0:13 | 0.60714 | 0.13155
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 1484 | 1:05 | 0.49113 | 0.53206
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 712 | 1:38 | 0.23565 | 0.3849
116 | 2025-11-06 12:13 | 45967.509 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV Macin | LEA 20 kV 9903- MACIN TL- declansat prin protectie homopolara directionala 1 | d | Izolator spart la st.1 dupa S-5081. | Judet Tulcea: Grindu, Macin, Jijila, Vacareni, Luncavita | 5297 | 1 | 0 | 14 | 3474 | 0:12 | 0.698 | 0.1396 | 0.25721 | Remediat: 06.11.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 1800 | 0:19 | 0.36121 | 0.11438
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1 | 4:02 | 0.00080046 | 0.0032285
117 | 2025-11-09 11:01 | 45970.459 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV Urziceni | LEA 20kV FIERBINTI 1-URZICENI SL - declansat prin protectie homopolara directionala 1 | d | CTE 20kV defecta la S 5605. | Judet Ialomita: Nenisori, Slatioarele, Dridu-Snagov, Fierbinti - Targ, Malu Rosu, Jilavele, Armasesti, Dridu, Moldoveni, Barbulesti | 6153 | 1 | 0 | 11 | 4195 | 0:06 | 1.3853 | 0.13853 | 0.76148 | Remediat: 09.11.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1043 | 0:08 | 0.34384 | 0.045846
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 556 | 0:41 | 0.18312 | 0.12513
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 218 | 3:19 | 0.071799 | 0.23813
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 129 | 5:02 | 0.042486 | 0.21385
118 | 2025-11-16 01:15 | 45977.0521 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV Urziceni | LEA 20kV FIERBINTI 1-URZICENI SL - declansat prin protectie maximala de crt 3 | b | IMS 5306 defect | Judet Ialomita: Dridu-Snagov, Nenisori, Barbulesti, Dridu, Slatioarele, Moldoveni, Jilavele, Armasesti, Malu Rosu, Fierbinti - Targ | 6153 | 1 | 0 | 2 | 3074 | 0:34 | 1.0443 | 0.59175 | 2.6719 | Observatii si comentarii: conditii meteorologice deosebite: cod galben de ceata Remediat: 16.11.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1059 | 1:13 | 0.35985 | 0.43782
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 1481 | 1:59 | 0.50481 | 1.0012
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 527 | 3:33 | 0.17959 | 0.63754
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 10:30 | 0.00033949 | 0.0035646
119 | 2025-11-19 11:39 | 45980.4854 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | A20 5305- NAVODARI CT - declansat prin protectie maximala de crt 3 | c | Defect trecator. Sarma in retea. | Judet Constanta: Navodari | 7195 | 1 | 0 | 0 | 1806 | 0:03 | 0.41476 | 0.020738 | 0.11843 | -
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3403 | 0:04 | 0.78198 | 0.052132
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1984 | 0:06 | 0.45564 | 0.045564
120 | 2025-11-22 08:36 | 45983.3583 | Constanta | IT | Statia 110/20/10 kV EFORIE NORD | LES 20kV 2926- COSTINESTI CT; LES 20kV 1227-EFORIE NORD CT; LES 20kV 1226-EFORIE NORD CT; Bara A 20KV si barele (A+B) 10 kV in statia 110/20/10 kV Eforie Nord. | d | Defect pe L 20kV 2926 dupa STD Tuzla. | Judet Constanta: Eforie Nord-Eforie Sud, Techirghiol, Agigea, Costinesti, Topraisar C2, Amzacea C2. | 10933 | 1 | 0 | 4 | 454 | 0:01 | 0.43148 | 0.0071914 | 5.0293 | Se functiona cu abatere de la schema operativa initiala, se efectuau manevre de preluare consum statia 110/20/10kV Eforie Nord din L2926 din statia Costinesti 110/20/6 kV, cu trecere prin zero si manevre L1220 cu PT360 derivatia Tuzla. Remediat: remediere strap, inlocuire separator20kV si inlocuire CTE la separator 20kV pe L 2926: 26.11.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 686 | 0:05 | 0.64628 | 0.053857
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 743 | 0:12 | 0.70281 | 0.14056
[11 empty] | 4 | 0 | 10 | 9033 | 0:34 | 8.5194 | 4.8277
121 | 2025-11-22 18:10 | 45983.7569 | Calarasi | IT | Statia 110/20/6 kV Solex; Statia 110/20kV Ileana; Statia 110/20/6 kV Tamadau; Statia 110/20kV Fundulea. | RAR nereusit: - in St. 110/20/6kV Solex, pe LEA 110KV Fundulea; -in St. 110/20kV Ileana – LEA 110KV Tamadau; -in St.110/20kV Fundulea, pe LEA 110KV Tamadau, declansat prin protectie de distanta tr.1+2 | d | Statia 110/20/6 kV Tamadau - SB 2 110 kV Trafo 1 110/20 kV cu izolator rupt din flansa (pol faza R) spre Intrrupator 110 kV. | Judet Calarasi si Ialomita: Fundulea Zona Sate, Tamadau Mare, Fundulea, Branesti, Sarulesti, Belciugatele, Livedea, Movilita, Boteni, Lilieci, Sinesti, Catrunesti, Hagiesti, Sintesti, Chiroiu - Pamanteni, Fierbintii De Sus, Brazii, Bitina - Pamanteni, Patru Frati, Barcanesti, Nuci, Rosiori, Valea Bisericii, Barbatescu, Grecii De Jos, Dridu, Maia, Fierbintii De Jos, Boranesti, Condeesti, Fierbinti - Targ, Axintele, Ileana, Cosereni, Rasimnicea, Bitina - Ungureni, Dragoesti | 22493 | 1 | 0 | 35 | 13548 | 0:05 | 11.4737 | 0.95614 | 3.5872 | Au ramas fara tensiune statiile 110/20kV Fundulea, 110/20/6 kV Tamadau, 110/20 kV Hagiesti si 110/20 kV Movilita. Remediat: 24.11.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 22 | 2050 | 0:14 | 1.7502 | 0.40839
[11 empty] | 3 | 0 | 13 | 1978 | 0:16 | 1.6818 | 0.44848
[11 empty] | 4 | 0 | 19 | 4828 | 0:26 | 4.0943 | 1.7742
122 | 2025-11-28 | 2:56 | Tulcea | IT | Statia 110/20kV ZEBIL; | Declansat Trafo 1 110/20kV prin protectie maximala de curent tr.1 IT | c | Animal in cel. 20kV 9503 din statia 110/20kV ZEBIL, izolatorii de sustinere de la IO 20kV afectati. | Judet Tulcea: Mihai Bravu, Nalbant, Valea Nucarilor, Sarichioi, Kogalniceanu Tulcea, Izvoarele, Nicolae Balcescu. | 6177 | 1 | 0 | 7 | 3154 | 0:06 | 0.71643 | 0.071643 | 0.26101 | Remediat: 28.11.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 561 | 0:15 | 0.12919 | 0.032297
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 2440 | 0:17 | 0.55438 | 0.15707
123 | 2025-12-14 | 15:33 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20kV 5303- NAVODARI CT- declansat prin protectie homopolari dir. 1 | d | Cablu defect pe L 5303 intre PT1188 si PT 1189 | Judet Constanta: Navodari | 5398 | 1 | 0 | 0 | 429 | 0:04 | 0.059466 | 0.0039644 | 0.09744 | Remediat: 14.12.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 1417 | 0:06 | 0.19683 | 0.019683
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 3544 | 0:09 | 0.49195 | 0.073792
124 | 2025-12-15 | 10:19 | Constanta | MT | Statia 110/20 KV BASARABI | LEA 20kV 4205 CRAMA IAS- BASARABI CT - declansat prin protectie homopolara dir.1 | c | Defect pe L 20kV 4205, cablu atins de terti intre PT 719 si PT 706. | Judet Constanta: Murfatlar, Valu lui Traian. | 8974 | 1 | 0 | 3 | 2486 | 0:07 | 0.51883 | 0.06053 | 0.94244 | Remediat: 16.12.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 892 | 0:15 | 0.18614 | 0.046536
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 5587 | 0:43 | 1.1656 | 0.83538
125 | 2025-12-16 | 16:49 | Constanta | MT | Statia 110/20 KV BASARABI | LEA 20kV 4201 CRAMA IAS- BASARABI CT - declansat prin protectie homopolara dir.1 | c | Defect trecator. Sarma aruncata in retea. | Judet Constanta: Murfatlar, Valu lui Traian. | 8660 | 1 | 0 | 9 | 7443 | 0:16 | 1.878 | 0.50079 | 0.65778 | se functiona cu abatere de la schema operativa initiala L 20kV 4201 avea preluata si L 20kV 4205. Remediat: 16.12.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 426 | 0:29 | 0.10736 | 0.051888
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 782 | 0:32 | 0.19707 | 0.1051
126 | 2025-12-22 18:27 | 46013.7688 | Constanta | IT | Statia 110/20/10kV ABATOR | Trafo 2 110/20kV a declansat prin punere la pamant bare. | d | Cauza primara: LES 10kV 0615 defect intre PT-150 si PT-187. Cauza asociata: refuz declansare LES 10kV 0615 | Judet Constanta: Constanta-Bulevardul Tomis-Centru, Constanta-Zona Coiciu, Constanta Zona Industriala Palas-Km 4-5, Constanta-Gara-Petrol, Constanta Abator-Faleza Sud | 20556 | 1 | 0 | 7 | 1837 | 0:03 | 0.85221 | 0.04261 | 0.67487 | Remediat: LES 10kV 0615 defect intre PT-150 si PT-187: 23.12.2025. In data de 24.12.2025, s-au efectuat verificarea protectiilor la LES 10kV 0615, nu s-au depistat anomalii.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 18308 | 0:04 | 8.462 | 0.56413
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 399 | 0:22 | 0.18579 | 0.068121
127 | 2025-12-25 02:59 | 46016.1243 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV URZICENI | LEA 20kV FIERBINTI 1-URZICENI SL - a declansat prin protectie homopolara directionala 3. | d | Izolator desfacut din suport si cazut pe consola la stp 2 dupa SR 5153. | Judet Ialomita: Fierbintii De Sus, Armasesti, Slatioarele, Moldoveni, Dridu, Malu Rosu, Grecii De Jos, Fierbinti - Targ, Barbulesti, Jilavele, Dridu-Snagov, Nenisori | 7496 | 1 | 0 | 12 | 3348 | 0:09 | 1.5791 | 0.23687 | 1.5396 | Remediat: 25.12.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 903 | 0:14 | 0.42439 | 0.099025
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 2602 | 0:25 | 1.2243 | 0.51013
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 628 | 2:21 | 0.29515 | 0.6936
128 | 2025-01-05 | 0:11 | Bucuresti | MT | Statia 400/220/110/10 kV BUCURESTI SUD (gestiune Transelectrica) | LES 10kV PA1675-CET SUD | d | Defect LES 10kV PA1675-T1634 | Zona Bucuresti: Ramnicu Sarat - Ilioara, Titan - Grigorescu | 10684 | 1 | 0 | 2 | 2052 | 0:06 | 0.55753 | 0.055753 | 0.49514 | Remediat: 10.01.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1567 | 0:07 | 0.42534 | 0.049623
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 4321 | 0:08 | 1.1729 | 0.15638
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1247 | 0:09 | 0.33848 | 0.050772
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1495 | 0:27 | 0.40579 | 0.18261
129 | 2025-01-08 | 13:59 | Bucuresti | MT | Statia 400/220/110/10 kV BUCURESTI SUD (gestiune Transelectrica) | LES 10kV PA1675-CET SUD | d | Defect LES 10kV PA1675 - T3434 | Zona Bucuresti: Ramnicu Sarat - Ilioara, Titan - Grigorescu | 10823 | 1 | 0 | 2 | 7928 | 0:03 | 2.9308 | 0.15387 | 0.70161 | Concomitent cu declansarea FB in PA1675 a declansat maximal si T3434 din PA1675. Nu a functionat AAR in PA1675 Remediat: 09.01.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1820 | 0:07 | 0.67264 | 0.078475
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1073 | 1:11 | 0.39656 | 0.46927
130 | 2025-01-13 | 12:14 | Bucuresti | MT | Statia 400/220/110/10 kV BUCURESTI SUD (gestiune Transelectrica) | LES 10kV PA1910R-CET SUD CEL J39 BUC | d | Defecte cablurile 10kV CET SUD-PA1910 REZ (A+B) | Zona Bucuresti: Ozana - Pallady | 6181 | 1 | 0 | 1 | 2174 | 0:14 | 1.3372 | 0.312 | 1.125 | Remediat: 16.01.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2929 | 0:19 | 1.8007 | 0.57023
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1075 | 0:22 | 0.66213 | 0.24278
131 | 2025-01-14 | 0:41 | Bucuresti | MT | Statia 400/220/110/10 kV BUCURESTI SUD (gestiune Transelectrica) | LES 10kV PA1450-CET SUD CEL J18 BUC | d | Defecte cablu 10kV T748-T1477 | Zona Bucuresti: Baba Novac-IOR. | 6159 | 1 | 0 | 0 | 325 | 0:02 | 0.10026 | 0.003342 | 0.51207 | AAR blocat in PA1450 Remediat: 15.01.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3668 | 0:09 | 1.1319 | 0.16978
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1713 | 0:12 | 0.52845 | 0.10569
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 445 | 1:40 | 0.13728 | 0.2288
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 7 | 2:04 | 0.0021594 | 0.0044628
132 | 2025-01-14 | 3:41 | Ilfov | IT | Statia 110/20 kV CACIULATI | Declansat Trafo 1 110/20 kV prin protectie maximala curent IT tr 1 | d | Cutie terminala defecta in statia 110/20 kV CACIULATI la L20kV Philip Morris, cu afectare de aparataj primar si secundar in celula. | Zona Ilfov: Moara Vlasiei, Gruiu, Odaile, Dascalu, Stefanestii de Jos, Balotesti, Nuci, Tunari, Petrachioaia, Gradistea. | 18707 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:01 | 0.00090875 | 1.5146e-05 | 14.0962 | Remediat: 15.01.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 3748 | 0:11 | 3.416 | 0.62627
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 2599 | 0:15 | 2.3637 | 0.59092
[11 empty] | 4 | 0 | 6 | 283 | 0:21 | 0.26263 | 0.09192
[11 empty] | 5 | 0 | 5 | 3895 | 0:48 | 3.5441 | 2.8353
[11 empty] | 6 | 0 | 14 | 3927 | 1:19 | 3.5814 | 4.7155
[11 empty] | 7 | 0 | 4 | 4211 | 1:22 | 3.8304 | 5.2349
[11 empty] | 8 | 0 | 1 | 0 | 1:32 | 0.00090875 | 0.0013934
133 | 2025-01-14 | 4:21 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV AFUMATI | Declansat LES 20kV T3469-AFUMATI CEL 9G BUC, prin protectie homopolara dir. 4 intermitenta. | d | Defect LES 20 KV T1507 - T2109 | Zona Ilfov: Oras Voluntari | 7603 | 1 | 0 | 1 | 2314 | 0:01 | 0.89233 | 0.014872 | 3.6623 | In timpul manevrelor de realimentare a declansat def prin protectie homopolara dir. 5 evol LES 20kV T1918-AFUMATI CEL 12A BUC, cu LES 20 kV T343 - T3612 defect si 2681 clienti nealimentati Remediat: LES 20 KV T1507 - T2109: 15.01.2025 LES 20 kV T343 - T3612: 14.01.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1129 | 0:23 | 0.43518 | 0.16682
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 639 | 0:27 | 0.24631 | 0.11084
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1882 | 2:13 | 0.72582 | 1.6089
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 1015 | 2:19 | 0.39162 | 0.90726
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 198 | 2:49 | 0.07632 | 0.21497
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 423 | 3:55 | 0.16305 | 0.63861
134 | 2025-01-18 | 12:19 | Bucuresti | MT | Statia 400/220/110/10 kV BUCURESTI SUD (gestiune Transelectrica) | LES 10kV PA2535R-CET SUD CEL J41 BUC, cu sarcina PA 2535 | d | Defecte LES 10kV (A+B) PA2535-PA1450. | Zona Bucuresti: Titan - Grigorescu, Ramnicu Sarat - Ilioara. | 7725 | 1 | 0 | 0 | 3688 | 0:03 | 1.1267 | 0.056334 | 0.43946 | Simultan declansate in PA2535>T5799,T1967 si T1686. S-au repus T5799 si T1686 si ulterior T1967 - fara elemente defecte. Remediat: LES 10kV (A+B) PA2535-PA1450: 19.01.2025 Verificat celulele 10kV T5799,T1967 si T1686 in PA 2535: 28.01.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2297 | 0:11 | 0.70204 | 0.12871
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1543 | 0:24 | 0.47139 | 0.18856
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 196 | 1:06 | 0.059878 | 0.065866
135 | 2025-01-19 | 1:43 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/6 kV DUDESTI | Declansat LES 20kV T2243-DUDESTI CEL 23 BUC-prin protectie homopolara dir. 1 | d | Defect LES 20kV T482 - T4198. | Zona Bucuresti: Patriotilor - Prevederii, Ozana - Pallady. | 5187 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0:02 | 0.0033178 | 0.00011059 | 0.19885 | Simultan a declansat prin protectie homopolara dir.2 LES 20kV T4936-DUDESTI CEL 9 BUC - fara elemente defecte. Remediat: 19.01.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 662 | 0:03 | 0.18303 | 0.0091517
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2529 | 0:05 | 0.69951 | 0.058293
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 1530 | 0:08 | 0.42358 | 0.056477
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 451 | 0:36 | 0.1247 | 0.074817
136 | 2025-01-21 | 11:55 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV CRANGASI | LES 10 kV PA 2700 - functionat protectia maximala crt.1. | c | Defect LES 10kV T2162-T3589, rupt de TERMOENERGETICA in Str. Alizeului / Scarlat Varlan. | Zona Bucuresti: Stadion Rapid, Crangasi, Parc Giulesti, Vizantea. | 9106 | 1 | 0 | 3 | 6027 | 0:06 | 2.0542 | 0.20542 | 0.41813 | AAR blocat in PA 2700 Remediat: 21.01.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2491 | 0:07 | 0.8486 | 0.099003
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 583 | 0:34 | 0.19861 | 0.11254
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1 | 1:42 | 0.00068133 | 0.0011583
137 | 2025-01-31 | 2:44 | Bucuresti | IT | Statia 220/110/10 kV FUNDENI (gestiune Transelectrica) | TRAFO 3-110/10kV - functionat protectia maximala crt. tr.1. | c | Fara element defect | Zona Bucuresti: Rosetti-Stefan Cel Mare, Stefan Cel Mare, Dobroesti, Colentina - Andronache, Oras Voluntari, Doamna Ghica - Fundeni, Baba Novac - IOR | 16031 | 1 | 0 | 0 | 3731 | 0:00 | 2.5368 | 0 | 2.3009 | In momentul declansarii T3 110/10 kV din st 220/110/10kV Fundeni era incident pe PA2640 B1 cu cablu defect intre T10434-T10190. Remediat: Cablu defect in 31.01.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:03 | 0.00067993 | 3.3997e-05
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 108 | 0:10 | 0.076152 | 0.012692
[11 empty] | 4 | 0 | 27 | 12050 | 0:16 | 8.2115 | 2.1897
[11 empty] | 5 | 0 | 3 | 107 | 1:19 | 0.074793 | 0.098477
138 | 2025-01-31 | 17:25 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | LES 20kV T3353-SALAJ CEL 30 BUC - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Defect LES 20kV T3429-T3443. | Zona Bucuresti: Petre Ispirescu, Antiaeriana | 5292 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:01 | 0.0001355 | 2.2583e-06 | 0.37481 | In timpul manevrelor de realimentare a declansat de 2 ori (1 min si 3 min) prin protectia homopolara dir.1 LES 20kV T3221-SALAJ CEL 39 BUC, cu 1938 cl., fara element defect. Remediat: LES 20kV T3429-T3443: 02.02.2025.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1938 | 0:04 | 0.2626 | 0.017507
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1654 | 0:13 | 0.22412 | 0.048559
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 671 | 0:34 | 0.090921 | 0.051522
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 658 | 1:40 | 0.089159 | 0.1486
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 370 | 2:10 | 0.050135 | 0.10863
139 | 2025-02-02 | 23:31 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VULCAN | LES 20kV T2134-VULCAN CEL 40 BUC - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Defecte LES 20kV T3138-T3433 si cablu intern 20kV in PT 1091 | Zona Bucuresti: Petre Ispirescu. | 8466 | 1 | 0 | 1 | 2545 | 0:00 | 0.90009 | 0.0065006 | 1.1509 | In timpul manevrelor de realimentare au declansat LES 20kV T4201-VULCAN CEL 26 BUC si LES 20kV T2208-VULCAN CEL 32 BUC, fara elemente defecte. Remediat: LES 20kV T3138-T3433: 03.02.2025; Cablu intern 20kV in PT 1091: 02.02.2025.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1162 | 0:03 | 0.4108 | 0.02054
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 659 | 0:11 | 0.23298 | 0.042712
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1064 | 0:24 | 0.37616 | 0.15046
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 368 | 0:34 | 0.1301 | 0.073723
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 2051 | 0:48 | 0.72509 | 0.58007
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 43 | 0:54 | 0.015555 | 0.014
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 572 | 1:18 | 0.20222 | 0.26288
140 | 2025-02-07 | 1:42 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | LES 10kV PA1780B-BALTA ALBA CEL 19 BUC - functionat protectia maximala de curent 3 | d | Cablu 10 kV defect intre T941 - T1812. | Municipiul Bucuresti: Ozana Pallady, Patriotilor-Prevederii. | 6914 | 1 | 0 | 0 | 1817 | 0:04 | 0.37279 | 0.024853 | 0.24493 | la PA1780 semnalizare AAR blocat Remediat: 11.02.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3066 | 0:05 | 0.62946 | 0.052455
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1088 | 0:07 | 0.22323 | 0.026043
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 941 | 0:44 | 0.19307 | 0.14158
141 | 2025-02-10 | 15:38 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | LES 20kV BOHLER-IFA IF - declansat prin protectie maximala de curent 3 | c | LES 20kV rupt pe toate 3 faze de buldoescavator intre PT 2792 si PT 2573 (L 20 kV Cream Line). | Zona Ilfov: Domnesti, Magurele, Bragadiru, Clinceni | 8173 | 1 | 0 | 7 | 7967 | 0:04 | 5.5665 | 0.3711 | 0.49861 | Se functiona cu abatere de la schema normala de functionare, cu L 20 kV Cream Line preluata pe LES 20kV Bohler. Remediat: 10.02.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 18 | 0:11 | 0.016056 | 0.0029436
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 170 | 1:00 | 0.12077 | 0.12077
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 0 | 1:49 | 0.0020942 | 0.0038045
142 | 2025-02-26 | 11:20 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV OBOR | Trafo 5 110/20kV - declansat prin protectie maximala curent IT tr 1 | d | Cauza principala: Explozie CTE 110kV faza S Tr.5 110/20kV Cauza secundara: declansarile prin protectie de minima tensiune c.c. a Trafo 2 110/10kV, Trafo 3 100/10kV si Trafo 4 100/10kV, cauzate de intreruperea cate unui element din statia de energie 10kV si statia de energie 20kV. | Zona Bucuresti: Dimitrie Pompei, Domenii, Obor - Pantelimon, Doamna Ghica - Fundeni, Pache Protopopescu - Hala Traian, Fabrica De Glucoza, Lacul Tei, Mosilor, Maria Rosetti, Decebal - Piata Alba Iulia, Baba Novac - IOR, Rosetti-Stefan Cel Mare, Stefan Cel Mare, Vatra Luminoasa - Stadion National, Pantelimon - Vergului, Centru. | 69547 | 1 | 0 | 9 | 12840 | 0:00 | 9.7919 | 0.01088 | 41.3695 | Remediat: remediere CTE Trafo 5 110/20kV: 27.02.2025 Verificari statii de eneregie si acumulatori: 26.02.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 3331 | 0:07 | 2.5408 | 0.29642
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 2628 | 0:15 | 2.0073 | 0.50183
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2689 | 0:27 | 2.0492 | 0.92215
[11 empty] | 5 | 0 | 5 | 2076 | 0:53 | 1.5859 | 1.4009
[11 empty] | 6 | 0 | 48 | 40996 | 1:02 | 31.2786 | 32.3212
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 3704 | 1:30 | 2.8235 | 4.2352
[11 empty] | 8 | 0 | 3 | 729 | 1:39 | 0.55784 | 0.92043
[11 empty] | 9 | 0 | 0 | 479 | 2:05 | 0.36503 | 0.76049
143 | 2025-03-02 | 7:32 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | LES 10kV PA1780B-BALTA ALBA CEL 19 BUC - functionat protectia maximala de curent 3 | d | Cablu 10 kV defect intre T2987-T3954. | Municipiul Bucuresti: Ozana Pallady, Patriotilor-Prevederii. | 6914 | 1 | 0 | 0 | 390 | 0:02 | 0.076499 | 0.00255 | 0.09195 | la PA1780 semnalizare AAR blocat Remediat: 05.03.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 5521 | 0:03 | 1.083 | 0.054148
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 838 | 0:04 | 0.16438 | 0.010958
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 52 | 0:41 | 0.010592 | 0.007238
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 111 | 0:47 | 0.021773 | 0.017055
144 | 2025-03-02 | 23:59 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | LES 10kV PA2530-OBOR CEL 22G BUC NOUA - declansat prin protectie homopolara dir.2. | d | Defect feed. 10kv Obor - PA2530bz. (A+B). | Zona Bucuresti: Baba Novac - IOR, Decebal - Piata Alba Iulia | 5401 | 1 | 0 | 0 | 441 | 0:06 | 0.19596 | 0.019596 | 0.35106 | La PA2530 nu a functionat AAR-ul, semnalizare AAR blocat. Remediat: 04.03.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 3265 | 0:08 | 1.4522 | 0.19362
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1692 | 0:11 | 0.75186 | 0.13784
145 | 2025-03-05 | 9:23 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI (gestiune Transelectrica) | LES 20kV POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF | c | Cablu 20kV rupt intre S.5039(2680) si S.6360(5567) si intre S.5157(5169) si S.5731(5360) | Zona Ilfov: Bragadiru, METRO Militari | 8321 | 1 | 0 | 4 | 627 | 0:03 | 0.25783 | 0.012891 | 4.9652 | Remediat: 05.03.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 960 | 0:10 | 0.39226 | 0.065377
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 3320 | 1:37 | 1.3566 | 2.1931
[11 empty] | 4 | 0 | 19 | 3391 | 1:56 | 1.3933 | 2.6938
146 | 2025-03-10 | 16:18 | Ilfov | IT | Statia AFUMATI 110/20 KV | Ramas fara tensiune: sectia bara A-110 kV si T1-110/20 kV. | d | Cordon rupt faza T, la modul hibrid 110 kV Fundeni in statia 110/20kV AFUMATI. | Ilfov: Dobroesti, Ganeasa, Voluntari, Pantelimon, Stefanestii de Jos, Oras Voluntari, Petrachioaia, Afumati, Tunari. | 9391 | 1 | 0 | 97 | 9294 | 0:04 | 15.6 | 1.04 | 1.04 | Remediat: 10.03.2025.
147 | 2025-03-13 | 0:48 | Giurgiu | IT | Statia 220/110/20 KV GHIZDARU (gestiune Transelectrica) | Ramas fara tensiune: sectia de bara 1A -110kV in statia 220/110/20 KV Ghizdaru si statia 110/20kV Giurgiu Vest. | c | Fara element defect identificat. | Giurgiu: Giurgiu Vest, Slobozia, Stanesti, Giurgiu Nord, Giurgiu Sud, Schitu, Izvoarele-Radu Voda, Daia, Putineiu, Fratesti. | 15590 | 1 | 0 | 14 | 6538 | 0:04 | 2.0173 | 0.13449 | 0.32 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2432 | 0:04 | 0.7494 | 0.04996
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 5314 | 0:04 | 1.637 | 0.10914
[11 empty] | 4 | 0 | 7 | 129 | 0:04 | 0.041873 | 0.0027915
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 1149 | 0:04 | 0.35407 | 0.023605
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1 | 0:04 | 0.00030789 | 2.0526e-05
148 | 2025-03-15 | 21:43 | Bucuresti | IT | Statia 220/110/10 kV FUNDENI (gestiune Transelectrica) | TRAFO 3-110/10kV - functionat protectia homopolara. | c | Cablu 10kV defect intre T4920 si T10178 | Zona Bucuresti: Oras Voluntari, Baba Novac - IOR, Stefan Cel Mare, Dobroesti, Rosetti-Stefan Cel Mare, Colentina - Andronache, Doamna Ghica - Fundeni, Pantelimon - Vergului | 16983 | 1 | 0 | 11 | 5539 | 0:00 | 3.268 | 0 | 0.86259 | In PA2640 declansat maximal T3986. La controlul efectuat in statia 220/110/10 kV Fundeni gasit feed 10kV PA 1790 a declansat prin prot.homopolara (functionat corect AAR la PA1790, defect feeder 10kV Fundeni-PA1790b (A+B)). SEP 10 kV T10178 DIN T4920, neconcordanta poz deschis. Remediat: LES 10kV T4920 - T10178: 18.03.2025; Feeder 10kV Fundeni-PA1790b (A+B):18.03.2025; SEP 10kV T10178 DIN T4920: 17.03.2025.
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 8708 | 0:04 | 5.1304 | 0.34203
[11 empty] | 3 | 0 | 12 | 2584 | 0:19 | 1.5286 | 0.48405
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 124 | 0:30 | 0.073014 | 0.036507
149 | 2025-03-16 | 11:45 | Bucuresti | MT | Statia 110/10KV TOPORASI | LES 10 kV PA2300-TOPORASI CEL 29 BUC -Declansat prin protectie homopolara dir. 2 | d | cauza principala: defect LES 10 kV T2801-T2785 cauza secundara: refuz declansare intrerupator 10kV in cel.T2802 din PA2300 | Bucuresti: Gradistea, Lamotesti | 5774 | 1 | 0 | 0 | 976 | 0:28 | 0.18445 | 0.086076 | 0.65107 | La PA2300 functionat AAR incomplet(refuz declansare T2802, blocata mecanic cupla AAR) Remediat: LES 10 kV T2784 - T2785 - 18.03.2025 Intrerupator 10kV in cel.T2802 si cupla AAR din PA2300: 16.03.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 4374 | 0:35 | 0.82661 | 0.48219
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 424 | 1:02 | 0.080129 | 0.0828
150 | 2025-03-19 | 8:59 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20kV CRINULUI-INCREST IF - declansat prin protectie maximala de crt. tr.3 | d | Cablu 20kV defect intre S5306 si S5305 | Zona Ilfov: Chiajna | 5416 | 1 | 0 | 0 | 3648 | 0:09 | 1.365 | 0.20475 | 0.41722 | Remediat 19.03.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1535 | 0:13 | 0.57472 | 0.12452
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 51 | 0:21 | 0.019083 | 0.0066789
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 181 | 1:12 | 0.067725 | 0.081269
151 | 2025-03-19 | 16:34 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI (gestiune Transelectrica) | In statia 400/110/20 kV DOMNESTI au declansat: 1.LES 20kV POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF; 2.LES 20kV MIHAILESTI -DOMNESTI IF; 3.CL 20 kV si a ramas fara tensiune sectia de bare 2 – 20 kV. | c | 1.Cablu 20kV defect intre S6330 PT5558 si S5967 PT5438; 2.Sigurante MT arse la PTA5086 + defecte multiple in CD 0.4kV(coloane in scurt); 3. Intrerupator 20 kV explodat in cel. 20kV BCN2+BS2 din statia 400/110/20 kV DOMNESTI (gestiune Transelectrica). | Zona Ilfov: Domnesti, Bragadiru, Clinceni, METRO MILITARI, Cornetu. | 18427 | 1 | 0 | 3 | 2889 | 0:54 | 0.5493 | 0.49437 | 7.5988 | In statia 400/110/20 kV DOMNESTI, la ora 16:34, dupa declansare LES 20kV Pompe Dragomiresti, a declansat LES 20kV Mihailesti. La conectarea pe defect (RAR) a LES 20kV Mihailesti, in statia 400/110/20 kV DOMNESTI a declansat CL-20kV; fum in sala de conexiuni; gasit Intrerupator 20 kV explodat in cel. 20kV BCN2+BS2. Remediat: 1.Cablu 20kV intre S6330 PT5558 si S5967 PT5438: 20/03/2025; 2.Sigurante MT la PTA5086 + coloane din CD 0.4kV(coloane in scurt): 19/03/2025.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3997 | 1:05 | 0.75956 | 0.82286
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 2528 | 1:37 | 0.48149 | 0.77842
[11 empty] | 4 | 0 | 9 | 3905 | 1:50 | 0.74342 | 1.3629
[11 empty] | 5 | 0 | 16 | 190 | 3:11 | 0.039127 | 0.12456
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 40 | 3:36 | 0.0077875 | 0.028035
[11 empty] | 7 | 0 | 6 | 1825 | 4:09 | 0.34778 | 1.4433
[11 empty] | 8 | 0 | 15 | 2933 | 4:25 | 0.55994 | 2.4731
[11 empty] | 9 | 0 | 0 | 61 | 6:09 | 0.011586 | 0.071255
152 | 2025-03-27 | 11:06 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | LES 10kV PA1780B-BALTA ALBA CEL 19 BUC - functionat protectia homopolara dir.2 | c | Cauza primara: Cablu 10 kV defect intre T2988-T3395, lovit de Termoenergetica. Cauza asociata: refuz declansare intrerupator 10kV in cel. T2699 din PA1780 | Municipiul Bucuresti: Ozana Pallady, Patriotilor-Prevederii. | 6371 | 1 | 0 | 2 | 4962 | 0:05 | 2.1134 | 0.17611 | 0.76817 | la PA1780 AAR blocat Remediat: Cablu 10 kV T2988-T3395: 29.03.2025 Intrerupator 10kV in cel. T2699 din PA1780: 28.03.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 474 | 0:09 | 0.2018 | 0.03027
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 243 | 0:41 | 0.10345 | 0.070694
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 269 | 1:22 | 0.11452 | 0.15652
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 421 | 1:52 | 0.17924 | 0.33457
153 | 2025-03-29 | 12:23 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | LES 20kV T5243-SALAJ CEL 38 BUC - declansat prin protectie homopolara dir.4 interm. | d | Defect cablu 20kV T3430-T3432 | Zona Bucuresti: Teius, Petre Ispirescu, Muntii Carpati | 5003 | 1 | 0 | 1 | 1189 | 0:05 | 0.31887 | 0.026573 | 0.49516 | Remediat: 30.03.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2527 | 0:12 | 0.67714 | 0.13543
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 514 | 0:40 | 0.13773 | 0.091821
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 772 | 1:10 | 0.20687 | 0.24134
154 | 2025-04-08 | 22:04 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV MIHAI BRAVU | LES 20kV PC1-MIHAI BRAVU CEL 12 BUC - declansat prin protectie homopolara dir.4 inter. | d | Defect LES 20kV T1761-T1796. | Zona Bucuresti: Popa Nan - Calarasi, Decebal - Piata Alba Iulia, Pache Protopopescu - Hala Traian. | 5038 | 1 | 0 | 1 | 2671 | 0:03 | 1.2401 | 0.062007 | 0.13522 | Remediat: 10.04.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 2361 | 0:04 | 1.0981 | 0.073208
155 | 2025-04-20 | 14:30 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI (gestiune Transelectrica) | RAR(-) - declansat homopolar LES 20kV POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF | d | Cutie terminala de interior 20kV defecta la S 5730 in PT 5360 | Zona Ilfov: Bragadiru, METRO Militari | 8308 | 1 | 0 | 4 | 627 | 0:03 | 0.28415 | 0.014207 | 0.99952 | Remediat: 20.04.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1492 | 0:05 | 0.67187 | 0.055989
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 6179 | 0:20 | 2.7839 | 0.92795
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 0 | 1:01 | 0.0013509 | 0.0013735
156 | 2025-04-21 | 6:27 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | LES 20kV BOHLER-IFA IF - declansat prin protectie maximala de curent 3 | d | LES 20kV defect intre PT 5368 si PT 5310. | Zona Ilfov: Domnesti, Magurele, Bragadiru, Clinceni | 7974 | 1 | 0 | 7 | 6757 | 0:04 | 1.3223 | 0.088153 | 0.31287 | Remediat: 21.04.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1210 | 0:57 | 0.23654 | 0.22472
157 | 2025-04-24 | 14:07 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | LES 20kV BOHLER-IFA IF - declansat prin protectie homopolara dir.4 interm. | d | LES 20kV defect intre PT 5795 si PT 2852. | Zona Ilfov: Domnesti, Magurele, Bragadiru, Clinceni | 7974 | 1 | 0 | 1 | 59 | 0:08 | 0.01689 | 0.0022521 | 0.67024 | Remediat: 25.04.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 4951 | 0:15 | 1.3951 | 0.34879
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2957 | 0:23 | 0.8327 | 0.3192
158 | 2025-04-25 | 10:29 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20kV DUDU-INCREST IF -Declansat prin protectie homopolara dir. 4 interm. | d | Defect cablu 20 kV iesire statie. | Bucuresti: Chiajna | 10304 | 1 | 0 | 1 | 7327 | 0:05 | 1.4856 | 0.1238 | 0.255 | Remediat: 25.04.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2494 | 0:09 | 0.50559 | 0.075838
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 482 | 0:34 | 0.097712 | 0.05537
159 | 2025-05-11 | 12:34 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VULCAN | LES 20kV T2134-VULCAN CEL 40 BUC - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Defect LES 20kV T3606 - T10064 | Zona Bucuresti: Petre Ispirescu. | 6191 | 1 | 0 | 0 | 659 | 0:04 | 0.17589 | 0.011726 | 0.22877 | Remediat: 13.05.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2715 | 0:06 | 0.72463 | 0.072463
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2773 | 0:11 | 0.74011 | 0.13569
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 43 | 0:44 | 0.011477 | 0.0084162
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 1:48 | 0.0002669 | 0.00048042
160 | 2025-05-16 | 8:59 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | LES 20kV BOHLER-IFA IF - declansat prin protectie maximala crt.3. | d | Defect trecator | Zona Ilfov: Domnesti, Magurele, Bragadiru, Clinceni | 7974 | 1 | 0 | 7 | 7967 | 0:05 | 1.7147 | 0.14289 | 0.14289 | Remediat: -
161 | 2025-05-20 | 18:08 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20kV ROSU-INCREST IF - declansat prin protectie homopolara dir.1 | d | Cablu 20kV defect intre PT 5418 si PT 2004 | Zona Ilfov: Chiajna, Chitila Ilfov V, METRO Militari. | 7343 | 1 | 0 | 1 | 4292 | 0:09 | 0.96604 | 0.14491 | 0.30129 | Remediat 22.05.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2533 | 0:11 | 0.56999 | 0.1045
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 420 | 0:14 | 0.094511 | 0.022053
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 94 | 1:22 | 0.021828 | 0.029831
162 | 2025-05-26 | 14:18 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | LES 20kV T3353-SALAJ CEL 30 BUC - declansat prin protectie homopolara dir.1. | b | LES 20 kV T2590 - T3411 defect. | Zona Bucuresti: Petre Ispirescu, Antiaeriana. | 5577 | 1 | 0 | 0 | 528 | 0:03 | 0.07574 | 0.003787 | 1.3112 | Conditii meteorologice deosebite: Cod portocaliu: ploi importante cantitativ și se vor acumula 50...70 l/mp și izolat peste 80 l/mp. Remediat: 26.05.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 804 | 0:54 | 0.11533 | 0.1038
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 849 | 1:21 | 0.12179 | 0.16441
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 170 | 1:49 | 0.024386 | 0.044301
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 3225 | 2:09 | 0.46276 | 0.99493
163 | 2025-05-27 | 8:07 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20kV CRINULUI-INCREST IF - declansat prin protectie maximala de crt. tr.3 | b | Defect trecator | Zona Ilfov: Chiajna | 5416 | 1 | 0 | 1 | 2948 | 0:12 | 0.64508 | 0.12902 | 0.33807 | Conditii meteorologice deosebite: Cod portocaliu: ploi importante cantitativ și se vor acumula 50...70 l/mp și izolat peste 80 l/mp. Remediat:-
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2232 | 0:15 | 0.48824 | 0.12206
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 37 | 1:23 | 0.0080936 | 0.011196
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 198 | 1:45 | 0.043311 | 0.075795
164 | 2025-05-30 | 7:29 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20kV CIOROGARLA-ARCUDA IF - declansat prin protectie maximala de curent tr.2 | d | Cordoane retezate la S1749 si S5759 | Zona Ilfov si Giurgiu: Ciorogarla, Domnesti, Joita Gr | 5358 | 1 | 0 | 0 | 399 | 0:58 | 0.21359 | 0.20648 | 8.2721 | Remediat: 30.05.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1443 | 2:30 | 0.77301 | 1.9325
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1109 | 2:46 | 0.59475 | 1.6455
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 2299 | 3:27 | 1.2329 | 4.2533
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 100 | 4:20 | 0.054068 | 0.23429
165 | 2025-06-02 | 4:09 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | LES 10kV PA1340B-DR.MORARILOR CEL 28 BUC - declansat prin protectie homopolara dir.3 | d | Defecte cablurile 10kV (A+B) DRUMUL MORARILOR - PA1340 (FB) si (A+B) DRUMUL MORARILOR - PA1340 (FRez). | Zona Bucuresti: Pantelimon - Vergului, 1 Decembrie 1918 - Lucretiu Patrascanu, Vatra Luminoasa - Stadion National | 6297 | 1 | 0 | 2 | 872 | 0:15 | 0.11034 | 0.027586 | 0.62806 | Remediat: LES 10kV (A+B) DRUMUL MORARILOR - PA1340 (FB): 03.06.2025; LES 10kV (A+B) DRUMUL MORARILOR - PA1340 (FRez): 04.06.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 737 | 0:46 | 0.093048 | 0.071337
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2190 | 0:51 | 0.27649 | 0.23502
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2496 | 0:56 | 0.31513 | 0.29412
166 | 2025-06-04 | 12:29 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI (gestiune Transelectrica) | Declansat homopolar LES 20kV POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF | c | Cablu 20kV defect instalatie client PT20002 | Zona Ilfov: Bragadiru, METRO Militari | 8321 | 1 | 0 | 2 | 391 | 0:22 | 0.1767 | 0.064789 | 3.5586 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 13 | 5732 | 0:52 | 2.583 | 2.2386
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1916 | 1:05 | 0.86281 | 0.93471
[11 empty] | 4 | 0 | 5 | 259 | 2:42 | 0.1187 | 0.32048
167 | 2025-06-04 | 13:50 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 KV POPESTI LEORDENI | LES 20kV ROSTEEL-POP LEORDENI IF - declansat prin protectie maximala de crt. tr.3 | c | Cablu 20kV defect intre S32627(PT4533) si S32424(PT4478), lovit de terti. | Judetul Ilfov: Popesti Leordeni | 9654 | 1 | 0 | 0 | 2101 | 0:07 | 0.5428 | 0.063327 | 0.45469 | Remediat: 04.06.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 6274 | 0:09 | 1.6225 | 0.24337
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1273 | 0:27 | 0.32888 | 0.148
168 | 2025-06-04 | 18:00 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 KV Popesti Leordeni | LES 20kV CARNE 1 - declansat prin protectie homopolara dir 1 | d | Defect trecator | Judetul Ilfov:Popesti Leordeni | 10612 | 1 | 0 | 15 | 10597 | 0:03 | 3.5853 | 0.19719 | 0.19719 | Descarcari atmosferice. Remediat: -
169 | 2025-06-04 | 19:20 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 KV POPESTI LEORDENI | LES 20kV ROSTEEL-POP LEORDENI IF - declansat prin protectie homopolara dir.1 | d | Defect trecator | Judetul Ilfov: Popesti Leordeni | 9654 | 1 | 0 | 0 | 5511 | 0:05 | 1.9221 | 0.16018 | 0.32614 | Cod Portocaliu-Averse torențiale care vor acumula 25...35 l/mp, grindină, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie. (incadrata pe alte cauze, fara localizare) Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3218 | 0:06 | 1.1231 | 0.11231
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 919 | 0:10 | 0.32192 | 0.053654
170 | 2025-06-12 | 16:52 | Ilfov | MT | Statia 110/20 KV CHITILA | LES 20kV OTOPENI 1-CHITILA IF - declansat prin protectie maximala de crt.3 | d | Cablu 20kV defect intre PT 4207 si PT 4535 | Judetul Ilfov: Straulesti, Odai - Baneasa, Chitila Ilfov E, Mogosoaia Buftea, Chitila Ilfov V, Chiajna. | 6282 | 1 | 0 | 2 | 114 | 0:02 | 0.065054 | 0.0021685 | 0.70575 | In timpul manevrelor de realimentare a declansat LES 20kV FUPS-CHITILA IF. La ora 17:19, 11 min cu 2006 cl., la ora 17:38, 12 sec cu 1892 cl. Remediat: 13.06.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1368 | 0:06 | 0.76774 | 0.076774
[11 empty] | 3 | 0 | 10 | 2779 | 0:07 | 1.5641 | 0.18248
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 6 | 0:11 | 0.0044865 | 0.00082252
[11 empty] | 5 | 0 | 3 | 1481 | 0:12 | 0.83224 | 0.16645
[11 empty] | 6 | 0 | 2 | 0 | 0:27 | 0.0011216 | 0.00050473
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 461 | 0:52 | 0.25909 | 0.22455
[11 empty] | 8 | 0 | 1 | 51 | 1:47 | 0.029162 | 0.052006
171 | 2025-06-21 | 17:33 | Ilfov | IT | Statia 110/20 kV ARCUDA | TRAFO 2-110/20 kV - declansat prin protectie homopolara de tensiune | d | Cauza primara: defect pe L 20kV Emag Cauza asociata: refuz de declansare I20kV in cel 20kV Emag | Zona Ilfov si Giurgiu: Bolintin-Deal, Joita Gr, Dragomiresti-Vale, Vidra, Domnesti, Chiajna, Sabareni, Floresti-Stoenesti, Ciorogarla, Ulmi, Gradinari, Chitila Ilfov V, Cosoba, Ogrezeni, Joita Ilfov, Bolintin-Vale-Urban. | 23269 | 1 | 0 | 28 | 2358 | 0:07 | 1.2817 | 0.14954 | 3.8595 | La verificari gasit releu DV901 defect. Remediat: Inlocuit releu 21.06.2025. Remediat defect pe L20kV Emag 23.06.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 3928 | 0:10 | 2.116 | 0.35267
[11 empty] | 3 | 0 | 38 | 13194 | 0:16 | 7.1082 | 1.8955
[11 empty] | 4 | 0 | 14 | 1906 | 0:25 | 1.0314 | 0.42976
[11 empty] | 5 | 0 | 10 | 1057 | 0:32 | 0.57319 | 0.3057
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 0 | 0:35 | 0.0005372 | 0.00031336
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 182 | 1:18 | 0.09777 | 0.1271
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 398 | 1:51 | 0.2138 | 0.39554
[11 empty] | 9 | 0 | 0 | 143 | 2:37 | 0.076819 | 0.20101
[11 empty] | 10 | 0 | 1 | 0 | 4:20 | 0.0005372 | 0.0023278
172 | 2025-06-24 | 13:28 | Bucuresti | MT | Statia 110/10KV TOPORASI | LES 10kV T1989-PA1230 CEL 10 BUC -Declansat prin protectie maximala de curent | b | Defect cablu 10KV PA1230-T1989 | Bucuresti: Drumul Gazarului, Toporasi, Giurgiului. | 5263 | 1 | 0 | 0 | 568 | 0:08 | 0.11776 | 0.015702 | 1.0742 | Conditii meteorologice deosebite -cod galben: caniculă și disconfort termic. Remediat: 25.06.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1357 | 0:12 | 0.28135 | 0.05627
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 345 | 0:24 | 0.07153 | 0.028612
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1201 | 1:06 | 0.24901 | 0.27391
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1792 | 1:53 | 0.37154 | 0.69973
173 | 2025-06-25 | 19:46 | Bucuresti | MT | Statia 400/220/110/10 kV BUCURESTI SUD (gestiune Transelectrica) | LES 10kV PA1350R-CET SUD CEL J7 BUC | b | Defect cablu 10kV PA1280-T2266 | Zona Bucuresti: Secuilor, Drumul Gazarului, Covasna. | 7453 | 1 | 0 | 0 | 409 | 0:05 | 0.13088 | 0.010907 | 0.83013 | Conditii meteorologice deosebite-cod galben: caniculă și disconfort termic. Se functiona cu abatere de la schema normala, la ora 19:41 a declansat prin protectie maximala 2 - PA1280 in statia 110/10kV Toporasi. Functionat AAR la PA1280 si a declansat si PA1350R in CET SUD cu sarcina lui PA1280. Remediat: 30.06.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 4686 | 0:08 | 1.4996 | 0.19994
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 270 | 0:12 | 0.086403 | 0.017281
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 453 | 0:29 | 0.14496 | 0.070066
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1635 | 1:01 | 0.52322 | 0.53194
174 | 2025-06-27 | 3:22 | Bucuresti | MT | Statia 400/220/110/10 kV BUCURESTI SUD (gestiune Transelectrica) | LES 10kV PA1675-CET SUD CEL J34 BUC | b | Defecte LES 10kV (A+B) Bucuresti SUD -PA1675 | Zona Bucuresti: Ramnicu Sarat - Ilioara, Titan - Grigorescu | 10823 | 1 | 0 | 2 | 10821 | 0:04 | 3.2736 | 0.21824 | 0.21824 | Forta majora - cod portocaliu - val de căldură, caniculă și disconfort termic accentuat Remediat: 27.06.2025
175 | 2025-06-27 | 17:25 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | LES 10kV T3173-DR.MORARILOR CEL 26 BUC | d | Defect cablul 10kV T3173-T3327 | Zona Bucuresti: Pantelimon - Vergului, Vatra Luminoasa - Stadion National | 5179 | 1 | 0 | 0 | 364 | 0:05 | 0.17968 | 0.014973 | 1.1833 | Remediat: 02.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2588 | 0:11 | 1.278 | 0.2343
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2226 | 0:51 | 1.0988 | 0.934
176 | 2025-06-27 | 22:53 | Bucuresti | MT | Statia 400/220/110/10 kV BUCURESTI SUD (gestiune Transelectrica) | LES 10kV PA3030-CET SUD CEL J35 BUC | b | Defecte LES 10kV PA3030 - PA1990 (A+B). | Zona Bucuresti: Ramnicu Sarat - Ilioara | 7185 | 1 | 0 | 0 | 1050 | 0:16 | 0.36534 | 0.097425 | 1.7173 | Forta majora - cod portocaliu - val de căldură, caniculă și disconfort termic accentuat Remediat: 28.06.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 180 | 0:21 | 0.062978 | 0.022042
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2734 | 0:36 | 0.95129 | 0.57077
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 3218 | 0:55 | 1.1204 | 1.027
177 | 2025-06-29 | 11:32 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | LES 10kV PA1340B-DR.MORARILOR CEL 28 BUC - Declansat prin protectie homopolara dir,3 | d | Defect cablul 10kV St.Dr.Morarilor - PA1340B (A+B) | Zona Bucuresti: Pantelimon - Vergului, 1 Decembrie 1918 - Lucretiu Patrascanu, Vatra Luminoasa - Stadion National. | 6297 | 1 | 0 | 2 | 776 | 0:15 | 0.15986 | 0.039964 | 0.51246 | La PA 1340 nu a functionat AAR. Remediat: 01.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 5519 | 0:25 | 1.134 | 0.47249
178 | 2025-06-29 | 18:11 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI (gestiune Transelectrica) | LES 20kV POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF - declansat prin protectie maximala de curent | c | Defect dupa SDPT 20890 in instalatia abonatului | Zona Ilfov: Bragadiru, METRO Militari | 8321 | 1 | 0 | 4 | 1470 | 0:37 | 0.63512 | 0.39165 | 2.6873 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 16 | 6179 | 0:44 | 2.6693 | 1.9575
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 649 | 1:12 | 0.27964 | 0.33557
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 0 | 2:01 | 0.0012926 | 0.0026068
179 | 2025-06-30 | 18:11 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | LES 10kV PA2440B-DR.MORARILOR CEL 12 BUC - declansat prin protectie maximala de curent 2 | d | Defect cablu 10kV T2335 - T2708 | Zona Bucuresti: Pantelimon - Vergului, Vatra Luminoasa - Stadion National, Dobroesti. | 11800 | 1 | 0 | 4 | 5257 | 0:10 | 0.52126 | 0.086876 | 0.76465 | Refuz declansare Intrerupator 10kV din celula T2265 din PA2440 Remediat: Cablu 10kV T2335 - T2708: 01.07.2025 Intrerupator 10kV din celula T2265 din PA2440: 01.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 509 | 0:20 | 0.050431 | 0.01681
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 3332 | 0:38 | 0.33023 | 0.20915
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 972 | 1:22 | 0.096305 | 0.13162
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 203 | 1:33 | 0.020113 | 0.031175
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1522 | 1:55 | 0.1508 | 0.28903
180 | 2025-07-09 | 8:29 | Bucuresti | IT | LES+LEA 110kV Fundeni-Pipera 1 | Declansat prin protectie diferentiala LES+LEA 110kV Fundeni-Pipera 1. | b | Defect trecator | Zona Bucuresti: Aviatiei, ANL Henri Coanda - Voluntari, Voluntari, Aviatiei-Baneasa, Tunari, Dimitrie Pompei, Otopeni, Fabrica De Glucoza, Grivitei-Mihalache | 12251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0.003265 | 3.6278e-06 | 3.3331 | Ramas fara tensiune sectia bara 1A+1B 110kV, barele 10kV, bara verde 20kV in statia 110/20/10kV Pipera si barele 2+4 20kV din statia 110/20kV Baneasa. Functionat AAR in statia 110/20kV Baneasa si Metrou Pipera. Se functiona cu abatere de la SN in Pipera (Tr.3 110/20kV retras din expl in SLP si in functiune Tr.5 110kV la bara 1B-110kV si brat verde 20kV. Tr.4 110/10kV retras din expl in SLP si CL 10kV in functiune). Condii meteorologice deosebite: Cod rosu: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 59 | 12191 | 0:05 | 39.9967 | 3.3331
181 | 2025-07-09 | 9:23 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20 kV MC DONALDS - functionat protectia homopolara dir.4 intermitenta. | d | Cablu 20 kV defect intre S2162(PT2072) si S6949(PT5730). | Judet Ilfov: Dragomiresti-Vale, Domnesti, METRO MILITARI, Chiajna. | 6030 | 1 | 0 | 1 | 4569 | 0:16 | 3.308 | 0.88212 | 1.3954 | Remediat: 09.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 15 | 1440 | 0:29 | 1.0532 | 0.50904
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 5 | 1:10 | 0.0036192 | 0.0042224
182 | 2025-07-10 | 8:20 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI (gestiune Transelectrica) | LES 20 kV OLTENI-DOMNESTI IF | d | Cablu 20 kV defect intre S5757 (PT 5370) si STc 2552A L20 Ciorogarla. | Judet Ilfov: Ciorogarla, Clinceni, Cornetu, Domnesti. | 6030 | 1 | 0 | 1 | 4569 | 0:16 | 2.1265 | 0.56708 | 0.89703 | Se functiona cu abatere de la schema normala, L20kV Ciorogarla avea tronsonul cuprins intre S5757 (PT 5370) si STc 2552A preluat pe L20 kV Olteni. Remediat: 10.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 15 | 1440 | 0:29 | 0.67705 | 0.32724
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 5 | 1:10 | 0.0023266 | 0.0027144
183 | 2025-07-18 | 10:55 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI (gestiune Transelectrica) | LES 20kV POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF - declansat prin protectie maximala de curent | b | Cablu 20kV defect S.5586(PT5188) si S.6047(PT5468). | Zona Ilfov: Bragadiru, METRO Militari | 8321 | 1 | 0 | 4 | 1587 | 0:11 | 0.74514 | 0.13661 | 5.4933 | Forta majora: instabilitate atmosferică manifestata prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. Remediat: 18.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 19 | 3688 | 0:24 | 1.7362 | 0.69446
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2300 | 1:40 | 1.0772 | 1.7953
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 723 | 8:28 | 0.33861 | 2.8669
184 | 2025-07-18 | 21:41 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | LEA 20kV MILITARI-IFA IF - declansat prin protectie homopolara dir 5 evolutiva | b | Cordon ars la Seperator 20kV 6033 | Zona Ilfov: Bragadiru, Magurele, Domnesti | 7974 | 1 | 0 | 7 | 7967 | 0:05 | 3.8971 | 0.32476 | 0.32476 | Forta majora: instabilitate atmosferică manifestata prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. Remediat: 18.07.2025
185 | 2025-07-20 | 9:12 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 KV POPESTI LEORDENI | LES 20kV ROSTEEL-POP LEORDENI IF - declansat prin protectie homopolara dir.1 | d | Cablu 20kV defect intre PT4486 si PT4412 | Judetul Ilfov: Popesti Leordeni | 9654 | 1 | 0 | 0 | 5313 | 0:04 | 1.081 | 0.072063 | 0.2083 | Remediat: 21.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2551 | 0:08 | 0.51942 | 0.069256
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1784 | 0:11 | 0.36337 | 0.066618
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 0 | 0:54 | 0.00040691 | 0.00036622
186 | 2025-07-21 | 14:51 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV NORD | LES 10kV PA133-NORD CEL 48 BUC NOUA - declansat prin protectie maximala de curent 3 | d | Defect cadru sigurante 10kV in celula 10kV TP din PT957 | Zona Bucuresti: Domenii, Banu Manta, Turda, Kiseleff. | 7704 | 1 | 0 | 0 | 654 | 0:19 | 0.33612 | 0.10644 | 2.0524 | PA133 AAR BLOCAT Remediat: 22.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 6934 | 0:30 | 3.5658 | 1.7829
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 112 | 2:50 | 0.057562 | 0.16309
187 | 2025-07-22 | 18:25 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LES 20kV CHIAJNA-ARCUDA IF - declansat prin protectie homopolara dir.4 intermitenta | d | Cablu 20kV defect intre STC 6213(PT5520) si S 5448 (PT 2202) | Zona Ilfov: Joita Ilfov, Dragomiresti-Vale, Chiajna, Chitila Ilfov V, Vidra. | 5024 | 1 | 0 | 5 | 339 | 0:03 | 0.34156 | 0.017078 | 1.7539 | Remediat: 23.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 3797 | 0:17 | 3.77 | 1.0682
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 260 | 0:38 | 0.25815 | 0.1635
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 622 | 0:49 | 0.61857 | 0.50517
188 | 2025-07-25 | 12:10 | Bucuresti | MT | Statia 400/220/110/10 kV BUCURESTI SUD (gestiune Transelectrica) | LES 10kV PA1450-CET SUD CEL J18 BUC | b | Defecte cablurile 10kV (A+B) BUCURESTI SUD -PA1450 (FB) | Zona Bucuresti: Baba Novac-IOR. | 9360 | 1 | 0 | 2 | 3199 | 0:00 | 0.58138 | 0.0048448 | 0.86572 | Conditii meteorologice deosebite: Cod portocaliu: val de căldură persistent, caniculă și disconfort termic accentuat, noapte tropicală Remediat: cablul 10kV BUCURESTI SUD -PA1450 (FB)A: 01.08.2025 cablul 10kV BUCURESTI SUD -PA1450 (FB)B: 29.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1265 | 0:09 | 0.22975 | 0.034463
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2458 | 0:12 | 0.44661 | 0.089323
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2435 | 1:40 | 0.44225 | 0.73709
189 | 2025-07-26 | 12:11 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | Declansat prin protectie maximala LES 10kV PA1445 in statia 110/10kV DR.MORARILOR. | c | Defecte cablurile 10kV St. Morari - PA1445B (A+B) si LES 10kV PA945 - PA1445 (A+B)- rupte la sapaturi de APA NOVA. | Zona Bucuresti: Titan - Grigorescu, Baba Novac - IOR. | 6403 | 1 | 0 | 0 | 1035 | 0:04 | 0.38552 | 0.025702 | 0.86287 | functionat corect AAR in PA 1445 si declansat maximal PA1445 in PA945. Remediat: LES 10kV St. Dr.Morarilor - PA1445B (A+B): 27.07.2025; LES 10kV PA945 - PA1445 (A+B): 26.07.2025.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1732 | 0:10 | 0.64515 | 0.10752
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1615 | 0:14 | 0.60231 | 0.14054
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 2018 | 0:47 | 0.75205 | 0.58911
190 | 2025-07-26 | 19:01 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | LES 10kV PA1103R-OBOR CEL 35V BUC NOUA. | b | Fara element defect. | Zona Bucuresti: Baba Novac - IOR, Titan - Grigorescu. | 6403 | 1 | 0 | 3 | 6400 | 0:23 | 2.385 | 0.91426 | 0.91426 | Masura IPSSM, pentru punere in functiune dupa incercare PRAM LES 10kV PA945 - PA1445 (A+B). Forta majora: Cod rosu: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală Remediat: -
191 | 2025-07-27 | 0:11 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | LES 10kV PA2530-OBOR CEL 22G BUC NOUA - declansat prin protectie maximala de curent 2. | b | Defect feed. 10kv Obor - PA2530bz. (A+B). | Zona Bucuresti: Vatra Luminoasa - Stadion National, Baba Novac - IOR, Decebal - Piata Alba Iulia. | 5928 | 1 | 0 | 0 | 220 | 0:23 | 0.089069 | 0.034143 | 0.92 | La PA2530 AAR-ul era anulat. Forta majora: Cod rosu: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală Remediat: 29.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1608 | 0:23 | 0.65142 | 0.24971
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 4099 | 0:23 | 1.6595 | 0.63615
192 | 2025-07-27 | 10:52 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | LES 10kV PA1103R-OBOR CEL 35V BUC NOUA - declansat prin protectie maximala de curent 2 | b | Defect feederi 10kV PA1103 -PA197 (A+B) si st. Obor-PA1103 rez. (A+B). | Zona Bucuresti: Pache Protopopescu - Hala Traian, Baba Novac - IOR, Decebal - Piata Alba Iulia, Vatra Luminoasa - Stadion National. | 12956 | 1 | 0 | 2 | 3810 | 0:21 | 0.73557 | 0.25745 | 1.2653 | Remediat: Feeder 10kV PA1103 -PA197 (A+B): 27.07.2025. Forta majora: Cod rosu: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală Feeder 10kV st. Obor-PA1103 rez. (A+B): 31.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 8380 | 0:32 | 1.6178 | 0.86282
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 55 | 0:38 | 0.010613 | 0.0067215
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 705 | 1:01 | 0.13604 | 0.1383
193 | 2025-07-27 | 11:09 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | LES 10kV PA945R-DR.MORARILOR CEL 32 BUC. | b | Fara element defect. | Zona Bucuresti: Titan - Grigorescu, Baba Novac - IOR. | 5246 | 1 | 0 | 3 | 5243 | 0:05 | 4.6 | 0.38333 | 0.38333 | manevre pentru descarcare sarcina. Forta Majora - Cod rosu: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Remediat: -
194 | 2025-07-27 | 23:38 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV Filaret | LES 20kV T5660B2-FILARET CEL 23V BUC NOUA. | b | Defect cablu 20kV T3277-T4363 | Zona Bucuresti: Secuilor, Parc Carol, Drumul Gazarului, Giurgiului, Echinoctiului, Parc Tineretului. | 6277 | 1 | 0 | 3 | 202 | 0:02 | 0.078402 | 0.0026134 | 0.47987 | A functionat AAR la T5479 si a declansat prin protectie homopolara dir.4 interm. PCG2 in st. 110/20/10kV Vacaresti. Forta Majora - Cod rosu: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Remediat: 30.07.2025.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 902 | 0:04 | 0.34497 | 0.022998
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 4731 | 0:10 | 1.8109 | 0.30181
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 168 | 0:47 | 0.064251 | 0.05033
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 267 | 1:00 | 0.10211 | 0.10211
195 | 2025-07-28 | 21:55 | Bucuresti | MT | Statia 400/220/110/10 kV BUCURESTI SUD (gestiune Transelectrica) | Declansat prin protectie maximala LES 10kV PA2535R-CET SUD CEL J41 BUC. | b | Defect LES 10kV PA2535-PA1450 (B). | Zona Bucuresti: Baba Novac - IOR. | 6160 | 1 | 0 | 0 | 1590 | 0:07 | 0.35104 | 0.040955 | 0.26004 | Se functiona cu abatere de la schema normala, PA2535 Rez. prelua sarcina PA1450 (feeder baza PA 1450 defect). Forta majora: Cod portocaliu: val de căldură persistent, caniculă și disconfort termic accentuat. Cod galben: instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), intensificări ale vântului și vijelii (rafale în general de 50...70 km/h). Remediat: LES 10kV PA2535-PA1450(B): 30.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 4568 | 0:13 | 1.0087 | 0.21856
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 2:23 | 0.00022078 | 0.00052619
196 | 2025-07-30 | 18:48 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 KV POPESTI LEORDENI | LES 20kV ROSTEEL-POP LEORDENI IF - declansat prin protectie homopolara dir.5 evol. | d | Cablu 20kV defect intre PT4486 si PT4412 | Judetul Ilfov: Popesti Leordeni | 9654 | 1 | 0 | 2 | 1167 | 0:06 | 0.40017 | 0.040017 | 0.63754 | Remediat: 31.07.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 4951 | 0:09 | 1.6948 | 0.25422
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 3530 | 0:17 | 1.2091 | 0.34257
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 0 | 1:04 | 0.00068464 | 0.00073028
197 | 2025-08-01 | 9:23 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 KV Dr. Taberei | LES 10kV PA2490-DR.TABEREI CEL 27 BUC - declansat prin protectie homopolara dir.2. | d | Defect feeder 10kV St. Dr.Taberei - PA2490 (A+B) | Judetul Ilfov: Stadion Steaua, Drumul Taberei-Ghencea, Haiducului - Vladeasa. | 7928 | 1 | 0 | 1 | 7927 | 0:17 | 1.5588 | 0.44167 | 0.44167 | nu a functionat AAR in PA2490 - lipsa comunicatii Remediat: 03.08.2025
198 | 2025-08-02 | 8:06 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20kV ROSU-INCREST IF - declansat prin protectie maximala de crt.3 | d | Cablu 20kV defect intre S5994 (PT5448) si S5821(PT5389). | Zona Ilfov: Chiajna, Chitila Ilfov V, METRO Militari. | 7343 | 1 | 0 | 3 | 514 | 0:04 | 0.089998 | 0.0059999 | 0.20404 | Remediat: 04.08.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 6825 | 0:10 | 1.1883 | 0.19804
199 | 2025-08-05 | 13:42 | Bucuresti | IT | LES 110kV MILITARI – INCREST; LES 110kV INCREST - IREMOAS. | Declansat simultan prin protectie de distanta tr.1 LES 110kV MILITARI – INCREST si LES 110kV INCREST - IREMOAS. | c | LES 110 kV INCREST - IREMOAS rupt faza T de catre o firma care lucreaza pentru Primaria Sector 6 | Zona Bucuresti si Ilfov: Politehnica, Plazza Romania, Romancierilor, Iuliu Maniu dreapta, Iuliu Maniu stanga, Preciziei (stanga), Orsova, Margelelor, RATB Bujoreni, Gorjului, Valea Lunga, Rasaritului, Leaota, Veteranilor, CET Vest, METRO Militari, Chiajna, Chitila Ilfov V, Dragomiresti-Vale, Domnesti. | 62047 | 1 | 0 | 13 | 3158 | 0:00 | 1.063 | 0.0011811 | 9.5582 | Ramas fara tensiune statia 110/20/6 INCREST. Remediat: 13.08.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 15031 | 0:06 | 5.0405 | 0.50405
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 3414 | 0:07 | 1.1465 | 0.13376
[11 empty] | 4 | 0 | 16 | 6014 | 0:16 | 2.0214 | 0.53905
[11 empty] | 5 | 0 | 4 | 17297 | 0:26 | 5.7998 | 2.5133
[11 empty] | 6 | 0 | 23 | 7119 | 0:37 | 2.3942 | 1.4764
[11 empty] | 7 | 0 | 19 | 9928 | 1:19 | 3.3345 | 4.3905
200 | 2025-08-11 | 12:05 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV Vacaresti | Trafo 3 110 /10 kV -a functionat protectia punere la pamant bare 110 si 10 kV. | c | Cauza principala: feeder 10 kV St. Vacaresti -Metrou Mihai Bravu 2 (A+B), lovit de buldozer. Cauza secundara: releu protectie defect in statia 110/20/10 kV Vacaresti celula 10kV Metrou Mihai Bravu 2. | Zona Bucuresti: Berceni, Sincai, Ramnicu Sarat - Ilioara, Anton Bacalbasa, Secuilor, Oltenitei, Nerva Traian - Foisorului, Parc Tineretului. | 13732 | 1 | 0 | 20 | 13709 | 0:13 | 9.9478 | 2.1554 | 2.1608 | A ramas fara tensiune sectia 1 si 2 -10 kV in st. 110/20/10kV Vacaresti. Remediat: 11.08.2025.
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 0 | 2:29 | 0.0021738 | 0.0053982
201 | 2025-07-28 | 21:55 | Bucuresti | IT | Statia 400/220/110/10 kV Bucuresti Sud (gestiune Transelectrica) | In Statia 400/220/110/10 kV BUCURESTI SUD, a ramas fara tensiune Bara 1- 110kV - a functionat protectie diferentiala de bara 1 110KV. | c | Cauza primara: RAR+ pe LEA 110 KV Popesti Leordeni-Glina; Cauza asociata: functionare defectuasa a protectiei diferentiale de bara, in statia 400/220/110/10 kV BUCURESTI SUD (gestiune Transelectrica) | Zona Bucuresti:Banca Nationala, Centru, Maria Rosetti, Kogalniceanu, Piata Romana, Gara De Nord, Popa Nan - Calarasi, Mosilor, Centrul Istoric, Pache Protopopescu - Hala Traian, Decebal - Piata Alba Iulia, Ramnicu Sarat - Ilioara, Berceni, Sincai, Parc Tineretului, Nerva Traian - Foisorului, Oltenitei, Anton Bacalbasa, Secuilor, Patriotilor - Prevederii, Titan - Grigorescu, Ferentari, Iacob Andrei, Parc Carol, Baba Novac - Ior, Trompetului, Toporasi, Echinoctiului, Tudor Vladimirescu, Rahova, Tineretului, Viilor, Salaj, Drumul Gazarului, Giurgiului, Economu Cezarescu, 13 Septembrie, Valea Calugareasca, Nutu Ion, Stadion Steaua, Politehnica, Dorneasca, Lamotesti, Petre Ispirescu. | 135810 | 1 | 0 | 159 | 95553 | 0:00 | 40.8755 | 0.045417 | 5.0315 | In Statia 110/20/10kV FILARET a ramas nealimentata Bara 1- 110kV, a functionat corect AAR-20kV, nu a functionat AAR-10 kV. In statia 110/10kV Centru a ramas fara tensiune Sectia B- 110kV, implicit sectia 2 – 10kV. In statia 110/20/10kV Vacaresti a functionat AAR-10kV. In statia 110/20/10kV Vulcan a functionat AAR la MT. Remediat: In urma efectuari controlului pe LEA 110kV Bucuresti Sud- IMGB 1 si Popesti Leordeni-Glina nu s-au gasit probleme pe traseul acestora. In statia 110/20/10kV Filaret s-a remediat problema de nefuncționare a AAR 10kV R-V (contact slab la conductor in dulap pe partea de conectare intreruptor 110kV Trafo 2): 13.08.2025.
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 0 | 0:04 | 0.0012812 | 8.5413e-05
[11 empty] | 3 | 0 | 103 | 24226 | 0:10 | 10.3901 | 1.7317
[11 empty] | 4 | 0 | 17 | 15749 | 0:29 | 6.7331 | 3.2544
202 | 2025-08-13 | 9:38 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV MIHAI BRAVU | LES 20kV T3299-MIHAI BRAVU CEL 6 BUC | d | Defect cablu 20KV T429 - TT3597 Defect cablu 20KV T859 - T3576 | Bucuresti: Popa Nan - Calarasi, Decebal - Piata Alba Iulia, Nerva Traian - Foisorului. | 5365 | 1 | 0 | 0 | 1883 | 0:03 | 1.0395 | 0.051977 | 0.8638 | Remediat: cablu 20KV T429 - TT3597: 14.08.2025; cablu 20KV T859 - T3576: 19.08.2025.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 657 | 0:10 | 0.36381 | 0.060635
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2360 | 0:24 | 1.3029 | 0.52115
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 463 | 0:54 | 0.2556 | 0.23004
203 | 2025-08-13 | 16:58 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI (gestiune Transelectrica) | LES 20kV POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF | d | Cablu 20kV defect intre S5039(PT2680) si S6360(PT5567). | Zona Ilfov: Bragadiru, METRO Militari | 8321 | 1 | 0 | 12 | 2367 | 0:27 | 1.0696 | 0.48133 | 4.451 | Remediat: 14.08.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 1587 | 0:42 | 0.71533 | 0.50073
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 1024 | 1:38 | 0.46355 | 0.75713
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 3320 | 1:49 | 1.4927 | 2.7118
204 | 2025-08-14 | 19:54 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV Filaret | LES 10kV PA1050B-FILARET CEL 28V BUC NOUA - declansat prin protectie homopolara dir.2. | d | Defect feeder 10kV FILARET - PA1050 Fb. (A+B). | Zona Bucuresti: Sincai, Parc Carol, Tineretului. | 5329 | 1 | 0 | 5 | 5324 | 0:05 | 2.9 | 0.24167 | 0.24167 | LA PA1050 nu a functionat AAR-ul. Remediat: 16.08.2025
205 | 2025-08-18 | 9:16 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI (gestiune Transelectrica) | LES 20kV POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF - declansat prin protectectie maximala tr.3 | c | Cablu 20kV rupt de terti intre PT 5271 si PT5657. | Zona Ilfov: Bragadiru, METRO Militari | 8321 | 1 | 0 | 19 | 7671 | 0:04 | 3.6016 | 0.24011 | 0.34041 | Remediat: 18.08.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 588 | 0:19 | 0.27632 | 0.087503
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 39 | 0:40 | 0.019202 | 0.012801
206 | 2025-08-19 | 6:30 | Giurgiu | IT | Statia 110/20 kV Clejani; Statia 110/20 kV Mihailesti. | Declansat prin protectie de distanta LEA 110 kV Clejani - Videle. Fuctionat DASf TR1, L20 kV Borangicu 1 si 2, Balastiera, Dumitrana, Avicola 1 si 2. | c | Defect instalatie CEZ. | Zona Giurgiu: Gradinari, Bragadiru, Iepuresti, Clinceni, Bulbucata, Buturugeni, Mihailesti-Urban, Cornetu, Padureni+Podu Ilf, Ghimpati, Clejani, Letca Noua, Bolintin-Vale-Urban, Bucsani, Marsa. | 17597 | 1 | 0 | 94 | 8905 | 0:02 | 2.6081 | 0.086937 | 0.26981 | se functiona cu abatere de la schema normala: statiile 110/20 kV Clejani si Mihailesti erau alimentate radial din st. Videle. LEA 110kV Domnesti-Mihailesti era retrasa din exploatare, cu linie 110kV realizata provizoriu intre Mihailesti-Masini Grele. Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 12 | 2553 | 0:03 | 0.74339 | 0.03717
[11 empty] | 3 | 0 | 17 | 6016 | 0:05 | 1.7485 | 0.14571
207 | 2025-08-25 | 11:20 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 KV POPESTI LEORDENI | LES 20kV ROSTEEL-POP LEORDENI IF - declansat prin protectie homopolara dir.4 intermitenta. | c | Cablu 20kV rupt de firma terta intre ISB Statie si SB33251 din PTAB4714. | Judetul Ilfov: Popesti Leordeni | 9654 | 1 | 0 | 6 | 9120 | 0:04 | 2.0925 | 0.1395 | 0.16573 | Remediat: 26.08.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 528 | 0:13 | 0.12106 | 0.026231
208 | 2025-09-05 00:36 | 45905.0251 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | LES 10 kV PA2570B-DR.MORARILOR CEL 17 BUC - declansat prin protectie maximala crt 2 | d | LES 10kV defect intre PA2570-T4395. | Municipiul Bucuresti: Cart. 23 August - Industriilor, 1 Decembrie 1918 - Lucretiu Patrascanu, Ozana - Pallady | 6146 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0:00 | 0.0020367 | 1.6972e-06 | 0.26359 | La conectarea pe defect a declansat PA 2570 Bz. din statia 110/10kV Drumul Morarilor Remediat: 09.09.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1683 | 0:06 | 0.31161 | 0.031161
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 4248 | 0:14 | 0.78672 | 0.18357
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 203 | 1:18 | 0.037586 | 0.048862
209 | 2025-09-17 04:37 | 45917.1924 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | LES 10kV PA1910B-BALTA ALBA CEL 10 BUC | d | Cablu 10 kV defect intre T1600-T1674. | Municipiul Bucuresti: Ozana - Pallady | 6985 | 1 | 0 | 1 | 2867 | 0:06 | 0.40323 | 0.040323 | 0.24004 | La PA 1910 nu a functionat AAR. Remediat: 18.09.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2950 | 0:08 | 0.41476 | 0.055302
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 296 | 0:14 | 0.041617 | 0.0097106
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 869 | 1:06 | 0.12246 | 0.13471
210 | 2025-09-17 20:11 | 45917.841 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10kV LAROMET | Trafo 2 110/20 kV a declansat prin protectie maximala curent IT tr 1. | d | Cauza primara: LES 20kV defect intre statia Laromet si PT4580 Cauza asociata: Refuz declansare intrerupator 20kV T4580. | Municipiul Bucuresti: Bucurestii Noi, Chitila, Damaroaia | 6951 | 1 | 0 | 20 | 6930 | 0:03 | 6.0991 | 0.30496 | 0.3051 | In urma verificarii cel T4580 s-a gasit bloc comanda ars. Remediat: 18.09.2025, s-a remediat LES 20kV intre statia Laromet si PT4580 si s-a inlocuit bloc de comanda din cel. 20kV T4580.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:10 | 0.00087757 | 0.00014626
211 | 2025-09-19 18:55 | 45919.7882 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | LES 10kV PA1910B-BALTA ALBA CEL 10 BUC - functionat protectia homopolara directionala 2. | d | Cablu 10 kV defect intre T1860 - T2005. | Municipiul Bucuresti: Ozana Pallady. | 7375 | 1 | 0 | 3 | 2899 | 0:05 | 0.65633 | 0.054694 | 0.37104 | La PA 1910 nu a functionat AAR. Remediat: 03.10.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2885 | 0:07 | 0.65248 | 0.076123
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 949 | 0:18 | 0.21463 | 0.064389
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 639 | 1:13 | 0.14452 | 0.17583
212 | 2025-09-23 11:49 | 45923.4924 | Bucuresti | IT | Statia 400/220/110/10 kV Bucuresti Sud (gestiune Transelectrica) | Trafo 1 110/10kV | c | Releu protectie T1 110/10kV defect. | Municipiul Bucuresti: Ramnicu Sarat - Ilioara, Parc Tineretului, Nerva Traian - Foisorului, Titan - Grigorescu, Baba Novac - IOR, Grigore Marin, Patriotilor - Prevederii, Oltenitei, Drumul Binelui | 47499 | 1 | 0 | 47 | 32287 | 0:00 | 17.699 | 0.014749 | 2.6434 | Trafo 1 110/10kV declansat simultan cu declansarea liniilor de 400kV. Functionat AAR-ul incomplet in Statia 400/220/110/10 kV Bucuresti Sud si a alimentat barele 3 si 4 10kV. Functionat AAR-urile la PA1730, PA1450, PA2140,PA2770,PA1760B2,PC4150B2. Remediat: 24.09.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 13 | 15152 | 0:19 | 8.301 | 2.6287
213 | 2025-09-24 10:51 | 45924.4521 | Bucuresti | IT | Statia 400/220/110/10 kV Bucuresti Sud (gestiune Transelectrica) | Celula 10kV Trafo 1 110/10kV | c | Releu protectie T1 110/10kV defect. | Municipiul Bucuresti: Parc Tineretului, Drumul Binelui, Titan - Grigorescu, Patriotilor - Prevederii, Ramnicu Sarat - Ilioara, Baba Novac - Ior, Oltenitei, Nerva Traian - Foisorului, Grigore Marin. | 48956 | 1 | 0 | 11 | 4821 | 0:00 | 2.5662 | 0.0021385 | 3.1266 | Trafo 1 110/10kV a declansat numai la 10kV fara demaraje sau declansari pe MT. Functionat AAR-urile la PA1675, PA1730, PA2260, PA2140,PA2770,PA1760B2,PC4150B2. Nu a functionat AAR-ul in Statia 400/220/110/10 kV Bucuresti Sud. Remediat: 24.09.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 49 | 44075 | 0:08 | 23.4338 | 3.1245
214 | 2025-09-29 14:26 | 45929.6014 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI (gestiune Transelectrica) | LES 20kV POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF | c | Cablu 20kV rupt de firma terta intre SB 6216 PT 5521 si SB 5793 PT 5379. | Judet Ilfov: Metro Militari, Bragadiru. | 8321 | 1 | 0 | 21 | 7671 | 0:03 | 3.3143 | 0.16572 | 0.29144 | Remediat: 29.09.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 39 | 0:07 | 0.017666 | 0.002061
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 168 | 0:10 | 0.072388 | 0.012065
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 420 | 0:37 | 0.18097 | 0.1116
215 | 2025-10-03 16:27 | 45933.6854 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6kV INCREST | LES 20kV CRINULUI-INCREST IF - functionat protectia homopolara directionala 1. | b | Cordon retezat la S5011. | Judet Ilfov: Chiajna. | 5218 | 1 | 0 | 1 | 2948 | 0:04 | 0.68718 | 0.045812 | 0.13175 | Cod portocaliu - Intensificări puternice ale vântului si ploi însemnate cantitativ Remediat: 03.10.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1638 | 0:05 | 0.38169 | 0.031807
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 255 | 0:06 | 0.05942 | 0.005942
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 376 | 0:33 | 0.087616 | 0.048189
216 | 2025-10-07 02:31 | 45937.1049 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6kV INCREST | S20 ROSU-INCREST IF - declansat prin protectie maximala de curent 3. | b | defect trecator | Judet Ilfov: Metro Militari, Chiajna, Chitila Ilfov V. | 7343 | 1 | 0 | 4 | 7339 | 0:08 | 1.8706 | 0.24942 | 0.24942 | COD GALBEN - ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului Remediat: -
217 | 2025-10-07 02:31 | 45937.1049 | Ilfov | MT | Statia 110/10/6kV INCREST | LES 20 kV APEDUCTULUI-INCREST IF - declansat prin protectie maximala de curent 3. | b | Defect trecator | Municipiul Bucuresti: Chiajna, Chitila Ilfov V. | 7479 | 1 | 0 | 0 | 2938 | 0:08 | 0.6981 | 0.09308 | 0.25493 | COD GALBEN - ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 4537 | 0:09 | 1.079 | 0.16185
218 | 2025-10-08 12:50 | 45938.5347 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV MILITARI | LES 10kV PA2800B-MILITARI CEL 42 BUC - functionat protectia homopolara directionala 2. | b | Cabluri 10 kV defect intre T2923-T2978 si intre T2976-T2977. | Municipiul Bucuresti: Gorjului, Veteranilor, Orsova. | 8366 | 1 | 0 | 0 | 5964 | 0:03 | 1.7669 | 0.088347 | 0.27462 | Cod rosu: ploi torențiale și abundente Remediat: T2923-T2978: 13.10.2025 T2976-T2977: 09.10.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1994 | 0:11 | 0.59075 | 0.10831
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 217 | 0:27 | 0.06429 | 0.02893
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 191 | 0:52 | 0.056587 | 0.049042
219 | 2025-10-18 09:05 | 45948.3785 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LES 20kV CHIAJNA-ARCUDA IF - declansat prin protectie homopolara directionala 4 interm. | d | CTI defecta in cel. 20kV ISb 9251 din PTAB 5826. | Judet Ilfov: Chitila Ilfov V, Dragomiresti-Vale, Joita Ilfov, Chiajna, Vidra. | 5024 | 1 | 0 | 0 | 303 | 0:06 | 0.14102 | 0.014102 | 0.50081 | Remediat: 18.10.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 4697 | 0:13 | 2.1889 | 0.47425
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:15 | 0.00046542 | 0.00058177
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 17 | 1:30 | 0.0079121 | 0.011868
220 | 2025-10-18 11:54 | 45948.4958 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DR.TABEREI | LES 10kV PA1510B-DR.TABEREI CEL 65 BUC - functionat protectia homopolara directionala 2. | d | Cabluri 10 kV defecte (A+B) Drumul Taberei - PA 1510 bz. | Municipiul Bucuresti: Compozitorilor. | 8048 | 1 | 0 | 3 | 8045 | 1:00 | 1.8706 | 1.8706 | 1.8706 | Remediat: St. Drumul Taberei - PA 1510 bz. A: 30.10.2025 St. Drumul Taberei - PA 1510 bz. B: 29.10.2025
221 | 2025-10-28 15:50 | 45958.6597 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV MILITARI | LES 10kV PA2680B-MILITARI CEL 35 BUC - declansat prin protectie homopolara directionala 2. | d | Cauza primara: Defect cablu 10 kV PA 2680-T 3308 Cauza secundara: refuz declansare intreruptor 10 kV din celula T3308 in PA 2680 | Municipiul Bucuresti: Valea Lunga, Margelelor, Margelelor, Gorjului, Orsova. | 11280 | 1 | 0 | 2 | 2851 | 0:03 | 0.52044 | 0.026022 | 0.59851 | AAR blocat la PA 2680. Remediat: 31.10.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3747 | 0:12 | 0.68389 | 0.13678
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 3775 | 0:15 | 0.68863 | 0.17216
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 903 | 1:36 | 0.16472 | 0.26356
222 | 2025-11-01 16:50 | 45962.7014 | Ilfov | MT | Statia 110/20kV IFA MAGURELE | LES 20kV BOHLER-IFA IF - functionat protectia homopolara directionala 1. | d | 2 CTI-uri defecte in cel. 20kV STc9155 din PT5795. | Judet Ilfov: Magurele, Clinceni, Bragadiru. | 7975 | 1 | 0 | 2 | 2594 | 0:05 | 1.0149 | 0.084572 | 0.99483 | Remediat: 03.11.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 2070 | 0:16 | 0.81079 | 0.21621
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2737 | 0:30 | 1.0704 | 0.53519
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 567 | 0:43 | 0.22166 | 0.15886
223 | 2025-11-03 07:37 | 45964.3174 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI (gestiune Transelectrica) | LES 20kV POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF - functionat protectia maximala de curent tr.1 | d | Defect trecator | Judet Ilfov: Metro Militari, Bragadiru. | 8321 | 1 | 0 | 4 | 1587 | 0:04 | 0.74514 | 0.049676 | 0.56586 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 4261 | 0:05 | 1.997 | 0.16642
[11 empty] | 3 | 0 | 10 | 917 | 0:11 | 0.43416 | 0.079596
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1084 | 0:16 | 0.50816 | 0.13551
[11 empty] | 5 | 0 | 5 | 449 | 0:38 | 0.21263 | 0.13467
224 | 2025-11-06 10:46 | 45967.4486 | Giurgiu | IT | Statiile: 110/20kV Giurgiu Nord 110/20kV ICMUG 110/20kV Zahar Giurgiu 110/20kV Giurgiu Sud 110/6kV Puieni | In statia 110/20kV Giurgiu Nord a declansat LEA 110 kV Ghizdaru - prin protectie de distanta si homopolara. RAR (-) pe LEA 110kV Giurgiu Nord - Prundu cu derivatia Puieni; In statia CET Giurgiu a declansat LEA 110kV Giurgiu Sud - prin protectie de distanta si homopolara. Au ramas fara tensiune statiile: 110/20kV Giurgiu Nord, 110/20kV ICMUG, 110/20kV Zahar Giurgiu, 110/20kV Giurgiu Sud, 110/6kV Puieni. | d | Pe LEA 110kV Giurgiu Nord - Prundu cu derivatia Puieni s-a gasit lant dublu de izolatori conturnati la stalp nr 185 faza „T”. | Judet Giurgiu: Giurgiu Nord, Fratesti, Giurgiu Est, Daia, Izvoarele-Radu Voda, Oinacu, Gostinu, Giurgiu Sud, Stanesti, Baneasa, Slobozia, Giurgiu Vest. | 24862 | 1 | 0 | 29 | 1015 | 0:27 | 0.41992 | 0.18896 | 5.0409 | Remediat: 7.11.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 45 | 20697 | 0:30 | 8.3429 | 4.1714
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 3072 | 0:33 | 1.2372 | 0.68048
225 | 2025-11-10 19:48 | 45971.825 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | LES 20kV T2986B1-SALAJ CEL 40 BUC - functionat protectia homopolara directionala 1. | d | Cablu 20 kV defect intre T2958 - T3117. | Municipiul Bucuresti: Salaj, Petre Ispirescu. | 5744 | 1 | 0 | 0 | 349 | 0:00 | 0.11176 | 3.1045e-05 | 0.31931 | In timpul manevrelor de revenire a declansat LES 20kV T2986B2-SALAJ CEL 48 BUC prin protectie maximala de curent tr.3 cu 3521 cl . Remediat: 11.11.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 3172 | 0:05 | 1.0158 | 0.084649
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1397 | 0:09 | 0.44737 | 0.067106
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 826 | 0:38 | 0.26452 | 0.16753
226 | 2025-11-14 08:56 | 45975.3722 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV MIHAI BRAVU | LES 20kV T2634B1-MIHAI BRAVU CEL 7 BUC - functionat protectia homopolara directionala 3. | c | Cablu 20 kV rupt intre T2757-T4255 de terti | Municipiul Bucuresti: Baba Novac - Ior, Ramnicu Sarat - Ilioara, Nerva Traian - Foisorului, Obor - Pantelimon, Decebal - Piata Alba Iulia, Pache Protopopescu - Hala Traian, Popa Nan - Calarasi. | 8792 | 1 | 0 | 2 | 764 | 0:07 | 0.383 | 0.044683 | 1.8203 | Concomitent declansare prin protectie maximala T4250 in st.MIHAI BRAVU fara element defect Remediat: 21.11.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 3879 | 0:19 | 1.942 | 0.61496
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 3882 | 0:33 | 1.941 | 1.0675
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 260 | 0:43 | 0.13 | 0.093165
227 | 2025-11-14 12:14 | 45975.5097 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LES 20kV CHIAJNA-ARCUDA IF - functionat protectia maximala de curent 3. | d | Defect cablu LES 20kV CHIAJNA-ARCUDA IF la iesirea din statia ARCUDA. | Judet Ilfov: Dragomiresti-Vale, Chitila Ilfov V, Joita Ilfov, Chiajna, Vidra. | 5024 | 1 | 0 | 3 | 3216 | 0:06 | 1.618 | 0.1618 | 0.33512 | Remediat: 14.11.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 321 | 0:09 | 0.16286 | 0.024429
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1481 | 0:12 | 0.74443 | 0.14889
228 | 2025-11-18 19:35 | 45979.816 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6kV INCREST | LES 20kV MC DONALDS-INCREST IF - functionat protectia maximala de curent 3. | d | Cablu 20 kV defect intre SB 2162 (PT 2072) si SB 6949(PT 5730). | Judet Ilfov: Dragomiresti-Vale, Chiajna, Metro Militari, Domnesti. | 6029 | 1 | 0 | 4 | 1040 | 0:03 | 0.48048 | 0.024024 | 0.25609 | Remediat: 19.11.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 4968 | 0:06 | 2.2906 | 0.22906
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:14 | 0.0013807 | 0.00032216
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 5 | 1:10 | 0.0023012 | 0.0026847
229 | 2025-11-20 07:54 | 45981.3292 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI (gestiune Transelectrica) | LES 20kV POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF - declansat prin protectie maximala de curent | d | Defect trecator. | Municipiul Bucuresti: Metro Militari, Bragadiru. | 8229 | 1 | 0 | 23 | 8206 | 0:04 | 3.8971 | 0.25981 | 0.25981 | Remediat: -
230 | 2025-11-20 03:38 | 45981.1514 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10kV SALAJ | Trafo 1 110/20kV - declansat prin punere la pamant bare. | d | Cauza primara: Defect pe L20kV T5390, LES 20kV PT5390-PT4994; Cauza asociata: refuz declansare intrerupator T5390 (circuit declansare intrerupt in interiorul intrerupatorului) | Municipiul Bucuresti: Teius, Antiaeriana, Muntii Carpati, Salaj, Echinoctiului, Petre Ispirescu. | 21972 | 1 | 0 | 3 | 16614 | 0:07 | 4.9158 | 0.57351 | 2.1205 | Remediat: 20.11.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 387 | 0:14 | 0.11744 | 0.027404
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 4876 | 0:56 | 1.4431 | 1.3469
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 80 | 7:18 | 0.023666 | 0.17277
231 | 2025-11-21 08:18 | 45982.3458 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | LES 20kV BOHLER-IFA IF - declansat prin protectie maximala de curent 3. | d | Defect trecator. | Judet Ilfov: Clinceni, Magurele, Bragadiru. | 7975 | 1 | 0 | 3 | 3508 | 0:12 | 1.153 | 0.23059 | 0.5482 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 4460 | 0:13 | 1.4659 | 0.31761
232 | 2025-11-22 13:43 | 45983.5715 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | LES 20kV BOHLER-IFA IF - declansat prin protectie maximala de curent 3. | d | Defect trecator. | Judet Ilfov: Bragadiru, Clinceni, Magurele. | 7975 | 1 | 0 | 6 | 5578 | 0:03 | 1.6591 | 0.082953 | 0.13031 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2390 | 0:04 | 0.71039 | 0.047359
233 | 2025-11-25 11:18 | 45986.4708 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6kV INCREST | LES 20kV APEDUCTULUI-INCREST IF - functionat maximala de curent 3. | d | Defect trecator | Judet Ilfov: Chiajna, Chitila Ilfov V. | 7479 | 1 | 0 | 1 | 7436 | 0:03 | 1.6431 | 0.082155 | 0.084475 | Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 39 | 0:15 | 0.0092793 | 0.0023198
234 | 2025-12-05 03:48 | 45996.1583 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10kV LAROMET | Trafo 2 110/20kV - functionat protectia protectia maximala de curent MT la Trafo 2. | d | Releu defect la cel 20kV Trafo 2 | Municipiul Bucuresti: Bucurestii Noi, Chitila, Damaroaia. | 6376 | 1 | 0 | 18 | 6358 | 0:06 | 4 | 0.4 | 0.4 | Ramas fara tensiune toate barele 10kV si 20kV Remediat: 05.12.2025
235 | 2025-12-14 00:43 | 46005.0299 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LES 20kV CHIAJNA-ARCUDA IF - declansat prin protectie maximala de curent 3. | d | CTI defecta la IS 9251 PT 5826. | Judet Ilfov: Chiajna, Chitila Ilfov V, Dragomiresti-Vale, Vidra, Joita Ilfov. | 5024 | 1 | 0 | 4 | 321 | 0:06 | 0.20773 | 0.020773 | 0.53074 | Remediat: 15.12.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3198 | 0:09 | 2.0447 | 0.30671
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1481 | 0:12 | 0.94726 | 0.18945
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 18 | 1:12 | 0.011505 | 0.013806
236 | 2025-12-15 11:48 | 46006.4917 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10kV OBOR | LES 10kV PA484B-OBOR CEL 48R BUC NOUA - functionat protectia homopolara directionala 4. | d | Cauza primara: Cablu 10kV PA 484 - T164 defect. Cauza secundara: refuz declansare Intrerupator 10kV cel. 10kV T164 din PA 484. | Municipiul Bucuresti: Stefan Cel Mare, Centru, Mosilor, Pache Protopopescu - Hala Traian. | 5237 | 1 | 0 | 0 | 589 | 0:03 | 0.3599 | 0.017995 | 0.23633 | La PA 484 nu a functionat AAR. Remediat: Intrerupator 10kV cel T164 din PA 484: 15.12.2025 Cablu 10kV PA 484 - T164: 22.12.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1803 | 0:04 | 1.1017 | 0.073447
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 2841 | 0:05 | 1.7372 | 0.14476
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2 | 0:06 | 0.0012221 | 0.00012221
237 | 2025-12-16 11:08 | 46007.4639 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | LES 10kV PA2535B-BALTA ALBA CEL 5 BUC - functionat protectia homopolara directionala 2. | d | Defect feeder 10 kV statia 110/10 kV Balta Alba - PA2535B (A+B). | Municipiul Bucuresti: Titan - Grigorescu, Ramnicu Sarat - Ilioara, Ozana - Pallady. | 6833 | 1 | 0 | 1 | 4195 | 0:04 | 0.90939 | 0.060626 | 0.1273 | La PA 2535 nu a functionat AAR. Remediat: 17.12.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2637 | 0:07 | 0.57151 | 0.066676
238 | 2025-12-18 11:39 | 46009.4854 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6kV INCREST | LES 20kV ROSU-INCREST IF - functionat protectia maximala de curent 3. | d | Defect trecator. | Judet Ilfov: Metro Militari, Chitila Ilfov V, Chiajna. | 7344 | 1 | 0 | 3 | 514 | 0:24 | 0.11413 | 0.045651 | 0.71451 | a declansat simultan cu L20 kV T5504, pe care s-a gasit cablu rupt de terti intre T5504 si T4800. Remediat: -
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2533 | 0:26 | 0.55916 | 0.2423
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 4293 | 0:27 | 0.94791 | 0.42656
239 | 2025-12-18 11:59 | 46009.4993 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6kV INCREST | LES 20kV MC DONALDS-INCREST IF - functionat protectia maximala de curent 3. | d | Defect trecator. | Judet Ilfov: Dragomiresti-Vale, Chiajna, Metro Militari, Domnesti. | 6029 | 1 | 0 | 15 | 6014 | 0:03 | 2.5877 | 0.13945 | 0.13945 | a declansat simultan cu L20 kV T5504, pe care s-a gasit cablu rupt de terti intre T5504 si T4800. Remediat: -
240 | 2025-12-24 | 18:02 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DR.TABEREI | LES 10KV PA1870-DR.TABEREI CEL 39 BUC- functionat protectia maximala de curent tr.1. | b | Cauza primara: incendiu in PT1813- circuite secundare aferente celulelor 10kV afectate; tablou JT distrus; Cauza asociata: refuz declansare intrerupator 10kV celula T2012 din PA1870 | Municipiul Bucuresti: Valea Calugareasca, Pravat, Prelungirea Ghencea. | 5901 | 1 | 0 | 1 | 4049 | 0:03 | 1.776 | 0.088799 | 0.54258 | Forta majora: Cod galben: intensificări ale vântului, ninsori viscolite și strat de zăpadă, polei. Remediat: 25.12.2025
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1611 | 0:08 | 0.70645 | 0.094193
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 240 | 3:25 | 0.10524 | 0.35958