## BC
Raport ANRE
Perioada | 01-01-2025 00:00:00 - 01-01-2026 00:00:00
Nr | Parametru | Q1AROMARISE | Q1BACOVIA | Q1BALCESCU | Q1BOLOVANIS | Q1BUHUSI | Q1COMANESTI | Q2CONTESTI | Q1DARMANESTI | Q1FARAOANI | Q1FILIPESTI | Q1GHERAIESTI | Q1GLAVANESTI | Q1LETEA | Q1MARGINENI | Q1MILCOV | Q1MOINESTI | Q1ONESTI | Q1PARTIZANU | Q1RACACIUNI | Q1SISCANI | Q1TARITA | Q1TGOCNA | Q1TGTROTUS | Q1ZEMES
1 | Numarul de intreruperi tranzitorii (t <= 3 sec) | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Numarul de intreruperi scurte (3 sec < t <= 3 min) | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | Numarul de intreruperi lungi (t > 3 min) | 2 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | Frecventa medie (Hz) | 50.0006 | 50.0006 | 50 | 50.0004 | 50.0007 | 50.0008 | 50 | 50.0007 | 50.0005 | 50.0009 | 50.0004 | 50.0006 | 50.0004 | 50.0005 | 50.0003 | 50.0006 | 50.0005 | 50.0006 | 50.0005 | 50.0007 | 50.0008 | 50.0006 | 50.0007 | 50.0006
5 | Tensiunea medie (V) U12 | 121234.14 | 21253.73 | 21426.52 | 21634.94 | 6310 | 6308.79 | 21594.25 | 21694.9 | 121533.16 | 21598.21 | 21371.28 | 21750.68 | 6260.82 | 6258.59 | 21209.99 | 21419.85 | 21412.99 | 21249.14 | 21609.52 | 21564.13 | 21614.11 | 21431.27 | 121473.21 | 16089.33
6 | Tensiunea medie (V) U23 | 121344.69 | 21193 | 21387.26 | 21556.22 | 6317.02 | 6338.6 | 21545.12 | 21662.83 | 122282.62 | 21829.47 | 21302.42 | 21672.83 | 6246.92 | 6291.31 | 21153.48 | 21410.84 | 21383.87 | 21125.59 | 21533.21 | 21679.05 | 21560.53 | 21332.34 | 120558.4 | 16161.74
7 | Tensiunea medie (V) U31 | 120629.21 | 21055.03 | 21348.63 | 21468.51 | 6333.62 | 6294.23 | 21502 | 21642.74 | 121592.66 | 21976.5 | 21266.37 | 21588.91 | 6288.31 | 6275.85 | 21106 | 21483.33 | 21480.66 | 21086.41 | 21498.41 | 21596.58 | 21522.8 | 21282.21 | 120971.32 | 16095.83
8 | Depasiri ale limitelor normale de variatie ale U12 (%) | 26 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
9 | Saptamani in care depasirea limitelor normale de variatie ale U12 este mai mare decat 5% din saptamana | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | Depasiri ale limitelor normale de variatie ale U23 (%) | 115 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Saptamani in care depasirea limitelor normale de variatie ale U23 este mai mare decat 5% din saptamana | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Depasiri ale limitelor normale de variatie ale U31 (%) | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Saptamani in care depasirea limitelor normale de variatie ale U31 este mai mare decat 5% din saptamana | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune ale U12 | 165 | 0 | 111 | 66 | 40 | 110 | 136 | 81 | 188 | 81 | 52 | 0 | 54 | 29 | 85 | 61 | 62 | 50 | 136 | 32 | 48 | 109 | 163 | 70
15 | Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune ale U23 | 147 | 0 | 114 | 53 | 20 | 114 | 145 | 66 | 178 | 40 | 46 | 0 | 54 | 14 | 69 | 64 | 58 | 49 | 112 | 30 | 41 | 100 | 237 | 57
16 | Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune ale U31 | 242 | 0 | 130 | 51 | 31 | 76 | 175 | 81 | 272 | 42 | 55 | 0 | 50 | 22 | 81 | 61 | 60 | 64 | 122 | 46 | 49 | 91 | 209 | 41
17 | Depasirea valorii normate de flicker pentru U12, pe termen lung (nr. saptamani) | 17 | 29 | 33 | 23 | 23 | 33 | 28 | 24 | 25 | 27 | 31 | 32 | 29 | 28 | 28 | 26 | 31 | 27 | 30 | 23 | 11 | 27 | 18 | 32
18 | Depasirea valorii normate de flicker pentru U23, pe termen lung (nr. saptamani) | 18 | 22 | 36 | 13 | 11 | 21 | 33 | 21 | 14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 15 | 20 | 20 | 23 | 21 | 25 | 15 | 9 | 21 | 18 | 19
19 | Depasirea valorii normate de flicker pentru U31, pe termen lung (nr. saptamani) | 16 | 27 | 36 | 14 | 7 | 16 | 37 | 21 | 24 | 15 | 21 | 22 | 14 | 15 | 26 | 10 | 13 | 24 | 24 | 13 | 5 | 18 | 26 | 13
20 | Valoarea maxima a armonicii 2, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0 | 0.5635 | 0 | 0 | 0.8396 | 0.1493 | 0 | 0 | 0 | 0.2088 | 0.4187 | 0 | 0.632 | 0 | 0.6795 | 0 | 0 | 0.3308 | 1.2934 | 0.9743 | 3.755 | 0 | 0 | 3.4461
21 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
22 | Valoarea maxima a armonicii 2, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0 | 0.8952 | 0 | 0 | 0.844 | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 0.2994 | 0.5203 | 0 | 0.6047 | 0 | 0.9226 | 0 | 0 | 0.2862 | 1.5146 | 0.7395 | 3.1705 | 0 | 0 | 4.953
23 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
24 | Valoarea maxima a armonicii 2, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0 | 0.6312 | 0 | 0 | 3.019 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0.2985 | 0.6303 | 0 | 0.4396 | 0 | 0.7148 | 0 | 0 | 0.3272 | 0.8311 | 1.0938 | 1.9226 | 0 | 0 | 4.3728
25 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
26 | Valoarea maxima a armonicii 3, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 1.2908 | 1.0291 | 0 | 1.9711 | 0.6764 | 0.6176 | 0 | 1.0323 | 3.0832 | 11.5552 | 0.571 | 0 | 0.5171 | 0.5757 | 0.4577 | 1.625 | 0.4469 | 0.4705 | 1.0948 | 0.7506 | 2.1477 | 0.4866 | 0.9601 | 2.5102
27 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Valoarea maxima a armonicii 3, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 1.0962 | 0.5531 | 0 | 1.5278 | 0.7342 | 0.5539 | 0 | 1.0374 | 1.7077 | 12.385 | 0.6128 | 0 | 0.4882 | 0.6797 | 1.5463 | 0.7929 | 0.3619 | 0.5491 | 1.504 | 0.5172 | 1.2557 | 0.3955 | 0.6348 | 3.1541
29 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Valoarea maxima a armonicii 3, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 0.5886 | 0.51 | 0 | 1.9406 | 0.4769 | 0.6339 | 0 | 2.0146 | 2.0219 | 14.0079 | 0.6256 | 0 | 0.4485 | 0.4741 | 1.0366 | 0.9706 | 0.3938 | 0.3816 | 3.6109 | 0.9386 | 1.2823 | 0.4285 | 0.7837 | 2.8629
31 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Valoarea maxima a armonicii 4, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1%] | 0 | 0.4707 | 0 | 0 | 0.5496 | 0.2325 | 0 | 0 | 0 | 0.5832 | 0.2563 | 0 | 0.3383 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 0.2191 | 0.7559 | 0.651 | 1.0816 | 0 | 0 | 1.1168
33 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
34 | Valoarea maxima a armonicii 4, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1%] | 0 | 0.4745 | 0 | 0 | 0.3932 | 0.1921 | 0 | 0 | 0 | 0.4025 | 0.2808 | 0 | 0.3483 | 0 | 0.4609 | 0 | 0 | 0.2724 | 0.4602 | 0.4545 | 0.8675 | 0 | 0 | 1.2086
35 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | Valoarea maxima a armonicii 4, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1%] | 0 | 0.4539 | 0 | 0 | 0.9158 | 0.1755 | 0 | 0 | 0 | 0.5411 | 0.2712 | 0 | 0.3277 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0.2823 | 0.7761 | 0.6287 | 1.0006 | 0 | 0 | 3.2604
37 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
38 | Valoarea maxima a armonicii 5, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 6%] | 1.8688 | 2.8532 | 0 | 1.3001 | 1.8829 | 1.8708 | 0 | 1.7687 | 2.3935 | 3.2384 | 2.5505 | 2.7379 | 1.7709 | 2.4854 | 1.9602 | 1.7976 | 2.9183 | 2.4908 | 2.3931 | 2.1817 | 1.8518 | 1.3836 | 1.9228 | 1.4728
39 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Valoarea maxima a armonicii 5, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 6%] | 1.9082 | 2.876 | 0 | 1.3847 | 1.7949 | 1.9342 | 0 | 1.5017 | 1.4835 | 4.0633 | 2.5221 | 2.7431 | 1.8588 | 2.2608 | 1.9473 | 1.7275 | 2.9729 | 2.5208 | 2.616 | 2.0179 | 1.7889 | 1.515 | 2.0092 | 1.7831
41 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Valoarea maxima a armonicii 5, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 6%] | 1.9906 | 2.9991 | 0 | 1.4759 | 1.6985 | 1.9472 | 0 | 1.6904 | 1.93 | 5.5093 | 2.6281 | 2.9557 | 1.4738 | 2.3678 | 1.972 | 1.7528 | 2.8864 | 2.5918 | 3.4531 | 2.1784 | 1.8907 | 1.4473 | 1.993 | 3.7831
43 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Valoarea maxima a armonicii 6, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.1897 | 0 | 0 | 0.3195 | 0.3688 | 0 | 0 | 0 | 0.3629 | 0.1785 | 0 | 0.2569 | 0 | 0.2227 | 0 | 0 | 0.1357 | 0.4378 | 0.2499 | 0.4021 | 0 | 0 | 0.4693
45 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Valoarea maxima a armonicii 6, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.1442 | 0 | 0 | 0.2766 | 0.2178 | 0 | 0 | 0 | 0.2362 | 0.2448 | 0 | 0.2082 | 0 | 0.3065 | 0 | 0 | 0.122 | 0.3629 | 0.3171 | 0.4627 | 0 | 0 | 0.4595
47 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Valoarea maxima a armonicii 6, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.1891 | 0 | 0 | 0.3583 | 0.2424 | 0 | 0 | 0 | 0.4039 | 0.1882 | 0 | 0.2218 | 0 | 0.1928 | 0 | 0 | 0.161 | 0.5079 | 0.2576 | 0.3887 | 0 | 0 | 1.0881
49 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
50 | Valoarea maxima a armonicii 7, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 0.9274 | 1.85 | 0 | 1.5158 | 1.1788 | 1.7762 | 0 | 1.3188 | 0.9792 | 0.8977 | 1.5041 | 2.0267 | 1.3452 | 2.5213 | 2.009 | 1.3352 | 1.8072 | 1.986 | 2.0918 | 1.1434 | 1.2005 | 1.3387 | 0.9392 | 1.1061
51 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Valoarea maxima a armonicii 7, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 0.9939 | 1.8537 | 0 | 1.6899 | 1.2835 | 1.9548 | 0 | 1.2697 | 0.9862 | 1.0535 | 1.5661 | 1.2801 | 1.2519 | 2.6852 | 2.0344 | 1.1752 | 1.616 | 1.9573 | 2.2643 | 1.0427 | 1.1941 | 1.2883 | 0.8201 | 0.6886
53 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Valoarea maxima a armonicii 7, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 1.0015 | 1.6885 | 0 | 1.6122 | 1.3021 | 1.9932 | 0 | 1.088 | 1.3365 | 1.8845 | 1.6659 | 1.7948 | 1.3451 | 2.7997 | 1.8392 | 1.3643 | 1.6974 | 1.6239 | 3.2796 | 1.072 | 0.9832 | 1.2195 | 0.9091 | 1.7534
55 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Valoarea maxima a armonicii 8, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.1706 | 0 | 0 | 0.2697 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0.3778 | 0.1789 | 0 | 0.1647 | 0 | 0.1903 | 0 | 0 | 0.0952 | 0.2911 | 0.1562 | 0.3822 | 0 | 0 | 0.3167
57 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Valoarea maxima a armonicii 8, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.1078 | 0 | 0 | 0.2217 | 0.2016 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.2103 | 0 | 0.1718 | 0 | 0.2306 | 0 | 0 | 0.1027 | 0.3047 | 0.1455 | 0.3259 | 0 | 0 | 0.3548
59 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Valoarea maxima a armonicii 8, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.1286 | 0 | 0 | 0.2739 | 0.2724 | 0 | 0 | 0 | 0.3743 | 0.1359 | 0 | 0.1379 | 0 | 0.2446 | 0 | 0 | 0.1136 | 0.5179 | 0.1789 | 0.3056 | 0 | 0 | 1.2882
61 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
62 | Valoarea maxima a armonicii 9, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.4132 | 0.788 | 0 | 0.5287 | 0.253 | 0.3772 | 0 | 0.6977 | 0.672 | 0.9873 | 0.2036 | 0 | 0.1401 | 0.2048 | 0.193 | 0.2615 | 0.1173 | 0.1878 | 0.2852 | 0.1822 | 0.3225 | 0.1979 | 0.3075 | 0.2479
63 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Valoarea maxima a armonicii 9, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.3528 | 0.1808 | 0 | 0.6011 | 0.1859 | 0.2976 | 0 | 0.8925 | 0.2661 | 0.6102 | 0.269 | 0 | 0.1362 | 0.2304 | 0.2635 | 0.2487 | 0.164 | 0.2369 | 0.9652 | 0.1614 | 0.2913 | 0.1631 | 0.3294 | 0.2575
65 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Valoarea maxima a armonicii 9, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.2045 | 0.2246 | 0 | 0.541 | 0.2843 | 0.4533 | 0 | 0.8561 | 0.9384 | 0.5639 | 0.1506 | 0 | 0.1208 | 0.1587 | 0.226 | 0.2703 | 0.1596 | 0.2057 | 3.0898 | 0.1624 | 0.353 | 0.2243 | 0.6167 | 0.5529
67 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Valoarea maxima a armonicii 10, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.1684 | 0 | 0 | 0.2243 | 0.2682 | 0 | 0 | 0 | 0.3173 | 0.1772 | 0 | 0.1052 | 0 | 0.0901 | 0 | 0 | 0.0652 | 0.2998 | 0.1315 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.2358
69 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Valoarea maxima a armonicii 10, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.0463 | 0 | 0 | 0.1714 | 0.1933 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.1892 | 0 | 0.1102 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | 0.0708 | 0.3369 | 0.1131 | 0.3347 | 0 | 0 | 0.2539
71 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Valoarea maxima a armonicii 10, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.1193 | 0 | 0 | 0.219 | 0.1951 | 0 | 0 | 0 | 0.3066 | 0.0944 | 0 | 0.0837 | 0 | 0.1154 | 0 | 0 | 0.0631 | 0.5159 | 0.1457 | 0.2897 | 0 | 0 | 0.3302
73 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Valoarea maxima a armonicii 11, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3,5%] | 0.3489 | 0.7152 | 0 | 0.6521 | 0.7957 | 0.5911 | 0 | 1.0335 | 0.7647 | 1.0077 | 0.3092 | 0.4107 | 0.203 | 0.9578 | 0.2588 | 0.4425 | 0.5252 | 0.2378 | 0.3357 | 0.3849 | 0.2473 | 0.2997 | 0.4357 | 0.232
75 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Valoarea maxima a armonicii 11, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3,5%] | 0.3092 | 0.2647 | 0 | 0.6297 | 0.722 | 0.4908 | 0 | 1.2272 | 0.5985 | 0.6648 | 0.3292 | 0.5141 | 0.2176 | 0.9308 | 0.45 | 0.5239 | 0.5118 | 0.2526 | 0.5586 | 0.3778 | 0.2559 | 0.3296 | 0.3591 | 0.3122
77 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Valoarea maxima a armonicii 11, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3,5%] | 0.3086 | 0.3064 | 0 | 0.7314 | 0.7116 | 0.5592 | 0 | 1.279 | 1.1187 | 0.5937 | 0.2685 | 0.4527 | 0.2057 | 0.9977 | 0.3566 | 0.5158 | 0.5041 | 0.2944 | 2.8596 | 0.3399 | 0.2916 | 0.2697 | 0.7732 | 0.5583
79 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Valoarea maxima a armonicii 12, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.1889 | 0 | 0 | 0.1652 | 0.1988 | 0 | 0 | 0 | 0.2244 | 0.1341 | 0 | 0.0693 | 0 | 0.0526 | 0 | 0 | 0.0514 | 0.1767 | 0.1078 | 0.257 | 0 | 0 | 0.1446
81 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Valoarea maxima a armonicii 12, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.0424 | 0 | 0 | 0.1627 | 0.1455 | 0 | 0 | 0 | 0.1355 | 0.1576 | 0 | 0.0841 | 0 | 0.1543 | 0 | 0 | 0.0652 | 0.1773 | 0.0848 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.1312
83 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Valoarea maxima a armonicii 12, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.1064 | 0 | 0 | 0.2703 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.1943 | 0.0696 | 0 | 0.0534 | 0 | 0.0702 | 0 | 0 | 0.0518 | 0.5205 | 0.1135 | 0.1832 | 0 | 0 | 0.3571
85 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Valoarea maxima a armonicii 13, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3%] | 0.3072 | 0.6231 | 0 | 0.8566 | 0.5394 | 0.5825 | 0 | 1.1532 | 1.7601 | 0.7868 | 0.2178 | 0.3583 | 0.1496 | 0.6871 | 0.3077 | 0.2696 | 0.5536 | 0.1396 | 0.699 | 0.2368 | 0.2531 | 0.3813 | 0.69 | 0.3834
87 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Valoarea maxima a armonicii 13, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3%] | 0.2921 | 0.2165 | 0 | 0.7673 | 0.5448 | 0.4814 | 0 | 1.2762 | 0.992 | 0.5893 | 0.2575 | 0.1901 | 0.1943 | 0.6667 | 0.4512 | 0.2789 | 0.5034 | 0.1691 | 0.4731 | 0.2225 | 0.2065 | 0.2027 | 0.9329 | 0.3968
89 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Valoarea maxima a armonicii 13, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3%] | 0.3075 | 0.1984 | 0 | 0.8162 | 0.5468 | 0.599 | 0 | 1.5385 | 1.9127 | 0.5834 | 0.2304 | 0.3556 | 0.1379 | 0.679 | 0.3815 | 0.2792 | 0.5256 | 0.1922 | 2.6032 | 0.2256 | 0.2051 | 0.3297 | 1.2902 | 0.4824
91 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Valoarea maxima a armonicii 14, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.2072 | 0 | 0 | 0.1429 | 0.1711 | 0 | 0 | 0 | 0.1559 | 0.1145 | 0 | 0.0577 | 0 | 0.0564 | 0 | 0 | 0.0411 | 0.1771 | 0.0766 | 0.1458 | 0 | 0 | 0.1253
93 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Valoarea maxima a armonicii 14, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.0321 | 0 | 0 | 0.1222 | 0.1115 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.1166 | 0 | 0.0706 | 0 | 0.1318 | 0 | 0 | 0.0553 | 0.1477 | 0.0562 | 0.1546 | 0 | 0 | 0.1545
95 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Valoarea maxima a armonicii 14, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.0928 | 0 | 0 | 0.2258 | 0.1274 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0611 | 0 | 0.0535 | 0 | 0.0586 | 0 | 0 | 0.0461 | 0.5257 | 0.0966 | 0.1577 | 0 | 0 | 0.2369
97 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Valoarea maxima a armonicii 15, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.2486 | 0.4846 | 0 | 0.4949 | 0.3105 | 0.3998 | 0 | 0.65 | 1.4555 | 0.6083 | 0.1362 | 0 | 0.1675 | 0.147 | 0.135 | 0.1206 | 0.1381 | 0.13 | 0.8639 | 0.175 | 0.149 | 0.3219 | 0.6503 | 0.5904
99 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
100 | Valoarea maxima a armonicii 15, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.2151 | 0.1082 | 0 | 0.4888 | 0.35 | 0.1972 | 0 | 0.6664 | 0.8334 | 0.5188 | 0.167 | 0 | 0.1602 | 0.1077 | 0.2356 | 0.1358 | 0.1383 | 0.147 | 0.5641 | 0.1374 | 0.2101 | 0.1856 | 1.0098 | 0.6483
101 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
102 | Valoarea maxima a armonicii 15, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.2692 | 0.1197 | 0 | 0.5504 | 0.2552 | 0.3731 | 0 | 0.7082 | 1.5593 | 0.5648 | 0.1535 | 0 | 0.1444 | 0.159 | 0.2567 | 0.1251 | 0.1237 | 0.1433 | 2.3447 | 0.1465 | 0.2073 | 0.317 | 1.1929 | 0.4315
103 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
104 | Valoarea maxima a armonicii 16, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.2082 | 0 | 0 | 0.1384 | 0.0838 | 0 | 0 | 0 | 0.1349 | 0.1041 | 0 | 0.0676 | 0 | 0.0432 | 0 | 0 | 0.0442 | 0.1685 | 0.0639 | 0.126 | 0 | 0 | 0.1221
105 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Valoarea maxima a armonicii 16, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.1224 | 0.0599 | 0 | 0 | 0 | 0.1187 | 0.1043 | 0 | 0.0609 | 0 | 0.1187 | 0 | 0 | 0.0512 | 0.1952 | 0.0491 | 0.1248 | 0 | 0 | 0.1481
107 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Valoarea maxima a armonicii 16, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.0755 | 0 | 0 | 0.117 | 0.0613 | 0 | 0 | 0 | 0.1144 | 0.0577 | 0 | 0.0557 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.0432 | 0.5249 | 0.0703 | 0.137 | 0 | 0 | 0.6385
109 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
110 | Valoarea maxima a armonicii 17, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.2371 | 0.3525 | 0 | 0.4655 | 0.423 | 0.253 | 0 | 0.4192 | 0.4935 | 0.6068 | 0.1317 | 0 | 0.1927 | 0.3432 | 0.1508 | 0.1284 | 0.1746 | 0.1175 | 0.9213 | 0.1997 | 0.1417 | 0.282 | 0.8317 | 0.4465
111 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Valoarea maxima a armonicii 17, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.1952 | 0.1395 | 0 | 0.3974 | 0.3457 | 0.2171 | 0 | 0.4533 | 0.5652 | 0.5718 | 0.1359 | 0 | 0.2189 | 0.3106 | 0.1602 | 0.1219 | 0.2127 | 0.1214 | 0.4533 | 0.2157 | 0.1286 | 0.2513 | 1.1673 | 0.2812
113 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Valoarea maxima a armonicii 17, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.288 | 0.1416 | 0 | 0.4937 | 0.277 | 0.2385 | 0 | 0.5094 | 0.748 | 0.6302 | 0.1396 | 0 | 0.1303 | 0.3906 | 0.2052 | 0.0979 | 0.1611 | 0.1436 | 2.0819 | 0.1985 | 0.1267 | 0.3448 | 1.6169 | 0.4781
115 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Valoarea maxima a armonicii 18, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.1979 | 0 | 0 | 0.132 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 0.0826 | 0 | 0.0506 | 0 | 0.0359 | 0 | 0 | 0.0513 | 0.1319 | 0.0584 | 0.0983 | 0 | 0 | 0.1112
117 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Valoarea maxima a armonicii 18, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.0256 | 0 | 0 | 0.1183 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.0967 | 0.0831 | 0 | 0.0554 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.0518 | 0.1365 | 0.0479 | 0.1143 | 0 | 0 | 0.1244
119 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Valoarea maxima a armonicii 18, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.0564 | 0 | 0 | 0.0772 | 0.0399 | 0 | 0 | 0 | 0.0905 | 0.0527 | 0 | 0.0444 | 0 | 0.0648 | 0 | 0 | 0.0416 | 0.5245 | 0.0823 | 0.1058 | 0 | 0 | 0.2009
121 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Valoarea maxima a armonicii 19, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.2888 | 0.2606 | 0 | 0.295 | 0.2659 | 0.1876 | 0 | 0.2279 | 0.4289 | 0.4149 | 0.127 | 0 | 0.134 | 0.3433 | 0.1564 | 0.1429 | 0.1786 | 0.113 | 0.6553 | 0.2161 | 0.117 | 0.1516 | 0.839 | 0.2093
123 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Valoarea maxima a armonicii 19, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.2032 | 0.0909 | 0 | 0.293 | 0.2872 | 0.173 | 0 | 0.4421 | 0.302 | 0.5564 | 0.1398 | 0 | 0.1436 | 0.3472 | 0.1967 | 0.1451 | 0.1668 | 0.1112 | 0.5036 | 0.1631 | 0.1332 | 0.1653 | 0.7302 | 0.1711
125 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Valoarea maxima a armonicii 19, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.3161 | 0.0875 | 0 | 0.3062 | 0.2965 | 0.1746 | 0 | 0.4737 | 0.5506 | 0.6475 | 0.1357 | 0 | 0.126 | 0.3557 | 0.2142 | 0.1055 | 0.1671 | 0.1244 | 1.8283 | 0.2336 | 0.1296 | 0.1543 | 0.894 | 0.2965
127 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Valoarea maxima a armonicii 20, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.1897 | 0 | 0 | 0.1135 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 | 0.0799 | 0.0622 | 0 | 0.0365 | 0 | 0.0299 | 0 | 0 | 0.0543 | 0.1302 | 0.0508 | 0.0925 | 0 | 0 | 0.0477
129 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Valoarea maxima a armonicii 20, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.0922 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0.1482 | 0.0777 | 0 | 0.0465 | 0 | 0.0946 | 0 | 0 | 0.0546 | 0.1333 | 0.0419 | 0.1007 | 0 | 0 | 0.0678
131 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Valoarea maxima a armonicii 20, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.0452 | 0 | 0 | 0.1439 | 0.0299 | 0 | 0 | 0 | 0.1355 | 0.0456 | 0 | 0.0448 | 0 | 0.0558 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.5164 | 0.0742 | 0.0844 | 0 | 0 | 0.4629
133 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Valoarea maxima a armonicii 21, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.2289 | 0.2148 | 0 | 0.1792 | 0.1278 | 0.1252 | 0 | 0.2067 | 0.4917 | 0.3519 | 0.0863 | 0 | 0.0969 | 0.094 | 0.1289 | 0.0861 | 0.1008 | 0.0654 | 0.6401 | 0.0973 | 0.0769 | 0.1019 | 0.6248 | 0.121
135 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
136 | Valoarea maxima a armonicii 21, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.154 | 0.0597 | 0 | 0.1602 | 0.1241 | 0.1159 | 0 | 0.3549 | 0.3492 | 0.4282 | 0.1142 | 0 | 0.0952 | 0.0932 | 0.1068 | 0.0997 | 0.1422 | 0.0728 | 0.4344 | 0.0958 | 0.0746 | 0.1171 | 0.6155 | 0.1382
137 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
138 | Valoarea maxima a armonicii 21, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.2288 | 0.0877 | 0 | 0.1871 | 0.1738 | 0.0972 | 0 | 0.3744 | 0.5146 | 0.5414 | 0.0933 | 0 | 0.0931 | 0.1141 | 0.1462 | 0.0959 | 0.1288 | 0.0734 | 1.5835 | 0.1193 | 0.0821 | 0.1093 | 0.9917 | 0.249
139 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
140 | Valoarea maxima a armonicii 22, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.1823 | 0 | 0 | 0.0752 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0.0607 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0291 | 0 | 0 | 0.0564 | 0.1101 | 0.0465 | 0.0729 | 0 | 0 | 0.0515
141 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Valoarea maxima a armonicii 22, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.0296 | 0 | 0 | 0.0702 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0.0915 | 0.0761 | 0 | 0.0444 | 0 | 0.0856 | 0 | 0 | 0.0582 | 0.1005 | 0.0374 | 0.0671 | 0 | 0 | 0.0607
143 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Valoarea maxima a armonicii 22, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.0452 | 0 | 0 | 0.1701 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.0486 | 0 | 0.0376 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.0634 | 0.4969 | 0.0599 | 0.0717 | 0 | 0 | 0.0897
145 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Valoarea maxima a armonicii 23, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.1781 | 0.197 | 0 | 0.177 | 0.2627 | 0.1396 | 0 | 0.4443 | 0.3536 | 0.3725 | 0.1194 | 0 | 0.1529 | 0.2988 | 0.1845 | 0.1797 | 0.1903 | 0.1048 | 0.6801 | 0.1641 | 0.0855 | 0.112 | 0.2064 | 0.1347
147 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Valoarea maxima a armonicii 23, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.2415 | 0.1244 | 0 | 0.2135 | 0.2918 | 0.1412 | 0 | 0.4378 | 0.1974 | 0.3041 | 0.1171 | 0 | 0.1495 | 0.2427 | 0.2204 | 0.1968 | 0.2127 | 0.1446 | 0.4829 | 0.1533 | 0.1086 | 0.1515 | 0.274 | 0.1333
149 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Valoarea maxima a armonicii 23, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.3406 | 0.0976 | 0 | 0.2055 | 0.1932 | 0.1459 | 0 | 0.4592 | 0.3861 | 0.4502 | 0.1246 | 0 | 0.1344 | 0.3057 | 0.1783 | 0.1266 | 0.1964 | 0.1542 | 1.3521 | 0.1983 | 0.1257 | 0.1698 | 0.2382 | 0.1734
151 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Valoarea maxima a armonicii 24, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.1748 | 0 | 0 | 0.0851 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0.0743 | 0.0522 | 0 | 0.0319 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0562 | 0.0985 | 0.0436 | 0.055 | 0 | 0 | 0.0584
153 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Valoarea maxima a armonicii 24, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.0236 | 0 | 0 | 0.0845 | 0.0268 | 0 | 0 | 0 | 0.0683 | 0.0624 | 0 | 0.0407 | 0 | 0.0793 | 0 | 0 | 0.0581 | 0.1123 | 0.034 | 0.0589 | 0 | 0 | 0.0633
155 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Valoarea maxima a armonicii 24, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.0413 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0.0671 | 0.0279 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0337 | 0 | 0 | 0.0346 | 0.4778 | 0.0554 | 0.0578 | 0 | 0 | 0.3275
157 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Valoarea maxima a armonicii 25, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.1728 | 0.1857 | 0 | 0.1497 | 0.2444 | 0.1501 | 0 | 0.8831 | 0.4813 | 0.2983 | 0.1011 | 0 | 0.0727 | 0.1724 | 0.1846 | 0.0783 | 0.1974 | 0.0827 | 0.4881 | 0.1744 | 0.0776 | 0.163 | 0.1153 | 0.1688
159 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Valoarea maxima a armonicii 25, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.1968 | 0.094 | 0 | 0.146 | 0.2478 | 0.1347 | 0 | 0.7971 | 0.1396 | 0.2216 | 0.1022 | 0 | 0.0936 | 0.2031 | 0.1789 | 0.0867 | 0.1903 | 0.09 | 0.4736 | 0.1381 | 0.0907 | 0.2099 | 0.0827 | 0.1463
161 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Valoarea maxima a armonicii 25, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.1838 | 0.0962 | 0 | 0.1937 | 0.2281 | 0.112 | 0 | 0.8762 | 0.2949 | 0.3875 | 0.1168 | 0 | 0.0796 | 0.1841 | 0.2287 | 0.0936 | 0.192 | 0.0822 | 1.1534 | 0.1225 | 0.0915 | 0.1621 | 0.1051 | 0.382
163 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U12 [prag = 8%] | 3.12 | 3.22 | 0 | 2.79 | 5.41 | 2.13 | 0 | 2.91 | 6.96 | 12.19 | 2.92 | 4.6 | 2.11 | 3.51 | 2.51 | 1.97 | 3.29 | 2.95 | 31.36 | 3.23 | 4.81 | 1.53 | 2.18 | 4.56
165 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U23 [prag = 8%] | 2.62 | 3.28 | 0 | 2.41 | 6.2 | 2.25 | 0 | 4.05 | 4.07 | 13.12 | 2.92 | 2.82 | 2.13 | 3.55 | 7.8 | 1.88 | 3.32 | 2.92 | 19.32 | 2.31 | 3.95 | 1.68 | 2.06 | 6.14
167 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U31 [prag = 8%] | 2.04 | 3.3 | 0 | 3.33 | 8.07 | 2.26 | 0 | 4.63 | 5.41 | 15.27 | 3.06 | 4.61 | 1.96 | 3.7 | 2.41 | 1.93 | 3.25 | 2.89 | 84.12 | 3.83 | 3 | 1.58 | 2.58 | 8.09
169 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
170 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de nesimetrie de secventa negativa [prag = 3%] | 100.08 | 1.14 | 0 | 1.13 | 1.14 | 0.89 | 0 | 0.66 | 157.44 | 2.91 | 1.78 | 1.51 | 90.1 | 0.82 | 0.82 | 1.78 | 0.6 | 0.95 | 3.17 | 1.43 | 0.61 | 1.06 | 100 | 0.66
171 | Numarul de saptamani in care se inregistreaza depasiri ale factorului de simetrie de secventa negativa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0

## BT
Raport ANRE
Perioada | 01-01-2025 00:00:00 - 01-01-2026 00:00:00
Nr | Parametru | Q1ABATOR | Q1BLOCURI | Q1BOTOSANI | Q1BUCECEA | Q1CATAMARASTI | Q1DARABANI | Q1DOROHOI | Q1FLAMANZI | Q1HUDUM | Q1RIPICENI | Q1SAVENI | Q2TRUSESTI
1 | Numarul de intreruperi tranzitorii (t <= 3 sec) | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2
2 | Numarul de intreruperi scurte (3 sec < t <= 3 min) | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3
3 | Numarul de intreruperi lungi (t > 3 min) | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5
4 | Frecventa medie (Hz) | 50.0008 | 50.0006 | 50.0002 | 50.0006 | 50.0004 | 50.0005 | 50.0007 | 50.0002 | 50.0001 | 50.0007 | 50.0007 | 50.0004
5 | Tensiunea medie (V) U12 | 21490.31 | 21201.78 | 21210.77 | 21489.57 | 21234.45 | 21617.88 | 21414.07 | 20799.31 | 21234.46 | 21647.43 | 21478.42 | 21651.7
6 | Tensiunea medie (V) U23 | 21442.12 | 21205.37 | 21246.3 | 21409.58 | 21185.38 | 21555.54 | 21331.42 | 20840.88 | 21274.62 | 21614.42 | 21439.3 | 21627.51
7 | Tensiunea medie (V) U31 | 21414.03 | 21164.63 | 21197 | 21480.3 | 21168.89 | 21613.44 | 21428.56 | 20802.55 | 21321.06 | 21694.59 | 21524.4 | 21688.42
8 | Depasiri ale limitelor normale de variatie ale U12 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Saptamani in care depasirea limitelor normale de variatie ale U12 este mai mare decat 5% din saptamana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Depasiri ale limitelor normale de variatie ale U23 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Saptamani in care depasirea limitelor normale de variatie ale U23 este mai mare decat 5% din saptamana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Depasiri ale limitelor normale de variatie ale U31 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Saptamani in care depasirea limitelor normale de variatie ale U31 este mai mare decat 5% din saptamana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune ale U12 | 63 | 0 | 234 | 86 | 66 | 49 | 0 | 243 | 80 | 103 | 116 | 105
15 | Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune ale U23 | 75 | 79 | 163 | 114 | 75 | 64 | 0 | 277 | 64 | 154 | 103 | 93
16 | Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune ale U31 | 99 | 0 | 225 | 84 | 96 | 47 | 0 | 299 | 86 | 123 | 104 | 88
17 | Depasirea valorii normate de flicker pentru U12, pe termen lung (nr. saptamani) | 24 | 32 | 18 | 29 | 33 | 38 | 27 | 26 | 38 | 23 | 39 | 41
18 | Depasirea valorii normate de flicker pentru U23, pe termen lung (nr. saptamani) | 23 | 25 | 20 | 19 | 26 | 26 | 21 | 32 | 31 | 18 | 29 | 26
19 | Depasirea valorii normate de flicker pentru U31, pe termen lung (nr. saptamani) | 21 | 23 | 23 | 18 | 25 | 19 | 20 | 32 | 18 | 14 | 15 | 17
20 | Valoarea maxima a armonicii 2, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.994 | 0.2205 | 0 | 0 | 0.636 | 0.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7716
21 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Valoarea maxima a armonicii 2, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.4795 | 0.2685 | 0 | 0 | 1.9287 | 0.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7495
23 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Valoarea maxima a armonicii 2, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.6693 | 0.3192 | 0 | 0 | 0.804 | 0.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6577
25 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Valoarea maxima a armonicii 3, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 0.8806 | 1.0061 | 1.5641 | 0.8617 | 0.8083 | 1.0367 | 0 | 0.9866 | 0 | 1.0377 | 1.0055 | 1.0184
27 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Valoarea maxima a armonicii 3, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 0.9381 | 1.0719 | 1.4823 | 0.9576 | 1.1083 | 1.1649 | 0 | 1.0012 | 0 | 0.9777 | 1.079 | 1.0203
29 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Valoarea maxima a armonicii 3, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 0.9589 | 1.226 | 1.466 | 1.1212 | 0.9392 | 0.7848 | 0 | 1.3334 | 0 | 1.4524 | 1.2098 | 0.942
31 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Valoarea maxima a armonicii 4, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1%] | 0.2513 | 0.3926 | 0 | 0 | 0.274 | 0.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3099
33 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Valoarea maxima a armonicii 4, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1%] | 0.2606 | 0.3841 | 0 | 0 | 0.4474 | 0.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3614
35 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Valoarea maxima a armonicii 4, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1%] | 0.2723 | 0.4085 | 0 | 0 | 0.384 | 0.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2939
37 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Valoarea maxima a armonicii 5, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 6%] | 1.8195 | 3.3702 | 2.5594 | 2.4205 | 3.0941 | 2.7157 | 3.007 | 3.9842 | 2.3594 | 2.0109 | 2.0901 | 2.1813
39 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Valoarea maxima a armonicii 5, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 6%] | 1.9745 | 3.5638 | 2.5387 | 2.5744 | 2.9866 | 2.737 | 3.0612 | 3.9204 | 2.4663 | 1.9975 | 2.1648 | 2.0942
41 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Valoarea maxima a armonicii 5, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 6%] | 2.2887 | 3.4923 | 2.5615 | 2.234 | 3.0438 | 2.4652 | 2.7869 | 3.8854 | 2.4984 | 2.0243 | 2.0026 | 2.0358
43 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Valoarea maxima a armonicii 6, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1729 | 0.252 | 0 | 0 | 0.2014 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2005
45 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Valoarea maxima a armonicii 6, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1222 | 0.1826 | 0 | 0 | 0.4466 | 0.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2311
47 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Valoarea maxima a armonicii 6, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1048 | 0.2082 | 0 | 0 | 0.26 | 0.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2024
49 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Valoarea maxima a armonicii 7, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 2.0003 | 1.5576 | 1.7736 | 1.611 | 1.8161 | 1.7304 | 1.3403 | 1.2643 | 1.1689 | 1.6674 | 1.9439 | 1.6768
51 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Valoarea maxima a armonicii 7, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 1.9044 | 1.5197 | 1.8606 | 1.481 | 1.8894 | 1.5966 | 1.2312 | 1.3449 | 1.2223 | 1.6649 | 1.7501 | 1.5879
53 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Valoarea maxima a armonicii 7, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 2.0237 | 1.5405 | 1.8058 | 1.6381 | 1.8863 | 1.6775 | 1.341 | 1.3572 | 1.1894 | 1.663 | 1.8798 | 1.6164
55 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Valoarea maxima a armonicii 8, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1211 | 0.0813 | 0 | 0 | 0.1557 | 0.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497
57 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Valoarea maxima a armonicii 8, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.073 | 0.058 | 0 | 0 | 0.3825 | 0.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1717
59 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Valoarea maxima a armonicii 8, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0938 | 0.0774 | 0 | 0 | 0.1799 | 0.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1104
61 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Valoarea maxima a armonicii 9, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.149 | 0.1177 | 0.355 | 0.2678 | 0.324 | 0.1582 | 0 | 0.1994 | 0 | 0.2623 | 0.2359 | 0.2152
63 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Valoarea maxima a armonicii 9, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.174 | 0.1298 | 0.2954 | 0.2693 | 0.4291 | 0.3713 | 0 | 0.1843 | 0 | 0.2709 | 0.2423 | 0.21
65 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Valoarea maxima a armonicii 9, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.1595 | 0.1784 | 0.3072 | 0.1734 | 0.3849 | 0.3905 | 0 | 0.148 | 0 | 0.2187 | 0.3703 | 0.1887
67 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Valoarea maxima a armonicii 10, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1033 | 0.0382 | 0 | 0 | 0.1205 | 0.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121
69 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Valoarea maxima a armonicii 10, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0423 | 0.0368 | 0 | 0 | 0.1934 | 0.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1382
71 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Valoarea maxima a armonicii 10, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0756 | 0.0519 | 0 | 0 | 0.156 | 0.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1185
73 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Valoarea maxima a armonicii 11, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3,5%] | 0.6318 | 0.1955 | 0.4415 | 0.5718 | 1.4125 | 0.3953 | 0.3019 | 0.3984 | 0.3652 | 0.8425 | 0.4695 | 0.3539
75 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Valoarea maxima a armonicii 11, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3,5%] | 0.6396 | 0.1735 | 0.4144 | 0.5847 | 1.2707 | 0.3981 | 0.2883 | 0.4074 | 0.3326 | 0.7677 | 0.4019 | 0.3656
77 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Valoarea maxima a armonicii 11, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3,5%] | 0.6218 | 0.2052 | 0.3797 | 0.5704 | 1.2378 | 0.374 | 0.341 | 0.374 | 0.4054 | 0.7342 | 0.4599 | 0.379
79 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Valoarea maxima a armonicii 12, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0737 | 0.0319 | 0 | 0 | 0.1209 | 0.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0995
81 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Valoarea maxima a armonicii 12, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0388 | 0.0309 | 0 | 0 | 0.1386 | 0.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1141
83 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Valoarea maxima a armonicii 12, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0573 | 0.0352 | 0 | 0 | 0.1278 | 0.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
85 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Valoarea maxima a armonicii 13, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3%] | 0.3329 | 0.1636 | 0.4995 | 0.6613 | 0.9118 | 0.3231 | 0.2161 | 0.2303 | 0.2536 | 0.5522 | 0.4467 | 0.4642
87 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Valoarea maxima a armonicii 13, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3%] | 0.2979 | 0.1775 | 0.3236 | 0.6361 | 0.9652 | 0.3422 | 0.2625 | 0.2432 | 0.2678 | 0.6287 | 0.4788 | 0.6106
89 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Valoarea maxima a armonicii 13, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3%] | 0.3432 | 0.1659 | 0.3164 | 0.6878 | 0.8232 | 0.3429 | 0.2457 | 0.2587 | 0.2578 | 0.5826 | 0.4737 | 0.6484
91 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Valoarea maxima a armonicii 14, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0628 | 0.0186 | 0 | 0 | 0.0685 | 0.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0871
93 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Valoarea maxima a armonicii 14, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0387 | 0.0374 | 0 | 0 | 0.2067 | 0.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0995
95 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Valoarea maxima a armonicii 14, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0503 | 0.0344 | 0 | 0 | 0.1148 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0564
97 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Valoarea maxima a armonicii 15, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1318 | 0.0786 | 0.426 | 0.3735 | 0.4166 | 0.1856 | 0 | 0.1442 | 0 | 0.4402 | 0.2164 | 0.2322
99 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Valoarea maxima a armonicii 15, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1201 | 0.0804 | 0.2098 | 0.341 | 0.318 | 0.2001 | 0 | 0.0957 | 0 | 0.4597 | 0.2431 | 0.2385
101 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Valoarea maxima a armonicii 15, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1515 | 0.0634 | 0.2557 | 0.3094 | 0.4056 | 0.1988 | 0 | 0.0609 | 0 | 0.3184 | 0.4667 | 0.2303
103 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Valoarea maxima a armonicii 16, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0554 | 0.0149 | 0 | 0 | 0.0542 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0776
105 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Valoarea maxima a armonicii 16, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0275 | 0.0267 | 0 | 0 | 0.1867 | 0.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0874
107 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Valoarea maxima a armonicii 16, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0421 | 0.0293 | 0 | 0 | 0.0906 | 0.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0444
109 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Valoarea maxima a armonicii 17, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.2878 | 0.1222 | 0.3144 | 0.3316 | 0.5839 | 0.1337 | 0 | 0.166 | 0 | 0.3158 | 0.1939 | 0.2625
111 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Valoarea maxima a armonicii 17, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.2912 | 0.0893 | 0.3355 | 0.3501 | 0.3688 | 0.1563 | 0 | 0.1705 | 0 | 0.4084 | 0.2461 | 0.2635
113 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Valoarea maxima a armonicii 17, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.3525 | 0.1137 | 0.3759 | 0.3446 | 0.4343 | 0.1558 | 0 | 0.173 | 0 | 0.3549 | 0.4757 | 0.2223
115 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Valoarea maxima a armonicii 18, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0553 | 0.0134 | 0 | 0 | 0.0372 | 0.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
117 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Valoarea maxima a armonicii 18, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0394 | 0.0153 | 0 | 0 | 0.0911 | 0.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
119 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Valoarea maxima a armonicii 18, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0409 | 0.0195 | 0 | 0 | 0.0812 | 0.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0538
121 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Valoarea maxima a armonicii 19, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.2161 | 0.0832 | 0.2086 | 0.2281 | 0.373 | 0.1199 | 0 | 0.1453 | 0 | 0.1998 | 0.1354 | 0.1515
123 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Valoarea maxima a armonicii 19, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.2912 | 0.0569 | 0.2881 | 0.2978 | 0.4827 | 0.1144 | 0 | 0.1303 | 0 | 0.2838 | 0.1948 | 0.1507
125 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Valoarea maxima a armonicii 19, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.2715 | 0.0543 | 0.3621 | 0.2534 | 0.347 | 0.1252 | 0 | 0.1485 | 0 | 0.2383 | 0.4046 | 0.1507
127 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Valoarea maxima a armonicii 20, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0465 | 0.0146 | 0 | 0 | 0.0411 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0613
129 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Valoarea maxima a armonicii 20, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0254 | 0.0188 | 0 | 0 | 0.0847 | 0.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0691
131 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Valoarea maxima a armonicii 20, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0352 | 0.0157 | 0 | 0 | 0.0666 | 0.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0411
133 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Valoarea maxima a armonicii 21, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.095 | 0.0436 | 0.1579 | 0.2295 | 0.1282 | 0.0805 | 0 | 0.1425 | 0 | 0.1745 | 0.1055 | 0.1151
135 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Valoarea maxima a armonicii 21, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0768 | 0.0528 | 0.1864 | 0.2611 | 0.1077 | 0.0948 | 0 | 0.064 | 0 | 0.1737 | 0.1174 | 0.1132
137 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Valoarea maxima a armonicii 21, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1092 | 0.0424 | 0.2586 | 0.1805 | 0.1457 | 0.0959 | 0 | 0.0423 | 0 | 0.1516 | 0.28 | 0.1056
139 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Valoarea maxima a armonicii 22, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0398 | 0.0193 | 0 | 0 | 0.0306 | 0.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0551
141 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Valoarea maxima a armonicii 22, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0428 | 0.0228 | 0 | 0 | 0.1496 | 0.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0614
143 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Valoarea maxima a armonicii 22, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0315 | 0.0146 | 0 | 0 | 0.0577 | 0.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0322
145 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Valoarea maxima a armonicii 23, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.2665 | 0.041 | 0.1824 | 0.2067 | 0.2785 | 0.0854 | 0 | 0.1365 | 0 | 0.1927 | 0.1017 | 0.0798
147 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Valoarea maxima a armonicii 23, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.2861 | 0.0594 | 0.1621 | 0.2191 | 0.2236 | 0.1121 | 0 | 0.0674 | 0 | 0.1978 | 0.1106 | 0.0919
149 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Valoarea maxima a armonicii 23, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.262 | 0.0406 | 0.2458 | 0.2038 | 0.2264 | 0.1031 | 0 | 0.0602 | 0 | 0.1551 | 0.1494 | 0.0808
151 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Valoarea maxima a armonicii 24, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0392 | 0.018 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0501
153 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Valoarea maxima a armonicii 24, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0238 | 0.0213 | 0 | 0 | 0.1128 | 0.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0568
155 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Valoarea maxima a armonicii 24, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0295 | 0.0171 | 0 | 0 | 0.0535 | 0.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0315
157 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Valoarea maxima a armonicii 25, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.1998 | 0.029 | 0.2225 | 0.197 | 0.133 | 0.1094 | 0 | 0.1307 | 0 | 0.1932 | 0.0896 | 0.0768
159 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Valoarea maxima a armonicii 25, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.2353 | 0.0341 | 0.2734 | 0.1975 | 0.1731 | 0.1018 | 0 | 0.0553 | 0 | 0.1989 | 0.0898 | 0.0786
161 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Valoarea maxima a armonicii 25, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.2518 | 0.0301 | 0.3201 | 0.1993 | 0.1722 | 0.0973 | 0 | 0.056 | 0 | 0.1729 | 0.1138 | 0.0656
163 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U12 [prag = 8%] | 2.67 | 3.47 | 3.67 | 2.93 | 3.36 | 2.82 | 4.29 | 4.09 | 2.47 | 2.45 | 46.82 | 2.56
165 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
166 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U23 [prag = 8%] | 2.73 | 3.65 | 3.34 | 2.91 | 3.33 | 2.82 | 27.51 | 4.01 | 2.59 | 2.45 | 46.95 | 3.06
167 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
168 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U31 [prag = 8%] | 2.99 | 3.63 | 3.37 | 2.89 | 3.38 | 2.57 | 27.46 | 4.01 | 2.61 | 2.44 | 48.28 | 2.56
169 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
170 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de nesimetrie de secventa negativa [prag = 3%] | 0.86 | 0.69 | 100.05 | 2.05 | 0.76 | 0.85 | 2.31 | 100.02 | 2.78 | 3.33 | 0.78 | 149.69
171 | Numarul de saptamani in care se inregistreaza depasiri ale factorului de simetrie de secventa negativa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1

## IS
Raport ANRE
Perioada | 01-01-2025 00:00:00 - 01-01-2026 00:00:00
Nr | Parametru | Q1B4 | Q1BELCESTI | Q1BREAZU | Q1BULARGA | Q1COMARNA | Q1DELPHI | Q2GALATA | Q1GORBAN | Q1HARLAU | Q1IASISUD | Q1ISCENTRU | Q1MANTAROSIE | Q1PASCANI | Q1PODUILOAEI | Q1RADUCANENI | Q2REGIE | Q1RUGINOASA | Q1SCULENI | Q1TATARASI | Q1TEHNOTON | Q1TGFRUMOS | Q1TRIFESTI | Q1TUTORA | Q1ULEI | Q1VATRA | Q1VLADENI
1 | Numarul de intreruperi tranzitorii (t <= 3 sec) | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 56
2 | Numarul de intreruperi scurte (3 sec < t <= 3 min) | 0 | 4 | 4 | 6 | 15 | 0 | 1 | 9 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 8
3 | Numarul de intreruperi lungi (t > 3 min) | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
4 | Frecventa medie (Hz) | 50.0005 | 50.0016 | 50.0003 | 50.0004 | 50.0007 | 50.0008 | 50.0005 | 50.0009 | 50.0009 | 50.0003 | 50.0006 | 50.0007 | 50.0004 | 50.0006 | 50.0005 | 50.0006 | 50.0006 | 50 | 50.0008 | 50.0006 | 50.0007 | 50.0006 | 50.0005 | 50.0006 | 50.0006 | 50.0006
5 | Tensiunea medie (V) U12 | 21112.3 | 21506.05 | 21093.2 | 21199.8 | 21603.66 | 21071.96 | 20815.4 | 20981.97 | 21392.5 | 21302.21 | 21213.63 | 6255.05 | 21410.74 | 21412.21 | 21590.8 | 21213.63 | 117316.85 | 107103.24 | 21207.92 | 6260.2 | 21374.02 | 21607.26 | 21424.47 | 6259.46 | 21351.54 | 21401.81
6 | Tensiunea medie (V) U23 | 21207.99 | 21534.15 | 21176.16 | 21272.09 | 21677.5 | 21127.06 | 20897.19 | 21066.08 | 21486.66 | 21317.15 | 21288.61 | 6290.65 | 21516.39 | 21480.07 | 21730.26 | 21288.61 | 117845.45 | 106667.34 | 21279.41 | 6246.18 | 21472.01 | 21672.76 | 21535.19 | 6296.93 | 21405.4 | 21527.11
7 | Tensiunea medie (V) U31 | 21164.6 | 21604.8 | 21113.62 | 21202.58 | 21605.57 | 21092.66 | 20839.82 | 20987.91 | 21379.19 | 21399.93 | 21242.12 | 6266.56 | 21415.59 | 21398.07 | 21637.57 | 21242.12 | 117868.55 | 106473.46 | 21238.8 | 6233.67 | 21400.7 | 21646.51 | 21433.34 | 6261.78 | 21333.67 | 21469.61
8 | Depasiri ale limitelor normale de variatie ale U12 (%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 106 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
9 | Saptamani in care depasirea limitelor normale de variatie ale U12 este mai mare decat 5% din saptamana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | Depasiri ale limitelor normale de variatie ale U23 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 101 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Saptamani in care depasirea limitelor normale de variatie ale U23 este mai mare decat 5% din saptamana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Depasiri ale limitelor normale de variatie ale U31 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Saptamani in care depasirea limitelor normale de variatie ale U31 este mai mare decat 5% din saptamana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune ale U12 | 87 | 614 | 93 | 112 | 263 | 0 | 73 | 45 | 113 | 0 | 95 | 72 | 0 | 63 | 248 | 0 | 277 | 246 | 100 | 121 | 0 | 82 | 266 | 55 | 108 | 87
15 | Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune ale U23 | 138 | 271 | 157 | 158 | 289 | 0 | 150 | 64 | 128 | 0 | 140 | 102 | 0 | 45 | 305 | 0 | 193 | 270 | 169 | 87 | 0 | 83 | 321 | 91 | 84 | 87
16 | Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune ale U31 | 98 | 291 | 103 | 95 | 374 | 84 | 80 | 44 | 115 | 0 | 71 | 108 | 0 | 46 | 381 | 106 | 301 | 252 | 98 | 100 | 148 | 116 | 386 | 99 | 70 | 94
17 | Depasirea valorii normate de flicker pentru U12, pe termen lung (nr. saptamani) | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | 26 | 36 | 31 | 42 | 36 | 36 | 34 | 38 | 24 | 33 | 37 | 38 | 39 | 36 | 38 | 42 | 13 | 33 | 25 | 39 | 41
18 | Depasirea valorii normate de flicker pentru U23, pe termen lung (nr. saptamani) | 23 | 36 | 25 | 20 | 31 | 17 | 21 | 19 | 31 | 26 | 22 | 24 | 27 | 19 | 28 | 21 | 38 | 40 | 21 | 23 | 31 | 9 | 36 | 14 | 25 | 24
19 | Depasirea valorii normate de flicker pentru U31, pe termen lung (nr. saptamani) | 25 | 30 | 26 | 24 | 30 | 19 | 23 | 22 | 26 | 15 | 25 | 23 | 27 | 18 | 29 | 25 | 39 | 40 | 26 | 25 | 26 | 11 | 33 | 19 | 24 | 24
20 | Valoarea maxima a armonicii 2, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.2846 | 0 | 0.6221 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 1.2525 | 1.3163 | 0 | 0 | 0.8197 | 0 | 0.2382 | 0 | 1.0942 | 0 | 0 | 1.3469 | 1.9623 | 0.6843 | 0 | 0 | 0 | 0.6022 | 1.9001
21 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Valoarea maxima a armonicii 2, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.287 | 0 | 0.873 | 1.8829 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 1.2682 | 0 | 0 | 0.6175 | 0 | 0.2057 | 0 | 0.5483 | 0 | 0 | 2.4923 | 2.4457 | 0.3254 | 0 | 0 | 0 | 0.4998 | 2.1218
23 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
24 | Valoarea maxima a armonicii 2, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.3533 | 0 | 0.6263 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 1.5381 | 1.7858 | 0 | 0 | 0.8099 | 0 | 0.2791 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 1.1449 | 0.9834 | 0.7157 | 0 | 0 | 0 | 0.5656 | 2.2305
25 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
26 | Valoarea maxima a armonicii 3, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 0.7939 | 2.0446 | 1.0929 | 1.5255 | 0.8491 | 0 | 0.8712 | 1.1609 | 1.4174 | 3.0695 | 0.8339 | 0.7495 | 0 | 0.7341 | 0.7643 | 0.9042 | 0 | 0 | 0.8596 | 2.6804 | 1.4166 | 1.4463 | 0.7406 | 13.2028 | 1.5347 | 3.9078
27 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
28 | Valoarea maxima a armonicii 3, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 0.5761 | 1.163 | 0.7137 | 1.5758 | 0.723 | 0 | 0.6875 | 1.0837 | 0.6696 | 21.9287 | 0.7468 | 0.6298 | 0 | 0.5544 | 0.8677 | 0.6905 | 0 | 0 | 1.4912 | 12.8347 | 0.6388 | 1.4675 | 0.5954 | 9.7475 | 0.5062 | 3.1346
29 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | Valoarea maxima a armonicii 3, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 1.0156 | 2.0911 | 1.0494 | 1.0437 | 0.9753 | 0 | 1.1252 | 1.413 | 1.5807 | 1.9745 | 0.9576 | 0.9566 | 0 | 1.0191 | 0.9709 | 1.0429 | 0 | 0 | 1.0707 | 18.754 | 1.2524 | 0.8742 | 1.0177 | 1.6092 | 1.6743 | 3.7099
31 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Valoarea maxima a armonicii 4, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1%] | 0.2482 | 0 | 0.2295 | 0.8334 | 0 | 0 | 0 | 0.6876 | 0.5429 | 0 | 0 | 0.3582 | 0 | 0.2488 | 0 | 0.8261 | 0 | 0 | 0.3515 | 0.7624 | 0.3305 | 0 | 0 | 0 | 0.4211 | 1.0864
33 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | Valoarea maxima a armonicii 4, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1%] | 0.1222 | 0 | 0.4026 | 0.9829 | 0 | 0 | 0 | 0.6661 | 0.4234 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0.1898 | 0 | 0.5333 | 0 | 0 | 0.698 | 1.5352 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 1.0184
35 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | Valoarea maxima a armonicii 4, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1%] | 0.2295 | 0 | 0.3444 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0.8337 | 0.4903 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0.2392 | 0 | 0.8511 | 0 | 0 | 0.2031 | 0.4703 | 0.3121 | 0 | 0 | 0 | 0.3964 | 1.1424
37 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | Valoarea maxima a armonicii 5, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 6%] | 1.8956 | 2.1759 | 2.2556 | 2.3203 | 2.1255 | 3.3693 | 2.6176 | 2.5807 | 2.0855 | 2.2842 | 3.0603 | 2.6103 | 1.84 | 1.7436 | 1.9989 | 2.8582 | 0 | 0 | 2.9553 | 4.1244 | 2.0748 | 4.15 | 1.9789 | 6.0464 | 2.6689 | 5.4352
39 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
40 | Valoarea maxima a armonicii 5, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 6%] | 1.899 | 2.0797 | 1.9795 | 2.2103 | 2.064 | 3.4081 | 2.5206 | 2.6762 | 2.0168 | 18.2356 | 2.9346 | 2.3779 | 1.6971 | 1.6041 | 2.1014 | 2.813 | 0 | 0 | 3.034 | 2.2889 | 1.987 | 3.9814 | 1.8964 | 3.7829 | 2.4552 | 5.8155
41 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Valoarea maxima a armonicii 5, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 6%] | 1.9772 | 2.1683 | 2.154 | 2.3128 | 2.1423 | 3.344 | 2.5969 | 2.766 | 2.0857 | 2.471 | 2.9864 | 2.4778 | 1.8301 | 1.5856 | 2.1423 | 2.9787 | 0 | 0 | 3.1831 | 6.6302 | 2.0851 | 4.1081 | 1.964 | 2.2658 | 2.5736 | 5.8184
43 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Valoarea maxima a armonicii 6, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1328 | 0 | 0.143 | 0.4584 | 0 | 0 | 0 | 0.5364 | 0.306 | 0 | 0 | 0.2344 | 0 | 0.1886 | 0 | 0.5308 | 0 | 0 | 0.3209 | 0.4722 | 0.1542 | 0 | 0 | 0 | 0.3327 | 0.778
45 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
46 | Valoarea maxima a armonicii 6, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1113 | 0 | 0.252 | 0.8462 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0.2476 | 0 | 0 | 0.2123 | 0 | 0.1529 | 0 | 0.5263 | 0 | 0 | 0.3478 | 1.7141 | 0.3172 | 0 | 0 | 0 | 0.2707 | 0.8149
47 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
48 | Valoarea maxima a armonicii 6, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1445 | 0 | 0.243 | 0.7528 | 0 | 0 | 0 | 0.4314 | 0.2914 | 0 | 0 | 0.2595 | 0 | 0.0836 | 0 | 0.5059 | 0 | 0 | 0.3269 | 0.4995 | 0.2542 | 0 | 0 | 0 | 0.1927 | 0.9401
49 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
50 | Valoarea maxima a armonicii 7, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 1.6584 | 1.4565 | 1.6186 | 1.5613 | 1.993 | 2.1769 | 1.6723 | 1.9942 | 1.4025 | 2.0253 | 1.771 | 1.3194 | 1.1546 | 0.9674 | 1.2771 | 1.3381 | 0 | 0 | 2.7329 | 3.503 | 1.1848 | 3.0008 | 1.6427 | 2.313 | 2.1751 | 3.0216
51 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Valoarea maxima a armonicii 7, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 1.7716 | 1.1609 | 1.6209 | 1.6099 | 1.8407 | 2.1153 | 1.7439 | 2.0327 | 1.6016 | 13.7549 | 1.8983 | 1.1888 | 1.1919 | 1.1232 | 1.3626 | 1.3904 | 0 | 0 | 2.7681 | 3.0145 | 1.2159 | 3.0341 | 1.5917 | 2.1991 | 2.2694 | 3.5712
53 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Valoarea maxima a armonicii 7, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 1.7939 | 1.1861 | 1.6769 | 1.6562 | 1.8382 | 2.2692 | 1.761 | 1.9983 | 1.4742 | 1.966 | 1.9263 | 1.2903 | 1.1955 | 1.0347 | 1.277 | 1.4392 | 0 | 0 | 2.8724 | 3.8666 | 1.2559 | 3.1819 | 1.7198 | 2.0474 | 2.3088 | 3.488
55 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Valoarea maxima a armonicii 8, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1019 | 0 | 0.1247 | 0.2671 | 0 | 0 | 0 | 0.4341 | 0.2482 | 0 | 0 | 0.1797 | 0 | 0.0974 | 0 | 0.2468 | 0 | 0 | 0.1642 | 0.3563 | 0.1473 | 0 | 0 | 0 | 0.1314 | 0.5575
57 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
58 | Valoarea maxima a armonicii 8, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0627 | 0 | 0.1972 | 0.4964 | 0 | 0 | 0 | 0.2559 | 0.2135 | 0 | 0 | 0.1554 | 0 | 0.0939 | 0 | 0.3274 | 0 | 0 | 0.2859 | 1.2315 | 0.1525 | 0 | 0 | 0 | 0.1341 | 0.5636
59 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
60 | Valoarea maxima a armonicii 8, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0861 | 0 | 0.1655 | 0.2908 | 0 | 0 | 0 | 0.3003 | 0.1899 | 0 | 0 | 0.1953 | 0 | 0.0804 | 0 | 0.2126 | 0 | 0 | 0.1437 | 0.2709 | 0.1819 | 0 | 0 | 0 | 0.1262 | 0.7144
61 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
62 | Valoarea maxima a armonicii 9, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.208 | 0.6419 | 0.1786 | 0.3429 | 0.1903 | 0 | 0.1565 | 0.4966 | 0.5302 | 0.6295 | 0.2235 | 0.1567 | 0 | 0.137 | 0.1609 | 0.2684 | 0 | 0 | 0.1615 | 0.4918 | 0.1575 | 0.3128 | 0.1442 | 0.9945 | 0.2757 | 1.2315
63 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Valoarea maxima a armonicii 9, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.2804 | 0.2336 | 0.1749 | 0.2711 | 0.2081 | 0 | 0.1486 | 0.3028 | 0.2369 | 6.6699 | 0.1594 | 0.1344 | 0 | 0.1528 | 0.2039 | 0.3177 | 0 | 0 | 0.1958 | 1.4858 | 0.1077 | 0.4003 | 0.1305 | 0.8689 | 0.2539 | 1.045
65 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Valoarea maxima a armonicii 9, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.1861 | 0.4366 | 0.1729 | 0.3073 | 0.2388 | 0 | 0.1849 | 0.4591 | 0.4814 | 0.3418 | 0.1808 | 0.1806 | 0 | 0.1441 | 0.1899 | 0.2011 | 0 | 0 | 0.1081 | 1.7486 | 0.1679 | 0.2901 | 0.143 | 0.5244 | 0.2141 | 1.5018
67 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
68 | Valoarea maxima a armonicii 10, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0588 | 0 | 0.1015 | 0.2895 | 0 | 0 | 0 | 0.3611 | 0.2177 | 0 | 0 | 0.1453 | 0 | 0.0467 | 0 | 0.1725 | 0 | 0 | 0.1695 | 0.3011 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 0.0854 | 0.5676
69 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
70 | Valoarea maxima a armonicii 10, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0646 | 0 | 0.1616 | 0.2243 | 0 | 0 | 0 | 0.2632 | 0.1392 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0.0589 | 0 | 0.3367 | 0 | 0 | 0.158 | 0.5276 | 0.0829 | 0 | 0 | 0 | 0.1427 | 0.5531
71 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
72 | Valoarea maxima a armonicii 10, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0486 | 0 | 0.1316 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0.2344 | 0.1551 | 0 | 0 | 0.1587 | 0 | 0.0615 | 0 | 0.1634 | 0 | 0 | 0.0849 | 0.2719 | 0.1823 | 0 | 0 | 0 | 0.1434 | 0.5841
73 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
74 | Valoarea maxima a armonicii 11, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3,5%] | 0.8922 | 0.4137 | 0.6367 | 0.5588 | 0.4286 | 0.7448 | 0.3149 | 1.2921 | 0.7028 | 1.3728 | 0.4466 | 0.3589 | 0.5358 | 0.4769 | 0.4776 | 0.3105 | 0 | 0 | 0.4941 | 1.5091 | 0.5613 | 2.1034 | 0.6908 | 1.1754 | 0.4991 | 2.0915
75 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Valoarea maxima a armonicii 11, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3,5%] | 0.8841 | 0.4175 | 0.676 | 0.5515 | 0.468 | 0.7558 | 0.3141 | 1.1702 | 0.4495 | 4.2089 | 0.3801 | 0.358 | 0.4631 | 0.4707 | 0.4997 | 0.3595 | 0 | 0 | 0.4594 | 0.7965 | 0.5903 | 1.8694 | 0.6891 | 1.1137 | 0.4743 | 2.2204
77 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Valoarea maxima a armonicii 11, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3,5%] | 0.8822 | 0.379 | 0.6375 | 0.5443 | 0.4537 | 0.6637 | 0.302 | 1.3002 | 0.5455 | 1.2926 | 0.4082 | 0.3663 | 0.5109 | 0.4732 | 0.4582 | 0.2985 | 0 | 0 | 0.4603 | 3.3376 | 0.5229 | 1.9066 | 0.5494 | 0.8254 | 0.4691 | 2.2784
79 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Valoarea maxima a armonicii 12, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0354 | 0 | 0.0673 | 0.1864 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.1392 | 0 | 0 | 0.1178 | 0 | 0.0565 | 0 | 0.2645 | 0 | 0 | 0.1172 | 0.2602 | 0.0545 | 0 | 0 | 0 | 0.0606 | 0.4567
81 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Valoarea maxima a armonicii 12, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.068 | 0 | 0.131 | 0.3055 | 0 | 0 | 0 | 0.2685 | 0.1198 | 0 | 0 | 0.1004 | 0 | 0.0496 | 0 | 0.2587 | 0 | 0 | 0.1736 | 0.6771 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 0.0813 | 0.5093
83 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
84 | Valoarea maxima a armonicii 12, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.069 | 0 | 0.1099 | 0.2087 | 0 | 0 | 0 | 0.3212 | 0.1217 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.0461 | 0 | 0.1422 | 0 | 0 | 0.0718 | 0.2516 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0.0925 | 0.4728
85 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Valoarea maxima a armonicii 13, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3%] | 0.5391 | 0.6928 | 0.378 | 0.5316 | 0.3058 | 0.5063 | 0.14 | 1.2433 | 0.6099 | 0.5126 | 0.371 | 0.1627 | 0.4272 | 0.2467 | 0.3267 | 0.3054 | 0 | 0 | 0.3055 | 0.9024 | 0.4382 | 1.3207 | 0.3432 | 0.973 | 0.4893 | 1.6108
87 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Valoarea maxima a armonicii 13, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3%] | 0.4005 | 0.5334 | 0.3215 | 0.502 | 0.3748 | 0.4808 | 0.148 | 1.6533 | 0.3274 | 2.0758 | 0.3856 | 0.1901 | 0.279 | 0.2121 | 0.4409 | 0.2406 | 0 | 0 | 0.2659 | 1.0628 | 0.4032 | 1.5192 | 0.3646 | 0.7674 | 0.3373 | 2.0642
89 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Valoarea maxima a armonicii 13, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3%] | 0.4864 | 0.4104 | 0.3415 | 0.5215 | 0.3466 | 0.5126 | 0.1413 | 1.6881 | 0.5646 | 0.5673 | 0.3728 | 0.1892 | 0.3981 | 0.2452 | 0.4244 | 0.2174 | 0 | 0 | 0.284 | 1.9095 | 0.4939 | 1.479 | 0.3415 | 0.4534 | 0.3801 | 1.9865
91 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Valoarea maxima a armonicii 14, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.052 | 0 | 0.0487 | 0.1589 | 0 | 0 | 0 | 0.2901 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.1006 | 0 | 0.033 | 0 | 0.1688 | 0 | 0 | 0.1193 | 0.2386 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0.0529 | 0.3902
93 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Valoarea maxima a armonicii 14, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0539 | 0 | 0.1111 | 0.1802 | 0 | 0 | 0 | 0.2352 | 0.1207 | 0 | 0 | 0.0832 | 0 | 0.0372 | 0 | 0.1702 | 0 | 0 | 0.1349 | 0.4955 | 0.0699 | 0 | 0 | 0 | 0.0679 | 0.3879
95 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Valoarea maxima a armonicii 14, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0521 | 0 | 0.0912 | 0.1724 | 0 | 0 | 0 | 0.3072 | 0.1054 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.0387 | 0 | 0.1576 | 0 | 0 | 0.0591 | 0.2458 | 0.0908 | 0 | 0 | 0 | 0.0471 | 0.3898
97 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Valoarea maxima a armonicii 15, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1028 | 0.7831 | 0.1194 | 0.1648 | 0.1236 | 0 | 0.0641 | 0.2689 | 0.4317 | 0.5456 | 0.1064 | 0.0966 | 0 | 0.1413 | 0.1238 | 0.0964 | 0 | 0 | 0.1128 | 0.2389 | 0.3017 | 0.1941 | 0.1232 | 0.796 | 0.2993 | 0.6972
99 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
100 | Valoarea maxima a armonicii 15, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1581 | 0.4249 | 0.1751 | 0.2586 | 0.1881 | 0 | 0.0696 | 0.2641 | 0.1948 | 1.4395 | 0.0712 | 0.1089 | 0 | 0.0734 | 0.1554 | 0.1903 | 0 | 0 | 0.1248 | 0.6169 | 0.1929 | 0.1671 | 0.1016 | 0.5676 | 0.1561 | 0.7206
101 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
102 | Valoarea maxima a armonicii 15, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1224 | 0.2586 | 0.1535 | 0.1732 | 0.1924 | 0 | 0.0728 | 0.2753 | 0.4893 | 0.1684 | 0.0883 | 0.104 | 0 | 0.1465 | 0.1515 | 0.1564 | 0 | 0 | 0.0821 | 0.7536 | 0.2993 | 0.1677 | 0.1191 | 0.239 | 0.2797 | 0.9868
103 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
104 | Valoarea maxima a armonicii 16, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0449 | 0 | 0.0485 | 0.1657 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 0.1162 | 0 | 0 | 0.0919 | 0 | 0.0272 | 0 | 0.1411 | 0 | 0 | 0.0943 | 0.227 | 0.0773 | 0 | 0 | 0 | 0.0376 | 0.3527
105 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Valoarea maxima a armonicii 16, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0275 | 0 | 0.0995 | 0.2181 | 0 | 0 | 0 | 0.1163 | 0.1014 | 0 | 0 | 0.0736 | 0 | 0.0214 | 0 | 0.1982 | 0 | 0 | 0.1256 | 0.2348 | 0.0661 | 0 | 0 | 0 | 0.0401 | 0.3679
107 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Valoarea maxima a armonicii 16, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0486 | 0 | 0.0822 | 0.1569 | 0 | 0 | 0 | 0.2003 | 0.0979 | 0 | 0 | 0.0967 | 0 | 0.0226 | 0 | 0.1549 | 0 | 0 | 0.0547 | 0.2295 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.0401 | 0.3151
109 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Valoarea maxima a armonicii 17, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.1902 | 0.5738 | 0.1838 | 0.198 | 0.1968 | 0 | 0.1121 | 0.2673 | 0.3431 | 0.5213 | 0.1515 | 0.1192 | 0 | 0.172 | 0.1925 | 0.186 | 0 | 0 | 0.1439 | 0.3451 | 0.2548 | 0.8309 | 0.171 | 0.8017 | 0.2476 | 1.243
111 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Valoarea maxima a armonicii 17, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.2074 | 0.3967 | 0.1966 | 0.1824 | 0.1968 | 0 | 0.1018 | 0.3003 | 0.3302 | 1.3986 | 0.125 | 0.0949 | 0 | 0.169 | 0.2304 | 0.171 | 0 | 0 | 0.1495 | 0.7861 | 0.2436 | 0.7616 | 0.1748 | 0.5382 | 0.2552 | 1.4453
113 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Valoarea maxima a armonicii 17, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.2269 | 0.3682 | 0.2481 | 0.1823 | 0.243 | 0 | 0.0997 | 0.3294 | 0.3203 | 0.3001 | 0.1485 | 0.1208 | 0 | 0.1486 | 0.2229 | 0.1058 | 0 | 0 | 0.102 | 0.6284 | 0.3158 | 0.8016 | 0.1824 | 0.3159 | 0.1871 | 1.5276
115 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Valoarea maxima a armonicii 18, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0316 | 0 | 0.0473 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0.0925 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.0235 | 0 | 0.1263 | 0 | 0 | 0.0894 | 0.2136 | 0.0734 | 0 | 0 | 0 | 0.0373 | 0.29
117 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Valoarea maxima a armonicii 18, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0278 | 0 | 0.0894 | 0.1515 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | 0.0668 | 0 | 0 | 0.0629 | 0 | 0.0158 | 0 | 0.1106 | 0 | 0 | 0.1105 | 0.302 | 0.1001 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0.3304
119 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Valoarea maxima a armonicii 18, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0302 | 0 | 0.0747 | 0.1201 | 0 | 0 | 0 | 0.1259 | 0.0844 | 0 | 0 | 0.0862 | 0 | 0.0235 | 0 | 0.1042 | 0 | 0 | 0.0732 | 0.2082 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0.0418 | 0.3076
121 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Valoarea maxima a armonicii 19, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.1433 | 0.2973 | 0.117 | 0.1707 | 0.1549 | 0 | 0.0677 | 0.1691 | 0.2535 | 0.3509 | 0.0832 | 0.0777 | 0 | 0.1177 | 0.1306 | 0.0761 | 0 | 0 | 0.1061 | 0.2337 | 0.2191 | 0.5138 | 0.1275 | 0.7503 | 0.1441 | 0.8511
123 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Valoarea maxima a armonicii 19, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.1235 | 0.2176 | 0.1126 | 0.2086 | 0.1447 | 0 | 0.0649 | 0.1389 | 0.2101 | 0.8792 | 0.0856 | 0.0634 | 0 | 0.1337 | 0.1284 | 0.1311 | 0 | 0 | 0.0982 | 0.5553 | 0.2254 | 0.5987 | 0.114 | 0.5864 | 0.1511 | 1.4655
125 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Valoarea maxima a armonicii 19, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.1369 | 0.2833 | 0.1102 | 0.1794 | 0.1806 | 0 | 0.0677 | 0.1228 | 0.3062 | 0.3323 | 0.0848 | 0.0828 | 0 | 0.1339 | 0.1331 | 0.0689 | 0 | 0 | 0.0953 | 0.5806 | 0.1911 | 0.5911 | 0.1464 | 0.2729 | 0.1633 | 1.4234
127 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Valoarea maxima a armonicii 20, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0193 | 0 | 0.0462 | 0.1232 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.0848 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.0174 | 0 | 0.0709 | 0 | 0 | 0.0764 | 0.2031 | 0.0885 | 0 | 0 | 0 | 0.0377 | 0.2652
129 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Valoarea maxima a armonicii 20, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0228 | 0 | 0.0793 | 0.1603 | 0 | 0 | 0 | 0.0895 | 0.0941 | 0 | 0 | 0.0579 | 0 | 0.018 | 0 | 0.1068 | 0 | 0 | 0.0953 | 0.3253 | 0.0814 | 0 | 0 | 0 | 0.0377 | 0.291
131 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Valoarea maxima a armonicii 20, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0245 | 0 | 0.0668 | 0.1257 | 0 | 0 | 0 | 0.1139 | 0.0895 | 0 | 0 | 0.0774 | 0 | 0.0174 | 0 | 0.0964 | 0 | 0 | 0.0441 | 0.1831 | 0.0965 | 0 | 0 | 0 | 0.0284 | 0.2881
133 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Valoarea maxima a armonicii 21, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0508 | 0.3282 | 0.0481 | 0.1093 | 0.0957 | 0 | 0.0605 | 0.1557 | 0.1599 | 0.1545 | 0.0695 | 0.0688 | 0 | 0.0547 | 0.0894 | 0.1104 | 0 | 0 | 0.0715 | 0.2146 | 0.1276 | 0.1312 | 0.0516 | 0.6531 | 0.0703 | 0.4802
135 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
136 | Valoarea maxima a armonicii 21, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0702 | 0.177 | 0.0784 | 0.0864 | 0.0913 | 0 | 0.0469 | 0.0998 | 0.0798 | 0.6237 | 0.0515 | 0.0552 | 0 | 0.046 | 0.0913 | 0.1216 | 0 | 0 | 0.0989 | 0.2924 | 0.0552 | 0.1465 | 0.0578 | 0.5102 | 0.0447 | 0.5153
137 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
138 | Valoarea maxima a armonicii 21, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0503 | 0.1318 | 0.066 | 0.1181 | 0.1237 | 0 | 0.0528 | 0.1099 | 0.1743 | 0.1013 | 0.0634 | 0.0747 | 0 | 0.063 | 0.0863 | 0.0605 | 0 | 0 | 0.0437 | 0.6736 | 0.1721 | 0.1614 | 0.0492 | 0.1339 | 0.0827 | 0.6647
139 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
140 | Valoarea maxima a armonicii 22, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0187 | 0 | 0.0432 | 0.2371 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0.0778 | 0 | 0 | 0.0662 | 0 | 0.0217 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0.0725 | 0.1706 | 0.0639 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.2413
141 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Valoarea maxima a armonicii 22, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0229 | 0 | 0.0726 | 0.1361 | 0 | 0 | 0 | 0.0821 | 0.0843 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.018 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0.0952 | 0.2083 | 0.0398 | 0 | 0 | 0 | 0.0274 | 0.2505
143 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Valoarea maxima a armonicii 22, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0241 | 0 | 0.0605 | 0.1091 | 0 | 0 | 0 | 0.1037 | 0.0759 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.0246 | 0 | 0.0815 | 0 | 0 | 0.0411 | 0.1712 | 0.0936 | 0 | 0 | 0 | 0.0348 | 0.2812
145 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Valoarea maxima a armonicii 23, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.1165 | 0.4312 | 0.1058 | 0.1359 | 0.1642 | 0 | 0.0685 | 0.1446 | 0.1164 | 0.3106 | 0.0946 | 0.0714 | 0 | 0.0886 | 0.1506 | 0.0658 | 0 | 0 | 0.0943 | 0.1817 | 0.1381 | 0.3369 | 0.1209 | 0.4614 | 0.1198 | 0.9099
147 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Valoarea maxima a armonicii 23, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.1016 | 0.1796 | 0.1244 | 0.1761 | 0.1191 | 0 | 0.0672 | 0.1159 | 0.1518 | 0.6584 | 0.1047 | 0.0549 | 0 | 0.0938 | 0.1048 | 0.0915 | 0 | 0 | 0.094 | 0.2098 | 0.1138 | 0.2848 | 0.0765 | 0.349 | 0.1288 | 1.0108
149 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Valoarea maxima a armonicii 23, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.1096 | 0.1615 | 0.1034 | 0.1451 | 0.1655 | 0 | 0.0766 | 0.1015 | 0.1887 | 0.2851 | 0.0808 | 0.0717 | 0 | 0.1056 | 0.165 | 0.0687 | 0 | 0 | 0.0618 | 0.2513 | 0.1371 | 0.3296 | 0.1156 | 0.1988 | 0.1101 | 1.096
151 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Valoarea maxima a armonicii 24, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0206 | 0 | 0.0311 | 0.1799 | 0 | 0 | 0 | 0.1397 | 0.0766 | 0 | 0 | 0.0611 | 0 | 0.0138 | 0 | 0.0617 | 0 | 0 | 0.0665 | 0.1541 | 0.0903 | 0 | 0 | 0 | 0.0309 | 0.2145
153 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Valoarea maxima a armonicii 24, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0227 | 0 | 0.0669 | 0.1218 | 0 | 0 | 0 | 0.0751 | 0.0725 | 0 | 0 | 0.0466 | 0 | 0.0141 | 0 | 0.0681 | 0 | 0 | 0.08 | 0.1642 | 0.0777 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | 0.2441
155 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Valoarea maxima a armonicii 24, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0226 | 0 | 0.0562 | 0.0942 | 0 | 0 | 0 | 0.0959 | 0.0716 | 0 | 0 | 0.0643 | 0 | 0.0147 | 0 | 0.0653 | 0 | 0 | 0.065 | 0.1493 | 0.1307 | 0 | 0 | 0 | 0.0251 | 0.2821
157 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Valoarea maxima a armonicii 25, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.0696 | 0.4018 | 0.0847 | 0.0962 | 0.1603 | 0 | 0.0514 | 0.135 | 0.1274 | 0.2731 | 0.0664 | 0.0601 | 0 | 0.0774 | 0.104 | 0.0834 | 0 | 0 | 0.0646 | 0.5966 | 0.1609 | 0.2434 | 0.0622 | 0.4861 | 0.0707 | 0.6
159 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Valoarea maxima a armonicii 25, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.0968 | 0.1648 | 0.0927 | 0.0895 | 0.2218 | 0 | 0.0639 | 0.1008 | 0.1113 | 0.5756 | 0.0709 | 0.0481 | 0 | 0.0852 | 0.1333 | 0.0866 | 0 | 0 | 0.0831 | 0.5135 | 0.1309 | 0.2749 | 0.074 | 0.3626 | 0.0824 | 1.121
161 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Valoarea maxima a armonicii 25, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.0627 | 0.1488 | 0.073 | 0.1001 | 0.1549 | 0 | 0.07 | 0.0978 | 0.1253 | 0.2901 | 0.0575 | 0.0628 | 0 | 0.0765 | 0.1198 | 0.0753 | 0 | 0 | 0.0673 | 0.2879 | 0.1765 | 0.2604 | 0.0603 | 0.2004 | 0.0599 | 1.0989
163 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U12 [prag = 8%] | 2.27 | 5.21 | 2.45 | 3.37 | 2.43 | 3.89 | 2.68 | 3.24 | 2.59 | 13.61 | 3.35 | 2.91 | 2.02 | 1.96 | 2.28 | 2.97 | 0 | 0 | 4.02 | 5.96 | 4.31 | 5.22 | 2.14 | 16.16 | 3.32 | 10.52
165 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
166 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U23 [prag = 8%] | 2.34 | 2.18 | 2.28 | 3.63 | 2.25 | 3.94 | 2.58 | 3.33 | 2.52 | 34.67 | 3.27 | 2.49 | 1.8 | 1.87 | 2.35 | 2.94 | 0 | 0 | 5.47 | 13.55 | 3.86 | 5.08 | 2.05 | 11.78 | 3.24 | 10.31
167 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
168 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U31 [prag = 8%] | 2.39 | 2.88 | 2.42 | 2.78 | 2.34 | 3.96 | 2.66 | 3.69 | 2.97 | 10.96 | 3.31 | 2.77 | 2.41 | 1.88 | 2.39 | 3.1 | 0 | 0 | 4.3 | 20.65 | 8.07 | 5.28 | 2.2 | 3.35 | 3.3 | 9.02
169 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
170 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de nesimetrie de secventa negativa [prag = 3%] | 0.79 | 154.59 | 0.84 | 48.91 | 100.58 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 1.17 | 4.96 | 0.69 | 0.9 | 1.25 | 0.68 | 99.64 | 0.68 | 0 | 0 | 11.55 | 131.72 | 49.93 | 154.8 | 102.53 | 49.38 | 0.98 | 3.27
171 | Numarul de saptamani in care se inregistreaza depasiri ale factorului de simetrie de secventa negativa | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1

## NT
Raport ANRE
Perioada | 01-01-2025 00:00:00 - 01-01-2026 00:00:00
Nr | Parametru | Q1CARIERA | Q1CIMENT | Q1CIRITEI | Q1DODENI | Q1IMR | Q1IZVOARE | Q1PAL NEAMT | Q1P. NEAMT CENTRU | Q1P. NEAMT GARA | Q1POIANA TEIULUI | Q1ROMAN LAMINOR | Q1ROMAN ORAS | Q1ROMAN SUD | Q1ROMAN VEST | Q1ROZNOV | Q1SARATA | Q1SAVINESTI | Q1TG. NEAMT | Q1TUPILATI
1 | Numarul de intreruperi tranzitorii (t <= 3 sec) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Numarul de intreruperi scurte (3 sec < t <= 3 min) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | Numarul de intreruperi lungi (t > 3 min) | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0
4 | Frecventa medie (Hz) | 50.0007 | 50.0004 | 50.0006 | 50.0005 | 50.0004 | 50.0005 | 50.0006 | 49.9999 | 50.0005 | 50.0005 | 50.0004 | 49.9993 | 50.0007 | 50.0004 | 50 | 50.0017 | 50.0008 | 50.0006 | 50.0006
5 | Tensiunea medie (V) U12 | 6296.17 | 6200.88 | 6238.11 | 21405.53 | 6269.59 | 21626.2 | 21469.35 | 10325.13 | 21223.2 | 21592.8 | 120029.86 | 21202.75 | 21247.73 | 21256.24 | 21408.92 | 6256.95 | 6308.31 | 21369.05 | 0
6 | Tensiunea medie (V) U23 | 6279.6 | 6193.23 | 6268.73 | 21352.22 | 6231.53 | 21567.86 | 21420.5 | 10363.87 | 21250.2 | 21546.83 | 118893.45 | 21304.28 | 21202.98 | 21213.62 | 21444.59 | 6247.49 | 6271.56 | 21471.78 | 0
7 | Tensiunea medie (V) U31 | 6259.83 | 6163.78 | 6251.95 | 21285.62 | 6285.55 | 21535.91 | 21351.44 | 10406.73 | 21176.6 | 21471.84 | 119494.44 | 21249.93 | 21150.01 | 21117.98 | 21369.08 | 6273.7 | 6272.32 | 21474.35 | 0
8 | Depasiri ale limitelor normale de variatie ale U12 (%) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Saptamani in care depasirea limitelor normale de variatie ale U12 este mai mare decat 5% din saptamana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Depasiri ale limitelor normale de variatie ale U23 (%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Saptamani in care depasirea limitelor normale de variatie ale U23 este mai mare decat 5% din saptamana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Depasiri ale limitelor normale de variatie ale U31 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Saptamani in care depasirea limitelor normale de variatie ale U31 este mai mare decat 5% din saptamana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune ale U12 | 39 | 103 | 39 | 49 | 26 | 42 | 51 | 166 | 51 | 93 | 228 | 34 | 28 | 70 | 81 | 0 | 120 | 29 | 38
15 | Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune ale U23 | 20 | 155 | 22 | 66 | 30 | 41 | 47 | 133 | 46 | 57 | 147 | 79 | 35 | 40 | 88 | 0 | 125 | 20 | 41
16 | Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune ale U31 | 34 | 167 | 13 | 81 | 58 | 56 | 60 | 134 | 60 | 62 | 183 | 46 | 46 | 42 | 110 | 0 | 157 | 32 | 28
17 | Depasirea valorii normate de flicker pentru U12, pe termen lung (nr. saptamani) | 31 | 23 | 31 | 38 | 29 | 23 | 25 | 28 | 26 | 33 | 19 | 30 | 31 | 27 | 32 | 25 | 19 | 15 | 19
18 | Depasirea valorii normate de flicker pentru U23, pe termen lung (nr. saptamani) | 23 | 24 | 22 | 26 | 26 | 17 | 25 | 26 | 22 | 25 | 14 | 21 | 24 | 23 | 24 | 18 | 20 | 10 | 18
19 | Depasirea valorii normate de flicker pentru U31, pe termen lung (nr. saptamani) | 25 | 26 | 20 | 20 | 15 | 12 | 22 | 30 | 23 | 20 | 15 | 22 | 25 | 25 | 17 | 11 | 23 | 10 | 11
20 | Valoarea maxima a armonicii 2, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0 | 0 | 0 | 0.5681 | 0.2792 | 0 | 1.0331 | 0 | 0.1947 | 0 | 0 | 1.0193 | 0 | 0 | 0 | 1.4086 | 0 | 0 | 0
21 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Valoarea maxima a armonicii 2, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0 | 0 | 0 | 1.3198 | 0.2236 | 0 | 0.7284 | 0 | 0.3186 | 0 | 0 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 1.3381 | 0 | 0 | 0
23 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Valoarea maxima a armonicii 2, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0 | 0 | 0 | 1.1182 | 0.2647 | 0 | 1.4015 | 0 | 0.2894 | 0 | 0 | 1.2545 | 0 | 0 | 0 | 1.6037 | 0 | 0 | 0
25 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Valoarea maxima a armonicii 3, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 0 | 0.7567 | 0.5568 | 0.6757 | 0.8751 | 0.4967 | 0.4784 | 0 | 0.604 | 0.675 | 2.496 | 0.725 | 0.7696 | 0 | 0.6839 | 0.7241 | 1.6855 | 0.6856 | 0.318
27 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Valoarea maxima a armonicii 3, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 0 | 1.2842 | 0.6408 | 0.6502 | 0.7563 | 0.7842 | 0.8347 | 0 | 0.507 | 0.845 | 0.4688 | 0.7531 | 0.9971 | 0 | 0.4571 | 0.5866 | 1.7203 | 0.5932 | 0.5194
29 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Valoarea maxima a armonicii 3, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 0 | 1.2737 | 0.7216 | 0.8471 | 0.4817 | 1.1331 | 0.6678 | 0 | 0.5713 | 0.7892 | 0.7222 | 0.8708 | 0.8139 | 0 | 0.6738 | 0.4726 | 1.6551 | 0.7838 | 0.5681
31 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Valoarea maxima a armonicii 4, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1%] | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0.8174 | 0 | 0.3855 | 0 | 0.2259 | 0 | 0 | 0.8672 | 0 | 0 | 0 | 0.3119 | 0 | 0 | 0
33 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Valoarea maxima a armonicii 4, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1%] | 0 | 0 | 0 | 0.3369 | 0.8696 | 0 | 0.2507 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0.6329 | 0 | 0 | 0 | 0.2424 | 0 | 0 | 0
35 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Valoarea maxima a armonicii 4, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1%] | 0 | 0 | 0 | 0.5323 | 0.6469 | 0 | 0.2838 | 0 | 0.2358 | 0 | 0 | 0.7707 | 0 | 0 | 0 | 0.3236 | 0 | 0 | 0
37 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Valoarea maxima a armonicii 5, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 6%] | 0 | 1.9964 | 3.8478 | 2.1089 | 3.0799 | 1.781 | 1.7768 | 0 | 1.3258 | 1.4848 | 3.6267 | 3.2822 | 2.4358 | 0 | 2.2251 | 1.7398 | 1.8408 | 1.8166 | 1.9991
39 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Valoarea maxima a armonicii 5, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 6%] | 0 | 1.9324 | 4.0309 | 2.0009 | 3.55 | 1.8491 | 1.7508 | 0 | 1.6697 | 1.5283 | 3.0606 | 2.6616 | 3.2675 | 0 | 2.2261 | 1.7778 | 1.8919 | 1.9557 | 1.9611
41 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Valoarea maxima a armonicii 5, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 6%] | 0 | 2.1211 | 3.8154 | 2.1113 | 2.4911 | 1.7312 | 1.5834 | 0 | 1.5354 | 1.6009 | 3.0318 | 3.1762 | 3.6036 | 0 | 2.2961 | 1.7922 | 1.7929 | 1.8995 | 2.1148
43 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Valoarea maxima a armonicii 6, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.4142 | 0.2059 | 0 | 0.1931 | 0 | 0.1737 | 0 | 0 | 0.3843 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0
45 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Valoarea maxima a armonicii 6, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0.2816 | 0 | 0.163 | 0 | 0.1779 | 0 | 0 | 0.2531 | 0 | 0 | 0 | 0.1399 | 0 | 0 | 0
47 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Valoarea maxima a armonicii 6, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.2839 | 0.2061 | 0 | 0.1761 | 0 | 0.1787 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0
49 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Valoarea maxima a armonicii 7, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 0 | 1.0331 | 1.2598 | 1.7268 | 1.4905 | 1.1808 | 2.4968 | 0 | 2.3053 | 1.1747 | 0.8677 | 1.901 | 2.3211 | 0 | 1.3114 | 1.2039 | 0.9273 | 1.0502 | 1.1045
51 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Valoarea maxima a armonicii 7, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 0 | 0.9989 | 1.2815 | 1.779 | 0.934 | 1.2593 | 2.57 | 0 | 2.1449 | 1.222 | 0.9447 | 2.0137 | 2.2736 | 0 | 1.1466 | 1.1212 | 0.9854 | 1.1274 | 1.0851
53 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Valoarea maxima a armonicii 7, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 0 | 1.0082 | 1.3225 | 1.7692 | 1.3566 | 1.1937 | 2.508 | 0 | 2.0289 | 1.1571 | 0.9498 | 1.902 | 2.1361 | 0 | 1.2833 | 1.174 | 0.9056 | 1.1504 | 1.0843
55 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Valoarea maxima a armonicii 8, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.1448 | 0.0717 | 0 | 0.1838 | 0 | 0.0773 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0.0779 | 0 | 0 | 0
57 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Valoarea maxima a armonicii 8, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.1849 | 0.0842 | 0 | 0.1533 | 0 | 0.1265 | 0 | 0 | 0.1779 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0
59 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Valoarea maxima a armonicii 8, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.2167 | 0.0671 | 0 | 0.1264 | 0 | 0.1059 | 0 | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 0 | 0.0818 | 0 | 0 | 0
61 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Valoarea maxima a armonicii 9, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0 | 0.3098 | 0.1819 | 0.1872 | 0.6172 | 0.0981 | 0.2511 | 0 | 0.3841 | 0.2026 | 0.2045 | 0.2369 | 0.2555 | 0 | 0.1325 | 0.344 | 0.486 | 0.1018 | 0.1273
63 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Valoarea maxima a armonicii 9, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0 | 0.3966 | 0.1895 | 0.2169 | 0.4136 | 0.2416 | 0.2204 | 0 | 0.3501 | 0.366 | 0.12 | 0.2656 | 0.2657 | 0 | 0.1613 | 0.321 | 0.5588 | 0.1318 | 0.1955
65 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Valoarea maxima a armonicii 9, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0 | 0.3797 | 0.1534 | 0.2919 | 0.4524 | 0.3582 | 0.3692 | 0 | 0.2997 | 0.3916 | 0.234 | 0.307 | 0.2821 | 0 | 0.1418 | 0.153 | 0.4643 | 0.1023 | 0.2277
67 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Valoarea maxima a armonicii 10, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.0816 | 0.0598 | 0 | 0.1294 | 0 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.0909 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0 | 0
69 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Valoarea maxima a armonicii 10, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.0999 | 0.0694 | 0 | 0.1154 | 0 | 0.0701 | 0 | 0 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0.1271 | 0 | 0 | 0
71 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Valoarea maxima a armonicii 10, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.1477 | 0.0481 | 0 | 0.1082 | 0 | 0.1273 | 0 | 0 | 0.2116 | 0 | 0 | 0 | 0.0665 | 0 | 0 | 0
73 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Valoarea maxima a armonicii 11, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3,5%] | 0 | 0.5214 | 0.4973 | 0.6602 | 0.6073 | 0.3104 | 1.1494 | 0 | 0.5055 | 0.3392 | 0.594 | 0.6426 | 0.5578 | 0 | 0.4443 | 0.481 | 0.5175 | 0.3001 | 0.4134
75 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Valoarea maxima a armonicii 11, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3,5%] | 0 | 0.6574 | 0.5407 | 0.6725 | 0.5177 | 0.3292 | 1.0924 | 0 | 0.4941 | 0.3339 | 0.5085 | 0.6984 | 0.5987 | 0 | 0.4726 | 0.5 | 0.6253 | 0.3467 | 0.5629
77 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Valoarea maxima a armonicii 11, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3,5%] | 0 | 0.6472 | 0.4842 | 0.7063 | 0.5232 | 0.3568 | 1.3022 | 0 | 0.5523 | 0.3607 | 0.5452 | 0.6442 | 0.5686 | 0 | 0.4398 | 0.4895 | 0.6401 | 0.2938 | 0.4385
79 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Valoarea maxima a armonicii 12, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.0742 | 0 | 0.1147 | 0 | 0.0795 | 0 | 0 | 0.0649 | 0 | 0 | 0 | 0.0783 | 0 | 0 | 0
81 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Valoarea maxima a armonicii 12, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.0904 | 0.0728 | 0 | 0.1055 | 0 | 0.0839 | 0 | 0 | 0.1149 | 0 | 0 | 0 | 0.0713 | 0 | 0 | 0
83 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Valoarea maxima a armonicii 12, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0659 | 0 | 0.0868 | 0 | 0.0764 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0
85 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Valoarea maxima a armonicii 13, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3%] | 0 | 0.6235 | 0.2718 | 0.5275 | 0.7757 | 0.3101 | 0.7998 | 0 | 0.6677 | 0.4076 | 0.524 | 0.3486 | 0.289 | 0 | 0.3088 | 0.4109 | 0.4901 | 0.1934 | 0.286
87 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Valoarea maxima a armonicii 13, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3%] | 0 | 0.4663 | 0.2893 | 0.3668 | 0.6311 | 0.3357 | 0.9315 | 0 | 0.5764 | 0.3215 | 0.4458 | 0.3318 | 0.2912 | 0 | 0.3053 | 0.4082 | 0.4846 | 0.2021 | 0.4524
89 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Valoarea maxima a armonicii 13, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3%] | 0 | 0.609 | 0.3208 | 0.517 | 0.5429 | 0.3446 | 0.8172 | 0 | 0.5034 | 0.3679 | 0.6159 | 0.3864 | 0.3489 | 0 | 0.3178 | 0.4001 | 0.4785 | 0.1887 | 0.5549
91 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Valoarea maxima a armonicii 14, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.0532 | 0.0835 | 0 | 0.0943 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.0555 | 0 | 0 | 0 | 0.0509 | 0 | 0 | 0
93 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Valoarea maxima a armonicii 14, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.0566 | 0 | 0.0907 | 0 | 0.0323 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0.0381 | 0 | 0 | 0
95 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Valoarea maxima a armonicii 14, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.0733 | 0.0979 | 0 | 0.0653 | 0 | 0.0432 | 0 | 0 | 0.1524 | 0 | 0 | 0 | 0.0343 | 0 | 0 | 0
97 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Valoarea maxima a armonicii 15, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.4251 | 0.1382 | 0.1655 | 0.3121 | 0.0625 | 0.1535 | 0 | 0.2164 | 0.2354 | 0.4951 | 0.207 | 0.1697 | 0 | 0.1108 | 0.2038 | 0.3564 | 0.1747 | 0.2096
99 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Valoarea maxima a armonicii 15, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.3215 | 0.0971 | 0.2721 | 0.3433 | 0.1432 | 0.2014 | 0 | 0.1635 | 0.1508 | 0.3337 | 0.3429 | 0.1866 | 0 | 0.1321 | 0.1755 | 0.3317 | 0.1932 | 0.3217
101 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Valoarea maxima a armonicii 15, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.3552 | 0.1415 | 0.2643 | 0.3685 | 0.2149 | 0.1844 | 0 | 0.1781 | 0.259 | 0.648 | 0.3671 | 0.2083 | 0 | 0.1125 | 0.1579 | 0.3816 | 0.0952 | 0.3086
103 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Valoarea maxima a armonicii 16, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.0581 | 0 | 0.0838 | 0 | 0.0451 | 0 | 0 | 0.0509 | 0 | 0 | 0 | 0.0689 | 0 | 0 | 0
105 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Valoarea maxima a armonicii 16, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.0507 | 0.0421 | 0 | 0.0774 | 0 | 0.0271 | 0 | 0 | 0.0879 | 0 | 0 | 0 | 0.0437 | 0 | 0 | 0
107 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Valoarea maxima a armonicii 16, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.0564 | 0.0618 | 0 | 0.0623 | 0 | 0.0351 | 0 | 0 | 0.1346 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
109 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Valoarea maxima a armonicii 17, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0 | 0.3465 | 0.2456 | 0.3595 | 0.4295 | 0.2829 | 0.3093 | 0 | 0.2499 | 0.2684 | 0.8774 | 0.2563 | 0.2356 | 0 | 0.2735 | 0.3242 | 0.3892 | 0.1498 | 0.1406
111 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Valoarea maxima a armonicii 17, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0 | 0.3175 | 0.2585 | 0.402 | 0.491 | 0.2872 | 0.3291 | 0 | 0.3195 | 0.1947 | 0.8409 | 0.253 | 0.262 | 0 | 0.2512 | 0.3396 | 0.4361 | 0.1476 | 0.1706
113 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Valoarea maxima a armonicii 17, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0 | 0.3154 | 0.2376 | 0.3951 | 0.3343 | 0.2874 | 0.406 | 0 | 0.3211 | 0.1721 | 0.6869 | 0.3045 | 0.231 | 0 | 0.2623 | 0.3034 | 0.4339 | 0.1475 | 0.1879
115 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Valoarea maxima a armonicii 18, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.0603 | 0 | 0.0737 | 0 | 0.0327 | 0 | 0 | 0.0421 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0
117 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Valoarea maxima a armonicii 18, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.0556 | 0.0696 | 0 | 0.0622 | 0 | 0.0357 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0.0548 | 0 | 0 | 0
119 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Valoarea maxima a armonicii 18, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.0596 | 0.0443 | 0 | 0.0426 | 0 | 0.0431 | 0 | 0 | 0.1183 | 0 | 0 | 0 | 0.0379 | 0 | 0 | 0
121 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Valoarea maxima a armonicii 19, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0 | 0.2546 | 0.1945 | 0.3243 | 0.3806 | 0.1874 | 0.2507 | 0 | 0.325 | 0.1482 | 1.0338 | 0.2418 | 0.2068 | 0 | 0.2441 | 0.2635 | 0.3327 | 0.1758 | 0.0786
123 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Valoarea maxima a armonicii 19, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0 | 0.295 | 0.1464 | 0.2845 | 0.3573 | 0.2038 | 0.2531 | 0 | 0.2936 | 0.1795 | 0.8916 | 0.2139 | 0.214 | 0 | 0.1951 | 0.2315 | 0.3626 | 0.1157 | 0.1232
125 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Valoarea maxima a armonicii 19, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0 | 0.3035 | 0.1552 | 0.3867 | 0.428 | 0.2349 | 0.2777 | 0 | 0.2984 | 0.1917 | 0.8261 | 0.2294 | 0.2003 | 0 | 0.2252 | 0.3257 | 0.3708 | 0.1866 | 0.1252
127 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Valoarea maxima a armonicii 20, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.0202 | 0.0764 | 0 | 0.0587 | 0 | 0.0206 | 0 | 0 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0.0332 | 0 | 0 | 0
129 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Valoarea maxima a armonicii 20, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.0433 | 0.081 | 0 | 0.0563 | 0 | 0.0218 | 0 | 0 | 0.0692 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 | 0
131 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Valoarea maxima a armonicii 20, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.0672 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0221 | 0 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0 | 0.0223 | 0 | 0 | 0
133 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Valoarea maxima a armonicii 21, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.1881 | 0.0741 | 0.074 | 0.3055 | 0.029 | 0.0665 | 0 | 0.1066 | 0.1137 | 0.5554 | 0.1456 | 0.1142 | 0 | 0.0477 | 0.1644 | 0.1679 | 0.1205 | 0.0446
135 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Valoarea maxima a armonicii 21, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.1879 | 0.0568 | 0.116 | 0.282 | 0.1025 | 0.0674 | 0 | 0.1097 | 0.1926 | 0.5336 | 0.1866 | 0.1201 | 0 | 0.0916 | 0.1058 | 0.2161 | 0.0898 | 0.0641
137 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Valoarea maxima a armonicii 21, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0.183 | 0.0782 | 0.1109 | 0.291 | 0.152 | 0.0913 | 0 | 0.0636 | 0.1956 | 1.0746 | 0.1772 | 0.1693 | 0 | 0.0587 | 0.1011 | 0.1588 | 0.1088 | 0.0825
139 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Valoarea maxima a armonicii 22, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.0243 | 0.0637 | 0 | 0.0377 | 0 | 0.0292 | 0 | 0 | 0.0388 | 0 | 0 | 0 | 0.0823 | 0 | 0 | 0
141 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Valoarea maxima a armonicii 22, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.0369 | 0.0659 | 0 | 0.0396 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
143 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Valoarea maxima a armonicii 22, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.0351 | 0.0658 | 0 | 0.0224 | 0 | 0.0263 | 0 | 0 | 0.0947 | 0 | 0 | 0 | 0.0223 | 0 | 0 | 0
145 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Valoarea maxima a armonicii 23, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0 | 0.2236 | 0.1597 | 0.3051 | 0.3823 | 0.1 | 0.1527 | 0 | 0.2023 | 0.1343 | 0.3625 | 0.3475 | 0.2757 | 0 | 0.1637 | 0.2285 | 0.3189 | 0.1195 | 0.0647
147 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Valoarea maxima a armonicii 23, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0 | 0.2716 | 0.1928 | 0.2626 | 0.4243 | 0.1028 | 0.1443 | 0 | 0.2516 | 0.1673 | 0.2771 | 0.2635 | 0.226 | 0 | 0.1926 | 0.2433 | 0.286 | 0.1083 | 0.0574
149 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Valoarea maxima a armonicii 23, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0 | 0.3361 | 0.2172 | 0.2911 | 0.4439 | 0.1537 | 0.1675 | 0 | 0.2887 | 0.1531 | 0.377 | 0.2849 | 0.2897 | 0 | 0.1749 | 0.2232 | 0.3419 | 0.1139 | 0.0953
151 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Valoarea maxima a armonicii 24, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.0227 | 0.0934 | 0 | 0.0349 | 0 | 0.0274 | 0 | 0 | 0.0371 | 0 | 0 | 0 | 0.0717 | 0 | 0 | 0
153 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Valoarea maxima a armonicii 24, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.0399 | 0.073 | 0 | 0.0328 | 0 | 0.0216 | 0 | 0 | 0.0598 | 0 | 0 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | 0
155 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Valoarea maxima a armonicii 24, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0.0359 | 0.08 | 0 | 0.0215 | 0 | 0.0296 | 0 | 0 | 0.0907 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 | 0
157 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Valoarea maxima a armonicii 25, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0 | 0.1331 | 0.2073 | 0.3749 | 0.3138 | 0.0771 | 0.1303 | 0 | 0.3078 | 0.0973 | 0.2123 | 0.2883 | 0.1982 | 0 | 0.1788 | 0.1886 | 0.2869 | 0.0837 | 0.0315
159 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Valoarea maxima a armonicii 25, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0 | 0.2088 | 0.1822 | 0.4773 | 0.4093 | 0.1039 | 0.1753 | 0 | 0.3017 | 0.1007 | 0.2446 | 0.2126 | 0.2773 | 0 | 0.1415 | 0.2102 | 0.3416 | 0.0869 | 0.0461
161 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Valoarea maxima a armonicii 25, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0 | 0.1769 | 0.2194 | 0.4558 | 0.2837 | 0.1373 | 0.1655 | 0 | 0.2751 | 0.1114 | 0.2076 | 0.2331 | 0.2717 | 0 | 0.1883 | 0.196 | 0.3461 | 0.0914 | 0.0495
163 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U12 [prag = 8%] | 0 | 2.14 | 3.92 | 2.25 | 3.51 | 1.86 | 4.6 | 0 | 2.62 | 2.06 | 3.66 | 3.68 | 4.18 | 0 | 2.72 | 4.9 | 3.8 | 1.97 | 2.28
165 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U23 [prag = 8%] | 0 | 2.77 | 4.21 | 2.74 | 3.76 | 2.1 | 4.88 | 0 | 2.64 | 1.74 | 3.09 | 4.44 | 4.29 | 0 | 2.63 | 2.56 | 3.92 | 2.14 | 2.21
167 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U31 [prag = 8%] | 0 | 2.81 | 4.01 | 2.26 | 2.82 | 3.02 | 4.1 | 0 | 2.45 | 2.24 | 3.09 | 5.22 | 4.4 | 0 | 2.75 | 2.61 | 3.78 | 2.01 | 2.38
169 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de nesimetrie de secventa negativa [prag = 3%] | 0 | 100.04 | 0.81 | 0.84 | 1.26 | 0.77 | 0.91 | 0 | 0.79 | 0.99 | 103.4 | 0.89 | 0.99 | 158.98 | 0.79 | 2.21 | 100.07 | 0.89 | 0.66
171 | Numarul de saptamani in care se inregistreaza depasiri ale factorului de simetrie de secventa negativa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0

## SV
Raport ANRE
Perioada | 01-01-2025 00:00:00 - 01-01-2026 00:00:00
Nr | Parametru | Q1AUTOMECANICA | Q2BARNAR | Q1BURDUJENI | Q1CLMOLDOVENESC | Q1COMBINAT | Q1CONEXIUNI | Q1DELNITA | Q1DOLHASCA | Q1EGGER | Q1FALTICENI | Q1FRASIN | Q1GURAHUMOR | Q1HURMUZACHI | Q1IACOBENI | Q1ITCANI | Q1MIRAUTI | Q1PAL FALTICENI | Q1RADAUTI | Q1RADIATOARE | Q1RULMENT | Q1SIRET | Q1SOLCA | Q1TRICOTAJE | Q1VDORNEI | Q1VERESTI | Q1VICOV
1 | Numarul de intreruperi tranzitorii (t <= 3 sec) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
2 | Numarul de intreruperi scurte (3 sec < t <= 3 min) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Numarul de intreruperi lungi (t > 3 min) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
4 | Frecventa medie (Hz) | 50.0005 | 50.0006 | 50.0007 | 50.0008 | 50.0009 | 50.0003 | 50.0004 | 50.0004 | 0 | 50.0006 | 50.0009 | 50.0005 | 50.0004 | 50.0008 | 50.0004 | 50.0008 | 50.0004 | 50.0005 | 50.001 | 50.0004 | 50.0006 | 50.0006 | 50.0005 | 50.0003 | 50.0007 | 50.0005
5 | Tensiunea medie (V) U12 | 6257.9 | 21464.24 | 21131.61 | 21422.81 | 6304.21 | 118472.74 | 21432.21 | 21583.44 | 0 | 21324.04 | 21525.85 | 21482.33 | 21221.1 | 21408.47 | 21302.54 | 21214.59 | 21329.3 | 21426 | 6283.28 | 21579.76 | 21425.95 | 21444.69 | 21311.85 | 21415.74 | 21613.09 | 21601.02
6 | Tensiunea medie (V) U23 | 6270.62 | 21588.38 | 21204.28 | 21477.73 | 6288.48 | 119013.92 | 21523.01 | 21650.74 | 0 | 21231.22 | 21580.69 | 21378.19 | 21296.42 | 21245.58 | 21396.13 | 21117.19 | 21412.3 | 21326.41 | 6264.16 | 21662.29 | 21523.55 | 21374.6 | 21180.03 | 21272.84 | 21664.93 | 21670.19
7 | Tensiunea medie (V) U31 | 6263.86 | 21587.72 | 21259.13 | 21549.56 | 6316.31 | 118571.67 | 21606.79 | 21677.73 | 0 | 21312.4 | 21626.8 | 21474.08 | 21327.83 | 21385.35 | 21412.4 | 21178.66 | 21409.69 | 21385.92 | 6276.06 | 21561.19 | 21531.42 | 21417.52 | 21228.5 | 21368.5 | 21657.74 | 21711.69
8 | Depasiri ale limitelor normale de variatie ale U12 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Saptamani in care depasirea limitelor normale de variatie ale U12 este mai mare decat 5% din saptamana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Depasiri ale limitelor normale de variatie ale U23 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Saptamani in care depasirea limitelor normale de variatie ale U23 este mai mare decat 5% din saptamana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Depasiri ale limitelor normale de variatie ale U31 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Saptamani in care depasirea limitelor normale de variatie ale U31 este mai mare decat 5% din saptamana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune ale U12 | 178 | 336 | 63 | 1 | 51 | 33 | 241 | 307 | 0 | 33 | 83 | 28 | 76 | 333 | 90 | 75 | 81 | 60 | 179 | 63 | 52 | 69 | 72 | 294 | 47 | 2
15 | Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune ale U23 | 196 | 293 | 49 | 0 | 68 | 33 | 132 | 188 | 0 | 64 | 41 | 79 | 0 | 297 | 75 | 65 | 72 | 87 | 169 | 58 | 41 | 91 | 99 | 299 | 24 | 2
16 | Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune ale U31 | 108 | 149 | 44 | 2 | 42 | 43 | 265 | 270 | 0 | 26 | 53 | 48 | 61 | 153 | 82 | 65 | 60 | 69 | 107 | 83 | 53 | 43 | 71 | 147 | 45 | 5
17 | Depasirea valorii normate de flicker pentru U12, pe termen lung (nr. saptamani) | 18 | 28 | 26 | 6 | 19 | 32 | 21 | 26 | 0 | 33 | 20 | 21 | 29 | 28 | 33 | 30 | 38 | 35 | 15 | 28 | 26 | 24 | 34 | 25 | 30 | 2
18 | Depasirea valorii normate de flicker pentru U23, pe termen lung (nr. saptamani) | 14 | 27 | 22 | 3 | 15 | 21 | 18 | 22 | 0 | 29 | 14 | 16 | 28 | 30 | 27 | 24 | 29 | 29 | 16 | 21 | 23 | 26 | 27 | 27 | 23 | 0
19 | Depasirea valorii normate de flicker pentru U31, pe termen lung (nr. saptamani) | 15 | 27 | 20 | 2 | 14 | 18 | 19 | 27 | 0 | 19 | 13 | 13 | 22 | 31 | 27 | 16 | 23 | 20 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 24 | 18 | 1
20 | Valoarea maxima a armonicii 2, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0 | 0 | 0.4988 | 0 | 0.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2029 | 0 | 0 | 0 | 1.3858 | 0.9314 | 1.1173 | 0.1521 | 0 | 0 | 0 | 0.2051 | 0.5509 | 0 | 0.2555 | 0.2934
21 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Valoarea maxima a armonicii 2, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0 | 0 | 0.4826 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2137 | 0 | 0 | 0 | 0.4036 | 0.9558 | 0.8265 | 0.1659 | 0 | 0 | 0 | 0.1695 | 0.5599 | 0 | 0.3445 | 0.194
23 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Valoarea maxima a armonicii 2, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0 | 0 | 0.5508 | 0 | 0.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1711 | 0 | 0 | 0 | 1.0182 | 0.945 | 0.8746 | 0.1569 | 0 | 0 | 0 | 0.1561 | 0.5767 | 0 | 0.7001 | 0.1901
25 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Valoarea maxima a armonicii 3, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 1.026 | 0.8444 | 0.9969 | 0 | 0.7465 | 0.8676 | 1.211 | 1.0983 | 0 | 0.9199 | 0.8924 | 0.5438 | 0 | 1.3625 | 0.9627 | 0.9945 | 1.9993 | 0.8509 | 1.8102 | 0.5179 | 2.4245 | 0.8061 | 0.7868 | 1.6009 | 1.1017 | 0.6221
27 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Valoarea maxima a armonicii 3, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 0.7336 | 1.0804 | 0.6213 | 0 | 0.9337 | 0.8622 | 1.5672 | 1.0518 | 0 | 0.8943 | 0.7521 | 0.6003 | 0 | 1.4123 | 0.7323 | 1.0263 | 1.6327 | 0.9817 | 0.973 | 0.5592 | 1.4817 | 0.8909 | 0.8842 | 1.4441 | 0.6023 | 0.5009
29 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Valoarea maxima a armonicii 3, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 0.5681 | 1.9886 | 0.9095 | 0 | 0.4496 | 1.2213 | 1.2286 | 1.0987 | 0 | 0.717 | 0.8649 | 0.5697 | 0 | 1.4397 | 0.8545 | 0.8183 | 0.9196 | 0.5918 | 0.7521 | 0.7633 | 1.39 | 0.7678 | 0.8709 | 1.3614 | 0.9799 | 0.5794
31 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Valoarea maxima a armonicii 4, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1%] | 0 | 0 | 0.4374 | 0 | 0.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2574 | 0 | 0 | 0 | 0.8667 | 0.4687 | 0.7241 | 0.2339 | 0 | 0 | 0 | 0.2544 | 0.4895 | 0 | 0.3321 | 0.1044
33 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Valoarea maxima a armonicii 4, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1%] | 0 | 0 | 0.4315 | 0 | 0.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2517 | 0 | 0 | 0 | 0.3215 | 0.4845 | 0.6944 | 0.2542 | 0 | 0 | 0 | 0.2733 | 0.5011 | 0 | 0.3326 | 0.0666
35 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Valoarea maxima a armonicii 4, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1%] | 0 | 0 | 0.4062 | 0 | 0.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2373 | 0 | 0 | 0 | 0.6578 | 0.476 | 0.4883 | 0.2293 | 0 | 0 | 0 | 0.2493 | 0.5028 | 0 | 0.2783 | 0.0692
37 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Valoarea maxima a armonicii 5, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 6%] | 3.6207 | 1.7625 | 2.4142 | 1.8722 | 2.8868 | 3.0565 | 2.2351 | 1.9532 | 0 | 3.4466 | 1.8576 | 2.0617 | 1.9729 | 1.8491 | 2.6292 | 2.3337 | 2.6623 | 2.327 | 3.2119 | 2.4299 | 3.2199 | 4.0614 | 3.0599 | 2.3931 | 1.9819 | 1.9926
39 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Valoarea maxima a armonicii 5, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 6%] | 3.3462 | 1.9112 | 2.3132 | 1.7941 | 3.2017 | 2.7856 | 1.716 | 1.6469 | 0 | 3.7183 | 1.5993 | 2.2267 | 1.968 | 2.1966 | 2.5184 | 2.8061 | 2.3137 | 2.3057 | 3.4866 | 2.2581 | 2.3057 | 4.4783 | 3.2639 | 2.7733 | 2.058 | 1.9462
41 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Valoarea maxima a armonicii 5, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 6%] | 3.276 | 1.8682 | 2.2021 | 1.5747 | 3.0411 | 3.0272 | 1.666 | 1.6603 | 0 | 3.3086 | 1.7575 | 2.0436 | 1.9693 | 1.944 | 2.5603 | 2.1751 | 2.4728 | 2.2822 | 3.1076 | 2.6347 | 2.5554 | 4.3414 | 3.2122 | 2.4571 | 2.0089 | 2.1062
43 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Valoarea maxima a armonicii 6, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.5046 | 0 | 0.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3469 | 0 | 0 | 0 | 0.6206 | 0.311 | 0.5418 | 0.1742 | 0 | 0 | 0 | 0.2664 | 0.1905 | 0 | 0.5399 | 0.0638
45 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
46 | Valoarea maxima a armonicii 6, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.3484 | 0 | 0.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3729 | 0 | 0 | 0 | 0.2043 | 0.3811 | 0.5287 | 0.1336 | 0 | 0 | 0 | 0.1217 | 0.2048 | 0 | 0.4537 | 0.0464
47 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Valoarea maxima a armonicii 6, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.2764 | 0 | 0.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0.4662 | 0.4256 | 0.2888 | 0.1496 | 0 | 0 | 0 | 0.2657 | 0.2804 | 0 | 0.3431 | 0.0754
49 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Valoarea maxima a armonicii 7, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 2.6098 | 1.5361 | 1.8384 | 1.3833 | 2.9651 | 0.82 | 1.4681 | 1.5562 | 0 | 2.3599 | 1.0889 | 1.0552 | 1.6135 | 1.4034 | 1.382 | 1.8547 | 1.7535 | 1.2992 | 3.1294 | 1.2769 | 2.4547 | 2.8423 | 1.3433 | 1.7945 | 0.7657 | 0.8209
51 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Valoarea maxima a armonicii 7, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 2.8689 | 1.2126 | 1.9939 | 1.1885 | 2.7062 | 1.541 | 1.3536 | 1.3974 | 0 | 2.1589 | 1.1725 | 0.939 | 1.6161 | 1.6431 | 1.4614 | 1.7956 | 2.0326 | 1.1982 | 2.7088 | 1.2881 | 1.2652 | 2.521 | 1.2935 | 1.5407 | 0.833 | 0.819
53 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Valoarea maxima a armonicii 7, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 2.6579 | 1.2584 | 1.9379 | 1.3244 | 2.642 | 1.3782 | 1.6245 | 1.4922 | 0 | 2.4177 | 1.2233 | 1.066 | 1.6532 | 1.2881 | 1.4802 | 1.8038 | 1.9894 | 1.2338 | 2.7552 | 1.2747 | 1.2631 | 2.6513 | 1.3419 | 1.7134 | 0.8086 | 0.8654
55 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Valoarea maxima a armonicii 8, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.3273 | 0 | 0.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2922 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0.2455 | 0.3362 | 0.0747 | 0 | 0 | 0 | 0.2318 | 0.1407 | 0 | 0.3449 | 0.0457
57 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Valoarea maxima a armonicii 8, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.3402 | 0 | 0.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3424 | 0 | 0 | 0 | 0.1503 | 0.2431 | 0.3357 | 0.0776 | 0 | 0 | 0 | 0.0813 | 0.139 | 0 | 0.3568 | 0.0298
59 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Valoarea maxima a armonicii 8, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.2176 | 0 | 0.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1024 | 0 | 0 | 0 | 0.3377 | 0.2565 | 0.243 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.2239 | 0.1453 | 0 | 0.2466 | 0.0392
61 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Valoarea maxima a armonicii 9, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.3864 | 0.6252 | 0.2085 | 0 | 0.3444 | 0.576 | 0.6547 | 0.3758 | 0 | 0.3035 | 0.3037 | 0.1758 | 0 | 1.4932 | 0.4256 | 0.2663 | 0.2831 | 0.1459 | 0.749 | 0.2877 | 2.8299 | 0.2159 | 0.1046 | 1.4608 | 0.32 | 0.088
63 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Valoarea maxima a armonicii 9, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.3807 | 0.5609 | 0.2137 | 0 | 0.3254 | 0.5097 | 0.6879 | 0.3282 | 0 | 0.3146 | 0.2992 | 0.1561 | 0 | 1.4246 | 0.1352 | 0.3052 | 0.262 | 0.1479 | 0.4369 | 0.2837 | 0.2692 | 0.1996 | 0.1239 | 1.5115 | 0.3433 | 0.0962
65 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
66 | Valoarea maxima a armonicii 9, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.3946 | 0.7543 | 0.264 | 0 | 0.21 | 0.3742 | 0.432 | 0.4124 | 0 | 0.2839 | 0.2782 | 0.1629 | 0 | 0.717 | 0.3118 | 0.2915 | 0.2917 | 0.1326 | 0.3396 | 0.3047 | 0.3033 | 0.3006 | 0.1 | 0.6525 | 0.2076 | 0.0854
67 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Valoarea maxima a armonicii 10, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2133 | 0 | 0 | 0 | 0.3812 | 0.1878 | 0.2323 | 0.0485 | 0 | 0 | 0 | 0.1694 | 0.0851 | 0 | 0.3061 | 0.0373
69 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Valoarea maxima a armonicii 10, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2475 | 0 | 0 | 0 | 0.1053 | 0.2567 | 0.2338 | 0.0557 | 0 | 0 | 0 | 0.0562 | 0.0847 | 0 | 0.3264 | 0.02
71 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Valoarea maxima a armonicii 10, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.1783 | 0 | 0.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0777 | 0 | 0 | 0 | 0.2927 | 0.3133 | 0.2004 | 0.0453 | 0 | 0 | 0 | 0.1611 | 0.0874 | 0 | 0.1709 | 0.0207
73 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Valoarea maxima a armonicii 11, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3,5%] | 1.2464 | 0.5999 | 0.4611 | 0.6819 | 1.1271 | 0.2733 | 0.8213 | 0.4328 | 0 | 1.2911 | 0.3015 | 0.2805 | 0.6637 | 1.2678 | 0.4569 | 0.3947 | 0.5661 | 0.2711 | 1.2194 | 0.4278 | 2.5999 | 0.7576 | 0.2264 | 0.8753 | 0.3319 | 0.2766
75 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Valoarea maxima a armonicii 11, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3,5%] | 1.1626 | 0.5973 | 0.406 | 0.7122 | 1.1096 | 0.2941 | 0.7669 | 0.4498 | 0 | 1.224 | 0.3147 | 0.267 | 0.6224 | 1.1609 | 0.4516 | 0.4342 | 0.5734 | 0.2693 | 1.3176 | 0.5921 | 0.3749 | 0.7671 | 0.242 | 0.779 | 0.325 | 0.296
77 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Valoarea maxima a armonicii 11, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3,5%] | 1.3511 | 0.662 | 0.3792 | 0.5557 | 1.2311 | 0.2441 | 0.4703 | 0.4029 | 0 | 1.2579 | 0.2618 | 0.2751 | 0.5813 | 0.9917 | 0.4865 | 0.3744 | 0.6085 | 0.2886 | 1.2046 | 0.5112 | 0.3479 | 0.8088 | 0.2071 | 0.6879 | 0.2955 | 0.2879
79 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Valoarea maxima a armonicii 12, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.0585 | 0 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.3142 | 0.1568 | 0.2157 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0.1069 | 0.0379 | 0 | 0.2488 | 0.0301
81 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Valoarea maxima a armonicii 12, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.0637 | 0 | 0.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0.0724 | 0.1606 | 0.1994 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0.0517 | 0.0421 | 0 | 0.2579 | 0.0173
83 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Valoarea maxima a armonicii 12, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.0518 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0578 | 0 | 0 | 0 | 0.2461 | 0.1973 | 0.1446 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0.1056 | 0.0523 | 0 | 0.121 | 0.0221
85 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Valoarea maxima a armonicii 13, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3%] | 0.6007 | 0.7422 | 0.2579 | 0.9315 | 0.6943 | 0.2064 | 0.5708 | 0.5102 | 0 | 0.8227 | 0.3555 | 0.2072 | 0.4422 | 0.6617 | 0.3344 | 0.2467 | 0.3198 | 0.2509 | 0.6172 | 0.6357 | 2.8651 | 0.4881 | 0.1656 | 0.6154 | 0.2291 | 0.1918
87 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Valoarea maxima a armonicii 13, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3%] | 0.6107 | 0.625 | 0.2474 | 0.9597 | 0.7199 | 0.2676 | 0.6316 | 0.5378 | 0 | 0.842 | 0.3365 | 0.1684 | 0.5079 | 1.2512 | 0.3151 | 0.2235 | 0.3475 | 0.2739 | 0.642 | 0.4901 | 0.4471 | 0.376 | 0.1645 | 0.7886 | 0.2405 | 0.2114
89 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Valoarea maxima a armonicii 13, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3%] | 0.6596 | 0.8412 | 0.2574 | 0.8732 | 0.6201 | 0.1836 | 0.4945 | 0.4448 | 0 | 0.7645 | 0.2455 | 0.1973 | 0.4594 | 1.2764 | 0.3233 | 0.1958 | 0.3337 | 0.3177 | 0.5871 | 0.6693 | 0.4457 | 0.4877 | 0.1548 | 0.7593 | 0.2382 | 0.1683
91 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Valoarea maxima a armonicii 14, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.0411 | 0 | 0.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.2948 | 0.1356 | 0.2043 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.0526 | 0 | 0.2037 | 0.0273
93 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Valoarea maxima a armonicii 14, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.0389 | 0 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1578 | 0 | 0 | 0 | 0.0909 | 0.1407 | 0.1807 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0.0546 | 0 | 0.2077 | 0.0164
95 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Valoarea maxima a armonicii 14, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.0279 | 0 | 0.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.2128 | 0.1381 | 0.118 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0.0894 | 0.0598 | 0 | 0.1156 | 0.0166
97 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Valoarea maxima a armonicii 15, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1804 | 0.5737 | 0.1018 | 0 | 0.2259 | 0.1908 | 0.3622 | 0.4827 | 0 | 0.4375 | 0.2337 | 0.1265 | 0 | 0.6295 | 0.2615 | 0.1255 | 0.3393 | 0.0943 | 0.2984 | 0.4629 | 1.493 | 0.102 | 0.0415 | 0.5503 | 0.195 | 0.0886
99 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
100 | Valoarea maxima a armonicii 15, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.2532 | 0.4439 | 0.0761 | 0 | 0.1643 | 0.1794 | 0.3911 | 0.512 | 0 | 0.4879 | 0.2662 | 0.1244 | 0 | 0.8961 | 0.0786 | 0.1323 | 0.2285 | 0.1588 | 0.2006 | 0.2566 | 0.3011 | 0.1235 | 0.0506 | 0.5236 | 0.1899 | 0.1006
101 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
102 | Valoarea maxima a armonicii 15, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.2233 | 0.5429 | 0.0981 | 0 | 0.1152 | 0.2248 | 0.3616 | 0.4596 | 0 | 0.234 | 0.1977 | 0.087 | 0 | 0.9497 | 0.2069 | 0.1276 | 0.3583 | 0.2023 | 0.2188 | 0.6586 | 0.3022 | 0.1477 | 0.0419 | 0.5467 | 0.1198 | 0.0602
103 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
104 | Valoarea maxima a armonicii 16, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.0359 | 0 | 0.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1498 | 0 | 0 | 0 | 0.2474 | 0.1158 | 0.1815 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0.0758 | 0.0295 | 0 | 0.1728 | 0.0231
105 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Valoarea maxima a armonicii 16, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.0354 | 0 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1451 | 0 | 0 | 0 | 0.0564 | 0.1193 | 0.1615 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.0352 | 0 | 0.1723 | 0.0143
107 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Valoarea maxima a armonicii 16, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.0158 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.1966 | 0.1176 | 0.1102 | 0.0387 | 0 | 0 | 0 | 0.0826 | 0.0259 | 0 | 0.0982 | 0.0127
109 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Valoarea maxima a armonicii 17, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.7624 | 0.4801 | 0.1673 | 0 | 0.4133 | 0.1227 | 0.2159 | 0.4172 | 0 | 0.435 | 0.1866 | 0.1563 | 0 | 0.7825 | 0.2829 | 0.1132 | 0.3791 | 0.1453 | 0.7341 | 0.1458 | 2.369 | 0.1539 | 0.1118 | 0.4451 | 0.1812 | 0.1256
111 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Valoarea maxima a armonicii 17, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.6048 | 0.5974 | 0.1902 | 0 | 0.443 | 0.1296 | 0.2498 | 0.4711 | 0 | 0.4499 | 0.1809 | 0.1607 | 0 | 0.5384 | 0.2491 | 0.1361 | 0.3078 | 0.169 | 0.7462 | 0.0921 | 0.2681 | 0.2033 | 0.1067 | 0.4213 | 0.1618 | 0.1147
113 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Valoarea maxima a armonicii 17, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.6803 | 0.4498 | 0.1763 | 0 | 0.4108 | 0.1295 | 0.3077 | 0.4021 | 0 | 0.3823 | 0.2482 | 0.1607 | 0 | 0.5306 | 0.23 | 0.1378 | 0.3944 | 0.1415 | 0.6963 | 0.1806 | 0.263 | 0.1757 | 0.1032 | 0.5381 | 0.1879 | 0.118
115 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Valoarea maxima a armonicii 18, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.0376 | 0 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1335 | 0 | 0 | 0 | 0.2206 | 0.1047 | 0.1545 | 0.0546 | 0 | 0 | 0 | 0.0684 | 0.0287 | 0 | 0.1405 | 0.0213
117 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Valoarea maxima a armonicii 18, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.0354 | 0 | 0.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1312 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.109 | 0.143 | 0.0497 | 0 | 0 | 0 | 0.0493 | 0.0275 | 0 | 0.1423 | 0.0132
119 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Valoarea maxima a armonicii 18, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.0198 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0354 | 0 | 0 | 0 | 0.1683 | 0.1068 | 0.0991 | 0.0359 | 0 | 0 | 0 | 0.0698 | 0.0331 | 0 | 0.0846 | 0.015
121 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Valoarea maxima a armonicii 19, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.5269 | 0.4474 | 0.1445 | 0 | 0.4212 | 0.1394 | 0.1593 | 0.3634 | 0 | 0.3099 | 0.135 | 0.1524 | 0 | 0.4217 | 0.2241 | 0.0984 | 0.3274 | 0.1226 | 0.5199 | 0.0962 | 2.8638 | 0.2312 | 0.0576 | 0.3081 | 0.1277 | 0.0837
123 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Valoarea maxima a armonicii 19, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.6121 | 0.422 | 0.1115 | 0 | 0.3627 | 0.1452 | 0.219 | 0.4004 | 0 | 0.2786 | 0.1301 | 0.1204 | 0 | 0.3809 | 0.1896 | 0.1056 | 0.243 | 0.1469 | 0.4613 | 0.0899 | 0.2406 | 0.1955 | 0.0566 | 0.326 | 0.131 | 0.0724
125 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Valoarea maxima a armonicii 19, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.5847 | 0.3488 | 0.1339 | 0 | 0.4061 | 0.1778 | 0.1992 | 0.2882 | 0 | 0.2612 | 0.1168 | 0.1402 | 0 | 0.3161 | 0.1676 | 0.1013 | 0.3472 | 0.1383 | 0.4035 | 0.1329 | 0.2407 | 0.2324 | 0.0447 | 0.3803 | 0.0973 | 0.0735
127 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Valoarea maxima a armonicii 20, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.0412 | 0 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0.2118 | 0.099 | 0.1114 | 0.0367 | 0 | 0 | 0 | 0.0506 | 0.0268 | 0 | 0.1115 | 0.0189
129 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Valoarea maxima a armonicii 20, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1133 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.095 | 0.1104 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.0522 | 0.0211 | 0 | 0.1162 | 0.0106
131 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Valoarea maxima a armonicii 20, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.0192 | 0 | 0.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0316 | 0 | 0 | 0 | 0.1643 | 0.0978 | 0.0764 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 | 0.0249 | 0 | 0.076 | 0.0168
133 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Valoarea maxima a armonicii 21, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1032 | 0.3514 | 0.0632 | 0 | 0.1297 | 0.1419 | 0.1575 | 0.341 | 0 | 0.2569 | 0.1159 | 0.0427 | 0 | 0.2834 | 0.1806 | 0.0908 | 0.2402 | 0.113 | 0.2335 | 0.0738 | 1.6886 | 0.0576 | 0.0313 | 0.2919 | 0.1026 | 0.0348
135 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Valoarea maxima a armonicii 21, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1083 | 0.3026 | 0.0452 | 0 | 0.1227 | 0.1202 | 0.1136 | 0.3614 | 0 | 0.2489 | 0.1034 | 0.0404 | 0 | 0.2858 | 0.0729 | 0.0905 | 0.2854 | 0.1144 | 0.1151 | 0.0748 | 0.227 | 0.0566 | 0.0315 | 0.314 | 0.1052 | 0.0218
137 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Valoarea maxima a armonicii 21, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.1405 | 0.2932 | 0.077 | 0 | 0.069 | 0.1435 | 0.1735 | 0.3052 | 0 | 0.283 | 0.1094 | 0.033 | 0 | 0.3081 | 0.1464 | 0.091 | 0.2623 | 0.0835 | 0.1026 | 0.0663 | 0.2276 | 0.0583 | 0.0401 | 0.2653 | 0.0685 | 0.0405
139 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Valoarea maxima a armonicii 22, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.0394 | 0 | 0.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1042 | 0 | 0 | 0 | 0.1955 | 0.084 | 0.0888 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0.0318 | 0.0271 | 0 | 0.0937 | 0.0182
141 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Valoarea maxima a armonicii 22, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0997 | 0 | 0 | 0 | 0.0779 | 0.0925 | 0.084 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0.0533 | 0.0194 | 0 | 0.0981 | 0.0115
143 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Valoarea maxima a armonicii 22, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.0218 | 0 | 0.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 0.1335 | 0.0876 | 0.0769 | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 0.0442 | 0.0261 | 0 | 0.0609 | 0.0116
145 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Valoarea maxima a armonicii 23, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.311 | 0.1853 | 0.0683 | 0 | 0.2756 | 0.1381 | 0.2419 | 0.1925 | 0 | 0.2936 | 0.1174 | 0.0875 | 0 | 0.3354 | 0.1745 | 0.1076 | 0.245 | 0.0953 | 0.3524 | 0.0687 | 2.0588 | 0.1426 | 0.056 | 0.2799 | 0.0991 | 0.085
147 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Valoarea maxima a armonicii 23, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.3036 | 0.1818 | 0.0693 | 0 | 0.2587 | 0.1643 | 0.239 | 0.2204 | 0 | 0.2846 | 0.0976 | 0.1029 | 0 | 0.388 | 0.1116 | 0.12 | 0.1853 | 0.092 | 0.3191 | 0.0688 | 0.2307 | 0.1555 | 0.0463 | 0.2811 | 0.0992 | 0.076
149 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Valoarea maxima a armonicii 23, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.3383 | 0.2025 | 0.0882 | 0 | 0.253 | 0.2622 | 0.2176 | 0.1798 | 0 | 0.2109 | 0.0991 | 0.0971 | 0 | 0.24 | 0.132 | 0.1136 | 0.2626 | 0.0965 | 0.2961 | 0.0603 | 0.2298 | 0.1319 | 0.0414 | 0.2043 | 0.0687 | 0.081
151 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Valoarea maxima a armonicii 24, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.0353 | 0 | 0.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0863 | 0 | 0 | 0 | 0.1645 | 0.0794 | 0.0825 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0.0221 | 0.027 | 0 | 0.095 | 0.0162
153 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Valoarea maxima a armonicii 24, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.0341 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0844 | 0 | 0 | 0 | 0.0629 | 0.0813 | 0.0825 | 0.0195 | 0 | 0 | 0 | 0.0449 | 0.023 | 0 | 0.0914 | 0.0106
155 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Valoarea maxima a armonicii 24, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0.0205 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0.1181 | 0.0804 | 0.0764 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0.0373 | 0.02 | 0 | 0.0459 | 0.0109
157 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Valoarea maxima a armonicii 25, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.2316 | 0.1553 | 0.1138 | 0 | 0.3179 | 0.1113 | 0.0995 | 0.1676 | 0 | 0.2658 | 0.0753 | 0.0723 | 0 | 0.158 | 0.1657 | 0.0808 | 0.1707 | 0.0877 | 0.3346 | 0.0632 | 3.7049 | 0.1259 | 0.0359 | 0.1892 | 0.094 | 0.0363
159 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Valoarea maxima a armonicii 25, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.2552 | 0.1449 | 0.1007 | 0 | 0.2657 | 0.1093 | 0.1548 | 0.1983 | 0 | 0.2348 | 0.0745 | 0.062 | 0 | 0.2084 | 0.0727 | 0.0811 | 0.1529 | 0.0649 | 0.2692 | 0.0632 | 0.3163 | 0.0886 | 0.0409 | 0.1517 | 0.084 | 0.0419
161 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Valoarea maxima a armonicii 25, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.2717 | 0.1867 | 0.1267 | 0 | 0.3137 | 0.1297 | 0.1179 | 0.1532 | 0 | 0.2242 | 0.0659 | 0.0752 | 0 | 0.2107 | 0.1221 | 0.0791 | 0.1602 | 0.0756 | 0.306 | 0.0558 | 0.3152 | 0.0934 | 0.0415 | 0.1588 | 0.0608 | 0.0424
163 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U12 [prag = 8%] | 3.94 | 2.04 | 2.54 | 3.24 | 3.62 | 9.65 | 2.63 | 2.22 | 0 | 4.19 | 1.97 | 2.3 | 3.04 | 2.87 | 4.11 | 3.07 | 3.21 | 2.46 | 3.96 | 2.52 | 23.97 | 4.98 | 3.13 | 2.84 | 2.12 | 3.01
165 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U23 [prag = 8%] | 3.85 | 2.11 | 2.46 | 3.46 | 3.64 | 9.48 | 2.18 | 1.99 | 0 | 4.29 | 1.71 | 2.44 | 3.1 | 2.61 | 2.69 | 3.15 | 3.04 | 2.47 | 3.82 | 2.46 | 5.65 | 5.15 | 3.34 | 2.92 | 2.14 | 2.83
167 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U31 [prag = 8%] | 3.93 | 4.77 | 2.55 | 4.3 | 3.65 | 10.61 | 2.39 | 1.98 | 0 | 4.06 | 1.89 | 2.34 | 3.97 | 2.31 | 3.18 | 3.12 | 3.22 | 2.36 | 3.8 | 2.73 | 5.69 | 5.08 | 3.27 | 2.72 | 2.12 | 3.19
169 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de nesimetrie de secventa negativa [prag = 3%] | 100.27 | 156.19 | 1.04 | 1.26 | 0.94 | 3.17 | 100 | 152.98 | 0 | 8.99 | 0.98 | 0.89 | 0.86 | 152.04 | 1.03 | 0.91 | 4.29 | 50.3 | 155.47 | 0.99 | 2.58 | 0.88 | 0.98 | 153.8 | 3.95 | 0.66
171 | Numarul de saptamani in care se inregistreaza depasiri ale factorului de simetrie de secventa negativa | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0

## VS
Raport ANRE
Perioada | 01-01-2025 00:00:00 - 01-01-2026 00:00:00
Nr | Parametru | Q1BARLAD | Q1CRING | Q1DELEA | Q1FALCIU | Q1HUSI | Q1MURGENI | Q1NEGRESTI | Q1REDIU | Q1ROSIESTI | Q1SIMILA | Q1STANILESTI | Q1TIBANESTI | Q1VASLUI | Q1VETRISOAIA
1 | Numarul de intreruperi tranzitorii (t <= 3 sec) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1
2 | Numarul de intreruperi scurte (3 sec < t <= 3 min) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1
3 | Numarul de intreruperi lungi (t > 3 min) | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2
4 | Frecventa medie (Hz) | 50.0002 | 50.0006 | 50.0006 | 50.0005 | 50.0005 | 50.0008 | 50.0005 | 50.0005 | 50.0006 | 50.0008 | 50.0006 | 50.0007 | 50.0005 | 50.0004
5 | Tensiunea medie (V) U12 | 21405.5 | 21413.34 | 21413.16 | 21620.98 | 21297.09 | 21629.77 | 21409.38 | 21434.95 | 21595.34 | 6199.62 | 21505.54 | 21420.16 | 21332.57 | 21507.08
6 | Tensiunea medie (V) U23 | 21492.56 | 21460.5 | 21528.13 | 21736.46 | 21392.25 | 21722.65 | 21481.67 | 21525.69 | 21666.85 | 6250.23 | 21626.57 | 21505.59 | 21437.28 | 21587.51
7 | Tensiunea medie (V) U31 | 21453.96 | 21447.12 | 21468.11 | 21653.27 | 21326.61 | 21627.77 | 21408.11 | 21421.56 | 21612.51 | 6230.38 | 21561.79 | 21451.45 | 21357.58 | 21521.92
8 | Depasiri ale limitelor normale de variatie ale U12 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Saptamani in care depasirea limitelor normale de variatie ale U12 este mai mare decat 5% din saptamana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Depasiri ale limitelor normale de variatie ale U23 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Saptamani in care depasirea limitelor normale de variatie ale U23 este mai mare decat 5% din saptamana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Depasiri ale limitelor normale de variatie ale U31 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Saptamani in care depasirea limitelor normale de variatie ale U31 este mai mare decat 5% din saptamana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune ale U12 | 95 | 0 | 204 | 56 | 43 | 27 | 60 | 16 | 83 | 153 | 95 | 7 | 0 | 315
15 | Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune ale U23 | 112 | 0 | 245 | 69 | 66 | 29 | 40 | 22 | 83 | 159 | 65 | 5 | 0 | 288
16 | Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune ale U31 | 97 | 0 | 310 | 61 | 49 | 16 | 60 | 19 | 85 | 207 | 87 | 9 | 0 | 313
17 | Depasirea valorii normate de flicker pentru U12, pe termen lung (nr. saptamani) | 40 | 41 | 35 | 41 | 31 | 17 | 39 | 13 | 35 | 31 | 46 | 7 | 41 | 34
18 | Depasirea valorii normate de flicker pentru U23, pe termen lung (nr. saptamani) | 23 | 21 | 27 | 24 | 18 | 11 | 24 | 9 | 23 | 20 | 26 | 4 | 26 | 27
19 | Depasirea valorii normate de flicker pentru U31, pe termen lung (nr. saptamani) | 22 | 23 | 26 | 28 | 17 | 12 | 25 | 7 | 22 | 23 | 25 | 3 | 26 | 27
20 | Valoarea maxima a armonicii 2, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7418 | 0.1824 | 0.3619 | 0 | 2.5065 | 0.2134 | 0 | 0.2012 | 0.8422 | 0
21 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Valoarea maxima a armonicii 2, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5218 | 0.2298 | 0.3467 | 0 | 0.975 | 0.2559 | 0 | 0.2073 | 0.7696 | 0
23 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Valoarea maxima a armonicii 2, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0.2274 | 0.2603 | 0 | 1.7903 | 0.2223 | 0 | 0.2162 | 0.7419 | 0
25 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Valoarea maxima a armonicii 3, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 0.7112 | 0 | 0.6603 | 2.1023 | 1.079 | 0.6294 | 0.7254 | 1.0632 | 0.9508 | 0.615 | 1.1986 | 0.6616 | 0.9955 | 0.8706
27 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Valoarea maxima a armonicii 3, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 0.6807 | 0 | 0.4772 | 0.895 | 0.9018 | 0.5295 | 0.5967 | 0.5064 | 0.5004 | 0.8613 | 0.7241 | 0.4824 | 1.0072 | 1.1397
29 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Valoarea maxima a armonicii 3, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 0.7903 | 0 | 0.8811 | 1.1279 | 1.0474 | 0.8705 | 0.8687 | 1.1069 | 0.9941 | 0.9933 | 0.9102 | 0.9354 | 1.0548 | 1.2294
31 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Valoarea maxima a armonicii 4, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5383 | 0.1346 | 0.3727 | 0 | 0.559 | 0.1681 | 0 | 0.1816 | 0.4382 | 0
33 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Valoarea maxima a armonicii 4, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4523 | 0.1244 | 0.3391 | 0 | 0.3991 | 0.1845 | 0 | 0.1895 | 0.4034 | 0
35 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Valoarea maxima a armonicii 4, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4683 | 0.1318 | 0.4215 | 0 | 0.6174 | 0.1836 | 0 | 0.1149 | 0.4459 | 0
37 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Valoarea maxima a armonicii 5, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 6%] | 2.4914 | 0 | 1.8736 | 2.305 | 3.0542 | 1.5441 | 2.0135 | 2.0172 | 2.0924 | 1.8307 | 2.0905 | 2.3294 | 1.9348 | 3.1592
39 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Valoarea maxima a armonicii 5, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 6%] | 2.2131 | 0 | 1.7737 | 2.3501 | 3.104 | 1.5067 | 1.7676 | 1.8181 | 1.8867 | 1.6962 | 2.4756 | 2.1894 | 1.9788 | 3.1433
41 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Valoarea maxima a armonicii 5, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 6%] | 2.4058 | 0 | 1.9151 | 2.4219 | 3.1712 | 1.5589 | 1.9518 | 1.9958 | 2.0719 | 1.4289 | 2.3709 | 2.3039 | 1.9972 | 3.1742
43 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Valoarea maxima a armonicii 6, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4228 | 0.229 | 0.4352 | 0 | 0.3904 | 0.1789 | 0 | 0.2152 | 0.3972 | 0
45 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Valoarea maxima a armonicii 6, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3294 | 0.1833 | 0.1327 | 0 | 0.2256 | 0.1803 | 0 | 0.2376 | 0.4788 | 0
47 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Valoarea maxima a armonicii 6, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.134 | 0.4435 | 0 | 0.3972 | 0.1828 | 0 | 0.0655 | 0.5707 | 0
49 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | Valoarea maxima a armonicii 7, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 1.0437 | 0 | 1.2726 | 2.3787 | 0.9875 | 0.8831 | 1.1777 | 1.542 | 1.0775 | 1.0096 | 1.4862 | 1.1812 | 1.3042 | 2.6022
51 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Valoarea maxima a armonicii 7, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 1.0652 | 0 | 1.3708 | 2.5983 | 1.108 | 0.8819 | 1.2953 | 1.6033 | 1.1804 | 1.2967 | 1.5948 | 1.2568 | 1.351 | 2.6564
53 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Valoarea maxima a armonicii 7, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 5%] | 1.0536 | 0 | 1.3914 | 2.6403 | 1.1224 | 0.9667 | 1.2468 | 1.6678 | 1.2316 | 0.9935 | 1.4893 | 1.2524 | 1.4034 | 2.9159
55 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Valoarea maxima a armonicii 8, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1567 | 0.1086 | 0.2469 | 0 | 0.263 | 0.1127 | 0 | 0.1321 | 0.2114 | 0
57 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Valoarea maxima a armonicii 8, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1403 | 0.0816 | 0.2248 | 0 | 0.1655 | 0.1113 | 0 | 0.117 | 0.2619 | 0
59 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Valoarea maxima a armonicii 8, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0.0893 | 0.2232 | 0 | 0.2975 | 0.0964 | 0 | 0.0692 | 0.259 | 0
61 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Valoarea maxima a armonicii 9, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.0958 | 0 | 0.2028 | 0.3892 | 0.1676 | 0.1788 | 0.2308 | 0.4637 | 0.2302 | 0.454 | 0.2552 | 0.103 | 0.2336 | 0.3478
63 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Valoarea maxima a armonicii 9, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.1159 | 0 | 0.1826 | 0.257 | 0.1685 | 0.1955 | 0.2066 | 0.2145 | 0.1367 | 0.3776 | 0.22 | 0.1198 | 0.25 | 0.3439
65 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Valoarea maxima a armonicii 9, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.1279 | 0 | 0.2088 | 0.3637 | 0.2137 | 0.2023 | 0.1698 | 0.4348 | 0.2589 | 0.735 | 0.2028 | 0.161 | 0.2861 | 0.292
67 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Valoarea maxima a armonicii 10, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1138 | 0.0895 | 0.2078 | 0 | 0.2082 | 0.1254 | 0 | 0.0876 | 0.1453 | 0
69 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Valoarea maxima a armonicii 10, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1014 | 0.0637 | 0.1293 | 0 | 0.1165 | 0.1678 | 0 | 0.0466 | 0.1894 | 0
71 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Valoarea maxima a armonicii 10, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 | 0.0734 | 0.1347 | 0 | 0.2444 | 0.1228 | 0 | 0.0718 | 0.1994 | 0
73 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Valoarea maxima a armonicii 11, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3,5%] | 0.2826 | 0 | 0.654 | 1.109 | 0.2842 | 0.6614 | 0.4243 | 0.4753 | 0.5461 | 1.065 | 0.9142 | 0.3422 | 0.4758 | 1.7745
75 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Valoarea maxima a armonicii 11, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3,5%] | 0.288 | 0 | 0.6765 | 1.0379 | 0.2393 | 0.7544 | 0.3744 | 0.3999 | 0.4848 | 0.7992 | 1.062 | 0.3606 | 0.4293 | 1.6496
77 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Valoarea maxima a armonicii 11, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3,5%] | 0.3087 | 0 | 0.6969 | 1.1127 | 0.2843 | 0.7728 | 0.3605 | 0.4844 | 0.4893 | 1.051 | 1.0542 | 0.3739 | 0.4324 | 1.6976
79 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Valoarea maxima a armonicii 12, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0782 | 0.039 | 0.1455 | 0 | 0.1771 | 0.1094 | 0 | 0.0819 | 0.1296 | 0
81 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Valoarea maxima a armonicii 12, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0454 | 0.0378 | 0.0697 | 0 | 0.0907 | 0.1303 | 0 | 0.0371 | 0.1347 | 0
83 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Valoarea maxima a armonicii 12, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0701 | 0.0368 | 0.1035 | 0 | 0.1904 | 0.102 | 0 | 0.0685 | 0.1365 | 0
85 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Valoarea maxima a armonicii 13, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3%] | 0.2732 | 0 | 0.2418 | 0.697 | 0.1675 | 0.4919 | 0.172 | 0.3261 | 0.2963 | 1.0511 | 0.5922 | 0.1312 | 0.2624 | 1.1984
87 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Valoarea maxima a armonicii 13, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3%] | 0.2471 | 0 | 0.2654 | 0.6236 | 0.1948 | 0.4196 | 0.1674 | 0.2268 | 0.2809 | 0.7437 | 0.5582 | 0.1695 | 0.2288 | 1.1326
89 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Valoarea maxima a armonicii 13, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 3%] | 0.2452 | 0 | 0.2977 | 0.674 | 0.1876 | 0.4601 | 0.1602 | 0.3173 | 0.2645 | 1.0077 | 0.6215 | 0.1994 | 0.2507 | 1.211
91 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Valoarea maxima a armonicii 14, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0846 | 0.0507 | 0.0836 | 0 | 0.1366 | 0.0864 | 0 | 0.0614 | 0.1159 | 0
93 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Valoarea maxima a armonicii 14, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0631 | 0.0263 | 0.0681 | 0 | 0.0699 | 0.0519 | 0 | 0.0249 | 0.1341 | 0
95 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Valoarea maxima a armonicii 14, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0755 | 0.0412 | 0.0679 | 0 | 0.1654 | 0.0741 | 0 | 0.0553 | 0.1059 | 0
97 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Valoarea maxima a armonicii 15, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0451 | 0 | 0.1309 | 0.3555 | 0.0702 | 0.1192 | 0.0814 | 0.2772 | 0.1409 | 0.3272 | 0.199 | 0.0862 | 0.1405 | 0.3522
99 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Valoarea maxima a armonicii 15, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0722 | 0 | 0.1279 | 0.3308 | 0.0529 | 0.1326 | 0.0652 | 0.1047 | 0.1068 | 0.2899 | 0.2281 | 0.0726 | 0.1309 | 0.2995
101 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Valoarea maxima a armonicii 15, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0764 | 0 | 0.1178 | 0.3419 | 0.0684 | 0.1398 | 0.0811 | 0.2754 | 0.1599 | 0.3255 | 0.1934 | 0.0766 | 0.1274 | 0.3638
103 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Valoarea maxima a armonicii 16, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0587 | 0.0391 | 0.0523 | 0 | 0.1376 | 0.0671 | 0 | 0.05 | 0.0971 | 0
105 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Valoarea maxima a armonicii 16, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0568 | 0.0202 | 0.0494 | 0 | 0.0633 | 0.0874 | 0 | 0.0192 | 0.0831 | 0
107 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Valoarea maxima a armonicii 16, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0715 | 0.0318 | 0.0501 | 0 | 0.1422 | 0.065 | 0 | 0.0438 | 0.1312 | 0
109 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Valoarea maxima a armonicii 17, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.1506 | 0 | 0.1393 | 0.5393 | 0.1505 | 0.1488 | 0.1213 | 0.2479 | 0.1321 | 0.424 | 0.3024 | 0.0722 | 0.2105 | 1.0268
111 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Valoarea maxima a armonicii 17, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.1288 | 0 | 0.148 | 0.4253 | 0.1431 | 0.1551 | 0.1287 | 0.1193 | 0.1476 | 0.4981 | 0.3224 | 0.0823 | 0.172 | 1.0346
113 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Valoarea maxima a armonicii 17, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 2%] | 0.1306 | 0 | 0.1308 | 0.3809 | 0.1461 | 0.1488 | 0.1002 | 0.2462 | 0.1331 | 0.5087 | 0.2948 | 0.093 | 0.2269 | 0.9849
115 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Valoarea maxima a armonicii 18, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0521 | 0.015 | 0.0398 | 0 | 0.1095 | 0.1193 | 0 | 0.0369 | 0.0938 | 0
117 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Valoarea maxima a armonicii 18, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0359 | 0.0164 | 0.0416 | 0 | 0.0563 | 0.0409 | 0 | 0.0185 | 0.0748 | 0
119 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Valoarea maxima a armonicii 18, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0429 | 0.0273 | 0.0382 | 0 | 0.1255 | 0.0874 | 0 | 0.0329 | 0.0868 | 0
121 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Valoarea maxima a armonicii 19, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.0981 | 0 | 0.1104 | 0.3127 | 0.1124 | 0.1179 | 0.059 | 0.2224 | 0.122 | 0.6658 | 0.254 | 0.0521 | 0.1858 | 0.796
123 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Valoarea maxima a armonicii 19, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.1089 | 0 | 0.1027 | 0.3004 | 0.1287 | 0.1092 | 0.0688 | 0.1224 | 0.1181 | 0.4264 | 0.277 | 0.0464 | 0.171 | 0.7154
125 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Valoarea maxima a armonicii 19, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.0993 | 0 | 0.0974 | 0.3497 | 0.123 | 0.1015 | 0.0669 | 0.2197 | 0.133 | 0.4689 | 0.2551 | 0.0571 | 0.2068 | 0.7956
127 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Valoarea maxima a armonicii 20, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0148 | 0.0319 | 0 | 0.0959 | 0.1125 | 0 | 0.0283 | 0.0855 | 0
129 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Valoarea maxima a armonicii 20, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0536 | 0.0178 | 0.0389 | 0 | 0.0382 | 0.0516 | 0 | 0.0189 | 0.1082 | 0
131 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Valoarea maxima a armonicii 20, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0608 | 0.0229 | 0.0349 | 0 | 0.1141 | 0.0757 | 0 | 0.0288 | 0.139 | 0
133 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Valoarea maxima a armonicii 21, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.04 | 0 | 0.0621 | 0.1909 | 0.042 | 0.0547 | 0.0304 | 0.2035 | 0.0914 | 0.4088 | 0.1141 | 0.0343 | 0.1186 | 0.1711
135 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Valoarea maxima a armonicii 21, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0496 | 0 | 0.0448 | 0.2223 | 0.0345 | 0.0477 | 0.0335 | 0.0914 | 0.0884 | 0.2313 | 0.1215 | 0.0336 | 0.0979 | 0.1821
137 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Valoarea maxima a armonicii 21, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0.0571 | 0 | 0.0516 | 0.1668 | 0.037 | 0.0466 | 0.0328 | 0.2011 | 0.1098 | 0.3026 | 0.0968 | 0.0318 | 0.1182 | 0.1348
139 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Valoarea maxima a armonicii 22, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0431 | 0.013 | 0.0261 | 0 | 0.1057 | 0.0703 | 0 | 0.0241 | 0.0832 | 0
141 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Valoarea maxima a armonicii 22, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0528 | 0.0171 | 0.0332 | 0 | 0.0384 | 0.0716 | 0 | 0.0138 | 0.0707 | 0
143 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Valoarea maxima a armonicii 22, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0.0225 | 0.0308 | 0 | 0.0987 | 0.0495 | 0 | 0.0248 | 0.0797 | 0
145 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Valoarea maxima a armonicii 23, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.0671 | 0 | 0.1013 | 0.238 | 0.073 | 0.0453 | 0.0654 | 0.1873 | 0.1116 | 0.344 | 0.2618 | 0.0918 | 0.1747 | 0.6993
147 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Valoarea maxima a armonicii 23, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.0634 | 0 | 0.0804 | 0.236 | 0.0838 | 0.0734 | 0.069 | 0.0935 | 0.1194 | 0.4191 | 0.2351 | 0.0873 | 0.1257 | 0.6221
149 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Valoarea maxima a armonicii 23, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.066 | 0 | 0.1002 | 0.2457 | 0.087 | 0.0757 | 0.0771 | 0.1937 | 0.1237 | 0.4435 | 0.2647 | 0.1017 | 0.1851 | 0.627
151 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Valoarea maxima a armonicii 24, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0365 | 0.012 | 0.021 | 0 | 0.0813 | 0.09 | 0 | 0.0188 | 0.0844 | 0
153 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Valoarea maxima a armonicii 24, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0479 | 0.0181 | 0.0266 | 0 | 0.0357 | 0.0828 | 0 | 0.0179 | 0.0558 | 0
155 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Valoarea maxima a armonicii 24, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 0,5%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0301 | 0.0207 | 0.025 | 0 | 0.0931 | 0.0739 | 0 | 0.02 | 0.1243 | 0
157 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Valoarea maxima a armonicii 25, pentru U12 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.0498 | 0 | 0.0785 | 0.3675 | 0.0438 | 0.0696 | 0.0793 | 0.1786 | 0.1073 | 0.4983 | 0.2335 | 0.0949 | 0.1393 | 0.7702
159 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Valoarea maxima a armonicii 25, pentru U23 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.05 | 0 | 0.0766 | 0.3325 | 0.0731 | 0.0772 | 0.092 | 0.0823 | 0.0981 | 0.4082 | 0.1998 | 0.0999 | 0.1402 | 0.6908
161 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Valoarea maxima a armonicii 25, pentru U31 (% din fundamentala, nr. saptamani) [prag = 1,5%] | 0.0515 | 0 | 0.0666 | 0.2769 | 0.0512 | 0.0726 | 0.079 | 0.1734 | 0.1027 | 0.43 | 0.1773 | 0.112 | 0.1656 | 0.7538
163 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U12 [prag = 8%] | 2.54 | 0 | 2.05 | 3.78 | 3.15 | 1.73 | 2.13 | 3.17 | 3.05 | 2.06 | 15.81 | 2.4 | 2.04 | 3.88
165 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
166 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U23 [prag = 8%] | 2.26 | 0 | 1.98 | 3 | 3.17 | 1.69 | 1.93 | 2.15 | 2.06 | 2.13 | 9.04 | 2.29 | 2.08 | 3.75
167 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
168 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U31 [prag = 8%] | 2.46 | 0 | 2.15 | 3.36 | 3.24 | 1.92 | 2.05 | 3.19 | 2.6 | 2.03 | 11.23 | 2.39 | 2.09 | 3.82
169 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
170 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de nesimetrie de secventa negativa [prag = 3%] | 1.2 | 0 | 100.07 | 1 | 0.65 | 1.19 | 0.67 | 0.63 | 0.85 | 100.44 | 0.79 | 0.71 | 3.91 | 100.2
171 | Numarul de saptamani in care se inregistreaza depasiri ale factorului de simetrie de secventa negativa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1