## Table 4
Date extrase din analizoarele de energie electrica
în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025
Tabel 4
Nr.crt | Parametri tehnici de calitate | ST 110/20 KV AMARASTI | STATIA 110/20/6 KV NEDEIA | STATIA 110/20 KV BECHET | STATIA 110/20 KV BURILA | STATIA 110/20 KV CARACAL VEST | STATIA 110/20 KV FILIASI | STATIA 110/20 KV GHERCESTI | STATIA 110/20 KV LEU | STATIA 110/20KV Poiana Lacului. | STATIA 110/20 KV SEGARCEA | STATIA 110/6 KV GURA VAII | STATIA 110/6 KV SANTIER NAVAL
|  | 20 kV | 20 kV | 20 kV | 20 kV | 20 kV | 20 kV | 20 kV | 20 kV | 20 kV | 20 kV | 6 kV | 6 kV
1 | Numărul de întreruperi tranzitorii | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0
2 | Numărul de întreruperi scurte | 12 | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0
3 | Numărul de întreruperi lungi | 3 | 20 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | Frecvenţa medie (Hz) | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99
5 | Tensiunea medie (V sau kV) | 20 742,84 | 21 114,15 | 21 365,23 | 21 135,04 | 20 796,14 | 21 025,92 | 20 954,55 | 21 015,65 | 21 242,01 | 21 182,44 | 6 320,87 | 6 310,20
6 | Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) | 99,99, 47 | 100,00, 10 | 11,68, 14 | 20,62, 7 | 52,16, 32 | 99,65, 4 | 99,85, 2 | 10,93, 3 | 10,61, 5 | 100,00, 6 | 11,49, 8 | 10,20, 5
7 | Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Depăşirea valorii normale de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) | 13 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1
9 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,34, 0 | 15,08, 0 | 0,15, 0 | 0,17, 0 | 0,11, 0 | 0,24, 0 | 0,35, 0 | 0,21, 0 | 0,23, 0 | 0,27, 0 | 0,23, 0 | 0,22, 0
10 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 1,07, 0 | 10,86, 0 | 0,61, 0 | 0,80, 0 | 0,49, 0 | 0,64, 0 | 0,55, 0 | 0,71, 0 | 0,45, 0 | 0,76, 0 | 0,68, 0 | 0,38, 0
11 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,36, 0 | 4,94, 0 | 0,24, 0 | 0,20, 0 | 0,21, 0 | 0,26, 0 | 0,41, 0 | 0,18, 0 | 0,11, 0 | 0,29, 0 | 0,42, 0 | 0,41, 0
12 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 3,53, 0 | 4,54, 0 | 2,70, 0 | 2,21, 0 | 1,75, 0 | 2,31, 0 | 2,81, 0 | 1,84, 0 | 1,90, 0 | 3,09, 0 | 2,07, 0 | 1,07, 0
13 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,43, 0 | 0,97, 0 | 0,20, 0 | 0,16, 0 | 0,18, 0 | 0,45, 0 | 0,40, 0 | 0,19, 0 | 0,08, 0 | 0,34, 0 | 0,58, 0 | 0,44, 0
14 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 2,25, 0 | 2,52, 0 | 1,78, 0 | 1,36, 0 | 2,02, 0 | 1,35, 0 | 1,70, 0 | 1,36, 0 | 1,18, 0 | 1,50, 0 | 1,51, 0 | 1,40, 0
15 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,13, 0 | 1,61, 0 | 0,06, 0 | 0,09, 0 | 0,07, 0 | 0,23, 0 | 0,23, 0 | 0,11, 0 | 0,02, 0 | 0,28, 0 | 0,19, 0 | 0,19, 0
16 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,29, 0 | 0,82, 0 | 0,23, 0 | 0,36, 0 | 0,25, 0 | 0,21, 0 | 0,19, 0 | 0,46, 0 | 0,05, 0 | 0,30, 0 | 0,51, 0 | 0,51, 0
17 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,18, 0 | 0,51, 0 | 0,10, 0 | 0,12, 0 | 0,03, 0 | 0,09, 0 | 0,14, 0 | 0,12, 0 | 0,02, 0 | 0,21, 0 | 0,07, 0 | 0,07, 0
18 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,78, 0 | 1,92, 0 | 0,85, 0 | 1,14, 0 | 0,62, 0 | 0,36, 0 | 0,33, 0 | 0,54, 0 | 0,62, 0 | 0,71, 0 | 0,87, 0 | 0,87, 0
19 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,20, 0 | 0,39, 0 | 0,04, 0 | 0,37, 0 | 0,00, 0 | 0,06, 0 | 0,06, 0 | 0,11, 0 | 0,00, 0 | 0,16, 0 | 0,08, 0 | 0,08, 0
20 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,75, 0 | 1,69, 0 | 0,86, 0 | 1,14, 0 | 0,59, 0 | 0,35, 0 | 0,28, 0 | 0,38, 0 | 0,27, 0 | 0,88, 0 | 1,05, 0 | 0,98, 0
21 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,19, 0 | 0,33, 0 | 0,05, 0 | 0,18, 0 | 0,00, 0 | 0,04, 0 | 0,00, 0 | 0,00, 0 | 0,02, 0 | 0,10, 0 | 0,08, 0 | 0,03, 0
22 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,24, 0 | 0,41, 0 | 0,27, 0 | 0,53, 0 | 0,19, 0 | 0,07, 0 | 0,06, 0 | 0,32, 0 | 0,05, 0 | 0,45, 0 | 1,58, 0 | 1,35, 0
23 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,12, 0 | 0,19, 0 | 0,06, 0 | 0,14, 0 | 0,00, 0 | 0,00, 0 | 0,00, 0 | 0,00, 0 | 0,06, 0 | 0,08, 0 | 0,14, 0 | 0,12, 0
24 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,38, 0 | 0,70, 0 | 0,30, 0 | 0,43, 0 | 0,20, 0 | 0,19, 0 | 0,16, 0 | 0,39, 0 | 0,16, 0 | 0,53, 0 | 1,92, 0 | 1,70, 0
25 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,10, 0 | 0,12, 0 | 0,00, 0 | 0,10, 0 | 0,00, 0 | 0,00, 0 | 0,00, 0 | 0,06, 0 | 0,26, 0 | 0,12, 0 | 0,17, 0 | 0,15, 0
26 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,24, 0 | 0,67, 0 | 0,19, 0 | 0,20, 0 | 0,09, 0 | 0,17, 0 | 0,08, 0 | 0,43, 0 | 0,40, 0 | 0,31, 0 | 1,00, 0 | 0,90, 0
27 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,01, 0 | 0,14, 0 | 0,03, 0 | 0,11, 0 | 0,00, 0 | 0,00, 0 | 0,00, 0 | 0,15, 0 | 0,39, 0 | 0,05, 0 | 0,13, 0 | 0,11, 0
28 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,55, 0 | 0,64, 0 | 0,33, 0 | 0,21, 0 | 0,08, 0 | 0,07, 0 | 0,05, 0 | 0,57, 0 | 0,31, 0 | 0,17, 0 | 0,86, 0 | 0,32, 0
29 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,01, 0 | 0,13, 0 | 0,02, 0 | 0,05, 0 | 0,00, 0 | 0,00, 0 | 0,00, 0 | 0,14, 0 | 0,26, 0 | 0,02, 0 | 0,08, 0 | 0,03, 0
30 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,50, 0 | 0,62, 0 | 0,22, 0 | 0,36, 0 | 0,09, 0 | 0,13, 0 | 0,04, 0 | 0,49, 0 | 0,20, 0 | 0,15, 0 | 0,75, 0 | 0,42, 0
31 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,10, 0 | 0,14, 0 | 0,00, 0 | 0,59, 2 | 0,00, 0 | 0,00, 0 | 0,00, 0 | 0,07, 0 | 0,15, 0 | 0,00, 0 | 0,07, 0 | 0,07, 0
32 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 25(% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,44, 0 | 0,32, 0 | 0,19, 0 | 0,42, 0 | 0,08, 0 | 0,12, 0 | 0,05, 0 | 0,43, 0 | 0,13, 0 | 0,11, 0 | 0,49, 0 | 0,29, 0
33 | Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) | 3,49, 0 | 19,45, 0 | 2,72, 0 | 2,33, 0 | 2,10, 0 | 2,29, 0 | 2,72, 0 | 1,86, 0 | 1,90, 0 | 3,14, 0 | 2,87, 0 | 2,34, 0
34 | Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă negativă (valoare %, nr.săptămâni) | 0,97, 0 | 1,81, 0 | 0,80, 0 | 0,70, 0 | 0,66, 0 | 0,58, 0 | 0,51, 0 | 0,66, 0 | 0,57, 0 | 0,72, 0 | 0,81, 0 | 0,71, 0
Nota: Numarul de saptamani de analiza pentru fiecare dintre statiile considerate este:
|  | 48 | 29 | 29 | 29 | 40 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 20 | 20

## Table 5
Date extrase din analizoarele de energie electrica
în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025
Tabel 5
| Postul de transformare | Tensiunea reziduala u % | Durata t [ms]
|  |  | 10 ≤ t ≤ 200 | 200 < t ≤ 500 | 500 < t ≤ 1000 | 1000 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| ST 110/20 KV AMARASTI | 90 > u ≥ 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 5 | 6
| STATIA 110/20/6 KV NEDEIA | 90 > u ≥ 80 | 954 | 66 | 16 | 1 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 157 | 7 | 2 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 22 | 7 | 0 | 6 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 10 | 28 | 9
| STATIA 110/20 KV BECHET | 90 > u ≥ 80 | 1045 | 13 | 1 | 1 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 22 | 13 | 1 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STATIA 110/20 KV BURILA | 90 > u ≥ 80 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| STATIA 110/20 KV CARACAL VEST | 90 > u ≥ 80 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 98 | 39 | 3 | 4 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 76 | 292 | 41 | 22 | 0
|  | 5 > u | 4 | 24 | 12 | 4 | 0
| STATIA 110/20 KV FILIASI | 90 > u ≥ 80 | 91 | 6 | 2 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| STATIA 110/20 KV GHERCESTI | 90 > u ≥ 80 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| STATIA 110/20 KV LEU | 90 > u ≥ 80 | 61 | 5 | 13 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| STATIA 110/20KV Poiana Lacului. | 90 > u ≥ 80 | 59 | 9 | 3 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 102 | 19 | 2 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STATIA 110/20 KV SEGARCEA | 90 > u ≥ 80 | 64 | 7 | 2 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 12 | 21 | 1 | 1 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| STATIA 110/6 KV GURA VAII | 90 > u ≥ 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STATIA 110/6 KV SANTIER NAVAL | 90 > u ≥ 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Table 6
Date extrase din analizoarele de energie electrica
în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025
Tabel 6
| Postul de transformare | Tensiunea maximă u% | Durata t [ms]
|  |  | 10 ≤ t ≤ 500 | 500 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| ST 110/20 KV AMARASTI | u ≥ 120 | 8 | 0 | 0
|  | 120 > u > 110 | 25 | 0 | 0
| STATIA 110/20/6 KV NEDEIA | u ≥ 120 | 0 | 0 | 0
|  | 120 > u > 110 | 14 | 0 | 0
| STATIA 110/20 KV BECHET | u ≥ 120 | 0 | 0 | 0
|  | 120 > u > 110 | 15 | 8 | 1
| STATIA 110/20 KV BURILA | u ≥ 120 | 0 | 0 | 0
|  | 120 > u > 110 | 3 | 0 | 0
| STATIA 110/20 KV CARACAL VEST | u ≥ 120 | 553 | 88 | 0
|  | 120 > u > 110 | 0 | 0 | 0
| STATIA 110/20 KV FILIASI | u ≥ 120 | 0 | 0 | 0
|  | 120 > u > 110 | 3 | 1 | 2
| STATIA 110/20 KV GHERCESTI | u ≥ 120 | 0 | 0 | 0
|  | 120 > u > 110 | 5 | 0 | 0
| STATIA 110/20 KV LEU | u ≥ 120 | 0 | 0 | 0
|  | 120 > u > 110 | 3 | 0 | 0
| STATIA 110/20KV Poiana Lacului. | u ≥ 120 | 0 | 0 | 0
|  | 120 > u > 110 | 4 | 14 | 1
| STATIA 110/20 KV SEGARCEA | u ≥ 120 | 0 | 0 | 0
|  | 120 > u > 110 | 2 | 0 | 0
| STATIA 110/6 KV GURA VAII | u ≥ 120 | 0 | 0 | 0
|  | 120 > u > 110 | 5 | 3 | 2
| STATIA 110/6 KV SANTIER NAVAL | u ≥ 120 | 0 | 0 | 0
|  | 120 > u > 110 | 1 | 2 | 2