Prezentăm în continuare analiza datelor primare ale analizoarelor de calitate montate în stațiile electrice 110KV și posturile de transformare conform tabelelor 4, 5 și 6,  după cum urmează:

# 1. Distribuție Energie Electrică Romania

Din totalul de 245 de analizoare montate in statii de transformare, un numar de 162 analizoare au inregistrat intre 1 si 48 saptamani cu abateri din totalul saptamanilor monitorizate in anul 2025, in care conform SR EN 50160 s-a depasit nivelul de flicker.

In urma analizei nivelul ridicat de flicker din statiile de transformare monitorizate, a rezultat ca acesta este cauzat in special de utilizatorii racordati pe barele statiilor de MT care, prin procesele tehnologice specifice, creaza perturbatii in reteaua de distributie. De asemenea, conditiile meteo deosebite, cu vant puternic, furtuna, descarcari electrice dar si actiunile pasarilor si vegetatiei care determina defecte cu caracter trecator si permanent, eliminate de protectiile de pe liniile aeriene si de functionarea automatizarilor RAR, au provocat in anul 2025 multiple variatii rapide de tensiune, generand corespunzator fenomenul de flicker. Mentionam ca au fost afectate preponderent liniile electrice aeriene de MT si IT.

Intreruperile in alimentarea cu energie electrica a instalatiilor de distributie se consemneaza la nivel DEER in fisiele de incident si deranjament, constituind date de intrare pentru prioritizarea lucrarilor din programele de mentenanta si investitii.

La nivel DEER, semestrial se realizeaza o analiza detaliata privind indicatorii de performanta, stabilind masuri adecvate: operative, organizationale, propuneri de lucrari de mentenanta sau investitii, pentru imbunatatirea calitatii energiei electrice.

La nivel DEER, pentru monitorizarea calitatii energieie electrice in statiile si posturile de transformare prin analizoare de calitate a energiei sunt utilizate urmatoarele sisteme de monitorizare :  Encore (Dranetz),WinPQ (Eberle), PME (Schneider).

De asemenea, în urma reclamațiilor privind nivelul tensiunii, se montează analizoare portabile în PCC în vederea analizei situațiilor, si stabilirea solutiilor de corectie .

Rezultatele monitorizării:

- PME (Schneider)

S-au înregistrat depășiri ale limitelor normate de variație a tensiunii pentru un număr de 65 stații electrice, un număr intre 1 si 47 săptămâni. Cele mai afectate statii, cu peste 40 de saptamani in care s-a depasit nivelul de variație a tensiunii au fost stațiile Aricesti, Valeni, si Ulmi.

De asemenea depășirea valorii normate de flicker pe termen lung s-a realizat întrun număr de 28 stații electrice, din care menționăm stațiile Floresti (48/48 săptămâni) Buzău Sud (43/48 săptămâni), Campina (44/44 săptămâni).

- WinPQ (Eberle)

S-au înregistrat depășiri ale limitelor normale de variație a tensiunii în anul 2025 in statia 110-20kV Tauni, pentru 2 saptamani la o valoare de 111%Un.

Depășirea valorii normale de flicker pe termen lung, s-a realizat în 55 de statii monitorizate pentru durate intre 1 si 12 săptămâni in anul 2025, cu un număr maxim înregistrat la stațiile Campeni si Gura Rosiei cu 12 respectiv 10saptamani din 52 săptămâni monitorizate.

- Encore (Dranetz)

S-au înregistrat depășiri ale limitelor normale de variație a tensiunii în stația CEF 110kV Ciuperceni (la producatori) pentru 52 saptamani, Beius, Sighet si Sasar cate 1 saptamana,

De asemenea depășirea valorii normate de flicker pe termen lung s-a inregistrat întrun număr de 30 stații electrice, din care menționăm stațiile Beclean (18 săptămâni), Jucu (6 săptămâni), Prundu Bargaului si Lechinta (cate 4 săptămâni).

## 1.1. Monitorizarae Nivelului de flicker - exemple

Statia Beclean – depasairea nivelului de flicker pe termen lung Plt, se datoreaza unor anumite regimuri de functionare cu fluctuatii mari de putere, a unei societati racordata in reteaua de MT alimentata din statia Beclean, care produce plasa metalica sudata. De la ultima notificare din partea DEER (anul 2025) depasirea saptamanala a nivelului de flicker s-a produs doar ocazional, utilizatorul luand masuri interne in procesul tehnologic.

Tot in statia Beclean au fost inregistrate mai multe evenimente pe LES 20kV Beclean – Distribuitor 2. In urma acestor evenimente s-au realizat operativ lucrari de reparatii.

Statia Buzău Sud - depasairea nivelului de flicker pe termen lung Plt, se datoreaza unor regimuri de functionare a unui utilizator racordat la reteaua de MT alimentata din statia Buzău Sud, care produce pulberi metalice.

Statia Campeni - depasairea nivelului de flicker pe termen lung Plt, se datoreaza in special multiplelor defecte cu caracter trecator si permanent in reteaua de MT alimentata din aceasta statie. Liniile de MT traverseaza zone de munte, impadurite cu acces dificil, in special in conditii meteo deosebite. In zona se intevine operativ pentru remedierea defectelor, se realizeaza lucrari de reglementare a culularului LEA in zonele cu vegetatie.

## 1.2. Monitorizarea nivelului de tensiune IT

In anul 2024 a fost elaborat “Studiul de Sistem privind menținerea nivelului de tensiune în banda economică de funcționare în RED 110 kV și optimizarea fluxurilor de energie reactiva între RET și RED 110 kV din zona geografică de rețea a DEER”, avizat in anul 2025 la Transelectrica. 3

Studiul cuprinde:

- analiza situației existente reale privind nivelurile de tensiune și schimbul de puterereactivă între RET și RED 110 kV, între RED 110 kV din portofoliul DEER și RED vecine, respectiv între rețelele electrice de 110 kV și cele de Medie Tensiune; această analiză va scoate în evidență și influenta prosumatorilor.

- identificarea soluțiilor de optimizare a fluxurilor de energie reactivă la nivelul fiecărui punct de delimitare privind:  măsurile operative care trebuie implementate,  echipamente suplimentare necesare în RED și/sau în RET și amplasarea optimă a acestor echipamente.

- evaluarea efectelor economice ale aplicării soluțiilor identificate.

Studiul confirma regimul de funcționare cu tensiuni mari care se înregistrează în mod continuu. Cauza acestor valori ține în mod special de surplusul de putere reactivă din rețeaua electrică de distribuție de 110 kV. Trebuie menționat faptul că, conform înregistrărilor, transferul de putere reactivă se realizează preponderent dinspre rețeaua de 110 kV înspre rețelele electrice de medie tensiune, ceea ce arată faptul că rețelele electrice de medie tensiune nu contribuie la nivelul crescut al tensiunilor din rețelele electrice de 110 kV. Acest studiu cuprinde o serie de recomandari referitoare la montare a bobinelor de reactanta pe 110 kV, locatiile in care trebuie montate precum si prioritizarea acestora pentru optimizarea circulatiilor de energie reactiva si implicit a nivelului de tensiune.

Pentru eficientizarea investițiilor în sensul obținerii celor mai bune rezultate din punct de vedere al controlului schimbului de putere reactivă dintre RED și RET, se propune planificarea investițiilor în noi bobine de compensare în 2 etape. Aceste soluții au fost stabilite ținând cont de proprietatea stației electrice (se instalează doar în stațiile electrice ce se află în proprietatea DEER) și de disponibilitatea spațiului pentru celulă dedicată bobinei.

De asemenea se prezinta si alte considerente importante:

- Stabilirea soluțiilor de compensare a puterii reactive trebuie să aibă în vedere și lucrări viitoare în rețelele electrice. De exemplu, în cazul centralelor electrice conectate la rețeaua electrică prin linii electrice în cablu, proiectantul trebui să prevadă instalarea unei bobine de compensare dimensionată pentru puterea reactivă produsă de linia/liniile electrice.

În condițiile în care puterea instalată la prosumatori a ajuns la o valoarea semnificativă și continuă să crească, se înregistrează circulații de putere activă și reactivă bidirecționale, la toate nivelurile rețelelor electrice. În particular, pe perioada unei zile, pe măsură ce crește producția de energie electrică din sisteme fotovoltaice, puterea activă transferata dinspre rețelele electrice de medie tensiune și înaltă tensiune scade către consumatorii racordați la joasă tensiune, iar aceste rețele electrice rămân slab încărcate, caz în care se înregistrează un surplus de putere reactivă de valori foarte mari, care conduce la creșterea nivelului de tensiune. Aplicarea soluției de deconectare a liniilor electrice pentru reducerea nivelului de tensiune nu este recomandat având în vedere faptul că după amiază se revine la condițiile clasice, cu transfer de putere dinspre rețelele electrice de tensiuni mai mari către rețelele electrice de joasă tensiune.

Având în vedere variațiile continue ale transferului de putere prin rețelele electrice de medie tensiune cauzate de prezenta sistemelor fotovoltaice, în rețelele electrice cu un procent semnificativ de putere instalată la prosumatori se recomandă instalarea unor sisteme de compensare a puterii reactive cu reglaj continuu de timp compensator static sau compensator sincron. Alternativ, se poate analiza necesitatea instalării un transformatoare de tip booster.

În contextul definit anterior, este necesară schimbarea codului tehnic de rețea pentru a stabili obligații clare de control la nivelul tuturor sistemelor fotovoltaice sincronizate cu rețeaua electrică pentru a participa la reglajul tensiunii

Lucrarile recomandate sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RED pe 10 ani, si vor fi luate in considerare la variantele actualizate ale acestuia.

## 1.3. Monitorizarea nivelului de tensiune MT

1. Conform analizelor, cele mai mici valori (extreme) ale benzilor de tensiune la nivel DEER sunt dupa cum urmeaza:

Banda minima - 19,9 kV

Banda normala - 20,2 kV

Banda mazima kV - 20,6 kV

Conform analizelor, cele mai mari valori (etreme) ale benzilor de tensiune la nivel DEER sunt dupa cum urmeaza:

Banda minima - 21,4 kV

Banda normala - 21,7 kV

Banda mazima - 21,8 kV

In RED care au in functiune RATT, actionarea comutatoarelor de ploturi se realizeaza automat prin SCADA; benzile de tensiune sunt gestionabile si implicit cu posibilitate de functionare dinamica .

Diferentele existente intre statiile de transformare, din punct de vedere al benzilor de tensiune stabilite, au la baza profilul cosumatorilor/producatorilor care sunt racordati la RED MT și lungimile liniilor alimentate de pe bare de MT aferente stațiilor de transformare

La momentul stabilirii/ reactualizarii benzilor de tensiune sunt analizate profilurile de consum/producție și sunt ajustate în funcție de solicitările rețelei – nivelurile de tensiune necorespunzătoare reclamate de către utilizatori (prea mari sau prea mici, după caz, producție sau consum)

In cadrul RATT sunt parametrizate nivelurile de tensiune, acestea fiind actualizate periodic (o data la 6 luni sau ori de câte ori se constată necesitatea)

Este modificată configurația rețelei operativ, urmarindu-se optimizarea din punct de vedere al încadrării tensiunilor pentru o functionare eficienta (nivel redus de pierderi) și pentru asigurarea nivelului necesar ca centralele racordate în RED MT să poată debita energia produsă

Obiectivul specific este de extindere a implementarii si darea in exploatare a RATT, precum si asigurarea comenzilor din SCADA –DMS asupra acestora precum si asupra comutatoarelor de ploturi.

## 1.3. Masuri specifice aplicate

✓ Analiza functionarii echipamentelor telecomandate de tipul reanclanşatoarelor si separatoarelor performante si stabilirea unui mod optim de funcţionare a automatizărilor și protecţiilor, în sensul încadrării în limitele impuse de Standard în privinţa înteruperilor scurte si tranzitorii.

✓ Monitorizarea in exploatare a instalațiilor prin implementarea de tehnologii inovative, prioritizarea lucrărilor de investiții și a celor de mentenanță complexă, rămân obiective importante ale Societății, alături de trecerea treptată de la executarea lucrărilor de mentenanță bazată pe timp, la lucrări de mentenanță bazate pe stare. Aceste monitorizări și analize stau la baza Programelor de Investiții și de Mentenanță.

Aproximativ 25% din lucrările cuprinse în planurile de investiții au ca obiectiv principal imbuntatirea indicatorilor de continuitate: introducere în SCADA a stațiilor de transformare, montarea de reclosere și separatoare telecontrolate în LEA MT și modernizarea rețelelor de distribuție cu frecvență mare de defect.

- Elaborarea Planului Anual de Mentenanța bazat pe intervenții programate în instalațiile electrice al caror comportament în exploatare a ridicat probleme

- Promovarea în planurile de investiții a unor lucrări de modernizare/retehnologizare pentru ansambluri funcționale cu frecvență mare de defect, respectiv a celor care au totalizat costuri mari de mentenanță corectivă, este cheia unei eficiențe crescute.

- Monitorizarea și diagnosticarea instalațiilor și a comportării lor în exploatare stau la baza acestor Programe și se realizează atât prin personalul tehnic de exploatere în cadrul controalelor periodice efectuate, prin aplicații dedicate care generează rapoarte în masură să caracterizeze comportarea în exploatare a rețelelor, cât și prin urmărirea permanentă a datelor înregistrate de analizoarele montate în stațiile de transformare.

- Implementarea la nivel DEER a unui instrument unic de monitorizare a continuitatii in alimentarea cu energie electrica respectiv implementarea OMS (Outage management system).

- Dezvoltarea unei platforme de monitorizare a indicatorilor de performanta prin prin preluarea si prelucrarea datelor inregistrate de analizoare si contoare SMI din posturile de transformare, pentru monitorizarea corecta a calitatii tehnice a energiei electrice, care sa permita inregistrarea automata a abaterilor si generarea situatiilor pentru care este necesara demararea procesului de acordare a compensatiilor si de promovare lucrari de investitii.

- In conducerea operativa a RED: o Conform planului de masuri proprii DEER, referitor la reglajul de tensiune in gol de sarcina, masurile stabilite sunt aplicate permanent in mod operativ.

- In cadrul analizei semestriale, cu ocazia elaborarii SN vara/iarna, se realizeaza stabilirea benzilor de tensiune la nivel de sucursala, prin Dispecerat MT/jt.

- Masurile aplicate sunt corelate cu dispozitia DEN de participare a centralelor/IS (instalatiilor de stocare) de categorie C si D la reglajul tensiunii.

# 2. Delgaz Grid

Pentru anul 2025 au fost analizate datele din 121 analizoare de calitate a energiei electrice montate în statiile de transformare din gestiunea DELGAZ .

Parametrii de calitate a energiei electrice sunt în limitele normale , însă există și unele exceptii pentru anumiti parametri tehnici de calitate.

2.1. Tensiunea : În toate statiile de transformare tensiunea se încadreaza în limitele admise.

2.2. Întreruperile : Majoritatea analizoarelor din statiile de transformare sunt montate în celulele de MT ale transformatoarelor de putere, ele înregistrând doar întreruperile la nivel de statie, numărul  acestora fiind nesemnificativ.

2.3. Golurile de tensiune  sunt provocate de defectele din retea. Goluri de tensiune au fost înregistrate în toate statiile de transformare. Pentru numărul de goluri de tensiune nu sunt impuse limite , însa numărul acestora poate  atinge valori de ordinul sutelor, mai ales  în cazul statiilor ce alimenteaza linii electrice aeriene. Din analiza datelor reiese că în 9% din statii s-au înregistrat mai putin de 100 de goluri, in 79% din statii  s-au inregistrat între 100 si 300 de goluri, iar în 12% din statii, peste 300 de goluri.

## 2.3. Supratensiunile sunt provocate în cea mai mare parte de cresterea  tensiunii peste limitele admise în perioadele de gol de sarcina. În 2025 au fost înregistrate 211 supratensiuni în 10 statii , din care în 4 statii pe IT si în 6 statii pe MT. Din cele  211 supratensiuni, 181 ( peste 85%) au fost înregistrate pe partea de IT. Numarul redus de supratensiuni pe partea de MT se explică prin faptul ca în majoritatea statiilor ( cu cateva exceptii) sunt montate regulatoare automate de tensiune pe trafonsformator..

1.1.3 Flickerul este generat de fluctuatiile de tensiune care apar la  variatii mari de putere reactivă în special, dar si la variatii mari de putere activă. Aceste variatii mari de putere reactivă si activă se manifestă cu preponderență în timpul manevrelor de izolare defect la incidente, în timpul functionarii automatizarilor RAR si AAR, dar si la manevrele aferente lucrarilor planificate.

Pentru flicker s-au înregistrat depășiri ale limitelor normate în toate statiile,  depăsiri înregistrate pe parcursul a minim 7 saptamani si maxim 46 saptamani.

1.1.4 Armonicile sunt generate de receptoarele neliniare care contin componente electronice existente din statii, dar mai ales de cele existente la utilizatori.Datele pe care le avem la dispozitie nu ne permit sa identificam utilizatorii care generează armonici peste limitele admise.

Durata de manifestare a neconformitatii este redusă (în general 1 saptămâna),  ceea ce face dificilă identificarea sursei de perturbatie și indică un fenomen ocazional, nepermanent.

Este posibil ca individual utilizatorii să nu genereze armonici peste limitele admise, însă  efectul însumat să depășească  limitele admise.

Pe de altă parte, nu au fost înregistrate sesizări sau reclamații din partea utilizatorilor privind calitatea curbei de tensiune, care, în urma analizelor efectuate, să conducă la concluzia că neconformitatea semnalată are legătură cu depășirea limitelor pentru armonici.

Pentru armonici s-au înregistrat depăsiri ale limitelor normate în 16 de statii. În statiile Tehnoton si Vladeni s-au înregistrat depăsiri ale limitelor pentru un număr mai mare de armonici. Cele mai frecvente depăsiri s-au înregistrat pe armonicile pare 2 si 6, respectiv armonicile impare 15 si 21.

Pentru factorul total de distorsiune s-a înregistrat depăsiri în 10 statii, cu exceptia statiei Conexiuni, depăsirile înregistrându-se pentru 1 săptămână.

1.1.5 Nesimetria poate fi generată de mai multi factori :

-Repartizarea neuniformă a consumatorilor monofazati în rețeaua de JT, provocând nesimetrii de tensiune  care migreză către rețeaua de MT;

-Regimuri de funcționare variabile ale consumatorilor din JT  care pot absorbi putere în mod inegal pe faze, provocând nesimetrii de tensiune  care migrează către rețeaua de MT;

-Prosumatorii din reteaua de JT care pot injecta putere în mod inegal pe faze, provocând nesimetrii de tensiune care migrează către reteaua de MT;

-Racordarea de sarcini mari bifazate sau monofazate direct în MT  (cuptoarele electrice cu inducție, instalațiile de sudură industriale) si racordarea de sarcini mari bifazate direct in reteaua de 110 kV ( sistemele de tracțiune feroviară electrificată) care consumă puteri mari de pe o singură fază sau între două faze;

-Defectele din retea;

-Functionare în regimuri nedorite accidentale cauzate de factori externi.

Durata de manifestare a nesimetriei fiind redusă (în majoritatea cazurilor 1 săptămână),  indică un fenomen ocazional, nepermanent, putând  concluziona că factorii principali care au generat nesimetriile sunt defectele din retea, respectiv functionările în regimuri nedorite, accidentale, provocate de factori externi.

Pentru factorul de nesimetrie de secventă negativă s-au înregistrat depăsiri  în 35 de statii.  În majoritatea statiilor depăsirea factorului de nesimetrie s-a înregistrat pe 1 săptămână.

1.2 Rezultatele analizei datelor de calitate din posturile de transformare :

Pentru anul 2025 au fost analizate datele din 3600 de contoare de balanță smart, montate în posturile de transformare din gestiunea DELGAZ. Aceste contoare sunt capabile sa înregistreze următorii parametri de calitate a energiei electrice: tensiunea, întreruperile tranzitorii, întreruperile de scurtă durată, întreruperile de lungă durată, supratensiunile, golurile de tensiune.

1.2.1 Tensiunea : În 2290 de PT-uri (64%),  tensiunea  este în limitele -10% / +5% , iar în 1310 PT-uri (36%),  tensiunea este în plaja +5% / +10%.

1.2.2 Întreruperi tranzitorii : În 3580 de PT-uri (99%) s-au înregistrat până în 10 întreruperi tranzitorii, iar în 21 de PT-uri (1%) s-au înregistrat peste 10 întreruperi tranzitorii. Întreruperile tranzitorii înregistrate provin din reteaua de MT si IT, întrucât în reteaua de JT nu sunt montate automatizari si echipamente telecomandate.

1.2.3 Întreruperi de scurtă durată : În 3082 de PT-uri (86%) s-au înregistrat până în 10 întreruperi de scurtă durată, iar în 519 PT-uri (14%) s-au înregistrat mai mult de 10 întreruperi de scurtă durata. Întreruperile de scurtă durată înregistrate provin din reteaua de MT si IT, întrucât în reteaua de JT nu sunt montate automatizari și echipamente telecomandate. De asemenea o parte din întreruperile de scurtă durată sunt înregistrate ca parte din manevrele de izolare defect în cazul incidentelor,  manevrele de retragere din exploatare a unei instalatii pentru executarea unei lucrari sau  manevrele de revenire la schema normală dupa executarea unei lucrări.

1.2.4 Întreruperi de lungă durată : În 3205 de PT-uri (89%) s-au înregistrat până în 10 întreruperi de lungă durată iar în 396 de PT-uri (11%) s-au înregistrat mai mult de 10 întreruperi de lungă durată. O parte din întreruperile de lungă durată provin din reteaua de MT si IT, iar cealaltă parte din deranjamentele colective si lucrarile planificate/accidentale executate în reteaua de JT.

1.2.5 Supratensiuni : În 3094 de PT-uri (86%) s-au înregistrat până în 10 supratensiuni, iar în 507 de PT-uri (14%)  s-au înregistrat mai mult de 10 supratensiuni. Supratensiunile sunt provocate în cea mai mare parte de cresterea  tensiunii peste limitele admise în perioadele de gol de sarcină si într-o foarte mică măsură de evenimente accidentale ca urmare a sectionării nulului din retea.

1.2.6 Goluri de tensiune : În 3476 de PT-uri (96%) s-au înregistrat până în 10 goluri, iar în 125 de PT-uri (4%) s-au înregistrat mai mult de 10 goluri. Golurile sunt generate în cea mai mare parte de defectele trecătoare din rețeaua de JT si într-o măsură redusă de conectarea unor sarcini mari aferente unor receptoare din dotarea utilizatorilor racordati în reteaua de JT ( motoare, aparate de sudură, etc).

1.3 Măsuri :

1.3.1 Măsuri din planul de mentenantă 2026

1.3.1.1 Lucrări de defrisari/toaletare vegetatie în reteaua de IT, MT si JT.

1.3.1.2 Rotiri trafo 110/22 kV cu trafo 110/20 kV  - 5 buc

1.3.1.3 Implementare reglaj de tensiune dependent de sarcină pe Regulatoarele Automate de Tensiune aferente transformatoarelor din statii. Măsura s-a implementat în 10 statii care au înregistrat un număr mare de reclamatii privind nivelul tensiunii. Până la sfârsitul anului  se va implementa  pe toate Regulatoarele  de Tensiune aferente transformatoarelor din statiile de transformare care dispun de această functie.

1.3.1.4 Modificarea benzilor de tensiune în statiile de tranformare unde se înregistrează un volum mare de reclamatii privind nivelul tensiunii iar Regulatoarele Automate de Tensiuni de pe  transformatoare nu permit reglaj de tensiune dependent de sarcina – Măsură implementată in 14 statii si urmează alte 2 statii.

1.3.2 Masuri din planul de investitii 2026

1.3.2.1 Modernizare (înlocuire echipamente) Statii – 36 lucrari

1.3.2.2 Modernizare (înlocuire izolatie) LEA MT – 7 lucrari

1.3.2.3 Modernizare (înlocuire cablu ) LES MT – 33 lucrari

1.3.2.4 Modernizare ( înlocuire echipamente) PT – 142 lucrari

1.3.2.5 Îmbunatatire nivel tensiune LEA JT – 11 lucrări

1.3.2.6 Modernizare (înlocuire conductor retea+bransamente) LEA JT – 12 lucrări

1.3.2.7 Montare Regulatoare Automate de Tensiune în statiile Transelectrica ( Munteni, FAI, Suceava) din care sunt alimentati utilizatori Delgaz– 3 lucrari

1.3.2.8 Montare transformare cu RAT ( Regulator Automat de Tensiune ) în PT, care să permită reglajul tensiunii functie de sarcină – 6 lucrări (proiect pilot)

1.3.2.9 Automatizarea distributiei prin montare de reclosere si separatoare telecomandate (SAD rural)- 81 lucrari  cu impact asupra indicatorilor de continuitate

1.3.2.10 Automatizarea distributiei integrarea in SCADA a PT si PA din localitati urbane (SAD urban) – 13 lucrari cu impact asupra indicatorilor de continuitate

1.3.2.11 Montare contoare SMART – 166 515 buc cu impact in observabilitate si monitorizare calitate energie.

# 3.Distribuție Energie Oltenia

Distribuție Energie Oltenia nu a transmis analiza datelor înregistrate în stațiile de 110kV.Se prezintă în continuare analiza datelor înregistrate în posturile de transformare.

DEO are implementat un sistem centralizat de colectare si analiza a datelor provenite din echipamentele de monitorizare a energiei electrice, montate in posturile si statiile de transformare. La data de 31.12.2025, in sistemul de calitate al energiei electrice erau inrolate un numar de:

- 4.320 buc. analizoare montate in posturile de transformare

- 2.090 buc. concentratoare montate in posturile de transformare

- 108 buc. analizoare montate pe bara statiilor 110/MT

Sistemul calitatii este format din 2 aplicatii:

- Aplicatia server – disponibila administratorului de sistem, unde sunt accesate de la distanta analizoare, parametrizate si integrate in sistem.

- Aplicatia Webdator2 – disponibila utilizatorilor, unde sunt importate si analizate datele din analizoare si sunt generate rapoartele aferente.

Exista mai multe tipuri de analizoare integrate in sistemul DEO:

- Analizoare MEg40 utilizate in posturile de transformare

- Analizoare MEg45 utilizate in posturile de transformare

- Analizoare MEg39 utilizate in statiile de tranformare 110/20kV

- Data Concentratoare utilizate in posturile de transfomare

- Analizoare Mavosis utilizate in statiile de transformare 110/20kV

# Capitolul 3. Analiza si interpretarea datelor inregistrate

## 3.1 Posturi de transformare

In perioada de referinta (ianuarie – decembrie 2025), au fost analizate datele provenite de la 4.320 si 2090 concentratoare montate in posturi de transformare inrolate in sistemul centralizat de monitorizare DEO.

Figura 3.1 – Situatia generala a posturilor de transformare monitorizate in 2025

3.1.1 Analiza tensiunii

Conform standardului de performanta, tensiunea de alimentare trebuie sa se situeze in intervalul nominal 230 V +5-10% (207–241.5 V), timp de minimum 95% din intervalele de 10 minute pe saptamana. Din analiza valorilor medii de tensiune inregistrate in posturile de transformare rezulta:

- 3191 posturi (73,86%) prezinta tensiuni medii in intervalul normal [207–241.5 V]

- 1121 posturi (25,94%) prezinta tensiuni medii in intervalul [241.5V – 253]

- 8 posturi (0,2%) inregistreaza tensiuni medii peste 253 V

La nivel de saptamani de analiza, 3.764 posturi au inregistrat cel putin o saptamana cu depasiri ale limitelor de variatie normala a tensiunii, ceea ce reprezinta o incidenta ridicata ce necesita investigatii suplimentare. Mentionam ca valorile constatate pot include si variatii temporare inerente retelei.

Figura 3.2 – Analiza tensiunii

## 3.1.2 Analiza armonicilor

Armonicile reprezinta componente sinusoidale ale curentului sau tensiunii cu frecvente multiple intregi fata de frecventa fundamentala (50 Hz). Analiza celor 3.964 posturi evidentiaza:

- Armonica de ordinul 6 (H6) inregistreaza cele mai numeroase depasiri: 113 posturi

- Armonicile de ordinele 4, 5, 8, 10 si 12 prezinta depasiri la 25–34 posturi fiecare

- Armonicile de ordin impar (H3, H7, H11, H13, H17, H19, H23, H25) au un numar redus de depasiri

- Niciun post nu depaseste limitele la toate armonicele simultan

Nota: au fost analizate analizoarele Meg45 care includ si monitorizarea armonicilor.

Figura 3.3 – Numarul de posturi cu depasiri pe ordin armonic (H2–H25)

Concluzie: Marea majoritate a posturilor se incadreaza in limitele impuse de standard. H6 reprezinta ordinul armonic cu cele mai frecvente depasiri si necesita atentie prioritara (posibil cauzat de echipamente de comutatie sau sarcini nelineare specifice).

## 3.1.4 Intreruperi scurte

Intreruperile scurte sunt cele cu durata cuprinsa intre 0,5 secunde si 3 minute. Distributia posturilor pe intervale de frecventa a acestor evenimente este prezentata mai jos:

| Interval (nr. intreruperi/post) | Nr. posturi | Pondere | Calificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 25 | 3.617 | 83,7% | Nivel normal |
| 25 – 50 | 510 | 11,8% | Nivel moderat |
| 50 – 75 | 112 | 2,6% | Nivel ridicat |
| 75 – 100 | 49 | 1,1% | Nivel critic |
| > 100 | 32 | 0,7% | Nivel critic |

Figura 3.4 – Distributia posturilor pe intervale de intreruperi scurte

Concluzie: Cele 81 posturi cu peste 75 de intreruperi scurte necesita actiuni prioritare de remediere (verificare echipamente de protectie, reglaje relee etc.).

## 3.1.5 Intreruperi lungi

Intreruperile lungi sunt evenimentele cu durata mai mare de 3 minute. Distributia posturilor pe intervale este prezentata in tabelul urmator:

| Interval (nr. intreruperi/post) | Nr. posturi | Pondere | Calificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 8 | 2.675 | 61,9% | Nivel normal |
| 9-20 | 1217 | 28,1% | Nivel moderat |
| 20-50 | 414 | 9,5% | Nivel ridicat |
| 5-71 | 14 | 0,3% | Nivel ridicat |

Figura 3.5 – Distributia posturilor pe intervale de intreruperi lungi

Concluzie: Cele 1645 posturi cu 9–71 intreruperi necesita investigatii si vor fi analizate

## 3.1.6 Intreruperi tranzitorii

Intreruperile tranzitorii sunt evenimentele scurte de tensiune (durata sub 0,5 secunde). Distributia posturilor pe intervalele definite este:

| Interval (nr. intreruperi/post) | Nr. posturi | Pondere | Calificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 75 | 4.231 | 98,0% | Nivel normal |
| 75 – 150 | 74 | 1,7% | Nivel moderat |
| 150 – 225 | 5 | 0,1% | Nivel ridicat |
| 225 – 321 | 10 | 0,2% | Nivel critic |

Figura 3.6 – Distributia posturilor pe intervale de intreruperi tranzitorii

Concluzie: 98% din posturi se incadreaza sub 75 de intreruperi tranzitorii. Cele 10 posturi cu 225–321 de intreruperi tranzitorii reprezinta cazuri izolate care necesita analiza individuala (posibil cauzate de manevre frecvente sau surse de perturbatii locale).

3.1.7 Frecventa

Intervalul normal de variatie acceptat este 49,5 – 50,5 Hz pentru 99,5% din intervalele de 10 minute ale fiecarui an, si 47 – 52 Hz pentru 100% din timp (sisteme interconectate).

Nota:au fost analizate analizoarele MEg45 care monitorizeaza si frecventa.

Din totalul de 3.964 posturi cu date valide de frecventa:

- Toate posturile (100%) prezinta frecventa medie in intervalul normal [49,5–50,5 Hz]

- Frecventa medie la nivel de sistem: 49,99 Hz (extrem de aproape de valoarea nominala)

- Valori extreme inregistrate: minimum 49,96 Hz, maximum 50,03 Hz

Figura 3.7 – Conformitatea frecventei

Concluzie: Parametrul frecventa se incadreaza in totalitate in limitele impuse de standard. Nu exista niciun post cu abateri de frecventa. Aceasta reflecta stabilitatea sistemului energetic national interconectat.

## 3.1.8 Flicker

Flicker-ul (palpaitul luminii) este un indicator al fluctuatiilor rapide ale tensiunii, cuantificat prin numarul de saptamani in care valorile normale de flicker pe termen lung au fost depasite,limita normativa este Plt ≤ 1. Din totalul de 4.320 posturi de transformare analizate, situatia se prezinta astfel:

- 2.503 posturi (57,9%) nu inregistreaza nicio saptamana cu depasiri ale valorii normale de flicker

- 1.750 posturi (40,5%) prezinta depasiri in intervalul 1–13 saptamani

- 34 posturi (0,79%) prezinta depasiri in intervalul 14–26 saptamani

- 18 posturi (0,42%) prezinta depasiri in intervalul 27–39 saptamani

- 15 posturi (0,35%) prezinta depasiri in intervalul 40–52 saptamani

Concluzie: Aproximativ 42,1% din totalul posturilor inregistreaza cel putin o saptamana cu depasiri ale valorii normale de flicker pe termen lung. Cele 67 de posturi cu depasiri frecvente (peste 14 saptamani) necesita investigatii prioritare privind identificarea surselor de fluctuatii rapide de tensiune (cuptoare cu arc, motoare cu porniri frecvente, suduri industriale etc.) si implementarea unor masuri de atenuare corespunzatoare.

## 3.1.9 Armonici H2–H25

Analiza detaliata a depasirilor pentru fiecare ordin armonic (H2–H25) pe totalul posturilor cu date valide este prezentata in graficul de mai jos. Limita de referinta  variaza in functie de ordinul armonicii (de ex.: H5 ≤ 6%, H7 ≤ 5%, H11 ≤ 3,5%, H13 ≤ 3%, THD ≤ 8%).

Nota:in analiza armonicilor au fost luate in considerate doar cele de tip MEg45 3964buc care includ monitorizarea tuturor parametrilor.

Figura 3.9 – Distributie posturi cu/fara depasiri per ordin armonic (H2–H25)

| Ordin armonic | Posturi cu depasiri | Posturi fara depasiri | Rata depasire |
| --- | --- | --- | --- |
| H2 | 14 | 3.950 | 0,35% |
| H3 | 13 | 3.951 | 0,33% |
| H4 | 34 | 3.930 | 0,86% |
| H5 | 28 | 3.936 | 0,70% |
| H6 | 113 | 3.851 | 2,85% |
| H7 | 3 | 3.961 | 0,08% |
| H8 | 34 | 3.930 | 0,86% |
| H9 | 20 | 3.944 | 0,50% |
| H10 | 34 | 3.930 | 0,86% |
| H11 | 2 | 3.962 | 0,05% |
| H12 | 31 | 3.933 | 0,78% |
| H13 | 1 | 3.963 | 0,03% |
| H14 | 25 | 3.939 | 0,63% |
| H15 | 3 | 3.961 | 0,08% |
| H16 | 18 | 3.946 | 0,45% |
| H17 | 3 | 3.961 | 0,08% |
| H18 | 9 | 3.955 | 0,23% |
| H19 | 3 | 3.961 | 0,08% |
| H20 | 5 | 3.959 | 0,13% |
| H21 | 5 | 3.959 | 0,13% |
| H22 | 3 | 3.961 | 0,08% |
| H23 | 1 | 3.963 | 0,03% |
| H24 | 5 | 3.959 | 0,13% |
| H25 | 1 | 3.963 | 0,03% |

Concluzie: Rata maxima de depasire este de 2,85% (H6). Aceasta sugereaza existenta unor surse de distorsiune armonica de rang 6 in unele zone ale retelei (posibil convertoare de frecventa, redresoare hexafazate, sau alte echipamente cu comutatie).

## 3.1.10 Depasire factor de distorsiune armonica (THD)

Factorul de distorsiune armonica totala (THD – Total Harmonic Distortion) reprezinta raportul dintre valoarea eficace a tuturor componentelor armonice si valoarea fundamentalei. Limita impusa de standard este THD ≤ 8%. Datele analizate arata:

- 3.949 posturi (99,65%) nu inregistreaza depasiri ale THD

- 15 posturi (0,35%) prezinta cel putin o saptamana cu THD > 8%

Figura 3.10 – Conformitatea THD

Concluzie: 15 posturi (0,35%) depasesc limita de 8% in cel putin o saptamana. Aceste posturi necesita investigatii privind sursele de distorsiune (posibil sarcini industriale cu conversie de putere, statii de incarcare vehicule electrice sau alte consumatoare nelineare).

## 3.1.11 Depasire factor de nesimetrie de secventa negativa

Factorul de nesimetrie de secventa negativa (k_u) caracterizeaza dezechilibrul sarcinilor monofazate in reteaua trifazata. Limita normativa este k_u ≤ 2% pentru 95% din intervalele de 10 minute ale fiecarei saptamani. Analiza datelor evidentiaza:

- 4.247 posturi (98,3%) nu inregistreaza depasiri ale factorului de nesimetrie (din care 3.891 posturi fara depasiri)

- 73 posturi (1,7%) prezinta cel putin o saptamana cu k_u > 2%

Figura 3.11 – Conformitatea factorului de nesimetrie

Concluzie: Situatia factorului de nesimetrie este preponderent conforma. Cele 73 de posturi (1,7%) cu depasiri necesita investigatii privind distributia neuniforma a sarcinilor monofazate pe faze si echilibrarea acestora prin redistribuirea consumatorilor sau utilizarea de compensatoare statice de nesimetrie.

## 3.1.12 Analiza goluri de tensiune – Tabel 5 ANRE

Evenimentele sunt clasificate pe 5 clase de tensiune reziduala si 5 intervale de durata (de la 10 ms la 60.000 ms).

Figura 3.2 – Distributia evenimentelor de cadere de tensiune pe clase de tensiune reziduala si durate

| Tensiune reziduala (% Un) | 10–200 ms | 200–500 ms | 500–1000 ms | 1000–5000 ms | 5000–60000 ms | Total evenimente | Pondere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 > u ≥ 80% | 573.029 | 29.344 | 7.879 | 11.895 | 6.467 | 628.614 | 58,87% |
| 80 > u ≥ 70% | 104.586 | 15.236 | 6.808 | 3.358 | 1.398 | 131.386 | 12,31% |
| 70 > u ≥ 40% | 88.240 | 32.896 | 8.543 | 2.520 | 1.290 | 133.489 | 12,51% |
| 40 > u ≥ 5% | 23.891 | 21.967 | 5.295 | 2.006 | 1.097 | 54.256 | 5,08% |
| 5 > u (intrerupere) | 3.388 | 7.091 | 7.286 | 67.060 | 28.309 | 113.134 | 10,60% |
| TOTAL | 793.134 | 106.534 | 35.811 | 86.839 | 38.561 | 1.067.879 | 100% |

Din totalul de 1.067.879 evenimente de cadere de tensiune inregistrate pe parcursul anului 2025 la cele 4.320 posturi de transformare monitorizate, 4.055 posturi (93,9%) au inregistrat cel putin un eveniment, iar 265 posturi (6,1%) nu au consemnat niciun eveniment.

Cel mai frecvent tip de cadere de tensiune este cel din clasa 90–80% (tensiune reziduala), care concentreaza 628.614 evenimente (58,87% din total), cu durata preponderenta de 10–200 ms, ceea ce indica perturbari scurte, tipice comutatiilor din retea sau pornirii motoarelor de mare putere.

Aspectul cel mai ingrijorator il reprezinta categoria 5 > u (caderi profunde, echivalente practic cu intreruperi), cu 113.134 evenimente (10,60% din total), dintre care 95.369 (84,3%) au durate lungi, de peste 1.000 ms – indicand scurtcircuite sau deconectari protectii nerestaurate rapid. Aceasta categorie afecteaza 3.616 posturi si necesita investigatii prioritare.

Concluzie: Situatia caderi de tensiune la nivelul retelei 0,4 kV DEO este dominata de caderi superficiale si de scurta durata (clasa 90–80%, sub 200 ms), caracteristice functionarii normale a retelei de distributie. Categoria cu risc major o reprezinta caderi profunde (5 > u) cu durata lunga (>1.000 ms), prezente la 3.616 posturi, pentru care se recomanda investigarea cauzelor (scurtcircuite, protectii lente, scheme de automatizare) si implementarea de masuri prioritare de remediere.

## 3.1.13 Analiza supratensiunilor – Tabel 6 ANRE

Supratensiunile (voltage swells) reprezinta cresteri ale tensiunii eficace peste 110% din tensiunea nominala, pe durate cuprinse intre 10 ms si 60.000 ms. Sunt clasificate in doua categorii de amplitudine: moderata (110–120% Un) si severa (≥ 120% Un).

Figura 3.3 – Distributia evenimentelor de supratensiune pe clase de amplitudine si durate

| Tensiune maxima (% Un) | 10–500 ms | 500–5000 ms | 5000–60000 ms | Total evenimente | Pondere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 > u > 110% (moderata) | 258.545 | 44.823 | 38.430 | 341.798 | 91,0% |
| u ≥ 120% (severa) | 6.352 | 18.506 | 8.945 | 33.803 | 9,0% |
| TOTAL | 264.897 | 63.329 | 47.375 | 375.601 | 100% |

Din totalul de 375.601 evenimente de supratensiune inregistrate, 2.960 posturi (68,5%) au consemnat cel putin un eveniment, iar 1.360 posturi (31,5%) nu au inregistrat supratensiuni. Categoria moderata (110–120% Un) domina cu 341.798 evenimente (91,0%), pe durate preponderent scurte (10–500 ms), specifice manevrelor de comutatie si variatiilor de sarcina.

Supratensiunile severe (u ≥ 120% Un) reprezinta 33.803 evenimente (9,0% din total) si afecteaza 805 posturi. Prezenta evenimentelor de lunga durata in categoria severa (18.506 in intervalul 500–5.000 ms si 8.945 in intervalul 5.000–60.000 ms) ridica preocupari legate de functionarea echipamentelor consumatorilor si a protectiilor de supratensiune.

Concluzie: Situatia supratensiunilor este majoritar conforma, cu predominarea evenimentelor moderate si de scurta durata. Cele 805 posturi cu supratensiuni severe (≥ 120% Un) si in special cele cu evenimente de lunga durata (> 500 ms) necesita verificarea reglajelor protectiilor de supratensiune, a compensatoarelor reactive si a calitatii conexiunilor la neutru.

## 3.2. Concentratoare date MT

## 3.2.1 Analiza tensiunii medii inregistrate

Figura 3.2 – Distributia valorilor medii de tensiune la nivelul concentratoarelor de date MT

| Interval tensiune medie | Nr. puncte de masura | Pondere | Calificare |
| --- | --- | --- | --- |
| < 207 V | 0 | 0% | Neconform |
| 207 V – 241,5 V | 834 | 39,90% | Normal |
| 241,5 V – 253 V | 1.237 | 59,19% | Normal |
| > 253 V | 19 | 0,91% | Atentie |
| TOTAL | 2.090 | 100% |  |

Valorile medii de tensiune inregistrate la cele 2.090 de puncte de masurare care evidentiaza o situatie global conforma cu limitele standardului. Niciun punct de masurare nu inregistreaza tensiune medie sub limita inferioara de 207 V.

Distributia pe intervale releva ca 834 puncte (39,90%) se incadreaza in jumatatea inferioara a intervalului normal (207–241,5 V), 1.237 puncte (59,19%) in jumatatea superioara (241,5–253 V), iar 19 puncte (0,91%) depasesc limita superioara de 253 V, atingand tensiuni de maxim 255,22 V.

Concluzie: Cele 1237 puncte cu tensiuni peste 241.5 si Cele 19 puncte cu tensiune medie usor depasind 253 V trebuie investigate individual pentru a verifica daca depasirile limita se reflecta si pe reteaua de joasa tensiune aferenta si daca sunt necesare reglaje ale prizelor transformatoarelor.

3.3 Statii de transformare

In ceea ce priveste nivelul de tensiune din cadrul statiilor de transformare, – DEO a analizat aceste statii si constata ca tensiunile se incadreaza in limitele prevazute de Standard.

DEO va monitoriza permanent nivelul de tensiune pe bara statiilor de 110/20kV si va lua masuri operative in conditiile in care apar abateri de la cerintele standardului de performanta.

# Capitolul 4. Concluzii si recomandari

| Parametru | Situatie constatata | Status |
| --- | --- | --- |
| Tensiunea | 73.86% din posturi – valori medii in interval normal [207–241.5 V] 25.97% din posturi – valori medii [241.5-253V] 0.2% din posturi – valori medii peste 253V | Se prevad masuri |
| Frecventa | 100% din posturi – frecventa in interval normal [49,5–50,5 Hz] | Nu se prevad masuri |
| Armonici H2–H25 | Max. 2,85% depasiri (H6). | Se prevad masuri |
| THD | 0,35% din posturi cu depasiri (15 posturi) | Se prevad masuri |
| Nesimetrie | 1,7% din posturi cu depasiri (73 posturi) | Se prevad masuri |
| Intreruperi scurte | 0,7% din posturi cu >100 intreruperi/an | Se prevad masuri |
| Intreruperi lungi | 1645 din posturi cu >8 intreruperi/an | Se prevad masuri |
| Intreruperi tranzitorii | 0,3% din posturi cu >225 intreruperi tranzitorii/an | Se prevad masuri |

# Capitolul 5. Plan de masuri

1.Tensiuni.

a) 3191 de posturi prezinta tensiuni medii in intervalul normal [207–241.5 V], nu se propun masuri de remediere pentru aceasta categorie.

b) 1121 de posturi prezinta tensiuni medii in intervalul [241.5V – 253] din care:

- 927 PT cu prosumatori si CEF-uri racordate pe liniile de MT: in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 228/2019 privind prosumatorii si Ordinul ANRE nr. 208 pentru CEF-urile racordate pe MT, aceste instalatii functioneaza in plaja 0,9 Un – 1,1 Un (207 – 253 V). Prin urmare, DEO nu poate mentine tensiunea in plaja inferioara de 207 – 241,5 V fara a contraveni dreptului prosumatorilor/CEF-urilor de a functiona in intreaga plaja permisa de reglementarile in vigoare.

Masurile propuse sunt:

- Coborarea plotului de reglaj al transformatorului in postul de transformare, in vederea readucerii tensiunii in limitele prevazute de Standard;

- Verificarea setarilor invertoarelor instalatiilor de productie ale prosumatorilor, inclusiv verificarea setarilor de limitare a puterii reactive si a functiei Q(U);

- Reconfigurarea topologiei retelei de joasa tensiune;

- Montarea de regulatoare de tensiune automate sau transformatoare cu reglaj sub sarcina pe posturile cu fluctuatii frecvente de tensiune datorate injectiei variabile a prosumatorilor;

- Analiza influenta prosumeri asupra retelei si notificare acestora daca este cazul.

- 194 PT fara prosumatori cu tensiuni medii in intervalul [241.5V – 253]

Masurile propuse sunt:

- Coborarea plotului de reglaj al transformatorului pentru reducerea tensiunii la nivelul prevazut in Standard;

- Echilibrarea sarcinilor pe fazele transformatorului prin redistribuirea bransamentelor monofazate, acolo unde dezechilibrul contribuie la cresterea tensiunii pe una sau mai multe faze;

- Verificarea prizelor de pamant si a contactelor la bornele transformatorului si pe instalatiile de joasa tensiune aferente, in vederea eliminarii impedantelor parazite care pot influenta profilul de tensiune;

- includerea in planul de investitii a lucrarilor de imbunatatire nivel de tensiune.

Pentru cele 8 posturi care inregistreaza tensiuni medii peste 253 V cu prosumatori si CEF-uri racordate in MT: aceste posturi depasesc inclusiv limita superioara a plajei permise pentru prosumatori/CEF (253 V). Situatia este considerata prioritara si DEO propune masurile de remediere detaliate mai jos.

- Coborarea plotului de reglaj al transformatorului;

- Notificarea formala a prosumatorilor ale caror instalatii contribuie la depasirea tensiunii maxime admise (253 V), cu solicitarea de conformare in termenele prevazute de reglementarile in vigoare;

- Verificarea setarilor invertoarelor instalatiilor de productie ale prosumatorilor, inclusiv verificarea setarilor de limitare a puterii reactive si a functiei Q(U).

Analiza tensiuni concentratoare

- 834 PT se incadreaza in intervalul 207-241.5V pentru care nu se propun masuri.

- 1237 cuprinse in intervalul 241.5 – 253 V pentru care se propun:

- Coborarea plotului de reglaj al transformatorului pentru reducerea tensiunii la nivelul prevazut in Standard;

- Echilibrarea sarcinilor pe fazele transformatorului prin redistribuirea bransamentelor monofazate, acolo unde dezechilibrul contribuie la cresterea tensiunii pe una sau mai multe faze;

- Verificarea prizelor de pamant si a contactelor la bornele transformatorului si pe instalatiile de joasa tensiune aferente, in vederea eliminarii impedantelor parazite care pot influenta profilul de tensiune;

- Includrea in planul de investitii a lucrarilor de imbunatatire nivel de tensiune

- 19 PT cu tensiuni >253V pentru care se propun urmatoarele masuri:

- Coborarea plotului de reglaj al transformatorului;

- Notificarea formala a prosumatorilor ale caror instalatii contribuie la depasirea tensiunii maxime admise (253 V).

- Verificarea setarilor invertoarelor instalatiilor de productie ale prosumatorilor, inclusiv verificarea setarilor de limitare a puterii reactive si a functiei Q(U);

2.Intreruperi

a) Intreruperi scurte

Cele 81 posturi cu peste 75 de intreruperi scurte necesita actiuni prioritare de remediere (verificare echipamente de protectie, reglaje relee etc.)

- Intreruperi tranzitorii

Cele 10 posturi cu 225–321 de intreruperi tranzitorii reprezinta cazuri izolate care vor fi analizare individual (posibil cauzate de manevre frecvente sau surse de perturbatii locale).

- Intreruperi lungi

Cele 1645 posturi cu 9–71 intreruperi necesita investigatii.

3. Frecventa

Toate posturile (100%) prezinta frecventa medie in intervalul normal [49,5–50,5 Hz]

4.Flicker

Cele 67 de posturi cu depasiri frecvente (peste 14 saptamani) necesita investigatii prioritare privind identificarea surselor de fluctuatii rapide de tensiune (cuptoare cu arc, motoare cu porniri frecvente, suduri industriale etc.) si implementarea unor masuri de atenuare corespunzatoare.

5. Armonici.

Rata maxima de depasire este de 2,85% (H6). Aceasta sugereaza existenta unor surse de distorsiune armonica de rang 6 in unele zone ale retelei (posibil convertoare de frecventa, redresoare hexafazate, sau alte echipamente cu comutatie).

Se vor aplica urmatoarele masuri:

- Investigarea celor 15 posturi cu depasiri THD si a celor 113 posturi cu depasiri H6, in vederea identificarii si eliminarii surselor de distorsiune armonica

- Echilibrarea sarcinilor monofazate pentru cele 73 de posturi cu depasiri ale factorului de nesimetrie

- Monitorizare continua si permanent activata a tuturor parametrilor de calitate a energiei electrice, cu raportare periodica

- Verificarea si reglarea echipamentelor de protectie pentru posturile cu numar ridicat de intreruperi scurte

6. THD

Cele 15 posturi care depasesc limita de 8% in cel putin o saptamana necesita investigatii privind sursele de distorsiune (posibil sarcini industriale cu conversie de putere, statii de incarcare vehicule electrice sau alte consumatoare nelineare).

7. Factor de nesimetrie de secventa negativa

Cele 73 de posturi cu depasiri necesita investigatii privind distributia neuniforma a sarcinilor monofazate pe faze si echilibrarea acestora prin redistribuirea consumatorilor sau utilizarea de compensatoare statice de nesimetrie.

8. Analiza goluri de tensiune

Posturile de transformare cu goluri de tensiune (5 > u) cu durata mai lunga de >1.000 ms pentru care se vor investiga cauzele (scurtcircuite, protectii lente, scheme de automatizare) si implementarea de masuri prioritare de remediere.

9. Analiza supratensiunilor

Cele 805 posturi cu supratensiuni severe (≥ 120% Un) si in special cele cu evenimente de lunga durata (> 500 ms) necesita verificarea reglajelor protectiilor de supratensiune, si a calitatii conexiunilor la neutru retelei.

Plan masuri - consolidat

| Categorie Plan de masuri remediere | Total posturi | An 2026 | An 2027 | An 2028 | An 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tensiune [241,5–253 V] | 1129 | 60 | 303 | 330 | 436 |
| 1. Tensiune >253 V | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intreruperi scurte | 81 | 32 | 49 | 0 | 0 |
| 2. Intreruperi tranzitorii | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2. Intreruperi lungi | 1645 | 20 | 543 | 557 | 525 |
| 4. Flicker | 67 | 12 | 55 | 0 | 0 |
| 5. Armonici | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. THD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Nesimetrie | 73 | 20 | 53 | 0 | 0 |
| 8. Goluri tensiune | 3559 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Supratensiuni | 805 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL posturi de transformare de analizat |  | 177 | 1013 | 887 | 961 |

# 4.Rețele Electrice Romania

Rețele Electrice Romania nu a transmis situația la cererea ANRE.